江西仰立新材料有限公司

年产20000吨苯二甲胺等项目建设（一期年产10000吨二苯甲酮配套设施1205苯罐组）安全整治提升项目、新建仓储项目（4#丙类仓库）

安全设施竣工验收评价报告

（终稿）

建设单位：江西仰立新材料有限公司

建设单位法定代表人：苗育

建设项目单位：江西仰立新材料有限公司

建设项目单位主要负责人：胡清

建设项目单位联系人：郭园园

建设项目单位联系电话：13979674570

江西仰立新材料有限公司

年产20000吨苯二甲胺等项目建设（一期年产

10000吨二苯甲酮配套设施1205苯罐组）安全

整治提升项目、新建仓储项目（4#丙类仓库）

安全设施竣工验收评价报告

（终稿）

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

法定代表人： 应  宏

技术负责人： 周红波

评价负责人： 周红波

评价机构联系电话：0791-87379377

报告完成日期：2023年11月27日

江西仰立新材料有限公司

年产20000吨苯二甲胺等项目建设(一期年产

10000吨二苯甲酮配套设施1205苯罐组）安全

整治提升项目、新建仓储项目（4#丙类仓库）

安全验收评价报告技术服务承诺书

一、在该项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在该项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对该项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对该项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年11月27日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评  价  人  员

|  | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |
| 项目组成员 | 黄香港 | S011035000110191000617 | 024436 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 王 冠 | S011035000110192001523 | 027086 |  |
|  | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
|  | 罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 |  |
| 报告编制人 | 黄香港 | S011035000110191000617 | 024436 |  |
| 报告审核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

参  与  人  员

| 姓 名 | 专 业 | 签 字 |
| --- | --- | --- |
| 姜萌萌 | 化学工程与技术 |  |

- 前    言

江西仰立新材料有限公司是由上海泰禾国际贸易有限公司在江西省新干县盐化工业城投资兴建的全资子公司，公司成立于2018年10月22日，注册地址位于江西省吉安市新干县盐化工业城，法定代表人苗育，注册资金15000万元人民币。主要致力于开发、生产和销售新型材料及其精细化学品中间体。公司总占地面积342030.52平方米，厂区在役生产装置为年产10000吨间/对苯二甲腈、年产10000吨间/对苯二甲胺、年产10000吨二苯甲酮生产装置。

《江西仰立新材料有限公司年产20000吨苯二甲胺等项目（年产10000吨二苯甲酮装置）安全设施设计》于2021年6月通过审查，2022年编制了《江西仰立新材料有限公司年产20000吨苯二甲胺等项目（一期10000t/a间/对苯二甲腈、10000t/a苯二甲胺、10000t/a二苯甲酮）安全验收评价报告》，通过评审并完成了验收。在2023年1月取得了安全生产许可证，许可范围为：间苯二甲胺/对苯二甲胺（9.5kt/a）、间苯二甲腈/对苯二甲腈（500t/a）、二苯甲酮（10kt/a）、氨溶液（2kt/a，20%）、盐酸（7013t/a，31%）、三氯化铁（330t/a）、苄胺（20kt/a）。

2022年10月产业转移重点县专家组检查提出整改建议，根据《储罐区防火堤设计规范》第3.2条规定，Ⅰ级和Ⅱ级毒性液体的储罐不应与其他易燃和可燃液体储罐布置在同一防火堤内，因此江西仰立新材料有限公司将原设置于1202甲类罐区苯储罐移至罐区东面的1205苯罐组内。

同时，由于公司对产品市场及运输情况估计不足，企业在生产过程中发现原设计的仓库储存周期及储存量不能满足现有实际需要，因此将厂区的4#丙类仓库进行建设投用，用于储存年产20000吨苯二甲胺项目的产品二苯甲酮、苯二甲胺（间/对苯二甲胺）和苯二甲腈（间/对苯二甲腈）。

江西仰立新材料有限公司《年产20000吨苯二甲胺等项目建设安全条件评价报告》于2020年4月通过吉安市应急管理局审查，并取得审查意见书。江西仰立新材料有限公司《年产20000吨苯二甲胺等项目建设（一期年产10000吨二苯甲酮配套设施1205苯罐组）安全整治提升项目安全条件评价报告》于2023年9月通过吉安市应急管理局审查，并取得审查意见书。

江西仰立新材料有限公司已委托江西省化学工业设计院编制《年产20000吨苯二甲胺等项目建设（一期年产10000吨二苯甲酮配套设施1205苯罐组）安全整治提升项目安全设施设计》，并于2023年9月取得吉安市应急管理局批复。公司委托江西省化学工业设计院编制了《江西仰立新材料有限公司新建仓库项目（4#丙类仓库）安全设施设计》，并于2023年1月通过专家评审。

该项目为存储项目，本次验收评价即对1205苯罐组、4#丙类仓库进行验收评价。

该项目涉及的原材料为二苯甲酮、间/对苯二甲胺、间/对苯二甲腈、苯及氮气（压缩的），该项目苯属于重点监管的危险化学品，不涉及重点监管的危险化工工艺，1205苯罐组构成四级重大危险源。

受江西仰立新材料有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担了其年产20000吨苯二甲胺等项目建设（一期年产10000吨二苯甲酮配套设施1205苯罐组）安全整治提升项目、新建仓储项目（4#丙类仓库）的安全验收评价工作。我中心组织项目评价组对项目的设计、施工及企业提供的安全技术及管理、安全检验、检测等资料进行了调查分析，依据安全生产法律、法规、规章、标准、规范对现场进行了核查，按照《安全评价通则》AQ8001-2007、《安全验收评价导则》AQ8003-2007、《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》等的要求，编制完成本报告。本报告不足之处，敬请指正。

本评价报告是在江西仰立新材料有限公司提供的资料基础上完成的，如提供的资料有虚假内容，并由此导致的经济和法律责任及其它后果均由委托方自行承担。如委托方在项目评价组对现场检查完毕后，对工艺、设备、设施、地点、规模、范围、自控系统、原辅材料（以上情况如报告所述）等自行进行改造，而未通知评价公司，造成系统的安全程度也随之发生变化，本报告将失去有效性。

在安全验收评价工作中，得到了该公司领导、负责同志等的大力支持与配合，在此深表谢意!

目    录

前    言	V

第1章 编制说明	1

1.1 评价目的	1

1.2 前期准备情况	1

1.3评价对象和范围	2

1.4评价工作经过和程序	3

第2章建设项目概况	5

2.1企业简介	5

2.2项目概况	6

2.3建设项目所在的地理位置、用地面积和生产或者储存规模	8

2.4总图及平面布置	12

2.5 主要原材料	16

2.6工艺流程及自控	17

2.7主要设备、设施	22

2.8公用工程及辅助设施	23

2.9安全管理	31

2.10试运行情况	40

第3章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明	41

3.1 危险物质的辨识结果及依据	41

3.2 危险、有害因素的辨识结果及依据	43

3.3可能造成爆炸、火灾、中毒、灼烫事故的危险、有害因素的分布	44

3.4 可能造成作业人员伤亡的其他危险有害因素及其分布	44

3.5重大危险源辨识结果	44

第4章 安全评价单元的划分结果及理由说明	45

4.1 评价单元划分依据	45

4.2 评价单元的划分结果	45

第5章 采用的安全评价方法及理由说明	46

5.1 采用评价方法的依据	46

5.2 各单元采用的评价方法	47

5.3评价方法简介	47

第6章 定性、定量分析危险、有害程度的结果	51

6.1 固有危险程度的分析结果	51

6.2各单元危险、有害程度定性分析结果	53

6.3风险程度的分析结果	54

第7章 重点监管危险化工工艺、危化品安全措施分析结果	58

7.1重点监管危险化工工艺安全措施分析结果	58

7.2重点监管危险化学品安全措施分析结果	58

第8章 安全条件和安全生产条件的分析结果	61

8.1建设项目的外部情况分析结果	61

8.2建设项目的安全条件	69

8.3 安全设施的检验、检测和调试情况	78

8.4 建设项目安全生产条件的分析结果	80

8.5 可能发生的危险化学品事故及后果、对策	121

第9章 评价结论	124

第10章 安全对策措施与建议	131

附件A 危险、有害因素的辨识及分析过程	139

A.1 危险、有害物质的辨识	139

A.2 危险、有害因素的辨识	144

A.3重大危险源辨识	166

附件B 定性、定量分析危险、有害程度的过程	172

B.1 项目厂址及周边环境单元	172

B.2 平面布置及建构筑物单元	176

B.3储运单元	183

B.4公用工程及辅助设施单元	201

B.5安全管理单元	205

B.6法律法规符合性检查单元	213

附件C 安全评价依据	214

C.1法律、法规	214

C.2规章及规范性文件	216

C.3 国家相关标准、规范	220

C.4 行业标准	222

C.5项目文件、工程资料	223

附  录	225

# 第1章 编制说明

## 1.1 评价目的

安全验收评价的目的是：

1、贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，对建设项目及其安全设施生产（使用）情况进行安全验收评价，为建设项目安全设施竣工安全验收提供技术依据，为应急管理部门实施行政许可提供依据。

2、通过对建设项目的安全设施、设备、装置及实际运行状况及安全管理状况的安全评价，查找、辨识及分析建设项目运行过程潜在的危险、有害因素，预测其发生事故的可能性及严重程度。

3、检查建设项目中安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，检查建设项目的安全设施与安全生产法律、法规、规章、标准、规范的符合性及安装、施工、调试、检验、检测情况，检查安全生产管理规章制度、安全操作规程、事故应急预案的建立情况及安全管理措施到位情况，得出建设项目与安全生产法律、法规、规章、标准、规范符合性的结论；根据预测发生事故的可能性及严重程度，评价项目采取的安全设施及措施后的风险可接受程度，提出合理可行的安全对策措施建议。

4、为该项目的安全生产管理，事故应急预案，安全标准化等工作提供指导。

- 1.2 前期准备情况

在签订安全评价委托书后，我们即开始了安全评价工作。

1、成立了安全评价工作组，收集法律法规及建设项目资料；

2、根据研究结果与建设单位共同协商确定了评价范围和评价对象；

3、收集了该项目安全评价所需的各种文件、资料和数据。

- 1.3评价对象和范围

经过与建设单位协商，确定本次评价的范围为江西仰立新材料有限公司年产20000吨苯二甲胺等项目建设（一期年产10000吨二苯甲酮配套设施1205苯罐组）安全整治提升项目、新建仓储项目（4#丙类仓库）中的1205苯罐组、4#丙类仓库及配套的公用工程设施。具体包括：

1、1205苯罐组、苯输送泵、输送管道

2、4#丙类仓库

3、公用工程设施：项目涉及的公用及辅助工程，包括配电、自动控制系统。

装卸区前期已进行验收，不在本次评价范围内。该公司其余建构筑物均不在本次评价范围内。该项目利用厂区现有的公用辅助设施（供电、给排水系统、供氮及消防等）不在此评价范围内，本次评价只考虑其满足性。

本评价针对评价范围内的厂址、总平面布置、建筑设备装置所涉及的危险、有害因素进行辨识，根据相应法律、法规、标准、规范及安全设施设计的要求检查安全设施的配置及相关检测检验情况，审核评价安全生产管理机构、制度、人员培训、设备管理、操作规程、事故应急体系等保障措施，对整个工程安全设施及安全措施进行符合性评价。本报告评价内容主要为：

1、评价项目与安全设施设计的一致性；

2、检查安全设施、措施是否符合相关技术标准、规范；

3、检查安全设施、措施在生产运行过程中的有效性；

4、评价公用工程、辅助设施与该项目的配套性；

5、检查审核国家强检的设备、设施等的检测情况；

6、检查审核人员的培训、取证情况及从业人员的安全教育、培训情况；

7、检查、审核安全生产管理机构及安全生产管理制度的建立健全和执行情况；

8、分析项目中存在的危险、有害因素，并采用定性、定量评价方法，确定该项目的危险程度；

9、检查、评价周边环境与项目的适应性，事故应急救援设施、措施及预案编制、人员训练、演练等的有效性；

10、对项目中存在的问题提出安全对策措施建议并充分与委托方交流意见；

11、得出科学、客观、公正的评价结论。

- 1.4评价工作经过和程序

1.工作经过

接受建设单位的委托后，我中心对该项目进行了风险分析，根据风险分析结果与建设单位签订安全评价合同。签订合同后，组建项目评价组，任命评价组长，编制项目评价计划书。评价组进行了实地现场考察，向建设单位有关负责人员了解项目的运行情况。在充分调查研究该评价对象和评价范围相关情况后，收集、整理验收评价所需要的各种文件、资料和数据，结合项目的实际情况，依据国家相关法律、法规、标准和规范，对项目可能存在的危险、有害因素进行辨识与分析，划分评价单元，运用科学的评价方法进行定性、定量分析与评价，提出相应的安全对策措施与建议，整理归纳安全评价结论，并与建设单位反复、充分交换意见，在此基础上给出了该项目安全验收评价结论。最后依据《安全评价通则》、《安全验收评价导则》、《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》等编制了本安全评价报告。

报告初稿完成后，首先由项目评价组内部互审，然后由非项目组进行第一次审核、技术负责人第二次审核、过程控制负责人进行过程控制审核，经修改补充完善后，由各审核人员确认后，完成安全验收评价报告。

2.安全评价程序

评价工作大体可分为三个阶段。

第一阶段为准备阶段，主要收集有关资料，进行初步的分析和危险、有害因素识别，选择评价方法，编制评价大纲；

第二阶段为实施评价阶段，通过对该项目现场、相关资料的检查、整理，运用合适的评价方法进行定性或定量分析，提出安全对策措施；

第三阶段为报告编制阶段，主要是汇总第二阶段所得到的各种资料、数据，综合分析，提出结论与建议，完成安全评价报告的编制。

本次安全评价工作程序如图1-1所示。

辨识危险、有害因素

划分评价单元

确定安全评价方法

定性、定量分析危险、有害程度

分析安全条件和安全生产条件

提出安全对策与建议

整理、归纳安全评价结论

前期准备

安全评价

与建设单位交换意见

编制安全评价报告

图1-1 安全评价工作程序

- 第2章建设项目概况

- 2.1企业简介

1.企业简介

江西仰立新材料有限公司是由上海泰禾国际贸易有限公司在江西省新干县盐化工业城投资兴建的全资子公司，公司成立于2018年10月22日，注册地址位于江西省吉安市新干县盐化工业城，法定代表人苗育，注册资金15000万元人民币。主要致力于开发、生产和销售新型材料及其精细化学品中间体。公司总占地面积342030.52平方米，厂区在役生产装置为年产10000吨间/对苯二甲腈、年产10000吨间/对苯二甲胺、年产10000吨二苯甲酮等生产装置。

《江西仰立新材料有限公司年产20000吨苯二甲胺等项目（年产10000吨二苯甲酮装置）安全设施设计》于2021年6月通过审查，2022年编制了《江西仰立新材料有限公司年产20000吨苯二甲胺等项目（一期10000t/a间/对苯二甲腈、10000t/a苯二甲胺、10000t/a二苯甲酮）安全验收评价报告》，通过评审并完成了验收。在2023年取得了安全生产许可证，许可范围为：间苯二甲胺/对苯二甲胺（9.5kt/a）、间苯二甲腈/对苯二甲腈（500t/a）、二苯甲酮（10kt/a）、氨溶液（2kt/a，20%）、盐酸（7013t/a，31%）、三氯化铁（330t/a）、苄胺（20kt/a）。

江西仰立新材料有限公司下设信息技术部、研发部、工程技术部、质检部、设备部、公用事业部、生产部、人力资源部、储运部、经营部、安全部、环保部、品管部等。公司现有员工257人，特种作业人员共35人，特种作业人员均持证上岗。

江西仰立新材料有限公司成立了安全生产委员会，设置了安全部，配备专职安全管理人员6人，班组配备兼职安全员。公司配备3名注册安全工程师。该公司主要负责人、安全管理人员均经过培训和考试合格取得合格证书。

2.项目由来

2022年10月产业转移重点县专家组检查提出整改建议，根据《储罐区防火堤设计规范》第3.2条规定，Ⅰ级和Ⅱ级毒性液体的储罐不应与其他易燃和可燃液体储罐布置在同一防火堤内，因此江西仰立新材料有限公司将原设置于1202甲类罐区苯储罐移至罐区东面的1205苯罐组，并按要求进行“三同时”手续。

同时，由于公司对产品市场及运输情况估计不足，企业在生产过程中发现原设计的仓库储存周期及储存量不能满足现有实际需要，因此将厂区的4#丙类仓库进行建设投用，用于储存年产20000吨苯二甲胺项目的产品二苯甲酮、苯二甲胺（间/对苯二甲胺）和苯二甲腈（间/对苯二甲腈）。

该项目为储存项目，本次针对1205苯罐组、4#丙类仓库相关内容进行安全验收。

- 2.2项目概况

- 2.2.1项目概况

1.项目概况

项目名称：江西仰立新材料有限公司年产20000吨苯二甲胺等项目建设（一期年产10000吨二苯甲酮配套设施1205苯罐组）安全整治提升项目、新建仓储项目（4#丙类仓库）

项目地址：江西省吉安市新干县盐化工业城江西仰立新材料有限公司现有厂区

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

投资主体：江西仰立新材料有限公司

建设单位：江西仰立新材料有限公司

法定代表人：苗育

厂区占地面积：342030.52

该项目占地面积：1078.93m2

改造投资总额：380万元人民币

安全投入：18万元人民币

《年产20000吨苯二甲胺等项目建设（一期年产10000吨二苯甲酮配套设施1205苯罐组）安全整治提升项目安全设施设计》、《新建仓储项目（4#丙类仓库）安全设施设计》的设计单位：江西省化学工业设计院，具有化工石化医药行业专业甲级资质。安全设施设计均已通过专家评审。

设备安装单位：江苏天目建设集团有限公司，该公司具有石油化工工程施工总承包二级、机电工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包特级，工业管道安装。

土建单位：上海力晟建设工程有限公司，该公司具有建筑工程施工总承包二级资质。

消防施工单位：建正建设集团有限公司，该公司具有消防设施工程专业承包一级资质。

监理单位：江西省化学工业设计院，具有化工石油工程专业工程监理甲级资质。

2.设计变更情况

现场与设施设计一致。

- 2.2.2项目组成

该项目组成见表2.2-1。

表2.2-1 项目组成一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 说 明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储存设施 | 1205苯罐组 | 200m3的苯储罐1台，输送泵1台，输送管道 |  |
|  |  | 4#丙类仓库 | 存储二苯甲酮、间/对苯二甲胺、间/对苯二甲腈等产品 |  |
| 2 | 公用辅助工程 | 给排水 | 利用厂区现有设施 |  |
|  |  | 供电 | 利用厂区现有设施 |  |
|  |  | 配电 | 利用厂区现有设施 |  |
|  |  | 制氮 | 利用厂区现有设施 |  |
|  |  | 仪表自动化 | 控制室设在现有生产控制楼内 |  |
| 3 | 服务设施 | 生产辅助 | 利用厂区现有办公场所 |  |

- 2.3建设项目所在的地理位置、用地面积和生产或者储存规模

- 2.3.1地理位置及周边环境

1、地理位置

该项目位于江西省吉安市新干县盐化工业城，盐化大道东侧，江西天宇化工有限公司厂区南侧，盐化工业城地处新干县大洋洲镇和溧江乡之间。新干盐化工业城位于新干县大洋洲镇朝鸡山、溧江熊家槽和金川鹧鸪山一带，地理坐标为：东经115°27´46"～115°28´40"、北纬27°53´38"～27°54´19"，南侧紧连县城，北临大洋洲镇，京九铁路南北纵贯本区。105国道公路和黄金水道赣江从西侧经过。距浙赣铁路樟树站仅40公里。

新干县盐化工业城属于江西省认定的化工园区。

2、周边环境

江西仰立新材料有限公司位于江西省新干县盐化工业城。厂区东面与瓦城路相邻。厂区南面与腾飞路相邻，南面围墙外有一10kV架空电力线（杆高15m），腾飞路对面为江西兴氟中蓝新材料有限公司（石油化工）。厂区西面与园区主干道盐化大道相邻，隔盐化大道对面为江西鑫臻科技有限公司（精细化工），厂区北侧为平整山地。该公司所在地周边无珍贵的野生动、植物保护资源，无国家和地方指定的重点文物保护单位和名胜古迹。周边环境情况具体见下表。

表2.3-1  企业周边单位情况一览表

| 序号 | 方位 | 周边建（构）筑物名称 | 该项目建构筑物 | 间距（m） | 规范距离（m） | 检查依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东 | 瓦城路（园区道路） | 1205苯罐组 | 459.26 | 20 | GB50160表4.1.9 | 符合 |
|  |  |  | 4#丙类仓库 | 680 | 15 | GB50160表4.1.9 | 符合 |
|  | 南 | 腾飞路 | 1205苯罐组 | 98 | 20 | GB50160表4.1.9 | 符合 |
|  |  |  | 4#丙类仓库 | 87 | 15 | GB50160表4.1.9 | 符合 |
|  |  | 架空高压线（杆高15m） | 1205苯罐组 | 90.5 | 22.5 | GB50160表4.1.9 | 符合 |
|  | 南 | 江西兴氟中蓝新材料有限公司围墙 | 1205苯罐组 | 108 | 70 | GB50160表4.1.9 | 符合 |
|  | 西 | 盐化大道 | 1205苯罐组 | 512 | 20 | GB50160表4.1.9 | 符合 |
|  |  |  | 4#丙类仓库 | 272.8 | 15 | GB50160表4.1.9 | 符合 |
|  |  | 江西鑫臻科技有限公司围墙 | 1205苯罐组 | 545 | 70 | GB50160表4.1.9 | 符合 |
|  |  |  | 4#丙类仓库 | 304 | 37.5 | GB50160表4.1.9 | 符合 |
|  | 北 | 丘陵山地 | 4#丙类仓库 | 246.5 | 15 | GB50160表4.1.9 | 符合 |
|  |  |  | 1205苯罐组 | 257.5 | 20 | GB50160表4.1.9 | 符合 |

注：表格中引用规范为《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008

2）项目居民区分布情况

根据现场踏勘情况、企业提供的相关资料以及地图搜索，该公司厂址位于吉安市新干县盐化工业城，其余方位500m范围内不存在居民区。与周边居民区的距离如下表。

表2.3-2  企业周边人员情况一览表

| 序号 | 环境保护对象 | 方位 | 与厂界距离（m） | 规模（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熊家曹 | 西 | 2195 | 432 |
| 2 | 湾里 | 南 | 1934 | 80 |
| 3 | 塘边 | 西 | 2306 | 175 |
| 4 | 瓦城 | 西北 | 1914 | 165 |
| 5 | 堆背村 | 南 | 2287 | 250 |
| 6 | 溧溪 | 西南 | 3074 | 255 |
| 7 | 后岗 | 东南 | 1596 | 170 |
| 8 | 后岭 | 东南 | 1987 | 158 |
| 9 | 徐家 | 南 | 1233 | 210 |

- 2.3.2自然条件

1、地形、地质

新干盐化工业城地形属低丘山地，区内有多座小山包，山脊、沟谷纵横交错，总体地势东高西低。盐化工业城场地南面到北面长约11公里，东西宽处约2公里。场地南半部有多座小山包，高差较大，最高海拔标高达100m，最低35.0m。场地北半部较为平坦，海拔标高一般在50～70m之间。大部分沟谷中无长年性流水，仅在雨季形成暂时性地表流水。规划范围内有多个水库和少量鱼塘。

新干盐化工业城低洼沟谷处由粘土、亚砂土、流砂及卵石组成，厚度2～10m。山坡地质由砂砾岩组成，厚度202～408m。岩层倾角平缓，地质结构稳定，无沉陷、滑坡现象。

场地地层岩性：上覆第四系（Q）土层，为粉质粘土，下伏岩层为白垩系（K）红砂岩等，工程地质条件良好。

该项目位于江西新干县盐化工业城，建设场地内未见不良地质现象存在，未见活动性断裂存在，无地下人工采空区

3.气象、水文

新干盐化工业城所在地区属亚热带季风型气候区，气温温和，雨水充足，四季分明。根据新干县气象局统计从1971年至2007年近40年资料显示，年平均气温为17.5℃，极端最高气温40.5℃，极端最低气温-9.1℃，年平均气压1.0102×105Pa，年平均降雨量为1604.5mm，年平均蒸发量为1425.9mm，降雨量季节分布不均，以2～7月份降雨量最为集中，降水量约占全年总降水量的50%，年平均无霜期283天。其它极端参数为：

最热月（七月）平均气温：29.5℃

最热月平均相对湿度：79%

最冷月（一月）平均气温：5.6℃

五分钟最大降雨量：13.88mm

小时最大降雨量：74.3mm

瞬时最大风速：34.0m/s

10分钟平均最大风速：24.0m/s

常年主导风向为东北偏北风，夏季主导风向以东风为主。平均风速2.0m/s。

年平均雷暴日：69.9d/a

4、水文条件

新干盐化工业城地下水主要有第四系潜水—微承压水孔隙含水层，基岩裂隙—孔隙含水层，地下水主要补给来源为大气降水，水量及水位随季节变化有所改变。据已有的水质分析结果，其化学指标和细菌指标均符合饮用水标准，符合化工行业用水和生活用水要求。地下水类型为Cl.Hco3-Ca型水，对钢筋混凝土结构无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。因此，盐化工业城地下水对建设项目影响不大。以西约1.7km处赣江的最高水位37.71m；最低水位26.57m，工业城最高水位30.5m。

离新干盐化工业城西边200m处的山脚边是赣江古河道，地下水与现赣江地下水连成一网系，地下水资源十分丰富，地下水位离地表约2～6m左右。

赣江南北流贯江西省，包括贡水在内全长751公里，是长江的第7大支流，也是江西省最大的河流，流域面积8.35万平方公里，占江西省面积的51％。以万安、新干为界，分为上游、中游、下游三段。

赣水东源贡水为赣江正源，出武夷山黄竹岭，由绵水和湘水汇合而成。西源章水出大庾岭。章、贡两水在赣州市汇合后曲折北流，经吉安市、樟树市、丰城市到南昌市，分四条支流注入鄱阳湖。全长991公里，其中干流长751公里，流域面积8.35万平方千米。水能蕴藏量360万千瓦。干流上可常年通行100～300吨的轮驳船队和客船。江上建有江西省最大的水电站—万安水电站。

5.地震烈度

据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)（2016年版） 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）综合判定：勘察场地抗震设防烈度为6度区，区域定稳性较好。设计地震分组为第Ⅰ组，地震动参数0.05g，设计特征周期0.35s进行设防。按《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）判定抗震设防类别为标准设防类。

- 2.3.3交通运输条件

新干盐化工业城水、陆、铁路交通便利。北京—武汉—广州城际高速铁路将从新干县经过，并在新干县设站。盐化工业城西与105国道相通，并毗邻京九铁路，距大洋洲铁路货运站仅200米，距樟新铁路装卸站8公里，并规划建设盐化工业城至铁路装卸站二级公路，直接为盐化工业城物流疏散提供便利；南面紧临新干县城；西侧约1.7km是赣江，可常年通航，距赣江新干河西综合码头19公里，该码头已建成3个500吨级泊位，还将扩建2个500吨级泊位，是江西省赣江流域最大的县级赣江货运码头，距赣粤高速公路25公里，距南昌昌北机场130公里，距长沙4小时车程，距广州、杭州、福州均6小时车程。

新干县盐化工业城已建成并投入运营运输量400万吨的铁路专用线及危化品铁路装卸站，大大降低入驻企业的运输成本；盐工业城主道路网架已建成通车，特别是9公里的盐化大道贯穿工业城南北，将盐化工业城产业链构架紧密相连。

- 2.4总图及平面布置

- 2.4.1总平面布置

1.厂区总平面布置

（1）该公司设置三个出入口，厂区南侧设置一个消防/物流出入口，西北面厂前区设置一个主入口，为人流入口；西侧主干道设置一个消防出入口，以满足人物分流的要求。

（2）厂内道路：厂区主要道路宽10m；厂区次要道路宽度均不小于6m，1205甲类储罐区与原1202甲类罐区组成区域，区域四周建有环形消防通道。4#丙类仓库周围建有环形消防通道。

（3）全厂功能分区

该公司生产区域总平面布置功能分区分为行政办公区、生产区、仓储区、公用工程区、三废处理区、预留地等。宽10m的东西向主干道将厂区分成南北两大块，生产区与行政办公区采用1.4m高围栏分隔开。其中北块区域自西至东依次布置为厂前区（生产控制中心、分析研发中心、生活辅助中心、主门卫、二道门卫）、消防水系统、循环水系统、公用工程区（机电仪修间、消防水系统、循环水系统、公用工程车间等）、生产区（苯二甲腈装置、苯二甲胺装置、二苯甲酮装置）、区域配电间、区域机柜间；南块区域上部自西向东依次布置为初期雨水池事故应急池、全厂总变及配电、机柜间、导热油炉系统、结片/包装车间、甲醇制氢装置、丙类罐区；南块区域下部自西向东依次布置为污水处理站、RTO焚烧系统、喷雾干燥装置、丙类仓库、4#丙类仓库、甲类仓库、甲类罐区，在4#丙类仓库、甲类仓库南部布置装卸区，在甲类罐区南部布置液氨罐区。

2.该项目总平面布置

该项目4#丙类仓库位于厂区结片/包装车间南侧，距离结片/包装车间23.5m，4#丙类仓库西南侧为现有3#丙类仓库，距离为22.8m，东侧距离现有甲类仓库20.2m，南侧距离现有装卸区44.2。

1205苯罐组位于厂区1202甲类罐区东侧，距离1202甲类罐区35.5m；1205苯罐组西南侧为液氨罐区，距离液氨罐区70.6m；西北侧为1201丙类罐区，距离1201丙类罐区49m；东北侧为吨桶暂存棚，距离吨桶暂存棚64.1m。

- 2.4.2竖向布置

该项目竖向布置采用平坡式布置，场地内雨水采用排水沟排除，雨水经流至路面后汇入雨水口，流入厂区排水系统。

- 2.4.3上下游生产装置及原有装置的关系

1.与现有装置的关系

1）选址

该项目为储存项目，主要建设在江西仰立新材料有限公司厂区预留地，1205苯罐区位于1202甲类罐区东侧。4#丙类仓库位于结片/包装车间南侧。

2）公辅工程

（1）供配电

由溧江变电站引两路10kV电源进线（新杨线、新立线）至厂区10kV总变电站，两路电源分别供给该公司。

二苯甲酮装置东侧的区域配电间设置1000kVA干式变压器为该项目1205苯罐组供电。4#丙类仓库用电由厂区总配电室内3150KVA变压器供电。

（2）供排水

厂区给水由工业园区提供，在园区给水管网上引入一根管径为DN150的给水管，供水水压为0.25MPa，部分用水经厂区增压泵（1台）增压后提供，增压后水压0.35MPa。

苯罐组和4#丙类仓库用水均依托厂区已有供水系统，主要供水为苯罐区消防用水、循环水、洗眼器用水等，以及职工生活用水。

公司污水实行清污分流，根据排水来源及排水水质，排水划分为生产污水排水系统、生活污水排水系统、雨水系统和消防废水系统。厂区已建污水处理站一座，处理能力为500m³/d。

（3）供气

公司在公用工程建设一套150Nm3/h制氮设备，氮气纯度≥99.8%，压力0.8MPa（可调）。该项目氮气使用量在公司已建设公用工程考虑范围内，可满足要求。

该公司在已有的公用工程车间内设置空压机3台（两用一备），总产气能力1800Nm³/h，供气压力0.6-0.8MPa，富余370 Nm³/h，该项目用气量2 Nm³/h，可以满足用气需求。

3）消防

该公司在厂区建有两座地上独立装配式不锈钢消防水箱，单座有效容积1350 m³，两座水箱通过连通管连接。厂区消防泵站已设置消防泵2台（Q=150L/s、H=100m，一用一备），主泵为电动泵，备用泵为柴油机泵，柴油机泵可连续运转6h；消防泵站已设置增压稳压消防给水设备一套，包括消防稳压泵2台（Q=5L/s、H=90m，一用一备）；此外泵房还设置压力式泡沫比例混合装置一套，型号PHYM100/50，设计流量10-40L/s，泡沫原液贮存量5000L，泡沫原液采用环保型抗溶性水成膜泡沫液，混合比例3%，混合装置进水接自消防给水管网。最高建筑物屋面设有消防水箱1个，有效容积18m³。

厂区室外消防管网布置成环状，管径为DN300，采用阀门分成若干独立管段，厂区布置了若干室外地上式消火栓，型号为SSK100/6.5-1.6，其间距不超120m（装置区及罐区周围不大于60m）。

该公司厂区设置1座容积为1950m³的事故池，能够满足事故状况下厂区事故废水的收集。

4）三废处理

该公司厂区已建设有RTO焚烧装置，该项目废气引至RTO 废气处理装置进行焚烧。厂区已建污水处理站一座，处理能力为500m³/d。该项目固废委托有资质单位处置。

5）生活办公设施

该公司已建生活辅助中心、分析研发中心、生产控制楼中心

2.上下游装置间的关系

该1205苯罐组苯储罐通过输送泵将物料泵至二苯甲酮装置中间罐组新鲜苯槽V05101A/B。

该项目4#丙类仓库存储物料为二苯甲酮装置、苯二甲胺装置和苯二甲腈装置生产的产品。

- 2.4.4主要建（构）物

评价范围内主要建构筑物见表2.4-1。

表2.4-1主要建构筑物一览表

| 序号 | 建构筑物名称 | 火灾类别 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 耐火等级 | 防火分区（㎡） | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1205苯罐组 | 甲 | 192.38 | / | 二 | / | 砼 |  |
| 2 | 4#丙类仓库 | 丙 | 886.55 | 886.55 | 二 | 195 | 框架结构 | 高8.7m |

- 2.5 主要原材料

1.原、辅材料

该项目涉及主要材料如表2.5-1所示：

表2.5-1涉及原、辅材料表

| 序号 | 原料名称 | 规格 | 最大储存量t | 形态/包装方式 | 储存方式 | 来源 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 苯 | 工业级 | 172.48 | 液体、储罐 | 196m³储罐贮存 | 外购 | 罐车 |
|  | 间/对苯二甲腈 | 99.5% | 三个产品总储量900t | 固体、袋装 | 仓库存储 | 自产，外售 | 汽车 |
|  | 间/对苯二甲胺 | 99.5% |  | 液体、桶装 | 仓库存储 | 自产，外售 | 汽车 |
|  | 二苯甲酮 | 99.8% |  | 固体、袋装 | 仓库存储 | 自产，外售 | 汽车 |
|  | 氮气 | 工业级 | / | / | / | 自产，自用 | 管道 |

2.储运

该项目1205苯罐组主要涉及苯储罐，4#丙类仓库主要存储间/对苯二甲腈、间/对苯二甲胺、二苯甲酮等。

1）罐区

苯罐组布置于1205甲类罐区东侧，苯储罐四周设置1.4m高防火堤，储罐距离防火堤3.3m，在防火堤不同方位设置有2处楼梯踏步。

表2.5-2 罐区主要原材料、产品一览表

| 储存地点 | 物料名称 | 储罐类型 | 材质 | 型号规格 | 数量 | 操作条件 | 最大存储量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1205苯罐组 | 苯 | 立式固定顶 | 304 | 196m³，φ6200×6500 | 1台 | 2kPa，10-32℃，氮封 | 172.48 | 相对水密度0.88 |

2）仓库

4#丙类仓库布置于结片/包装车间南侧，仓库层高1层，最大防火分区面积886.55m2，产品分别采用袋装和桶装方式存储。

表2.5-3 仓库主要原材料、产品一览表

| 储存地点 | 物料名称 | 形态 | 包装方式 | 规格（W%） | 最大存储量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4#丙类仓库 | 间/对苯二甲腈 | 固态 | 袋装 | 99.5 | 三个产品总储量900 | 根据市场供求关系调整储量 |
|  | 间/对苯二甲胺 | 液态 | 桶装 | 99.5 |  |  |
|  | 二苯甲酮 | 固态 | 袋装 | 99.8 |  |  |

- 2.6工艺流程及自控

- 2.6.1工艺流程

1.罐区

用槽罐车将物料运至1205苯罐组西南侧装卸区后，在卸料点附近停稳熄火，在卸料前先用防静电接地装置对罐车进行接地，消除运输过程中产生的静电，将罐车卸料口和卸车点鹤管接口连接，罐车气相出口与苯罐气相平衡管连接，静止15分钟后，开启阀门，物料通过卸车泵经鹤管进入储罐。物料卸完后，停泵断开卸车鹤管与气相接口，人工封闭好卸车鹤管料口和罐车卸料口、气相口，静置5分钟以后拆除静电接地装置，最后发动罐车缓慢离开卸车区。

苯储罐物料通过苯输送泵经管道输送至二苯甲酮装置新鲜苯槽V05101A/B。

2.仓库

将物料运输至仓库卸料点后，用叉车将物料运送至仓库，并分类堆放至相应产品货架。

- 2.6.2自动控制及仪表

1.自控水平、控制规模及主要控制方案

该项目自控采用中心控制室和就地控制相结合原则，以提高自控水平和方便操作。

该项目的自控设计原则是：以集中检测和控制为主，现场指示操作为辅，采用DCS、SIS控制系统作为该项目的控制系统实现工艺过程参数的显示和控制。SIS控制系统独立于DCS系统单独设置。

1）1205苯罐组苯储罐DCS控制回路如下：

苯储罐设置液位计LRSA23201，液位计具有显示、记录、联锁、报警功能，液位计设置高限、高高限、低限、低低限液位报警，当苯储罐液位达到高限报警值时则进行高限报警；当苯罐液位达到低限报警值，则进行低限报警，当苯罐液位达到高高限报警值，联锁停进料DCS切断阀和苯卸车泵；当苯储罐液位达到低低限报警值，联锁停出料DCS切断阀和苯输送泵。

苯储罐设置温度计TRA23201，具有显示、记录、报警功能。

苯储罐设置压力表PRCSA23201，压力表具有显示、记录、控制、联锁、报警功能，可调节尾气管与苯气相平衡管连接管路调节阀，调节氮气管线调节阀，苯储罐压力达到低低限报警值可联锁关闭苯出料DCS切断阀并停苯输送泵，压力达到高高限联锁关闭苯进料DCS切断阀并停苯卸车泵。

苯储罐设置液位计LS23201，具有报警、联锁功能，当苯储罐液位开关达到上限时报警并联锁关闭苯进料DCS切断阀并停苯卸车泵。

2）1205苯罐组苯储罐SIS控制回路如下：

苯储罐远传液位计LZRSA23201，具有显示、记录、联锁、报警功能，液位计设置液位高高、低低限报警，当苯储罐液位达到高高限报警值，联锁关闭进料SIS切断阀、苯进料泵出口切断阀。当苯储罐液位达到低低限报警值，联锁关闭出料SIS切断阀。

苯罐组苯输送泵附近设置紧急停车按钮。

2.控制室设置

该项目在全厂生产控制中心一层设置控制室，处于爆炸区域外，在控制室设置DCS、SIS操作台、GDS、视频监控等设备。控制室和机柜室均设置冷暖空调，室温保持在冬天20±2℃，夏天26±2℃，变化率小于5℃/h，相对湿度保持在50%±10%，变化率小于6%/h。

控制室地面采用防静电活动地板。控制室的照明采用人工照明，照度满足规范要求，设置事故照明。

3.自动控制系统的设置和安全功能

1）自动控制系统的设置

该企业采用DCS计算机控制系统，配备可靠、先进的检测元件及执行机构，实现生产过程的连续检测、控制，实现机电仪一体化。仪表系统具有连续记录、报警、信息存储功能（不少于30d）。

2）主要指示、记录、报警、调节系统

DCS控制系统可以对设备的温度、压力、液位等工艺参数等进行监测。DCS控制系统采用故障安全型式，当过程参数越限时，可产生报警，主要相关报警措施如下：

表2.6-1 苯储罐DCS报警系统一览表

| 序号 | 仪表位号 | 仪表名称 | 单位 | 联锁报警 |  |  |  | 联锁动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | HH | H | L | LL |  |
| 1 | PRCSA-23201 | 压力表 | kPa | 4.5 | 3 | 0 | -0.4 | 压力达到高高限，关闭氮气进口调节阀、尾气出口调节阀。压力达到低低限，停输送泵。 |
| 2 | LRSA-23201 | 液位计 | mm | 5600 | 5200 | 400 | 300 | 液位达到高高限，停卸车泵、关闭进料DCS切断阀，液位达到低低限，停输送泵、关闭出料DCS切断阀 |
| 3 | TRA-23201 | 温度计 | ℃ |  | 37 | 7 |  |  |

表2.6-2 苯储罐SIS报警系统一览表

| 序号 | 联锁位号 | 联锁名称 | 正常指标 | 联锁值 | 联锁动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LZRSA-23201 | 苯储罐高高液位联锁进料阀LZSV-23203-SIS、卸车泵出口阀LZSV-23201-SIS | 400-5400mm | 5800mm | 关闭进料阀、卸车泵出口阀 |
| 2 |  | 苯储罐低低液位联锁出料阀LZSV-23202-SIS | 400-5400mm | 200mm | 关闭出料阀 |

企业DSC、SIS控制系统已经过调试，调试结果合格，并于2023年9月28日出具了调试报告（详见附件）。

4、仪表选型

1）温度仪表

本顶目带远传记录报警温度装置选用隔爆型带铂热电阻一体化温度变送器、防爆型ExdⅡBT4。

2）压力仪表

压力表选用不锈钢压力表。

3）液位仪表：本项目中需要在线测量液位的为苯储罐，根据工艺条件选用带远传的音叉液位计和雷达液位计，就地测量仪表选用磁翻板液位计。

5.可燃/有毒气体检测报警系统

依据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019规定，检测泄漏的可燃/有毒气体浓度并及时报警以预防火灾爆炸事故的发生，将有毒气体信号引到全厂生产控制中心进行监控、报警及记录。

表2.6-3有毒气体检测监视设施一览表

| 序号 | 设备名称类别 | 型号规格 | 场所 | 数量 | 报警值（ppm） | 检定日期 | 下次检定日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 苯气体探测器 | SY-QT-2000VOC-C6H6 | 1205苯罐组 | 2 | 一级1.7 二级3.4 | 2023.01.11 | 2024.01.10 |  |

另外，厂区配置1台便携式气体检测仪，用于操作人员巡回检查或检修时操作环境中的气体浓度的检测。便携式检测仪已经深圳中恒检测技术有限公司校验，检测结果合格，详见附件。

6.动力供应

1）仪表供电

（1）仪表用电负荷属于有特殊供电要求的负荷，工作电源采用不间断电源（UPS）。

（2）电源质量指标：

普通电源，电源等级：380V/220V，50HZ。

UPS不间断电源，控制室设置3台UPS电源，功率分别为10kVA（DCS）、4KVA（SIS）、4KVA（GDS），切换时间<2us，供电时间为60min。

2）仪表用气

仪表供气系统的负荷包括电气阀门定位器、执行器等气动阀门。由厂区提供洁净、干燥的仪表压缩空气。

7.SIS系统评估验证情况

江西仰立新材料有限公司委托江西省化学工业设计院对江西仰立新材料有限公司二苯甲酮装置项目进行了安全仪表系统安全完整性等级(SIL)评估，江西省化学工业设计院出具了江西仰立新材料有限公司二苯甲酮装置项目安全完整性等级（SIL）定级报告，报告结果表明苯罐SIL等级为SIL2；该项目苯储罐从1202罐区搬迁至1205苯罐组，所有阀门、仪表均未发生变化，江西省化学工业设计院于2022年4月出具了江西仰立新材料有限公司年产20000吨苯二甲胺等项目（二苯甲酮装置）安全完整性评估SIL验证报告，报告表明各回路达到了SIL定级目标，同时提出应按照不低于验证中假设的标准对SIS系统及相关设备进行维护，例如保证以不低于一年一次的频率对传感器、电磁阀、阀门等部件进行离线监测，以确保安全系统在其生命周期内始终保持应有的安全完整性等级等建议。

- 2.7主要设备、设施

- 2.7.1主要设备、设施

主要设备、设施见下表。

表2.7-1主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 操作条件 | 规格型号 | 形式 | 材质 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯储罐 | 10-32℃、2kPa | φ6200×6500 196m³ | 立式固定顶+氮封 | 304 | 1 |  |
| 2 | 输送泵 | - | 7.5kW | - | 304 | 1 | 防爆电机 ExdⅡBT4 |
| 3 | 叉车 | - | CPCD-3.0t | 内燃型 |  | 1 |  |
| 4 | 叉车 | - | CPCD-5.0t | 内燃型 |  | 1 |  |
| 5 | 叉车 | - | CPCD-2.0t | 蓄电池型 |  | 1 |  |
| 6 | 叉车 | - | CQD型2.0t | 前移式 |  | 1 |  |

- 2.7.2特种设备

该项目涉及使用的叉车、苯输送管道为特种设备，不涉及其他特种设备。

1）叉车

该项目叉车已经过检验：

表2.7-2 叉车检测一览表

| 序号 | 设备名称 | 登记证编号 | 检验报告编号 | 登记机构 | 检验机构 | 设备种类 | 首次检测日期 | 下次检测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蓄电池平衡重式叉车 | 车11赣DF00062（22） | ND23-33/25-195 | 吉安市市场监督管理局 | 吉安市特种设备监督检验中心 | 厂内专用机动车辆 | 2023.5.5 | 2025.5.4 |
|  | 内燃平衡重式叉车 | 车11赣DF00004（20） | ND23-33/25-194 | 吉安市市场监督管理局 | 吉安市特种设备监督检验中心 | 厂内专用机动车辆 | 2023.5.5 | 2025.5.4 |
|  | 内燃平衡重式叉车 | 车11赣DF00027（21） | ND23-33/25-488 | 吉安市市场监督管理局 | 吉安市特种设备监督检验中心 | 厂内专用机动车辆 | 2023.8.8 | 2025.8.7 |
|  | 内燃平衡重式叉车 | 车11赣DF00100（223） | ND22-33/25-455 | 吉安市市场监督管理局 | 吉安市特种设备监督检验中心 | 厂内专用机动车辆 | 2022.11.29 | 2023.11.28 |

2）该项目苯输送管道经吉安市特种设备监督检验中心检测合格，检测记录见附件。

3）压力表

该项目压力表于2023年9月19日经南昌市计量检定站检定合格，有效期至2024年3月18日。

- 2.8公用工程及辅助设施

- 2.8.1给排水

一、给水

1、给水水源

本项目给水利用工业园区供水水源，在园区给水管网上引入一根管径为DN150的给水管，供水水压为0.25MPa，部分用水经厂区增压泵（1台）增压后提供，增压后水压0.35MPa。厂区内部的消防水管网为DN300，厂区管网成环状布置。

2、给水系统

根据工艺专业用水对水质、水量的要求，本项目给水系统划分为生产、生活及消防给水系统。

(1)生活给水系统

该项目生活用水主要为职工办公、生活用水，用水量为5m3/d。

（2）生产给水系统

该项目用水主要为地面冲洗水、苯罐组1台洗眼器和4#丙类仓库4个洗眼器用水，利用厂区现有给水系统。

（3）消防给水系统

见消防第2.9节。

（4）循环水

该项目1205苯罐组苯储罐物料凝固点为5.5℃，因此采用10-32℃循环水为苯储罐内盘管提供热源防止苯溶剂结晶。

二、排水系统

为了尽量减少对环境污染，达到国家污水排放要求，节约投资，公司污水实行清污分流，根据排水来源及排水水质，排水划分为生产污水排水系统、生活污水排水系统、雨水系统和消防废水系统。厂区已建污水处理站一座，处理能力为500m³/d，厂区污水经污水处理站处理后个污染物排放浓度均能达到排放执行新干县大洋洲䀈盐化城综合污水处理厂进水水质接管标准。

1）生产污水排水系统

该项目生产废水主要为罐区和仓库储存物料过程中地面冲洗产生的污水，污水收集后泵入污水车间处理，达标后排放。

2）生活污水排水系统

厂区生活污水经过化粪池后经处理后排入园区污水管网。

3）雨水系统

厂区初期雨水通过厂区雨水明沟，直接收集至厂区初期雨水池（2750m3），后期洁净雨水排入盐化城市政雨水管。

4）消防废水系统

事故状态下消防废水通过厂区雨水管网收集后，进入厂区内事故应急池（1950m3），待水质检测合格后排放或者经处理达标后排放。

- 2.8.2供气

本项目氮气主要用于储罐氮封，氮气由原厂区制氮设备提供，在公用工程建设有一套150Nm3/h制氮设备，氮气纯度≥99.8%，压力0.8MPa（可调）。氮气富余量29Nm3/h，该项目氮气使用量1Nm3/h，可满足要求。

本项目仪表用气由企业原有的公用工程内空压机供应，公用工程站设置空压机3台（两用一备），总产气能力1800Nm³/h，供气压力0.6-0.8MPa，富余370 Nm³/h，该项目用气量2 Nm³/h，可以满足用气需求。

- 2.8.3供配电

1.供电电源

江西仰立新材料有限公司供电电源为220kV溧江变电站，由溧江变电站引两路10kV电源进线（新杨线、新立线）至厂区10kV总变电站，两路电源分别供给该公司。10kV配电系统和380V配电系统均采用单母线分段的接线方式，正常情况下母线分段断路器断开，母线分列运行，由每台变压器分别供电。当某段电源或变压器故障检修时，母线分段断路器闭合，另一回路电源供全部二级负荷用电。电源进线采用YJV22-12kV型电力电缆埋地直埋敷设引至高压开关室。

在二苯甲酮装置东侧设置有区域配电间设置1000kVA干式变压器为该项目1205苯罐组供电。

该项目新增负荷为苯输送泵和仓库用电，苯输送泵用电在年产20000吨苯二甲胺等项目（二苯甲酮装置）低压配电系统中已考虑，4#丙类仓库用电由厂区总配电室内3150KVA变压器供电，前期设计已考虑该仓库用电负荷容量。

2.负荷等级

DCS、SIS系统及有毒气体检测报警系统为一级负荷中特别重要负荷，分别由专设的UPS不间断电源提供备用电源，UPS功率分别为10KVA（DCS）、4KVA（SIS）、4KVA（GDS），火灾自动报警系统采用自带专用蓄电池作为备用电源，应急照明由应急照明灯具自带的蓄电池提供备用电源。

3.供电及敷设方式

（1）供电电缆

该项目供配电由低压配电间向用电设备配电。

动力电力电缆选用YJV_0.6KV型；控制电缆选用ZRR_VV_0.6KV型。

（2）敷设方式

动力电缆沿桥架敷设，然后穿管引至用电设备。

4.防雷接地系统

该项目1205苯罐组为第二类防雷，罐区采用接地系统。

罐区内钢质封闭贮罐为地上式，其壁厚不小于4mm，只需作接地。每个罐的接地点不少于二处，两接地点的距离不大于30m。同时沿罐区四周敷设-40×4热镀锌扁钢作水平连接条，水平连接条距外堤3m，埋深-0.8m。采用L50×50×5热镀锌角钢作接地极，接地极水平间距大于5m。防雷防静电及电气保护接地均连成一体，组成接地网，接地电阻不大于4欧。

4#丙类仓库为第三类防雷建筑物。利用屋面接闪带防直击雷,屋面接闪带网格满足《建筑物防雷设计规范》相应要求。避雷引下线采用构造柱内四对角主筋(直径不小于10),引下线上与避雷带焊接下与接地扁钢连通。所有防雷及接地构件均热镀锌,焊接处进行防腐处理。采用建筑物基础底部钢筋作环型连接体，建筑物柱内基础钢筋作接地极。防雷防静电及电气保护接地均连成一体,组成接地网。人工接地极采用L50×50×5热镀锌角钢，接地极水平间距大于5米。所有设备上的电机均利用专用PE线作接地线。室外设备的金属外壳均与室外接地干线作可靠连接。

该企业4#丙类仓库、苯罐区雷电防护装置由吉安市蓝天气象科技服务有限公司进行检验检测，并出具了江西省雷电防护装置检测报告，检测检验结果合格，符合《建筑物防雷设计规范》、《建筑物防雷装置检测技术规范》及《爆炸危险环境电力装置设计规范》的技术要求。4#丙类仓库雷电防护装置检测报告有效期至2024年3月20日，苯罐组雷电防护装置检测报告有效期至2024年3月27日。

- 2.8.4电讯

1、电话通讯系统

为满足装置开车和日常维护的需要，本项目设置无线对讲机。

2、火灾报警系统

该企业已在苯罐组、4#仓库设置火灾报警系统，报警信号引至全厂中心控制室。

表2.8-1 火灾报警系统设置情况一览表

| 序号 | 部件类型 | 场所 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 手动报警按钮 | 苯罐组 | 1只 |
|  | 感烟探测报警器 | 4#丙类仓库 | 16只 |
|  | 消火栓按钮 | 4#丙类仓库 | 6只 |
|  | 手动报警按钮 | 4#丙类仓库 | 2只 |
|  | 声光报警器 | 4#丙类仓库 | 2只 |
|  | 消防广播 | 4#丙类仓库 | 4只 |

3、视频监控系统

4#丙类仓库已设置8个摄像头，1202罐区设置有监控摄像头，可覆盖1205苯罐组；监视视频监控系统设置在生产控制楼中心。

- 2.8.5消防系统

1.消防水系统

1、根据《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第8.4.2 条规定：工厂占地面积≤100ha，厂区同一时间内火灾处按1次计。

根据《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）的相关规定，消防水枪的用水量根据《石油化工企业设计防火标准》表8.4.5进行计算，着火罐移动式冷却水喷水强度按0.8L/(s·m)进行计算，1205罐区暂内无其他储罐，供给范围着火罐按罐周全长计算。移动式冷却消防水系统计算按200m³原料储罐（ø6.4m×6.5m）为着火罐考虑。着火罐罐周全长为L=6.5×3.14=20.41m，火灾延续时间为4小时，着火罐移动式消防总用水量为0.8×20.4×4×3.6=235m³。

苯罐组可燃液体罐采用固定式液上喷射泡沫灭火系统，消防泵房内压力式泡沫比例混合装置出口泡沫混合液经管架输送至罐区附近，泡沫混合液管道管径DN150。固定式泡沫灭火系统泡沫混合液强度按6L/（min·m2）计算，保护面积为S=3.14×（6.4/2）2=32.15m2。供给时间按60min计算，则泡沫混合液量为6×32.15×60/1000=11.58m³。另外储罐直径小于10m，辅助泡沫枪数量按1支计算，泡沫液混合液连续供给时间按10min计算，辅助泡沫枪流量4L/s，则辅助泡沫枪泡沫混合液量为4×10×60/1000=2.4m3。因此总泡沫混合液量为11.58+2.4=13.98m³。该项目泡沫混合液为3%型泡沫液，按混合比3.9%计算泡沫液用量，则泡沫液中消防水用量为13.44m³。

储罐区单罐容积小于5000m³，其室外消防栓用水量为15L/s，火灾延续时间为4小时。一次消防用水量15×3600×4/1000=216m³。则罐区消防用水量总计为235+13.44+216=464.44m³。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014表3.3.2，该项目4#丙类仓库占地面积为886.55m2，V=886.55×8.7=7712.985m3；仓库室外消火栓流量25L/s，室外消火栓流量20L/s，总消火栓流量为45L/s，火灾延续时间3h，仓库一次消防用水量45×3600×3/1000=486 m³。

因此，该项目最大一次消防用水量为486 m³，该公司在厂区建有两座地上独立装配式不锈钢消防水箱，单座有效容积1350 m³，两座水箱通过连通管连接。厂区消防泵站已设置消防泵2台（Q=150L/s、H=100m，一用一备），主泵为电动泵，备用泵为柴油机泵，柴油机泵可连续运转6h；消防泵站已设置增压稳压消防给水设备一套，包括消防稳压泵2台（Q=5L/s、H=90m，一用一备）；此外泵房还设置压力式泡沫比例混合装置一套，型号PHYM100/50，设计流量10-40L/s，泡沫原液贮存量5000L，泡沫原液采用环保型抗溶性水成膜泡沫液，混合比例3%，混合装置进水接自消防给水管网。最高建筑物屋面设有消防水箱1个，有效容积18m³。

该公司厂区设置1座容积为1950m³的事故池，能够满足事故状况下厂区事故废水的收集。

2.消防设施

室外消防管网布置成环状，管径为DN300，采用阀门分成若干独立管段，厂区布置了若干室外地上式消火栓，型号为SSK100/6.5-1.6，其间距不超120m（装置区及罐区周围不大于60m）。在4#丙类仓库内处布置了6个室内消火栓，室内消火栓间距不超过30m。

消防灭火设施设置情况如下表：

| 序号 | 位置 | 器材设备名称 | 配备数量 | 管理人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4#丙类仓库 | 室内消火栓 | 6个 | 胡建美 | 17779612732 |
|  |  | 干粉灭火器/MF/ABC5 | 20具 |  |  |
|  | 1205苯罐组 | 干粉灭火器/MF/ABC8 | 2具 | 姚梦远 | 15717071952 |
|  |  | 室外泡沫栓 | 1个 |  |  |
|  |  | 室外消火栓 | 1个 |  |  |
|  |  | 消防炮 | 1个 |  |  |

- 2.8.6三废处理

1、废气处理

该项目工艺废气主要来源于工业苯（纯度为 99.5%）储罐内气体空间温度和苯气浓度的昼夜变化而引起的静止储存损耗产生的废气。该废气引至RTO 废气处理装置。苯罐组尾气管道接到 1202 甲类罐区尾气总管，原尾气总管尾气为对二甲苯尾气、间二甲苯尾气、甲醇尾气，均为有机尾气，苯尾气与原有尾气不反应。

2、废水处理

该项目实行“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后排入附近水体；

苯罐组在雨水排放口设置启闭阀和水泵，确保发生清下水超标或事故性泄漏时，可以进一步封闭清下水/雨水外排系统，消防废水导入事故应急池，处理达到纳管标准值后纳管排放，从而避免对附近水体造成污染。

4#丙类仓库雨水通过屋面雨水管排至道路雨水沟，其气初期雨水排入厂区初期雨水池，后期洁净雨水排入盐化城市政雨水管，事故水通过厂区雨水沟排入事故应急池。

- 2.9安全管理

1、安全生产委员会

企业依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，根据企业安全生产管理要求，成立了安全生产生产委员会。

2、生产班制及定员

江西仰立新材料有限公司生产岗位采用连续工作制度，年工作天数300天，采用三班二运转，每天2班，每班12小时，管理部门采用间断工作制，每天1班，每班8小时。

3、安全管理机构

江西仰立新材料有限公司为总经理负责制，设有信息技术部、研发部、工程技术部、质检部、设备部、公用事业部、生产部、人力资源部、市场部储运部、经营部、安全部、环保部、品管部等。江西仰立新材料有限公司成立了安全生产委员会，并设置了安全部，配备专职安全管理人员6人，车间、班组配备兼职安全员。该项目4#丙类仓库、苯罐组由储运科管理。

企业分管安全负责人（陈小伟）、分管生产负责人（刘兴华）、分管技术负责人（刘景伟）具有一定的化工专业知识，企业配备有3名注册安全工程师（陈小伟、郭园园、刘兴华），详见附件。

江西仰立新材料有限公司特种作业人员35人，特种作业人员均持证上岗。

公司主要负责人1人，专职安全管理人员6人经培训和考试合格取得合格证书，详见附件材料。

4、江西仰立新材料有限公司主要负责人，专职安全管理人员经过危险化学品安全管理培训、取证，管理人员、作业人员经过公司安全教育培训和岗位技能培训，详见附件材料。

表2.9-1主要负责人及管理人员情况表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 证件类型 | 证件编号 | 有效期 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 胡清 | 本科 | 主要负责人 | 320106197203212055 | 2023.7.3-2026.7.2 | 化工工程与机械 |  |
|  | 郭园园 | 大专 | 安全管理人员 | 360102198311158048 | 2021.5.10-2024.5.9 | 应用化工技术 | 注册安全工程师 |
|  | 邓锐杰 | 本科 | 安全管理人员 | 362424199008240031 | 2021.12.9-2024.12.8 | 制药工程 |  |
|  | 常双立 | 硕士 | 安全管理人员 | 41272719871206353X | 2021.12.9-2024.12.8 | 化学工程 |  |
|  | 刘鹏 | 本科 | 安全管理人员 | 362204199505207412 | 2022.7.11-2025.7.10 | 应用化学 |  |
|  | 付万 | 本科 | 安全管理人员 | 362501199705242236 | 2022.7.11-2025.7.10 | 应用化学 |  |
|  | 徐文坚 | 大专 | 安全管理人员 | 362424198410140675 | 2021.12.9-2024.12.8 | 应用化工技术 |  |

表2.9-2分管生产、设备、技术、安全等负责人情况表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 负责人 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 刘兴华 | 中专 | 分管生产负责人 | 化工工程与机械 | 注册安全工程师 |
|  | 钱艳龙 | 大专 | 分管设备负责人 | 化工机械 |  |
|  | 刘景伟 | 本科 | 分管技术负责人 | 化学工程与工艺 |  |
|  | 陈小伟 | 本科 | 分管安全负责人 | 化学工程与工艺 | 注册安全工程师 |

表2.9-3 叉车作业人员情况表

| 序号 | 姓名 | 项目 | 学历 | 证号 | 发证机关 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 曾少朋 | N1 | 中专 | 362424198201136434 | 吉安市市场监督管理局 | 2020.8.14-2024.8.14 |
|  | 刘新华 | N1 | 高中 | 362424196711051175 | 沈阳市市场监督管理局 | 2021.3.12-2025.3.12 |
|  | 史根芽 | N1 | 高中 | 362424198501031618 | 吉安市市场监督管理局 | 2020.8-2024.8 |
|  | 胡建美 | N1 | 大专 | 362424198002115913 | 吉安市市场监督管理局 | 2023.3-2027.2 |

二、安全生产责任制、安全管理制度、操作规程

该公司根据企业实际情况，建立安全生产责任制度，生产管理规章制度和安全操作规程。

安全生产责任制、安全管理制度及安全操作规程情况具体见表下表：

安全生产责任制汇总表

| 序号 | 安全生产责任制 | 序号 | 安全生产责任制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门安全生产职责 |  |  |  |
|  | 安全生产委员会安全职责 |  | 质检部安全职责 |
|  | 工会安全生产职责 |  | 实验室安全职责 |
|  | 品管部安全职责 |  | 经营部安全职责 |
|  | 工程技术部安全职责 |  | 储运部安全职责 |
|  | 办公室安全职责 |  | 生产部安全职责 |
|  | 人力资源部安全职责 |  | 设备部安全职责 |
|  | 财务部安全职责 |  | 安全部安全职责 |
|  | 公用事业部安全职责 |  | 环保部安全职责 |
|  | 信息技术部安全职责 |  | 二甲胺车间安全职责 |
|  | 二苯甲酮车间安全职责 |  | 环保车间安全职责 |
| 人员安全生产职责 |  |  |  |
|  | 总经理安全职责 |  | 实验室管理员安全职责 |
|  | 总工程师安全职责 |  | 实验员安全职责 |
|  | 生产副总经理安全职责 |  | 经营部经理安全职责 |
|  | 行政副总经理安全职责 |  | 经营部采购专员安全职责 |
|  | HE总监安全职责 |  | 经营部内勤安全职责 |
|  | 品管部经理安全职责 |  | 经营部出运安全职责 |
|  | 品管员安全职责 |  | 储运部主管安全职责 |
|  | 工程技术部经理安全职责 |  | 储运部五金仓库保管员安全职责 |
|  | 工程技术工程师安全职责 |  | 储运部原料/成品库/罐区/包材班长安全职责 |
|  | 仪表工程师安全职责 |  | 储运部叉车司机安全职责 |
|  | 质检部经理安全职责 |  | 储运部装卸工安全职责 |
|  | 质检部主管安全职责 |  | 办公室主任安全职责 |
|  | 分析主操安全职责 |  | 办公室文员安全职责 |
|  | 分析员安全职责 |  | 食堂主厨安全职责 |
|  | 人力资源部经理安全职责 |  | 食堂副厨安全职责 |
|  | 人力资源部专员安全职责 |  | 食堂员工（帮工）安全职责 |
|  | 信息技术部安全职责 |  | 司机安全职责 |
|  | 信息技术部经理安全职责 |  | 洗衣工安全职责 |
|  | 信息技术部IT专员安全职责 |  | 保洁员安全职责 |
|  | 财务部经理安全职责 |  | 保安主管安全职责 |
|  | 财务部会计安全职责 |  | 保安安全职责 |
|  | 财务部出纳安全职责 |  | 二道门门岗安全职责 |
|  | 生产部经理安全职责 |  | 二苯甲酮车间主任安全生产责任制 |
|  | 生产部统计员安全职责 |  | 二苯甲酮车间安全员安全生产责任制 |
|  | 土建专员安全职责 |  | 二苯甲酮车间统计员安全职责 |
|  | 设备部经理安全职责 |  | 二苯甲酮车间设备员安全生产责任制 |
|  | 设备部设备员安全职责 |  | 二苯甲酮车间工艺员安全职责 |
|  | 公用事业部经理安全职责 |  | 二苯甲酮车间班长安全生产责任制 |
|  | 电气主管安全职责 |  | 配置岗位操作工安全责任制 |
|  | 电工安全职责 |  | 合成岗位操作工安全责任制 |
|  | 仪表主管安全职责 |  | 酸碱洗岗位操作工安全责任制 |
|  | 仪表工安全职责 |  | 脱溶岗位操作工安全责任制 |
|  | 公用工程车间主管安全职责 |  | 精馏岗位操作工安全责任制 |
|  | 机修工安全职责 |  | 切片岗位操作工安全责任制 |
|  | 公用工程操作工安全职责 |  | DCS岗位人员安全生产责任制 |
|  | 安全部经理安全职责 |  | 环保车间主任安全职责 |
|  | 安全部安全员安全职责 |  | 环保车间班长安全职责 |
|  | 安全部安全资料员安全职责 |  | RTO焚烧炉操作工安全职责 |
|  | 环保部经理安全职责 |  | 污水处理系统操作工安全职责 |
|  | 环保部环保专员安全职责 |  | 实习学生安全职责 |
|  | 二甲胺车间主任安全职责 |  | 二胺工段长安全职责 |
|  | 二甲胺车间副主任安全生产责任制 |  | 二胺班长安全职责 |
|  | 二甲胺车间设备员安全职责 |  | 二胺工段加氢操作工安全职责 |
|  | 二甲胺车间安全员安全职责 |  | 二胺工段操作工安全职责 |
|  | 二甲胺车间工艺员安全职责 |  | 二胺DCS岗位人员安全生产责任制 |
|  | 二甲胺车间统计员安全职责 |  | 二腈氨基化工艺操作工安全职责 |
|  | 二腈工段长安全职责 |  | 二腈操作工安全职责 |
|  | 二腈工段班长安全职责 |  | 二腈DCS岗位人员安全生产责任制 |

安全管理制度汇总表

| 序号 | 制度名称 | 序号 | 制度名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 危险源识别与风险评价控制程序 |  | 隐患排查和治理制度 |
|  | 安全行为规范管理制度 |  | 安全培训教育与安全活动管理制度 |
|  | 安全检查和隐患整改制度 |  | 劳动防护用品和保健品管理制度 |
|  | 应急救援管理制度 |  | 危险化学品管理制度 |
|  | 安全生产会议管理制度 |  | 领导干部轮流现场带班值班制度 |
|  | 安全生产巡回检查制度 |  | 防火、防爆、防尘、防毒、防泄漏管理制度 |
|  | 重大危险源安全管理制度 |  | 重大危险源定期评估制度 |
|  | 关键装置、重点部位安全管理制度 |  | 特种作业人员管理制度 |
|  | 消防安全管理制度 |  | 职业卫生管理制度 |
|  | HSE事件事故管理制度 |  | HSE责任和目标指标考核制度 |
|  | 设备设施安全管理制度 |  | 仓库、罐区安全管理制度 |
|  | 管理制度评审和修订制度 |  | 安全和生产奖惩管理制度 |
|  | 供应商管理制度 |  | 易制毒化学管理规定 |
|  | 安全法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度 |  | 生产设施拆除和报废管理制度 |
|  | 电气安全管理制度 |  | 断路作业安全管理制度 |
|  | 动土作业安全管理规定 |  | 特殊作业安全管理补充规定 |
|  | 临时用电安全管理制度 |  | 高处作业安全管理制度 |
|  | 吊装作业安全管理制度 |  | 盲板抽堵作业安全管理规定 |
|  | 设备、管线打开作业安全管理制度 |  | 上锁挂牌作业安全管理制度 |
|  | 受限空间作业安全管理制度 |  | 动火作业安全管理制度 |
|  | 非常规作业安全管理制度 |  | 开停车安全管理制度 |
|  | 建构筑物安全管理制度 |  | 安全标准化自评制度 |
|  | 厂区交通安全管理制度 |  | 危险化学品输送管道定期巡检制度 |
|  | 安全生产费用管理制度 |  | 高温作业安全管理规定 |
|  | 机动车辆进入生产装置区、罐区现场安全管理制度 |  | 脚手架搭设批准制度 |
|  | 作业场所职业危害因素控制安全管理制度 |  | 禁止吸烟管理制度 |
|  | 安全生产约谈管理制度 |  | 隐患排查奖励制度 |
|  | 涉险和未遂事故管理制度 |  | 安全风险研判和承诺公告管理制度 |
|  | 重大隐患双报告制度 |  | 车辆驾驶安全管理制度 |
|  | 重大危险源安全包保责任制管理办法 |  | 应急指挥中心管理规定 |
|  | 应急器材设施维护与保养管理制度 |  | 异常工况应急处理授权决策管理制度 |
|  | 危险化学品运输、装卸安全管理规定 |  | 特种设备安全管理规定 |
|  | 建设项目三同时管理规定 |  | 急救员与药箱管理规定 |
|  | 反“三违”管理及考核制度 |  | 承包商管理制度 |
|  | 变更管理规定 |  | 安全生产信息管理制度 |
|  | 安全设施管理规定 |  | 安全生产责任制 |
|  | 个人安全行动计划管理规定 |  | 梯子的使用检查制度 |
|  | 特种设备管理制度 |  | 设备防腐保温管理制度 |
|  | 设备润滑管理制度 |  | 设备检维修管理制度 |
|  | 设备考核管理制度 |  | 设备检查管理制度 |
|  | 设备维护保养管理制度 |  | 备品备件管理制度 |
|  | 设备委外维修管理制度 |  | 仓库管理制度 |
|  | 设备台账管理制度 |  | 罐区管理制度 |
|  | 设备档案管理制度 |  | 司磅管理制度 |

该公司针对本项目制定了罐区装卸车、仓库装卸操作规程岗位操作规程。

江西仰立新材料有限公司安全教育执行公司、车间、班组三级安全教育制度，岗位操作人员进行了专门的安全知识和技术培训。

企业重大危险源实行区域包保责任制，任命总经理胡清为苯罐组重大危险源主要负责人，生产副总刘兴华为苯罐组重大危险源技术负责人，储运科主管曾少朋为苯罐组重大危险源操作负责人。

该公司已完成了安全风险分级管控体系和隐患排查治理体系建设，明确了各车间、工段的风险级别和责任人。建立了安全风险研判和承诺公告制度，实行公司（厂）、车间（班组）、岗位三级公告，并绘制完成企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图；根据风险评估结果，在醒目位置设置公告栏，要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡。

该公司在各类危险有害场所张贴或悬挂了安全警示标识。

| 序号 | 标识名称 | 场所 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 禁止烟火 | 苯罐组 | 1 |  |
|  | 禁止穿化纤服装 | 苯罐组 | 1 |  |
|  | 注意安全 | 苯罐组 | 1 |  |
|  | 当心中毒 | 苯罐组 | 1 |  |
|  | 当心有毒气体 | 苯罐组 | 1 |  |
|  | 必须戴防护眼镜 | 苯罐组 | 1 |  |
|  | 必须戴防毒面具 | 苯罐组 | 1 |  |
|  | 必须穿防护服 | 苯罐组 | 1 |  |
|  | 上下楼梯请扶好扶手 | 苯罐组 | 1 |  |
|  | 受限空间未经许可禁止入内 | 苯罐组 | 1 |  |
|  | 职业危害告知卡（苯） | 苯罐组 | 1 |  |
|  | 注意通风 | 4#丙类仓库 | 1 |  |
|  | 当心火灾 | 4#丙类仓库 | 1 |  |
|  | 当心中毒 | 4#丙类仓库 | 1 |  |
|  | 必须戴防毒面具 | 4#丙类仓库 | 1 |  |
|  | 救援电话 | 4#丙类仓库 | 1 |  |
|  | 注意安全 | 4#丙类仓库 | 1 |  |
|  | 当心腐蚀 | 4#丙类仓库 | 1 |  |
|  | 当心叉车 | 4#丙类仓库 | 1 |  |
|  | 禁止带火种 | 4#丙类仓库 | 1 |  |
|  | 必须佩戴劳保用品 | 4#丙类仓库 | 1 |  |

三、事故应急预案

江西仰立新材料有限公司根据企业自身实际，同时按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求于2021年9月编制了安全生产事故应急预案，预案简洁地说明了企业所处的地理位置、周边环境和设施、设备、装置等情况，对重大危险源进行了辨识，对其存在的主要危险、有害因素进行了充分的分析，提出了各种不同类型事故的应急处理方案和处置措施，以及应急救援的组织机构、专业队伍及其职责，预案还说明了事故的善后处理程序、应急保障、培训与演练等。

该公司安全生产事故综合应急预案于2021年9月17日经吉安市应急管理局备案。应急预案中包含综合应急预案、专项应急预案及现场处置方案。

江西仰立新材料有限公司于2023年3月25日举行了4#丙类仓库叉车伤人事故应急演练，并有应急演练记录，详见附件。

江西仰立新材料有限公司厂区内配备充足的应急设施（备）与物资，并放在应急事故柜等显眼位置，以便在发生事故时，保证应急人员在第一时间启用，并能快速、正确的投入到应急救援行动中，以及在应急行动结束后，做好对人员、设备和环境的清理净化。由各责任人对所负责的应急器材进行保养，每月的检查不少于2次，发现不符合要求的及时进行更换保证应急物资处于完好的状态，列入公司每月安全检查的内容。应急物质配备参照《危险化学品单位应急救援物资配备要求危化品应急物资配备标准》（GB30077-2013）要求，满足公司目前应急救援需求。详见下表：

表2.9-4  应急救援器材情况表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 存放位置 | 数量 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防战斗服 | 套 | 7 | 微型消防站 | 6 | 张旺 |
|  |  |  |  | 线下培训空间 | 1 | 张旺 |
| 2 | 消防头盔 | 个 | 7 | 微型消防站 | 6 | 张旺 |
|  |  |  |  | 线下培训空间 | 1 | 张旺 |
| 3 | 消防手套 | 双 | 7 | 微型消防站 | 6 | 张旺 |
|  |  |  |  | 线下培训空间 | 1 | 张旺 |
| 4 | 消防腰带 | 根 | 7 | 微型消防站 | 6 | 张旺 |
|  |  |  |  | 线下培训空间 | 1 | 张旺 |
| 5 | 消防靴 | 双 | 7 | 微型消防站 | 6 | 张旺 |
|  |  |  |  | 线下培训空间 | 1 | 张旺 |
| 6 | 消防腰斧 | 把 | 7 | 微型消防站 | 6 | 张旺 |
|  |  |  |  | 线下培训空间 | 1 | 张旺 |
| 7 | 3M防毒半面罩 | 个 | 48 | 微型消防站 | 18 | 张旺 |
|  |  |  |  | 线下培训空间 | 1 | 张旺 |
| 8 | 3M防毒全面罩 | 个 | 32 | 仓储装卸区 | 2 | 姚梦远 |
|  |  |  |  | 线下培训空间 | 6 | 张旺 |
|  |  |  |  | 微型消防站 | 6 | 张旺 |
|  |  |  |  | 线下培训空间 | 1 | 张旺 |
| 9 | 滤毒盒 | 个 | 101 | 储运装卸区 | 6 | 姚梦远 |
|  |  |  |  | 储运甲类罐区 | 10 | 姚梦远 |
|  |  |  |  | 微型消防站 | 26 | 张旺 |
|  |  |  |  | 线下培训空间 | 1 | 张旺 |
| 10 | 全封闭防毒面罩（唐人牌） | 个 | 14 | 微型消防站 | 6 | 张旺 |
|  |  |  |  | 线下培训空间 | 1 | 张旺 |
| 11 | 滤毒罐 | 个 | 35 | 线下培训空间 | 1 | 张旺 |
| 12 | 安全带 | 根 | 15 | 储运装卸区 | 2 | 姚梦远 |
|  |  |  |  | 储运甲类罐区 | 2 | 姚梦远 |
|  |  |  |  | 微型消防站 | 4 | 张旺 |
|  |  |  |  | 线下培训空间 | 1 | 张旺 |
| 13 | 轻型安全绳 | 根 | 11 | 微型消防站 | 6 | 张旺 |
|  |  |  |  | 线下培训空间 | 1 | 张旺 |
| 14 | 安全绳梯 | 根 | 5 | 微型消防站 | 5 | 张旺 |
| 15 | 充气泵 | 台 | 1 | 微型消防站 | 1 | 张旺 |
| 16 | 敌腐特灵（喷液） | 瓶 | 14 | 储运装卸区 | 1 | 姚梦远 |
|  |  |  |  | 储运甲类罐区 | 1 | 姚梦远 |
|  |  |  |  | 微型消防站 | 3 | 张旺 |
|  |  |  |  | 线下培训空间 | 1 | 张旺 |
| 17 | 敌腐特灵（洗眼） | 瓶 | 16 | 微型消防站 | 5 | 张旺 |
|  |  |  |  | 线下培训空间 | 1 | 张旺 |
|  |  |  |  | 储运装卸区 | 1 | 姚梦远 |
|  |  |  |  | 储运甲类罐区 | 1 | 姚梦远 |
| 18 | 对讲机（防爆） | 个 | 2 | 微型消防站 | 2 | 张旺 |
| 19 | 防爆手电筒 | 个 | 12 | 储运装卸区 | 2 | 姚梦远 |
|  |  |  |  | 微型消防站 | 7 | 张旺 |
| 20 | 防爆无火花工具（箱） | 套 | 1 | 微型消防站 | 1 | 张旺 |
| 21 | 防护面屏 | 套 | 7 | 微型消防站 | 7 | 张旺 |
| 22 | 防护眼镜 | 副 | 10 | 微型消防站 | 10 | 张旺 |
| 23 | 防火毯 | 块 | 3 | 微型消防站 | 2 | 张旺 |
|  |  |  |  | 线下培训空间 | 1 | 张旺 |
| 25 | 二氧化碳灭火器（3KG） | 具 | 20 | 微型消防站 | 9 | 张旺 |
|  |  |  |  | 线下培训空间 | 1 | 张旺 |
|  |  |  |  | 微型消防站 | 10 | 张旺 |
| 26 | 干粉灭火器（3KG） | 具 | 1 | 线下培训空间 | 1 | 张旺 |
| 27 | 推车干粉灭火器（35KG） | 具 | 2 | 微型消防站 | 2 | 张旺 |
| 28 | 恒流式长管式呼吸器 | 套 | 2 | 微型消防站 | 1 | 张旺 |
|  |  |  |  | 线下培训空间 | 1 | 张旺 |
| 29 | 正压式空气呼吸器 | 套 | 16 | 储运装卸区 | 2 | 姚梦远 |
|  |  |  |  | 储运甲类罐区 | 1 | 姚梦远 |
|  |  |  |  | 微型消防站 | 2 | 张旺 |
|  |  |  |  | 线下培训空间 | 2 | 张旺 |
| 30 | 警戒带 | 盘 | 4 | 微型消防站 | 4 | 张旺 |
| 31 | 救援三脚架 | 个 | 1 | 微型消防站 | 1 | 张旺 |
| 32 | 可移动担架 | 副 | 1 | 微型消防站 | 1 | 张旺 |
| 33 | 折叠担架 | 副 | 8 | 线下培训空间 | 1 | 张旺 |
|  |  |  |  | 微型消防站 | 2 | 张旺 |
|  |  |  |  | 储运装卸区 | 1 | 姚梦远 |
| 34 | 扩音器 | 个 | 2 | 微型消防站 | 2 | 张旺 |
| 35 | 轻型防化服 | 套 | 31 | 储运装卸区 | 2 | 姚梦远 |
|  |  |  |  | 储运甲类罐区 | 2 | 姚梦远 |
|  |  |  |  | 微型消防站 | 6 | 张旺 |
|  |  |  |  | 线下培训空间 | 1 | 张旺 |
| 36 | 全密封化学防护服 | 套 | 5 | 储运甲类罐区 | 1 | 姚梦远 |
|  |  |  |  | 微型消防站 | 2 | 张旺 |
|  |  |  |  | 线下培训空间 | 1 | 张旺 |
| 37 | 无齿锯 | 把 | 1 | 微型消防站 | 1 | 张旺 |
| 38 | 吸附棉 | 箱 | 2 | 储运卸区 | 1 | 姚梦远 |
| 39 | 消防隔热服 | 套 | 2 | 微型消防站 | 2 | 张旺 |
| 40 | 小推车 | 辆 | 1 | 微型消防站 | 1 | 张旺 |
| 41 | 医药箱（含普通急救药品） | 只 | 7 | 储运装卸区 | 1 | 姚梦远 |
|  |  |  |  | 储运甲类罐区 | 1 | 姚梦远 |
|  |  |  |  | 微型消防站 | 1 | 张旺 |
|  |  |  |  | 紧急医疗室 | 1 | 张旺 |
| 42 | 移动式防爆排烟机 | 组 | 2 | 微型消防站 | 2 | 张旺 |
| 43 | 移动照明灯组 | 组 | 1 | 微型消防站 | 1 | 张旺 |
| 44 | 木制堵漏 | 套 | 5 | 储运甲类罐区 | 1 | 姚梦远 |
|  |  |  |  | 微型消防站 | 1 | 张旺 |
|  |  |  |  | 线下培训空间 | 1 | 张旺 |
| 45 | 粘贴式堵漏工具（铜质） | 箱 | 4 | 储运甲类罐区 | 1 | 姚梦远 |
| 46 | 转输泵（防爆） | 只 | 1 | 微型消防站 | 1 | 张旺 |

四、安全投入

1205苯罐组和4#丙类仓库投资总额380万元，改造过程中该项目累积投入安全生产费用18万元。

- 2.10试运行情况

1、试运行前进行了相应的准备工作

1）由公司职能部门组织成立试储存领导小组，设置相关岗位、操作人员等。

2）技术人员制定试储存文件。

试储存文件主要包括岗位操作规程、设备单机试运行方案、联动试运行方案、储料试车方案等。编制相关事故应急救援预案。

3）配备相应的消防器材，员工配发了相应的劳动防护用品。

4)技术人员建立设备台帐;生产骨干人员参与设备的单机试运行及储存清洗和试压试漏。组织技术人员从工艺、材质及系统配套方面对设计资料及储存设施进行检查。

5）人员培训:开车前员工进行相应岗位培训，开车采用以老带新的方式，在试储存前，对全体职工进行了岗前安全、技术知识轮训及上岗熟悉设备、阀门及控制措施等。

2、试储存情况

在试储存过程中，在实践中逐步完善了“三查四定”、工艺参数、操作规程等。项目设备、自控系统经过不断调试，最终稳定运行，在试生产过程中，整体工艺运行平稳，设备运行正常，安全设施正常运行，整个试储存过程比较平稳，未发生人员伤害事故及重大泄露事故。

试储存实践表明建成的储存设施运行稳定，现有的各项安全设施运行正常可靠、有效，能够保证存储安全需要。

# 第3章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明

- 3.1 危险物质的辨识结果及依据

- 3.1.1.辨识依据

1、危险、有害因素分类标准：

《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022

《企业工伤事故分类》GB6441-1986

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019

《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理有害因素》GBZ2.2-2007

2、周边环境和自然条件

3、总平面布置

4、建（构）筑物

5、涉及的物料、工艺

6、安全设施设计

7、现场勘察记录及前期收集的资料

8、同类或类似装置事故案例

- 3.1.2主要危险物质分析过程

该项目涉及的物料为间/对苯二甲胺、间/对苯二甲腈、二苯甲酮、苯，苯储罐运行过程中需要使用氮气（压缩的），其中列入《危险化学品目录》（2015年版）为苯、氮气（压缩的）等。

表3.1-1 危险化学品一览表

| 名称 | CAS号 | 火灾类别 | 闪点℃ | 爆炸极限V% | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯 | 71-43-2 | 甲 | -11 | 1.2/8.0 | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别1A 特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别3 |
| 氮气（压缩的） | 7727-37-9 | 戊 | / | / | 加压气体 |

- 3.1.3特殊危险化学品、危险工艺辨识结果

1、监控化学品辨识

根据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令第52号）等，该项目不涉及监控化学品。

2、易制毒化学品辨识

对照《易制毒化学品管理条例》、《国务院办公厅关于同意将N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化学品品种目录的函》等可知，该项目不涉及易制毒化学品。

3、易制爆化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版），该项目不涉及易制爆危险化学品。

4、剧毒化学品辨识

经查《危险化学品目录》（2015年版），该项目不涉及剧毒品。

5、高毒物品辨识

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）判定，该项目苯属于高毒物品。

6、特别管控危险化学品辨识

根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》国家应急部等四部委公告（2020）第3号辨识，该项目不涉及特别管控的危险化学品。

7、限制、淘汰落后生产工艺装备和产品

依据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（国家工业和信息化部公告工产业[2010]第122号）、《产业结构调整指导目录（2019年版）》（国家发展和改革委员会令2021年第49号修订）及应《应急管理部办公厅关于印发〈淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）〉的通知》（急厅[2020]38号）等规定，该项目不涉及淘汰落后生产工艺设备及产品。

- 3.2 危险、有害因素的辨识结果及依据

1.辨识依据

对该项目的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》、《职业病危害因素分类目录》等，通过对该项目的选址、平面布局、建（构）筑物、物质、工艺及设备、辅助生产设施（含公用工程）及职业卫生等方面进行分析而得出。

2.辨识结果

该项目中涉及的危险、有害因素有：火灾、爆炸、容器爆炸、中毒窒息、触电、灼烫腐蚀、高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、毒物、高温、噪声与振动。其中，火灾爆炸、中毒窒息为主要危险因素，毒物为主要有害因素，其余危险、有害因素为一般危险、有害因素。

- 3.3可能造成爆炸、火灾、中毒、灼烫事故的危险、有害因素的分布

表3.3-1可能造成爆炸、火灾的危险、有害因素的分布表

| 序号 | 危险有害因素 | 存在工段（序） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾爆炸 | 苯罐组、4#丙类仓库等 |
| 2 | 中毒和窒息 | 苯罐组 |
| 3 | 灼烫 | 苯罐组 |

- 3.4 可能造成作业人员伤亡的其他危险有害因素及其分布

表3.4-1可能造成作业人员伤亡的其他危险有害因素的分布一览表

| 序号 | 危险有害因素 | 存在工段（序） |
| --- | --- | --- |
|  | 触电 | 作业现场的电机、照明灯具、电缆等有电气设备设施的场所。 |
|  | 灼烫腐蚀 | 存在腐蚀化学品物料的设备设施和场所 |
|  | 机械伤害 | 使用电动机械设备，存在有机械设备与电动机的传动联结等传动设备的转动部件位置。 |
|  | 高处坠落 | 在高于地面或操作平台2m以上的平台、房顶等作业场所 |
|  | 物体打击 | 在有高处作业的平台、房顶等场所的下方。 |
|  | 车辆伤害 | 有车辆行驶的道路等相关场所。 |
|  | 噪声与振动 | 有电动机械设备，如各种泵类、各种流体放等作业场所。 |
|  | 高温 | 夏季长时间的室外作业。 |

- 3.5重大危险源辨识结果

通过附件A.3节重大危险源辨识及分级过程，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的定义和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(安监总局40号令，第79号令修改)得出结论如下：1205苯罐组构成四级重大危险源。

- 第4章 安全评价单元的划分结果及理由说明

- 4.1 评价单元划分依据

划分评价单元是为评价目标和评价方法服务的，便于评价工作的进行，有利于提高评价工作的准确性。评价单元一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征，有机结合危险、有害因素的类别、分布进行划分，还可以按评价的需要，将一个评价单元再划分为若干子评价单元或更细致的单元。

评价单元划分原则和方法为：

1.以危险、有害因素的类别为主划分

1）按工艺方案、总体布置和自然条件、社会环境对企业的影响等综合方面的危险、有害因素分析和评价，宜将整个企业作为一个评价单元。

2）将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元。

（1）按危险因素类别各划归一个单元，再按工艺、物料、作业特点（即其潜在危险因素不同）划分成子单元分别评价。

（2）进行有害因素评价时，宜按有害因素（有害作业）的类别划分评价单元，例如将噪声、毒物、高温、低温危害的场所各划归一个评价单元。

2.按装置和物质特征划分

1）按装置工艺功能划分；

2）按布置的相对独立性划分；

3）按工艺条件划分；

4）按贮存、处理危险物质的潜在化学能、毒性和危险物质的数量划分；

5）按事故损失程度或危险性划分。

- 4.2 评价单元的划分结果

根据单元划分原则，对该项目划分出如下单元：项目厂址及周边环境单元、平面布置及建构筑物单元、储运单元、公用工程及辅助设施单元、安全管理单元、法律法规符合性检查单元。

- 第5章 采用的安全评价方法及理由说明

- 5.1 采用评价方法的依据

进行安全评价时，应该在认真分析并熟悉被评价系统的前提下，选择安全评价方法。选择安全评价方法应遵循以下5个原则

1.充分性原则；

2.适应性原则；

3.系统性原则；

4.针对性原则；

5.合理性原则。

安全评价方法选择过程见下图：

## 5.2 各单元采用的评价方法

该项目各单元采用的评价方法见表5.2-1。

表5.2-1 各单元采用的评价方法

| 评价方法 评价单元 |  |  | 检查表法 | 多米诺效应分析 | 危险度评价法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目厂址及周边环境单元 |  |  | √ |  |  |
| 平面布置及建构筑物单元 |  |  | √ |  |  |
| 存储单元 |  | 储罐单元 | √ | √ | √ |
|  |  | 仓库单元 | √ |  | √ |
| 公用工程单元 | 电气及仪表自动化子单元 |  | √ |  |  |
|  | 公用工程匹配性子单元 |  | √ |  |  |
| 安全管理单元 |  |  | √ |  |  |
| 法律法规符合性检查单元 |  |  | √ |  |  |

- 5.3评价方法简介

1.安全检查表法（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对各检查项目给予量化，用于进行系统安全评价。

安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查项目和内容、检查依据、检查记录等内容的表格（清单）。

当安全检查表用于对工程、系统的设计、装置条件、实际操作、维修、管理等进行详细检查以识别所存在的危险性。常见的安全检查表见表5.3-1。

表5.3-1 安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.危险度分析法

危险度评价法是借鉴日本劳动省“六阶段”的定量评价表，结合我国有关标准，编制了“危险度评价取值”（表5.3-2），规定了危险度由物质、容量、温度、压力和操作等5个项目共同确定，其危险度分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。

表5.3-2 危险度评价取值表

| 项目 | 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| 物质（系指单元中危险、有害程度最大之物质） | 1．甲类可燃气体* 2．甲A类物质及液态烃类 3.甲类固体 4.极度危害介质** | 1.乙类可燃气体 2.甲B、乙A类可燃液体 3.乙类固体 4.高度危害介质 | 1.乙B、丙B、丙B类可燃液体 2.丙类固体 3.中、轻度危害介质 | 不属左述之A，B，C项之物质 |
| 容量 | 1.气体1000m3以上 2.液体100m3以上 | 1.气体500～1000m3 2.液体50～100m3 | 1.气体100～500m3 2.液体10～50m3 | 1.气体＜100m3 2.液体＜10m3 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1.1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下 2.在250～1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 1.在250～1000℃使用，但操作温度在燃点以下 2.在低于250℃时使用，操作温度在燃点以上 | 在低于250℃时使用，操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100 | 20～100 | 1～20 | 1以下 |
| 操作 | 1.临界放热和特别剧烈的放热反应操作 2.在爆炸极限范围内或其附近的操作 | 1.中等放热反应操作 2.系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作 3.使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 4.单批式操作 | 1.轻微放热反应操作 2.在精制过程中伴有化学反应 3.单批式操作，但开始使用机械等手段进行程序操作 4.有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级图如下图所示。

图5.3-1危险度分级图

16点以上为1级，属高度危险；

11～15点为2级，需同周围情况用其他设备联系起来进行评价；

1～10点为3级，属低度危险。

物质：物质本身固有的点火性、可燃性和爆炸性的程度；

容量：单元中处理的物料量；

温度：运行温度和点火温度的关系；

压力：运行压力（超高压、高压、中压、低压）；

操作：运行条件引起爆炸或异常反应的可能性。

危险度分级表见表5.3-3。

表5.3-3危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11～15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

3.多米诺（Domino）事故效应分析

多米诺（Domino）事故的产生是由多米诺效应引发的，多米诺效应是一种事故的连锁和扩大效应，其触发条件为火灾热辐射、超压、爆炸碎片。Valerio Cozzani等人对多米诺效应给出了比较准确的定义，即一个由初始事件引发的，波及到邻近的一个或多个设备，引发了二次事故（或多次事故），从而导致了总体结果比只有初始事件时的后果更加严重。该定义对多米诺事故发生场景、事故严重程度做了准确描述，静态多米诺事故见下图所示。

国内外报道多米诺事故也极少，国内外多米诺事故统计见表5.3-4，但由于人为因素、设备问题、管理不善等问题或现象导致重大事故或因为事故危害扩大而引发周围设施及企业发生多米诺事故的可能性是存在的。一旦发生多米诺事故，给园区企业、人员、道路交通乃至园区周边社会也将带来极大的危害。

表5.3-4  国内、外多米诺事故统计汇总

| 时间 | 地点 | 事故场景 | 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1997.9.14 | 印度斯坦石油化工有限公司的HPCL炼油厂 | 一个球罐发生泄漏，着火并爆炸，引发另一个球罐爆炸。 | 事故共有25个贮罐，19座建筑物被烧毁，60多人丧生，造成1.5亿美元财产损失。 |
| 1993.8.5 | 广东省深圳市安贸危险品储运公司清水河仓库 | 重大火灾爆炸事故，火灾蔓延导致连续爆炸。 | 共发生2次大爆炸和7次小爆炸，死亡15人，受伤873人，其中重伤136人，烧毁、炸毁建筑物面积39000平方米和大量化学物品等，直接经济损失约2.5亿元。 |
| 1997.6.27 | 北京东方化工厂储槽区 | 操作工误操作导致大量石脑油冒顶外溢，挥发成可燃性气体，遇到明火引起火灾，火灾引发邻近的乙烯罐爆炸。 | 共造成9人死亡，39人受伤，直接经济损失1.17亿元。 |
| 2005.11.13 | 吉林石化公司双苯厂 | T-102塔发生堵塞，导致循环不畅，因处理不当，发生爆炸，爆炸引发了邻近设备的破坏，在接下来的几个小时内相续发生了至少4次爆炸 。 | 超过5个罐体破坏，5人死亡，直接经济损失上亿元，同时苯、苯胺、硝基苯等爆炸污染物和污水进入了松花江，造成重大环境污染事件。 |

本报告将按照多米诺事故伤害半径模型（由欧洲Valenciennes Hainaut-Cambresis大学Farid Kadri等人提出），从容器物理爆炸等方面的触发因素来分析多米诺效应发生，从而分析该项目的危险程度。

# 第6章 定性、定量分析危险、有害程度的结果

- 6.1 固有危险程度的分析结果

- 6.1.1爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品的分析结果

依据该公司公司提供的资料和现场检查情况，该项目具有可燃性、毒性（窒息性）、腐蚀性的化学品包括：间/对苯二甲胺、间/对苯二甲腈、苯、氮气等；装置中主要危险化学品的分布、浓度（含量）、状态和数量等见表6.1-1。

表6.1-1 该项目装置主要危险化学品状况汇总表

| 作业场所 | 危险物质 | 浓度（w%） | 状态 | 温度（℃） | 压力（MPaG） | 数量（t） | 危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4#丙类仓库 | 间/对苯二甲胺 | 99.5 | 液态 | 常温 | 常压 | 合计900 | 可燃 |
|  | 间/对苯二甲腈 | 99.5 | 固态 | 常温 | 常压 |  | 可燃 |
|  | 二苯甲酮 | 99.8 | 固态 | 常温 | 常压 |  | 可燃 |
| 苯罐组 | 苯 | 工业级 | 液态 | 10-32 | 2kpa | 172.48 | 易燃易爆、中毒窒息、腐蚀 |
|  | 氮气 | - | 气态 | 常温 | 2kpa | - | 窒息 |

- 6.1.2项目和作业场所的固有危险程度分析

依据该单位提供的生产设备设施的规格型号和温度、压力及操作等参数数值，选出危险性较大的设备作为该方法评价的设备；同时参考其它类似企业的生产数据，按照5.3节评价方法简介中“危险度评价法”提供的方法，得到该项目主要设备设施的危险度分级表见下表。作业场所固有危险程度等级以场所内设备最高危险程度等级为准，建设项目总的固有危险程度等级以项目内最高场所危险程度等级为准。

表6.1-2 固有危险程度分析表

| 项目 装置 | 主要介质 |  | 物料容量 |  | 温度 |  | 压力 |  | 操作 | 总分 | 危险等级 | 装置危险度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 分数 | m3 | 分数 | ℃ | 分数 | MPa | 分数 | 分数 |  |  |  |
| 1205苯罐组 | 苯 | 10 | 172.48 | 10 | 10-32 | 0 | 微正压 | 0 | 2 | 22 | Ⅰ | Ⅰ |
| 4#丙类仓库 | 间/对苯二甲胺、间/对苯二甲腈、二苯甲酮 | 2 | 900t | 0 | 常温 | 0 | / | 0 | 2 | 4 | Ⅲ | Ⅲ |

危险度评价结果分析与结论：

由上表可以看出，1205苯罐组危险度为Ⅰ级，属于高度危险，1205苯罐组针对储罐采取了液位、温度、压力远传及氮封等措施，与周边的建构筑物防火间距满足要求，因此1205苯罐组的危险有害程度在可接受范围。

- 6.1.3各单元固有危险程度定量分析结果

1.具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯的摩尔量

该项目不涉及爆炸性化学品，存在主要易燃及可燃物品为苯、间/对苯二甲胺、间/对苯二甲腈、二苯甲酮等，苯、苯二甲胺气体状态下具有爆炸性。本报告以液体挥发量为100%计算TNT当量。

6.1-3该项目爆炸性化学品TNT 摩尔量一览表

| 作业场所 | 危险物质 | 在线数量（t） | 燃烧值（kJ/kg） | TNT当量（kg） | TNT的摩尔量（mol） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯罐组 | 苯 | 172.48 | 41792.34 | 64074.16 | 282103.46 |  |

注：间/对苯二甲胺、间/对苯二甲腈、二苯甲酮等无相关燃烧热值数据，本报告不予计算。

2.具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

该项目存在的可燃性化学品主要为：苯、间/对苯二甲胺、间/对苯二甲腈、二苯甲酮等。

表6.1-3化学品燃烧后放出的热量一览表

| 作业场所 | 危险物质 | 在线数量（t） | 燃烧值（kJ/kg） | 燃烧后放出的热量（×106kJ） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯罐组 | 苯 | 172.48 | 41792.34 | 7208.34 |  |

3.具有毒性的化学品浓度及质量

按照《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010），该项目苯属于Ⅰ级（极度危害）；其他物质毒性危害为Ⅳ级（轻度危害），本报告不予以列出。

附表6.1-4 具有毒性的化学品浓度及质量一览表

| 单元名称 | 物质名称 | 浓度（w%） | 状态 | 数量（t） | 危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯罐组 | 苯 | 工业级 | 液态 | 172.48 | Ⅰ级（极度危害） |

4.具有腐蚀性的化学品浓度及质量

该项目存在的具有腐蚀品的化学品为：苯。

附表6.1-5 具有腐蚀性的化学品浓度及质量一览表

| 单元名称 | 物质名称 | 浓度（w%） | 状态 | 数量（t） | 危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯罐组 | 苯 | 工业级 | 液态 | 172.48 | 易燃、易爆、腐蚀、有毒 |

- 6.2各单元危险、有害程度定性分析结果

表6.2-1 各单元危险、有害程度定性分析结果一览表

| 评价单元 |  |  | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目厂址及周边环境单元 |  |  | 评价小结 1）该项目位于江西省吉安市新干县盐化工业城江西仰立新材料有限公司内，厂址选择满足交通运输设施、动力设施及生活等配套建设用地的要求。 2）该项目位于江西省吉安市新干县盐化工业城，企业厂外道路的规划，符合城镇规划或当地交通运输规划。该项目有充足、可靠的水源和电源。 3）该项目选址无不良地质情况，周边无重要的供水水源卫生保护区、国家规定的风景区及森林和自然保护区历史文物古迹保护区等；基地地下无具有开采价值的矿藏。 4）该项目安全防护距离范围内，无商业中心、公园等人口密集区域和学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施，所在地周边无珍贵的野生动、植物保护资源，无国家和地方指定的重点文物保护单位和名胜古迹。 5）对该单元进行了22项现场检查，均符合要求。 |
| 平面布置及建构筑物单元 |  |  | 评价组根据江西仰立新材料有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的总平面布置、建构筑物情况评价小结如下： 1）该项目的存储装置分区域布置，布置紧凑、合理；建构筑物外形规整；具有良好的朝向、采光和自然通风条件；总体布局符合《工业企业总平面设计规范》、《石油化工工厂布置设计规范》、《石油化工企业设计防火标准》要求。 2）该项目生产装置布置在地势开阔、通风条件良好的地段。 3）该项目苯储罐罐区、4#丙类仓库四周设消防道路隔开。该项目建构筑物设有环形通道，厂区道路采用城市型混凝土路面构造形式，其下面的管道和暗沟能承受大型消防车的压力。 4）该项目生产厂区内管线带的布置与道路或建筑红线相平行，管线与道路交叉时为正交，管架上的管道距离路面的高度5m，能保证消防车的通行。 5）对该单元采用安全检查表法分析，共进行了35项内容的检查分析，符合要求。 |
| 储运单元 |  | 罐区子单元 | 1）苯储罐基础、防火堤、隔堤及管架（墩）等，均采用不燃烧材料。 2）储罐均为固定顶罐，罐区设有防火堤，高度1.4m，防火堤的有效容量大于容量（200m3），符合《石油化工企业设计防火标准》的要求。 3）该项目储罐设置液位报警装置、设防雷防静电接地； 4）罐区禁止明火等安全警示标志较为明显。 对该单元进行了63项现场检查，符合安全生产要求。 |
|  |  | 仓库子单元 | 1）4#丙类仓库由专人负责管理；仓库配备有专业知识的技术人员，其库房设专人管理，配备可靠的个人安全防护用品； 2）仓库设相应的防火、通风、防潮、防雨等设施，并配备通讯报警装置和工作人员防护物品。 3）输配电线路、灯具设置符合安全要求。 4）对该单元进行了17项现场检查，符合安全生产要求。 |
| 公用工程及辅助设施单元 | 电气及仪表自动化子单元 |  | 1）苯储罐设置相应的仪表、自动联锁保护系统或紧急停车措施，采用DCS系统及SIS统统； 2）该项目设置有毒气体报警系统；采用两级报警，报警信号发送至控制室并且设有声光报警。 3）该项目苯储罐以及4#丙类仓库，均设计可靠的防雷保护装置 4）该项目有火灾爆炸危险的苯储罐、电气设施和仓库设计防直击雷装置。该项目设计防雷电感应装置；变配电装置和低压供电线路终端，设有防雷电波侵入的防护措施。 5）该项目防爆电气设备采用通过国家防爆检验机构检验合格的产品；选用的防爆电气设备的级别和组别，不低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别； 6）对该单元进行了28项现场检查，均符合要求。 |
|  | 公用工程匹配性 |  | 该项目利用厂区现有设施的给排水、供电、氮气等的供应能满足该项目的需求。 |
| 安全管理单元 |  |  | 评价组根据江西仰立新材料有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的安全管理单元情况评价小结如下： 1）该公司主要负责人、专职安全管理人员等均取得了主要负责人或安全生产管理人员资格证书。 2）该公司已编制安全事故应急救援预案，建有应急救援组织和应急救援人员，配备应急救援器材、设备。 3）该公司对从业人员进行了安全生产教育和培训，并经考核，合格方准许上岗，能够熟练掌握本专业及本岗位的生产技能。 4）具备和符合有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，建立健全有关安全生产的规章制度；建立了健全的安全生产责任制，明确了安全生产岗位的责任人员、责任内容和考核要求 5）对该单元进行了60项现场检查，均符合要求。 |
| 法律法规符合性检查单元 |  |  | 评价组对各类安全生产相关证照是否齐全。建设项目是否满足安全生产法律、法规、规章规范的要求。安全生产管理措施是否到位。安全生产规章制度是否健全。是否建立了事故应急救援预案。建设项目的各项设施的检验、检测情况及试运行情况等符合情况进行了检查，检查组认为，该项目符合安全生产相关法律、法规要求. |

- 6.3风险程度的分析结果

- 6.3.1危险化学品泄露的可能性

该项目涉及的危险化学品主要有苯、氮气等，储存过程存在一定温度和压力，如设计考虑不周或在生产过程中操作不正确，造成物料泄漏可能。

该项目可能泄漏危险化学品的地方有设备与管道的连接处、管道与管道的连接处、设备与相关附件连接处、设备本身及密封处等。储罐、泵设备、管道的法兰垫片损坏、管线连接阀门损坏，机械设备振动过大或地质沉降以及检修过程中操作不当等都可能引起泄漏。

该项目储罐为露天布置，雨水等容易对设备、管道产生腐蚀，尽管该项目为减轻腐蚀选用了耐腐蚀材质，但仍然存在着缝隙腐蚀、应力腐蚀、晶间腐蚀等状况，导致危险化学品泄漏。

该项目涉及的苯在输送过程中如附近存在热源，存在物料气化，压力增大现象，导致设备、管道、阀门、泵接头泄漏，易产生物料泄漏或溢出。间/对苯二甲胺、间/对苯二甲腈、二苯甲酮等桶装和袋装物料在运输、搬运过程中如操作不当、密封不严可能导致物料泄漏。

该项目使用泵作为液体输送设备，如果为了降低造价选用衬胶泵，由于非金属件的几何精度和尺寸精度很难保持不变，而且非金属材料的寿命较短，可靠性差，容易导致轴封泄漏、腐蚀设备。

该项目设备维护保养不当，附件设施受侵蚀，易产生物料泄漏或溢出。试车、开停车阶段，压力变化频繁，会导致接口松动，导致大量泄漏；焊接质量差，特别是焊接接头处未焊透，又未进行焊缝探伤检查、爆破试验，导致设备、管道、阀门接头泄漏或产生疲劳断裂，易产生物料泄漏或溢出。

设备基础、支架因地质灾害、长期腐蚀或者火后受热变形，造成管线焊点拉裂泄漏

该项目使用泵作为输送设备，由于非金属件的几何精度和尺寸精度很难保持不变，而且非金属材料的寿命较短，可靠性差，容易导致轴封泄漏、腐蚀设备。

因此，该项目最可能泄漏危险化学品的地方有金属软管与罐车连接处、设备与管道的连接处、管道与管道的连接处、储罐与相关附件连接处、设备管道本身及密封处等或者操作人员操作失误导致化学品溢流出来。

表6.3-1 物料泄漏的可能性分析

| 序号 | 发生泄漏的可能原因 | 可能性分级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备、管道法兰、阀门密封不严泄漏 | 容易发生 | 对可能发生泄漏的部位进行经常检查，定期检修、保养。 |
| 2 | 排气口排气、呼吸阀出口 | 极易发生 | 尽量将物料密闭操作，排气筒设置足够高度。即排气筒高度和排放点设置符合规范要求。 |
| 3 | 贮罐液位过高发生溢流泄漏 | 偶尔发生 | 贮罐设置液位高报警装置，或设置溢流口，防止溢流。 |
| 4 | 腐蚀泄漏 | 容易发生 | 选取相应的防腐材料 |
| 5 | 人员误操作导致物料外泄 | 容易发生 | 按操作规程进行作业 |

- 6.3.2爆炸性、可燃性的危险化学品泄露造成火灾爆炸事故的条件

该项目涉及的苯为易燃、易爆物质，发生泄漏时易引起火灾爆炸事故，其工艺特点及物料的危险特性决定了该项目存在火灾、爆炸的可能性。间/对苯二甲胺、间/对苯二甲腈、二苯甲酮等具有可燃性。该项目中涉及到具有爆炸性、可燃性的危险物质有苯、间/对苯二甲胺、间/对苯二甲腈、二苯甲酮等；

1）爆炸性事故的条件

该项目的苯属于易燃易爆物质，液体蒸汽为爆炸性的危险品，当发生泄漏后，和空气等氧化剂形成混合物，在相对封闭的空间内其浓度达到爆炸范围时，遇点火源（明火、电火花等）或高温热源可造成爆炸事故。

2）出现火灾事故的条件

该项目苯在作业过程中存在危险化学品泄漏的可能性较大。如果发生可燃液体泄漏，其蒸气形成混合气体达到燃烧极限并同时遇到高温或火源，则有可能发生火灾事故。

- 6.3.3事故模型分析结果

本评价采用中国安全生产科学研究院研发的 CASST-QRA 评价软件对该项目选定的装置可能发生的危险化学品事故后果进行模计算评价。

表6.3-2事故后果表

| 危险源 | 泄漏模式 | 灾害模式 | 死亡半径(m) | 重伤半径(m) | 轻伤半径(m) | 多米诺半径(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯储罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 23 | 29 | 43 | / |
| 苯储罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 23 | 29 | 43 | / |
| 苯储罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 23 | 29 | 43 | / |
| 苯储罐 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 23 | 29 | 43 | / |
| 苯储罐 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 23 | 29 | 43 | / |
| 苯储罐 | 管道小孔泄漏 | 池火 | 5 | 6 | 10 | / |
| 苯储罐 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 5 | 6 | 10 | / |

根据上表分析，该项目发生最严重的的事故为苯储罐容器整体破裂、中孔泄露、管道完全破裂、阀门大孔和中孔泄露导致的池火事故，从表中数据分析扩散的最大半径为43m，该项目发生事故的影响区域基本在厂界内。如该项目危险性较大的苯储罐发生火灾、爆炸、中毒事故对周边工厂的影响较小；运输过程中发生物料泄漏、交通事故，可能会对周边群众及工厂的生产生活产生影响。

- 6.3.4多米诺效应分析

根据中国安全生产科学研究院研发的 CASST-QRA 评价软件计算出的事故后果表可知，该项目不存在多米诺效应，但企业还应对储罐区加强管理。

- 第7章 重点监管危险化工工艺、危化品安全措施分析结果

- 7.1重点监管危险化工工艺安全措施分析结果

根据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》国家安全监管总局安监总管三〔2009〕116号和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三〔2013〕3号，该项目为储存项目，不涉及重点监管的危险化工工艺。

- 7.2重点监管危险化学品安全措施分析结果

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号和《关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号辨识，该项目苯属于重点监管的危险化学品。

表7-1 苯相关安全措施一览表

| 名称 | 安监总厅管三〔2011〕142号要求 | 检查 结果 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苯 | 一般要求 |  |  |
|  | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 | 操作人员经过培训 上岗。 | 符合 |
|  | 密闭操作，防止泄漏，加强通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。生产、使用苯的车间及贮苯场所应设置泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套，建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 | 密闭操作，储存场所附近设置喷淋洗眼设施，使用防爆型电气设备，设置有毒气体泄露检测仪。 | 符合 |
|  | 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐等应设置紧急切断装置。 | 苯储罐设置液位计、温度计、压力表等，可实现远传显示报警，现场和控制室设置紧急停车按钮。 | 符合 |
|  | 避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。 | 苯储罐单独设置。 | 符合 |
|  | 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 | 苯罐组设置有安全警示标识，储罐设置不少于2处接地。防火堤出入口处设置人体静电释放仪。周围设置消防沙、干粉灭火器等。 | 符合 |
|  | 操作安全 |  |  |
|  | 一旦发生物品着火，应用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、砂土灭火。 | 储罐周围设置消防沙、干粉灭火器等。。 | 符合 |
|  | 苯生产和使用过程中注意以下事项： ——必须穿戴好劳动保护用品； ——系统漏气时要站在上风口，同时佩戴好防毒面具进行作业； ——接触高温设备时要防止烫伤； ——设备的水压、油压保持正常，有关管线要畅通。 | 苯储罐装卸人员必须穿戴劳动保护用品。 | - |
|  | 生产设备的清洗污水及生产车间内部地坪的冲洗水须收入应急池，经处理合格后才可排放。 | 苯储罐污水收集后排至污水处理站助理。 | 符合 |
|  | 充装时使用万向节管道充装系统，严防超装。 | 充装使用卸车鹤管。 | 符合 |
|  | 储存安全 |  |  |
|  | 储存于阴凉、通风良好的专用库房或储罐内，远离火种、热源。库房温度不宜超过37℃，保持容器密封。 | 存储于储罐内，远离火种和热源。 | 符合 |
|  | 应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。在苯储罐四周设置围堰，围堰的容积等于储罐的容积。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | 采用储罐存储，苯罐单独设置。 | 符合 |
|  | 注意防雷、防静电，厂(车间)内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷防静电设施。 | 苯储罐已进行防雷检测。 | 符合 |
|  | 每天不少于两次对各储罐进行巡检,并做好记录,发现跑、冒、滴、漏等隐患要及时联系处理，重大隐患要及时上报。 | 定期巡检 | 符合 |
|  | 运输安全 |  |  |
|  | 运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 | 委托有资质单位运输。 | 符合 |
|  | 苯装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车辆进入厂区，必须安装静电接地装置和阻火器，车速不超过5km/h。 | 委托有资质单位运输。 | 符合 |
|  | 严禁与氧化剂、酸类、碱金属等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。不得在人口稠密区和有明火等场所停靠。高温季节应早晚运输，防止日光暴晒。运输苯容器时，应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运。装运时，应妥善固定。 | 委托有资质单位运输。 | 符合 |
|  | 苯管道输送时，注意以下事项： ——苯管道架空敷设时，苯管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的苯管道下面，不得修建与苯管道无关的建筑物和堆放易燃物品； ——管道不应穿过非生产苯所使用的建筑物； ——管道消除静电接地装置和防雷接地线，单独接地。防雷的接地电阻值不大于10Ω，防静电的接地电阻值不大于100Ω； ——苯管道不应靠近热源敷设； ——管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志； ——苯管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定； ——室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。 | 苯输送管道采用管架敷设，不穿过非生产苯所使用的建筑物。 | 符合 |

综上，该项目涉及的重点监控危险化学品采用的安全控制措施和应急处置措施满足《首批重点监管的危险化学品名录》（安监总管三[2011]95 号）、《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安 监总管三[2013]12号）的要求。

- 第8章 安全条件和安全生产条件的分析结果

- 8.1建设项目的外部情况分析结果

- 8.1.1周边环境

江西仰立新材料有限公司位于江西省新干县盐化工业城。厂区东面与瓦城路相邻。厂区南面与腾飞路相邻，南面围墙外有一10kV架空电力线（杆高15m），腾飞路对面为江西兴氟中蓝新材料有限公司（石油化工）。厂区西面与园区主干道盐化大道相邻，隔盐化大道对面为江西鑫臻科技有限公司（精细化工），厂区北侧为平整山地。该公司所在地周边无珍贵的野生动、植物保护资源，无国家和地方指定的重点文物保护单位和名胜古迹。根据表2.3-1，该项目与周边环境之间的间距符合要求。

- 8.1.2个人风险和社会风险值

采用中国安全生产科学研究院开发的重大危险源区域定量风险评价软件进行个人风险和社会风险值计算，将得出的结果作为多米诺分析的依据。

1）个人和社会可接受风险辨识的标准

（1）《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）

（2）《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）

2）个人风险是指假设人员长期处于某一场所且无保护，由于发生危险化学品事故而导致的死亡频率，单位为次每年。

3）社会风险是指群体（包括周边企业员工和公众）在危险区域承受某种程度伤害的频发程度，通常表示为大于或等于N人死亡的事故累计频率（F），以雷击频率和死亡人数之间关系的曲线图（F-N曲线）来表示。

4）防护目标：收危险化学品生产和储存设施事故影响，场外可能发生人员伤亡的设施或场所。

5）防护目标分类：

（1）高敏感防护目标包括下列设施或场所：

a文化设施。包括：综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施；

b教育设施。包括：高等院校、中等专业学校、体育训练基地、中学、小学、幼儿园、业余学校、民营培训机构及其附属设施，包括为学校配建的独立地段的学生生活场所；

c医疗卫生场所。包括：医疗、保健、卫生、翻译、康复和急救场所；不包括：居住小区及小区级以下的卫生服务设施；

d社会福利设施。包括：福利院、养老院、孤儿院等为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施；

e其他在事故场景下自我保护能力相对较低群体聚集的场所。

（2）重要防护目标包括下列设施或场所：

a公共图书展览设施。包括：公共图书馆、博物馆、科技馆、纪念馆、美术馆、展览馆、会展中心等设施。

b文物保护单位。

c宗教场所。包括：专门用于宗教活动的庙宇、寺院、道馆、教堂等场所。

d城市轨道交通设施。包括独立地段的城市轨道交通地面以上部分的线路、站点。

e军事、安保设施。包括：专门用于军事目的的设施，监狱、拘留所设施。

f外事场所。包括：外国政府及国际组织驻华使领馆、办事处等。

g其他具有保护价值的或事故情景下不便撤离的场所。

一般防护目标根据其规模分为一类防护目标、二类防护目标和三类防护目标。一般防护目标的分类规定参见表8.1-1。

表8.1-1一般防护目标的分类

| 防护目标类型 | 一类防护目标 | 二类防护目标 | 三类防护目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅及相应服务设施 住宅包括：农村居民点、底层住区、中层和高层住宅建筑等； 相应服务设施包括：居住小区及小区级以下的由头、文化、体育、商业、卫生服务、养老助残设施，不包括中小学 | 居住户数30户以上或者居住人数100人以上 | 居住户数10户以上30户以下或者居住人数30人以上100人以下 | 居住户数10户以下或者居住人数30人以下 |
| 行政办公设施 包括：党政机关、社会团体、科研、事业单位等办公楼及其相关设施 | 县级以上党政机关以及其他办公人数100人以上的行政办公建筑 | 办公人数100人以下的行政办公建筑 |  |
| 体育场馆 不包括：学校等机构专用的体育设施 | 总建筑面积5000m2以上的 | 总建筑面积5000m2以下的 |  |
| 商业、餐饮等综合性商业服务建筑 包括：以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场类商业建筑或场所；以批发功能为主的农贸市场；饭店、餐馆、酒吧等餐饮业场所或建筑 | 总建筑面积5000m2以上的，或高峰时300人以上的露天场所 | 总建筑面积1500m2以上的5000m2以下的建筑，或高峰时100人以上300人以下的露天场所 | 总建筑面积1500m2以下的建筑，或高峰时100以下的露天场所 |
| 旅馆住宿业建筑 包括：宾馆、旅馆、招待所、防务新公寓、度假村等建筑 | 床位数100张以上 | 床位数100张以下 |  |
| 金融保险、艺术传媒、技术服务等综合性商务办公建筑 | 总建筑面积5000m2以上的 | 总建筑面积1500m2以上5000m2以下的 | 总建筑面积1500m2以下的 |
| 娱乐、康体类建筑或场所 包括：剧院、音乐厅、歌舞厅、网吧以及大型游乐等娱乐场所建筑； 赛马场、高尔夫、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场等康体场所 | 总建筑面积3000m2以上的，或高峰时100人以上的露天场所 | 总建筑面积3000m2以下的建筑，或高峰时100人以下的露天场所 |  |
| 公共设施营业网点 |  | 其他公用设施营业网点。包括电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等。 | 加油加气站营业网点 |
| 其他非危险化学品工业企业 |  | 企业当班人数100人以上的建筑 | 企业当班人数100人以下的建筑 |
| 交通枢纽设施 包括：铁路客运站、公路长途客运站、港口客运码头、机场、交通服务设施（不包括交通指挥中心、交通队）等 | 旅客最高聚集人数100人以上 | 旅客最高聚集人数100人以下 |  |
| 城镇公园广场 | 总占地面积5000m2以上 | 总占地面积1500m2以上5000m2以下的 | 总占地面积1500m2以下的 |
| 注1：底层建筑（一层至三层住宅）为主的农村居民点、低层住区以整体为单元进行规模核算，中层（四层至六层住宅）及以上建筑以单栋建筑为单元进行规模核算。其他防护目标未单独说明的，以独立建筑为目标进行分类； 注2：人员核算时，居住户和居住人数按常住人口核算，企业人员数量按最大当班人数核算。 注3：具有兼容性的综合建筑按主要类型进行分类，若综合楼使用的主要性质难以确定是，按低层使用的主要性质进行归类。 注4：表中“以上”包括本数，“以下”不包括本数。 |  |  |  |

（4）防护目标个人风险基准

危险化学品生产装置和储存设施周边防护目标所承受的个人风险应不超过个人风险基准的要求。

表8.1-2 个人风险基准

| 防护目标 | 个人风险基准（次/年）≤ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 危险化学品新建、改建、扩建生产装置和储存设施 | 危险化学品在役生产装置和储存设施 |
| 高敏感防护目标 重要防护目标 一般防护目标中的一类防护目标 | 3×10-7 | 3×10-6 |
| 一般防护目标中的二类防护目标 | 3×10-6 | 1×10-5 |
| 一般防护目标中的三类防护目标 | 1×10-5 | 3×10-5 |

（5）社会风险基准

社会风险是指能够引起大于等于N人死亡的事故累积频率（F），也即单位时间内（通常为年）的死亡人数。通常用社会风险曲线（F-N曲线）表示。可容许社会风险标准采用ALARP（As Low As Reasonable Practice）原则作为可接受原则。ALARP原则通过两个风险分界线将风险划分为3个区域，即：不可容许区、尽可能降低区（ALARP）和可容许区。

①若社会风险曲线落在不可容许区，除特殊情况外，该风险无论如何不能被接受。

②若落在可容许区，风险处于很低的水平，该风险是可以被接受的，无需采取安全改进措施。

③若落在尽可能降低区，则需要在可能的情况下尽量减少风险，即对各种风险处理措施方案进行成本效益分析等，以决定是否采取这些措施；

通过定量风险评价，企业产生的社会风险应满足图3.10-1中可容许社会风险标准要求。

图8.1-1可容许社会风险标准（F-N）曲线

2、计算过程及结果

该项目根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）附录A，表A.2选择总分值≥11分的单元（装置）进行风险评价。采用中国安全生产科学研究院开发的重大危险源区域定量风险评价软件进行个人风险和社会风险值计算。

企业气象数据资料来源于建设项目所在地环评相关资料。

企业危险源数据资料来源于建设项目设计资料。

经中国安全生产科学研究院的风险分析软件计算得出如下图个人风险分析和社会风险分析效果图。

1）个人风险分析效果图

图8.1 -2个人风险等值线图

说明：橙色线为可容许个人风险3×10-7；粉色线为可容许个人风险3×10-6等值线；红色线为可容许个人风险1×10-5。

从图中可以看出，根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）确定个人风险值定量计算结果：

不存在高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标中的一类防护目标（<3×10-7）的等值线。

一般防护目标中的二类防护目标（<3×10-6）的外部安全防护距离为22m。

一般防护目标中的三类防护目标（1×10-5）的外部安全防护距离为11.8m。

从图中可以看出，该公司距离各类防护目标的安全防护距离满足可容许风险标准要求。

2.社会风险曲线（F-N曲线）

根据计算结果，社会风险曲线（F-N曲线见图7.1-3）。

图8.1-3 社会风险曲线

从图中可以看出，该公司未显示社会风险，风险可以接受。

3、外部安全防护距离

根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB /T37243-2019的要求和个人风险计算，该项目生产装置、储存设施外部安全防护距离见表7.1-3。

表8.1-3外部安全防护距离

| 装置名称 | 外部安全防护距离 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 风险值<3´10-7 | 风险值3´10-6 | 风险值<1×10-5 |
| 1205苯罐组 | / | 22m | 11.8m |

结合该公司总平面和周边情况可以看出，该项目外部安全防护距离无高敏感防护目标、重要防护目标及一般防护目标，能够满足要求。

- 8.1.3在建设项目爆炸、火灾、中毒范围内周边单位24小时内经营活动及居民生活情况

该项目涉及的苯为易燃易爆危险化学品，存在着火灾、爆炸(包括爆炸、容器爆炸、其它爆炸)、中毒和窒息、灼烫和腐蚀、高处坠落、起重伤害、机械伤害、物体打击，触电、淹溺、噪声危害等众多危险有害因素。该项目对周边单位生产经营活动或者居民生活影响的事故主要有火灾、爆炸、中毒和窒息。

依据现场踏勘情况和该公司提供资料，该项目与周边企业最近装置防火距离满足《精细化工企业工程防火设计标准》、《建筑设计防火规范》的要求；

该项目外部安全防护距离内无村庄，周边24h内有人员活动或生产经营活动。该项目与周边企业建构筑物的距离，均符合标准规范要求。该项目设备均经有资质厂家设计制造安装，储罐区设有泄压人孔及有毒气体探头，该项目设置了DCS、SIS控制系统及气体报警系统。

- 8.1.4重大危险源与“八类场所”的距离情况

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）对该项目中重大危险源进行辨识。经过辨识，该项目苯罐组单元构成四级重大危险源。

表8.1-4 项目装置与八类场所一览表

| 序号 | 相关场所 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居民区、商业中心、公园等人口密集区域 | 依据个人和社会风险分析，该项目外部安全防护距离内无上述场所； | 符合要求 |
| 2 | 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施 | 依据个人和社会风险分析，该项目外部安全防护距离内无上述场所； | 符合要求 |
| 3 | 供水水源、水厂及水源保护区 | 苯罐组1000m范围内无供水水源、水厂及水源保护区 | 符合要求 |
| 4 | 车站、码头（按照国家规定，经批准，专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口 | 1000m范围内无车站、码头、机场以及公水路交通干线、地铁风亭及出入口 | 符合要求 |
| 5 | 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地 | 苯罐组1000m范围内无基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地 | 符合要求 |
| 6 | 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区 | 苯罐组1000m范围内无湖泊、风景名胜区和自然保护区 | 符合要求 |
| 7 | 军事禁区、军事管理区 | 苯罐组1000m范围内无军事禁区、军事管理区 | 符合要求 |
| 8 | 法律、行政法规规定予以保护的其他区域 | 苯罐组1000m范围内无法律、行政法规规定予以保护的其他区域 | 符合要求 |

该项目重大危险源与“八类场所”的安全间距符合要求；厂区周边无公园等人口密集区域；无影剧院、医院、体育场（馆）等公共设施；无供水水源、水厂、及水源保护区；无码头（按照国家规定，经批准，专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口；无基本农田保护区、畜牧区和种子、种畜、水产苗种生产基地；无河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区；无军事禁区、军事管理区；无法律、行政法规规定予以保护的其他场所、设施、区域。该项目个人风险线区域内存在有铁路；该公司应加强对重大危险源及危险物质的管理，应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，并将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关部门备案。

- 8.2建设项目的安全条件

- 8.2.1建设项目与国家和当地政府产业政策与布局的符合性

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本，2021年修订），该项目涉及的工艺和物料均未列入限制和淘汰类。

因此，该项目符合国家和当地政府的产业政策，该项目苯储罐属于从原1202甲类罐区搬出，4#丙类仓库属于前期项目已规划但未建设的建筑物，现投入建设使用，未改变原有用地规划及产业布局。

该公司已取得新干县发展和改革委员会颁发的备案通知，文件号：干发改备字[2018]118号。因此，该项目建设符合国家和当地政府产业政策。

根据《关于印发新干县危险化学品“禁限控”目录（试行）的通知》，该项目为允许类，不属于目录中提及的“禁限控”项目。

- 8.2.2建设项目与当地政府区域规划符合性

该公司已取得建设用地规划许可和土地证，不动产文件号：赣（2020）新干不动产权第0001253号，赣（2022）新干县不动产权第0002304号，赣（2022）新干县不动产权第0002305号。

江西仰立新材料有限公司厂区位于新干县盐化工业城，属化工集中区。

- 8.2.3建设项目选址规划符合性

江西仰立新材料有限公司年产20000吨苯二甲胺等项目（一期年产10000吨二苯甲酮配套设施1205苯罐组）、新建仓储项目（4#丙类仓库）建设内容均位于江西仰立新材料有限公司内，该公司已取得土地证。

该项目厂址及周边环境符合性情况具体见表B.1-1、表B.2-1。通过见表B.1-1、表B.2-1：该项目厂址符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局41号令）及《危险化学品安全管理条例》等相关标准要求。

- 8.2.4项目对周边生产、经营活动和居民生活的影响

该项目存在着火灾、爆炸(包括爆炸、容器爆炸、其它爆炸)、灼烫、中毒和窒息、高处坠落、机械伤害、物体打击、车辆伤害、触电、噪声危害等众多危险有害因素。该项目对周边单位生产经营活动或者居民生活影响的事故主要有火灾、爆炸、灼烫。

该项目苯储罐、4#丙类仓库与周边生产经营单位、居民区的防火间距符合《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）的规定。

该项目蹦出管采用分散控制系统（DCS）、独立安全仪表系统（SIS），自控设计先进可靠。根据工艺特点和安全要求，对储罐的关键参数，设置必要的报警、自动控制及自动联锁等控制措施。该项目罐区，可燃物料均在密闭设备、管道内运行。

该项目社会风险均处于可接受范围内；该公司外部安全防护距离内无无高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标。

储罐区、仓库产生的废水经回收处理，不对外排放。污水排至污水处理场进行处理，不会影响地面水质量。在事故情况下，设有废水存贮、处理设施，不会影响地面水质量。但事故时如处理不当，有可能影响地面水质量，造成污染。

厂内主要噪声源为输送泵，进行必要的降噪处理以及有效的隔音消声措施，保证其达到《工业企业厂界噪声标准》之规定。

该项目根据消防总用水量设置相应容量的事故污水收集池，以免污染周围水体环境。

综上所述，该项目投入运行后在正常生产情况下，对其周边环境不会产生影响。但是，罐区、仓库周围存在正在运行的生产装置、罐区和辅助设施。储罐如发生泄漏，可导致火灾爆炸、中毒事故，根据对该项目危险化学品泄漏事故模拟分析，可以看出该项目危险化学品泄漏后，对周围区域造成危害，有可能危及厂内其它生产装置的安全运行及作业人员的安全，也有可能波及到附近的企业、工厂而造成危害。厂外公路有行人、车辆，装置如发生可燃物品泄漏、着火、爆炸事故，有可能对道路上行驶的车辆和行人造成危害。因此，罐区、仓库要防止可燃液体发生外泄。一旦发生事故，应及时进行处理，避免泄漏扩大。并启动相应的事故应急救援预案，立即疏散周围人员并进行交通管制，防止事故扩大。

- 8.2.5 建设项目周边生产、经营活动和居民生活情况对建设项目的影响

1.居民的影响

从项目建设区域的位置上看，该项目与相邻的装置、企业等的安全间距均符合《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火标准》等的要求，项目厂界距最近居民点距离大于500m。该公司对进出厂区的人员及车辆管理严格，进出厂需通过门卫，均需登记检查，无关人员禁止入内。

周边区域24h内均有人员活动，居民的生产经营活动正常情况下不会对该项目的生产产生影响，但是如果没有健全的安全管理制度和措施，致使外部闲散人员能够随意进入该厂，也可对正常的生产经营活动造成不良影响。

2.周边企业及公共设施的影响

周边企业与该项目最近装置防护距离满足《石油化工企业设计防火标准》的要求；该项目设施与最近居民点、企业的距离满足外部安全防护距离及防火间距的要求。

3.对周边装置的影响

该项目1205苯罐组位于厂区的东侧，周边装置主要有1202甲类罐区、1201丙类罐区及液氨罐区等，如果该项目装置发生爆炸及泄漏事故，可能会对周边装置造成一定的影响。该项目4#丙类仓库周边存在甲类仓库、装卸区、3#丙类仓库等，如果该项目仓库发生火灾事故，可能会对周边装置造成一定的影响。

4.周边装置对该项目的影响

该项目1205苯罐组位于厂区的东侧，周边装置主要有1202甲类罐区、1201丙类罐区及液氨罐区等，4#丙类仓库周边为甲类仓库、3#丙类仓库、装卸区等，如果周边装置发生火灾爆炸、物料泄漏等事故，可能会对该项目装置造成一定的影响。在建装置如没有完善的安全管理制度、对第三方作业人员管理混乱等可能会对该项目的安全运行造成影响。该项目公用辅助工程利用厂区现有设施，如有关设施故障，可能引发该项目氮气等供应不足，易引发事故。

在正常生产情况下，项目周边生产、经营单位、居民及该公司周边装置对该项目的生产、经营活动影响较小。

- 8.2.6 建设项目所在地自然条件对建设项目生产的影响

自然条件对该项目的影响因素主要包括地震、不良地质、暑热、冬季低温、雷击、洪水、内涝等因素。其中最主要的因素是地震、不良地质及雷击。

1）地震可能造成建（构）筑物、设备设施、电力设施等的破坏，严重时可导致次生灾害，如生产、储存装置因地震作用发生破裂、倾覆后，容易造成人员伤亡和财产损失。该项目所在区域地震烈度为6度，该项目建设时已按抗震设防烈度的要求建设。

2）雷暴同样是一种具有一定破坏力的自然现象，它是天空中的云层放电而引起的事故。雷电的能量非常巨大，它可以造成建筑物、构筑物的毁坏、人身伤亡和财产损失。雷暴主要发生在防雷措施不完善或因维护不良，检查不及时，使防雷、接地措施失效的情况下。

3）该项目场地道路设置了合理的坡度，厂区排水设施完善，排水顺畅，暴雨时雨水能够顺利排出厂区，因此受洪涝灾害可能性较低。

4）在高温季节，高温易引发液体物料汽化，造成容器爆炸或物料泄漏，高温天气也可能导致作业人员中暑。在运行过程中储罐、管道等可能因天气或物料等原因产生腐蚀，而腐蚀可能造成设备的损坏而发生泄漏，而基础、管架的腐蚀可能造成设备、管道的倾覆、变形、断裂等引起事故。

5）厂址所在区域极端最低气温-9.1℃。低气温可能造成地面结冰，容易造成人员滑倒跌伤等。低气温还可能造成水管结冰，水管爆裂等。

6）不良地质

该项目场地处于稳定的地质构造环境中，地基稳定性好。该场地及其附近没有可能影响工程稳定性的不良地质现象，场地及周边无古河道、暗浜、暗塘、人工洞穴或其它人工地下设施等。

综上所述，自然危害因素的发生基本是不可避免的，因为它是自然形成的。正常情况下，自然条件对该项目无不良影响。

- 8.2.7建设项目主要技术、工艺成熟安全可靠性

1）技术、工艺安全可靠性分析

该项目为储存项目，不涉及生产，主要储罐装卸工艺流程和仓库存储流程在公司投入生产以来运行良好，苯储罐按照《江西省应急管理厅关于印发<江西省化工企业自动化提升实施方案>（试行）的通知》的要求配备自动控制系统，对主要液位、温度、压力等参数进行控制监控和自动调节，设置偏离正常值的报警和联锁控制，可降低生产过程中发生火灾、爆炸等事故风险。

2）装置、设备（施）安全可靠性分析

（1）该项目储罐选用国内知名品牌企业，设计、制造、安装等单位均具有相应的资质，储罐配备了安全阀、压力表等安全附件。

（2）该项目采用DCS、SIS控制系统，对重要的参数如引至操作室集中显示、记录、调节、报警。控制系统对有关参数实现程序控制，可有效降低事故风险。

（3）在有毒气体物质可能泄漏的地方，设置有毒气体探测器，以便及时发现和处理气体泄漏事故，确保装置安全。

该项目设备设施经过一段时间的试运行，设备设施、控制系统等均运行正常，表现出一定的可靠性。

- 8.2.8辅助设施安全可靠性评价

该项目辅助设施有给排水、供配电、供气、消防系统等。

1）给排水

（1）给水

本项目给水利用工业园区供水水源，在园区给水管网上引入一根管径为DN150的给水管，供水水压为0.25MPa，部分用水经厂区增压泵（1台）增压后提供，增压后水压0.35MPa。厂区内部的消防水管网为DN300，厂区管网成环状布置。

根据工艺专业用水对水质、水量的要求，本项目给水系统划分为生产、生活及消防给水系统。该项目生活用水主要为职工办公、生活用水，用水量为5m3/d。该项目用水主要为地面冲洗水、苯罐组1台洗眼器和4#丙类仓库4个洗眼器用水，利用厂区现有给水系统。

该项目1205苯罐组苯储罐物料凝固点为5.5℃，因此采用10-32℃循环水为苯储罐内盘管提供热源防止苯溶剂结晶。该项目循环水用量较小，厂区建设有循环水系统，可满足循环水需求。

（2）排水

公司污水实行清污分流，根据排水来源及排水水质，排水划分为生产污水排水系统、生活污水排水系统、雨水系统和消防废水系统。厂区已建污水处理站一座，处理能力为500m³/d，厂区污水经污水处理站处理后个污染物排放浓度均能达到排放执行新干县大洋洲䀈盐化城综合污水处理厂进水水质接管标准。

该项目生产废水主要为罐区和仓库储存物料过程中地面冲洗产生的污水，污水收集后泵入污水车间处理，达标后排放。厂区生活污水经过化粪池后经处理后排入园区污水管网。

厂区初期雨水通过厂区雨水明沟，直接收集至厂区初期雨水池（2750m3），后期洁净雨水排入盐化城市政雨水管。

事故状态下消防废水通过厂区雨水管网收集后，进入厂区内事故应急池（1950m3），待水质检测合格后排放或者经处理达标后排放。

2）供配电

江西仰立新材料有限公司供电电源为220kV溧江变电站，由溧江变电站引两路10kV电源进线（新杨线、新立线）至厂区10kV总变电站，两路电源分别供给该公司。

在二苯甲酮装置东侧设置有区域配电间设置1000kVA干式变压器为该项目1205苯罐组供电。

该项目新增负荷为苯输送泵和仓库用电，苯输送泵用电在年产20000吨苯二甲胺等项目（二苯甲酮装置）低压配电系统中已考虑，4#丙类仓库用电由厂区总配电室内3150KVA变压器供电，前期设计已考虑该仓库用电负荷容量。

DCS、SIS系统及有毒气体检测报警系统为一级负荷中特别重要负荷，分别由专设的UPS不间断电源提供备用电源，UPS功率分别为10KVA（DCS）、4KVA（SIS）、4KVA（GDS），火灾自动报警系统采用自带专用蓄电池作为备用电源，应急照明由应急照明灯具自带的蓄电池提供备用电源。

3）供气

本项目氮气主要用于储罐氮封，氮气厂区制氮设备提供，在公用工程建设一套150Nm3/h制氮设备，氮气纯度≥99.8%，压力0.8MPa（可调）。氮气富余量29Nm3/h，该项目氮气使用量1Nm3/h，可满足要求。

本项目仪表用气由企业原有的公用工程内空压机供应，公用工程站设置空压机3台（两用一备），总产气能力1800Nm³/h，供气压力0.6-0.8MPa，富余370 Nm³/h，该项目用气量2 Nm³/h，可以满足用气需求。

4)消防

该公司厂外消防力量可依靠园区消防救援大队。

该公司在厂区建有两座地上独立装配式不锈钢消防水箱，单座有效容积1350 m³，两座水箱通过连通管连接。厂区消防泵站已设置消防泵2台（Q=150L/s、H=100m，一用一备），主泵为电动泵，备用泵为柴油机泵，柴油机泵可连续运转6h；消防泵站已设置增压稳压消防给水设备一套，包括消防稳压泵2台（Q=5L/s、H=90m，一用一备）；此外泵房还设置压力式泡沫比例混合装置一套，型号PHYM100/50，设计流量10-40L/s，泡沫原液贮存量5000L，泡沫原液采用环保型抗溶性水成膜泡沫液，混合比例3%，混合装置进水接自消防给水管网。最高建筑物屋面设有消防水箱1个，有效容积18m³。

该公司厂区设置1座容积为1950m³的事故池，能够满足事故状况下厂区事故废水的收集。

综上所述，该项目公用辅助设施采用的措施安全可靠，符合安全生产要求。

- 8.3 安全设施的检验、检测和调试情况

- 8.3.1 建设项目安全设施施工质量情况

该项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。该项目的设计单位、施工单位、监理单位情况见表。该项目的设计、施工、监理单位资质复印件见报告附件。

表8.3-1 设计、施工、监理单位一览表

| 类别 | 单位名称 | 资质证号 | 在该项目中从事内容 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 | 江西省化学工业设计院 | 化工石化医药行业工程设计甲级 A136001820 | 年产20000吨苯二甲胺等项目建设(一期年产10000吨二苯甲酮配套设施1205苯罐组)安全整治提升项目、新建仓储项目(4#丙类仓库) | 符合 |
| 施工单位 | 江苏天目建设集团有限公司 | 石油化工工程施工总承包二级、机电工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包特级、工业管道安装： D232074897、D132040198 | 设备安装 | 符合 |
|  | 上海力晟建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级： D231247944 | 土建施工 | 符合 |
|  | 建正建设集团有限公司 | 消防设施工程专业承包一级： D341040364 | 消防设施安装 | 符合 |
| 监理单位 | 江西省化学工业设计院 | 化工石油工程监理甲级：E136001820-4/1 | 年产20000吨苯二甲胺等项目建设(一期年产10000吨二苯甲酮配套设施1205苯罐组)安全整治提升项目、新建仓储项目(4#丙类仓库) | 符合 |
|  | 评价依据：《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第七条 |  |  |  |

该项目自动控制系统、电器仪表安装、设备管道安装、火灾报警、通风除尘、防雷防静电装置、消防系统等设备设施在施工完成后，施工质量经相关资质单位检测合格，企业自评和施工单位、监理单位及设计单位多方现场联合验收，结论为合格。

- 8.3.2 建设项目安全设施在施工前后的检验、检测及有效性情况

该项目安全设施设备均为有资质厂家生产，附有合格证。施工完成后建设单位对安全设施进行了检验检测，结果符合要求。

该项目安全设施检测情况：

1.该项目压力表经南昌市计量检定站检定合格，并有相应的校验报告，符合要求，检测报告复印件见附录；

2.防雷检测：该项目4#丙类仓库、苯罐组雷电防护装置经吉安市蓝天气象科技服务有限公司检测检验，检测结论为合格，有效期分别至2024年8月22日、2024年3月27日，并出具了相应检测报告，检验检测报告复印件附录。

- 8.3.3 建设项目的安全设施试生产（使用）前的调试情况

该项目安全设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，并于试运行前进行了模拟调试；该项目在施工完成后、试运行前，对所有安全设施进行了调试。

联动试车前，对苯储罐、输送泵等设备进行了单机试车，根据运行状况对设备的性能、参数、精度等进行了调节，使设备各项指标正常合格，处于最佳运行状态，为之后的单系统调试和联动试车打下了良好的基础。

单体试车之后，对每个系统进行了单系统调试，调试期间对方案的制定、负责人的安排及操作人员的配备都做了充分的准备，其中操作人员均经过岗位技能培训和安全知识的培训，经考核合格后才允许上岗。调试的单系统包括仪表控制系统、空压系统、循环水系统、电气系统及消防系统，通过调试，可以满足试生产需要。对工艺联锁及安全装置的有效性进行了联锁验证，通过经技术提供方、企业和施工单位、设备厂家及设计单位多方现场联合验收对该项目安全联锁及安全装置有效性设施和运行记录的检查，并有相关记录，调试报告见附件。该项目运行时安全联锁及安全装置有效，设备调试运行正常。在设计单位、施工单位、监理单位及公司多方现场验收合格情况下，经过设备单体试车、联动试车，达到试运行要求。

- 8.4 建设项目安全生产条件的分析结果

- 8.4.1 建设项目采用安全设施情况

- 8.4.1.1建设项目采用的安全设施

1.选址、总平面布置及建（构）筑物

1）评价范围内的1205苯罐组、4#丙类仓库与周边民居、工厂、道路、公共设施的距离满足《建筑防火设计规范》、《石油化工企业设计防火标准》等的要求。

2）评价范围内各建构筑物之间的安全间距、与厂区其他装置之间的安全间距满足《建筑防火设计规范》、《石油化工企业设计防火标准》等的要求。

3）厂区内主要道路路宽10m，该项目建构筑物周围路面均已硬化，设有环形消防通道。

4）该项目地势平坦，采用平坡式竖向设计，该项目厂区已建有完善的排水系统。

5）该项目建（构）筑物建设时已按要求进行抗震设防。

2.工艺、设备

1）该项目储罐作业过程均采用密封操作，预防安全生产事故发生。

2）储罐作业、仓库装卸作业过程中严格按照操作规程，严格监测和控制储罐内的温度、压力、液位等，防止事故发生。

3）该项目在控制室内设置DCS、SIS系统及GDS气体检测报警系统，对储罐的工艺参数进行监控，可及时判断出事故隐患，防止事故的发生及扩大。

4）苯罐组、4#丙类仓库设置有火灾报警系统，一旦发生火灾可迅速发现并报警，防止事故扩大。

5）储罐及其安全附件如泄压人孔、压力表等定期检验、检测，检测不合格立即更换。

6）苯储罐尾气管设置呼吸阀和阻火器，防止发生火灾事故。

7）苯输送泵出口设置压力表和止回阀。

8）各类物料堆垛衬垫安全、整齐、合理、便于清点检查。不超高、不超宽，并按规定留墙距、柱距、顶距和垛距。并按国家规定标准控制单位面积的最大贮存量。

3.防泄漏

1）该项目储罐作业过程均采用密封操作，预防安全生产事故发生。

2）该项目储罐物料采用管道输送，管道连接采用焊接，与设备连接部位采用法兰连接，并根据物料性质及操作条件选择合适的垫片。

3）管道材质根据输送的物料特性选用碳钢、不锈钢等材质。设备安全保护设施如温度计、压力计、液位计等安全设施配置齐全。

4）针对物料的输送管道及其它工艺管道、阀门等处，为了避免腐蚀的危害，除有针对性地采取防腐设备外，还选择防腐蚀管材和配件，以减少腐蚀带来的泄漏。

5）仓库装卸操作人员应根据货物包装的类型、体积、重量、件数的情况，并根据包装上储运图示标志的要求，轻拿轻放、谨慎操作、严防跌落、摔碰、禁止撞击、拖拉、翻滚、投郑。

4.防腐蚀

1）在贮存、装卸过程中有泄漏，容易造成局部腐蚀性环境，装置采用密闭化操作，作业人员配备相应的防护措施，以减少人员接触的可能性。

2）设备检修时，严格按有关作业管理制度和操作规程作业，设备清洗置换合格，进入设备前或在作业期间按规定进行取样分析。

3）厂区配备了劳动防护器材及用品，配备事故应急处理和气防器材，设置喷淋洗眼器等设施。

4）对于腐蚀性的介质，选用耐腐蚀的材料、涂层、对设备及管道进行保护，并对设备、管道进行定期检查、更换，确保生产能够安全进行。

5.消防设施

1）该项目消防利用厂区现有消防设施，厂区设有消防水箱，体积为2700m3，设置2台流量150L/s的消防水泵两台。

2）该项目按《建筑灭火器配置设计规范》的要求配备了移动式消防设施。

6.防雷防静电

该项目4#丙类仓库、苯罐组雷电防护装置经吉安市蓝天气象科技服务有限公司检测检验，检测结论为合格，有效期分别为2024年3月22日、2024年3月27日，并出具了相应检测报告，检验检测报告复印件附录。

1205苯罐组出入口设置人体静电释放球，装卸泵区设置静电接地夹。

7.防爆

该项目苯罐组爆炸危险区域内选用防爆电气，防爆等级EXⅡbT4。

8.其他

1）该项目运转设备裸露部分或在运转中操作者可能接近的可动的零部件，装置防护罩或防护网；

2）厂区设置有工业电视监视系统。

3）作业现场按要求配置了安全警示标志、重大危险源安全包保公示牌、危险化学品周知牌、职业危害告知牌、关键装置&重点部位安全责任牌。

4）该公司定期为作业人员发放劳动防护用品和装备。

5）该公司制定了三年行动实施方案，并按方案要求推进有关行动项。

- 8.4.1.2建设项目安全设施设计采纳情况

该公司2023年2月委托江西省化学工业设计院编制了《江西仰立新材料有限公司新建仓库项目（4#丙类仓库）安全设施设计》、2023年9月编制了《江西仰立新材料有限公司年产20000吨苯二甲胺等项目建设（一期年产10000吨二苯甲酮配套设施1205苯罐组）安全整治提升项目安全设施设计》，并且《安全设施设计》均通过了专家评审。

表8.4-1  建设项目安全设施设计采纳情况一览表

| 类别 | 安全设施设计情况 | 现场情况 | 是否采纳 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、工艺系统 |  |  |  |
| 1.工艺过程采取的防泄漏、防火、防爆、防尘、防毒、防腐蚀等主要措施 |  |  |  |
| 防泄漏措施 | 本项目主要物料的输送采用密闭输送，以减少易燃易爆、有毒物 料的泄漏，对设备及管道严格按规范要求确定设计压力及设计温度参数，按规范要求进行设备选型，以杜绝设备制造缺陷造成的泄漏。 | 该项目苯采用密闭输送方式 | 已采纳 |
|  | 苯储罐上设压力、温度、液位检测和超压联锁及超液位联锁报警， 对储罐内的物料液位、温度及压力等参数进行实时检测，以防止异常情况，产生泄漏。 | 苯储罐设置压力、温度、液位监测，并设置超压联锁和超液位联锁报警 | 已采纳 |
|  | 苯储罐设置防火堤，防火堤内设置集液池。如发生火灾事故，有 效控制事故蔓延。 | 苯罐组设置防火堤，防火堤内设置集液池 | 已采纳 |
|  | 苯输送管道材质的选择根据物料的特性，充分考虑防毒、防腐及 防泄漏的要求。管道连接采用焊接，与设备连接部位采用法兰连接，并根据介质工况选择合适的紧固件，根据法兰型号选用合适的密封垫片。 | 苯输送管道采用不锈钢无缝钢管，管道采用焊接方式连接 | 已采纳 |
|  | 项目苯输送泵选用 304 材质密闭性良好的磁力泵。 | 苯储罐选用304 材质磁力泵 | 已采纳 |
| 防火、防爆 | 罐区进行防雷防静电接地，并在装置开车及设备检修时，对易燃易爆装置采用氮气置换,在物料管线上设置氮气吹扫和置换管线，在停车检修时，吹扫管线中残留的危险介质，在开车时置换空气，以防形成火灾爆炸气体，避免易燃易爆介质的处于爆炸环境。 | 苯罐设置不少于两处防雷接地 | 已采纳 |
|  | 对于易燃易爆危险品在生产操作上严格控制输送物料的速度，确 保易燃、易爆炸物料的安全流速。防止流速过快导致静电的产生和积聚，从而造成火灾爆炸事故。在流速控制上，对于易燃液体管道流速按≤1.0m/s设计。 | 流速不超过1.0m/s | 已采纳 |
|  | 本项目苯罐区内均设有一定数量的可燃（有毒）气体检测器，防 止可燃（有毒）气体积聚而产生火灾爆炸危险。 | 苯罐组设置2个苯气体检测器 | 已采纳 |
|  | 贮存的危险化学品根据《化学品场所警示标志》（AQ3047-2013） 设置明显标志和安全告知卡。 | 设置安全警示标志和安全告知卡 | 已采纳 |
|  | 全过程密闭操作、物料密闭输送，减少危险物料的泄漏、加强通 风，降低可燃气体的浓度。 | 密封操作 | 已采纳 |
|  | 苯储罐的呼吸阀和气相连通管设置了阻火设施。 | 设置阻火器 | 已采纳 |
|  | 所有建构筑物依据《建筑设计防火规范》GB50016、《消防给水及 消火栓系统技术规范》GB50974 的规范要求，设置相应的灭火器材、灭火系统等。 | 罐区、仓库设置一定数量手提灭火器 | 已采纳 |
|  | 苯罐区地面采用的不发生火花地面。 | 苯罐组采用不发火花地面 | 已采纳 |
| 防毒 | 采用密闭性能良好的设备、管件及其它设施，最大限度的减少有 毒有害介质泄漏的可能性。改善劳动环境，提高安全程度。 | 采用密闭性能良好的设备、管件 | 已采纳 |
|  | 罐区设置尾气气体全部送到尾气吸收处理装置，处理后进入 RTO 装置焚烧排放。 | 苯储罐设置尾气管，并连接至尾气吸收装置 | 已采纳 |
|  | 设置了安全联锁控制系统，在容易发生泄漏的地方设置有毒气体泄漏检测报警仪，控制事故的发生，以防生产发生火灾爆炸导致有毒物质泄漏。 | 苯储罐设置2台有毒气体泄露检测报警器 | 已采纳 |
|  | 在接触有毒物质的区域设冲洗设备，佩带防毒面具、胶手套等。 接触有毒物质的操作人员应及时清洗。 | 苯罐组周围设置1处喷淋洗眼装置 | 已采纳 |
|  | 对可能存在或产生有毒物质工作场所配备相应的防护设备、急救 用品，设置应急撤离通道以及风向标。 | 配备相应的防护设备 | 已采纳 |
|  | 罐区根据规范设置洗眼器、喷淋器等卫生防护设施。 | 苯罐组周围设置1处喷淋洗眼装置 | 已采纳 |
| 防腐蚀 | 工艺设备及管道材质根据介质的特性要求及工艺要求进行选择。工艺设备采用 304 材质 | 工艺设备及管道采用304材质 | 已采纳 |
|  | 4#丙类仓库采取防腐蚀地面、耐腐蚀墙面，而且采取合理的排水措施，把有腐蚀性的液体集中排放，统一处理，避免基础受腐蚀而影响建筑物的使用寿命。 | 4#丙类仓库地面采取防腐措施 | 已采纳 |
| 2.正常工况与非正常工况下危险物料的安全控制措施，如联锁保护、安全泄压、紧急切断、事故排放等措施，对重点监管的危险化工工艺应说明采取的控制系统与相关规定的符合性 |  |  |  |
| 1)控制联锁保护设施 | 本项目采用成熟可靠的工艺，在正常工况下，装置均能保证安全、 稳定运行，工艺装置实现自动化控制，选用 DCS 自动控制系统，对苯储罐进行了温度、压力、液位等仪表监控，并设置了相应的高低限报警联锁等措施。 | 苯储罐设置DCS、SIS自动控制系统，设置温度、压力、液位监测，并设置液位联锁报警 | 已采纳 |
|  | 本项目对涉及“二重点一重大”的危险化学品苯储罐设置了 SIS 独立安全仪表控制系统，并实现在非正常工况下进行紧急切断和联锁控制。 | 苯储罐设置SIS安全仪表控制系统 | 已采纳 |
| 2）抑制助燃物品混入 | 工艺装置设置有氮气置换管线，开、停车时用氮气进行净化，吹扫除净管道或设备中的易燃易爆介质。 | 苯储罐设置氮封 | 已采纳 |
| 3）泄压和止逆设施 | 本项目在苯罐顶设置一个 DN200 泄压人孔。 | 苯储罐设置DN200泄压人孔一个 | 已采纳 |
|  | 在泵出口、氮气管道设置止回阀防止物料回流造成机泵损坏。 | 苯输送泵出口、氮气管道上设置止回阀 | 已采纳 |
| 4）紧急切断和紧急停车 | 苯罐区液位超高或有毒气体报警器报警，切断储罐进料切断阀及停止卸料泵运行。 | 苯储罐设置液位超高联锁切断进料管阀门和停卸料泵 | 已采纳 |
| 5）阻火器 | 罐区尾气总管及尾气平衡管上设置阻火设施。 | 尾气总管及平衡管设置阻火器 | 已采纳 |
| 6）事故排放 | 全厂设置了 RTO 尾气焚烧系统，生产过程中的所有尾气均排至 RTO 装置处理。设置了事故废水收集设施，事故废水排至事故池收集。 | 苯罐尾气送至RTO装置焚烧 | 已采纳 |
| 工艺其他的安全控制措施 |  |  |  |
| 1）危险化学品储存的安全措施 | 苯罐区四周均设置防火堤，防止物料流散。罐组防火堤合围最大 容积按大于苯储罐的泄漏量设计，储罐与防火堤之间的防火间距依据《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018 年版）规范要求设计。 | 苯罐组设置1.4m高防火堤，储罐至防火堤3.3m，地面采取防腐处理 | 已采纳 |
|  | 在罐区入口设置消除人体静电消除装置。 | 苯罐组2个入口均设置人体静电释放装置 | 已采纳 |
|  | 罐区内设置集水槽，集水槽外部设置水封井、阀门井。 | 苯罐组内设置集水槽 | 已采纳 |
|  | 在苯罐区外疏散踏步处按规范要求设置了一定数量的喷淋洗眼器。 | 苯储罐外设置1处喷淋洗眼装置 | 已采纳 |
|  | 苯罐区四周设置环形消防车道，能够满足消防车道设置要求。 | 罐区周围设置消防车道 | 已采纳 |
|  | 苯罐区和装卸站台的设备电机均选用防爆型电气、仪表。 | 苯罐组的输送泵电机选用防爆型，防爆等级ⅡBT4 | 已采纳 |
| 2）其他 | 氮气进入苯储槽的管口处设置止回阀；各类机泵在停电或其他情 况下可能发生倒流时，在其出口管道上安装逆止阀。 | 氮气管和苯输送泵出口设置止回阀 | 已采纳 |
|  | 设备名称、位号等要油漆写于醒目部位。管道以油漆标明流向。 设备管道、阀门的漆色符合设备管道涂色的规定。 | 苯储罐张贴设备位号及名称；管道标明流向和介质 | 已采纳 |
|  | 苯罐区围堰外张贴禁止烟火、禁止吸烟等安全标示。 | 苯罐组外张贴禁止烟火、禁止吸烟等标识 | 已采纳 |
| 二、总平面布置 |  |  |  |
| 1厂区平面布置及竖向设计的安全考虑，包括功能分区、风俗、风向、间距、高程、危险化学品运输等 |  |  |  |
| 1）总平面布置原则 | 根据生产性质、生产规模、工艺流程，结合场地自然条件因地制 宜进行布置。统一规划，集中布置，力求保持分区明确，运输便捷，方便生产，有利管理的特点； | 按功能、工艺流程等进行合理分区布置 | 已采纳 |
|  | 总体规划，各项建设内容统筹考虑、组合布置，尽可能使物料流向顺畅，运输方便，各公用工程能衔接和统一调度； | 合理布置 | 已采纳 |
| 2）总平面布置情况 | 本项目装置和设施布局严格遵循《石油化工企业设计防火标准》 （GB50160-2008，2018 年版）的要求。 | 见附表B.1-2 | 已采纳 |
|  | 厂区共设 3 个出入口，西侧设有 1 个人流出入口和 1 个消防出入口，与盐化大道相贯通。南侧设有 1 个物流出入口，与腾飞路相连接。 | 厂区西侧设置1处人流出入口和消防出入口，南侧设置1处物流出入口 | 已采纳 |
|  | 新建厂区消防道路宽度均不小于 6 米，道路转弯半径除注明外均 为 12 米。为满足罐区的消防要求，罐区道路为环形布置。道路结构为现浇混凝土路面。罐组内地面均铺设抗渗混凝土人行地面。 | 厂区道路宽度不小于6m，转弯半径12m | 已采纳 |
|  | 本项目4#丙类仓库平面布置严格遵循《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018年版）的要求。 | 见附表B.1-2 | 已采纳 |
| 2厂区消防道路、安全疏散通道及出口的设置情况 |  |  |  |
| 1）厂区消防道路 | 新建厂区消防道路宽度均不小于 6 米，道路转弯半径除注明外均 为 12 米。为满足罐区的消防要求，罐区道路为环形布置。道路结构为现浇混凝土路面。罐组内地面均铺设抗渗混凝土人行地面。 | 消防道路宽度埠小区6m，转弯半径12m | 已采纳 |
|  | 厂区管架管廊的净空高度不小于 5 米，保证消防车道净高要求。 | 管架净空高度不小于5m | 已采纳 |
| 2）厂区安全疏散 | 道路布置以满足正常生产需要的运输和设备检修，保证在火灾发 生时的消防车辆能安全、迅速到达各火灾区域，与外部道路连接短捷、方便出入为原则。 | 道路满足运输和消防需求 | 已采纳 |
|  | 厂区共设 3 个出入口，西侧设有 1 个人流出入口和 1 个消防出入口，与盐化大道相贯通。南侧设有 1 个物流出入口，与腾飞路相连接。 | 厂区西侧设置1处人流出入口和消防出入口，南侧设置1处物流出入口 | 已采纳 |
| 3）罐区安全疏散 | 甲类罐区内疏散通道的设置均满足《石油化工企业设计防火标准》 （GB50160-2008，2018 年版）6.2.17 条第 6 项要求：“在防火堤的不同方位上应设置人行台阶或坡道，同一方位上两相邻人行台阶之间距离不宜大于60m；隔堤应设置人行台阶”。 | 苯罐组在不同方位设置2处人行台阶 | 已采纳 |
|  | 甲类罐区在罐组隔堤设有 2 处人行台阶。 | 设有2处人行台阶 | 已采纳 |
| 4）道路结构 | 厂区道路主要满足物料运输、消防及管理要求，本次新铺砌道路路面结构为：240mm 厚 C30 水泥混凝土+300mm 厚级配碎（砾）石基层+素土夯实（压实系数≥97%）。厂区主要道路宽10 米，其余道路及环形消防道路宽度不小于 6 米，主要道路转弯半径 12 米，满足车辆通行要求。 | 厂区道路满足物料运输、消防及管理要求 | 已采纳 |
| 3采取的其他安全措施 |  |  |  |
| 1 | 围墙：厂区周围设有围墙将整个厂区与外部分隔开，生产区与厂前 区采用内部围墙进行分隔并设有二道门卫对生产区进出进行管理。 | 厂区实收设置围墙与外部分隔 | 已采纳 |
| 2 | 门卫：厂区西面人流出入口和南面主要物流出入口附近设置门卫， 方便人员进出登记。 | 厂区西侧人流出入口和南侧物流出入口设置门卫，对进出厂区人员进行登记 | 已采纳 |
| 三、设备及管道 |  |  |  |
| 1主要设备、管道材料的选择和防护措施 |  |  |  |
| 1）主要设备、管道材料的选择 | 本项目中苯储罐及苯输送管均选用 304 材质。 | 设备选用国家定点产品 | 已采纳 |
| 2）主要设备的防护措施 | 本项目使用的主要设备必须符合国家标准或行业标准，并经质量 监督管理部门检测检验合格后方可投入使用。 | 储罐符合国家有关标准及规范要求 | 已采纳 |
|  | 应根据生产工艺要求和容器的技术特性制订安全操作规程。 | 已制定安全操作规程 | 已采纳 |
|  | 建立容器档案，并按有关规定定期进行检验、检测。 | 建立容器档案，定期进行检测 | 已采纳 |
|  | 操作时应严格工艺条件，严防超温、超压运行，做好容器的维护 保养工作。 | 定期进行保养维护 | 已采纳 |
|  | 建立健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度。 | 已建立特种设备安全管理制度和安全责任制度 | 已采纳 |
| 2 采取的其他安全措施 |  |  |  |
| 1） | 整个厂区的工艺管道采用架空敷设的方式，在全厂区域设置综合管 廊。综合管廊在道路上方的净空高度>5.0m，满足厂内车辆通行要求。管廊边缘距离有门窗的建筑物的外墙间距为 3m，距离无门窗的建筑物的外墙间距为 1.5m，距离道路边缘为 1m。 | 管架上方净空高度大于5m | 已采纳 |
| 2） | 管道架空敷设时，在人行道上方不得设置法兰、阀门等连接点，避 免泄漏时造成事故。如必须设置法兰连接点，要将法兰包在特制的盒内，以盛装泄漏出的物料，包装盒应定期打开检查。 | 人行道上方法兰连接点设置防地漏、喷溅法兰套 | 已采纳 |
| 3） | 综合管廊中的管道分层布置。管廊的层间距离满足管道安装要求， 高温管道不能布置在电缆的下方。 | 综合管廊中的管道分层布置 | 已采纳 |
| 4） | 架设在厂内道路旁的管廊设置防车辆碰撞的防撞柱，设置限高、限 速及防撞标志，以免造成损坏而引起介质泄漏。 | 道路设置限高、限速标志 | 已采纳 |
| 5） | 可燃液体工艺管道，不得穿越或跨越与其无关的工艺装置、化工生 产单元或设施；但可跨越罐区泵房（棚）。在跨越泵房（棚）的管道上，不应设置阀门、法兰、螺纹接头和补偿器等。 | 苯输送管道未穿越无关的工艺装置、化工生 产单元或设施 | 已采纳 |
| 6） | 工艺和公用工程管道共架多层敷设时，蒸汽管道等高温管道布置在 上层；可燃液体及腐蚀性介质管道布置在下层；低温介质管道和可燃液体管道，不应靠近热管道布置；也不要布置在热管道的正上方； | 苯输送管道布置在管架下层 | 已采纳 |
| 7） | 本项目外管廊为双层管廊，气体管道、热管道、公用工程管道、泄 压总管、仪表和电气电缆糟架等布置在上层；一般工艺管道、腐蚀性介质管道、低温管道等直布置在下层； | 苯输送管道布置在管架下层 | 已采纳 |
| 四、电气 |  |  |  |
| 1 供电电源、电气负荷分类、应急或备用电源的设置 |  |  |  |
| 1）供电电源 | 本项目位于新干县盐化工业城内，其供电系统依托企业现有供电设施。企业原有供电电源取自 220kV 溧江变电站，两路 10kV 电源分别经 922圳上Ⅰ线，圳上Ⅱ线架空至拟建项目。其中一路专线 10kV 高压线路至该工程一期 10kV 总变配电站。另一路 10KV 高压线路，该项目将根据企业目前的发展需要，计划作为安保备用电源使用。 | 厂区电源来源依托现有 | 已采纳 |
| 2）应急或备用电源的设置 2） | 本项目仪表控制系统（DCS 和 SIS）及可燃有毒报警系统均接入原 有系统，采用双回路电源加专用 EPS 不间断电源（30KVA）供电，仪表用电新增约 1kW，原有 EPS 富裕量可以满足要求。 | 该项目苯罐组仪表控制系统和气体报警系统接入厂区原有系统 | 已采纳 |
|  | 消防系统、尾气吸收系统、仪表风系统、循环冷却水系统、火灾 自动报警系统等均利用企业原有系统，采用双回路电源供电。火灾自动报警系统（FAS 系统）由控制系统自备蓄电池提供直流备用电源。 | 采用双回路电源 | 已采纳 |
| 2 按照爆炸危险区域划分等级或火灾危险场所选择电气设备的防爆及防护等级 |  |  |  |
| 1） | 生产装置火灾类别：本项目苯罐区属于甲类火灾危险环境。 | 苯罐组为甲类火灾环境 | 已采纳 |
| 2） | 电气设备防爆等级：甲类罐区的爆炸性气体混合物按危险程度级别 （ⅡB）和组别（T4）设计，所有旋转电机、穿线盒、低压开关、操作柱、照明灯具、挠性连接管及报警装置等电气设备均选用隔爆型，防爆等级为ExdIIBT4 Gb。 | 苯罐组电机、穿线盒、低压开关、操作柱、照明灯具、挠性连接管及报警装置等电气设备选用隔爆型 | 已采纳 |
| 3） | 电气设备防护等级：电气设备防护等级根据《外壳防护等级分类》 GB4208-2008 来确定。在爆炸和火灾危险区域中的所有电气设备外壳防护等级为不低于 IP55。 | 防护等级不低于IP55 | 已采纳 |
| 3 防雷、防静电接地设施 |  |  |  |
| 1）防直击雷 | 依据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010），本罐区 具有甲类火灾危险环境，按第二类防雷建筑物设防。 | 苯罐组为甲类火灾危险环境，按二类防雷构筑物设防 | 已采纳 |
|  | 本罐区利用金属罐体作为接闪器，壁厚要求不小于 4mm。 并利用罐体作为防雷引下线，与罐区接地网进行良好的电气连接。 | 利用苯罐体作为接闪器，设置不少于2处接地 | 已采纳 |
|  | 防雷系统措施：本工程丙类仓库为属一般正常环境，按第三类防雷建筑物设防。三类防雷建筑物，在屋顶装设接闪网（带）以防直击雷，网格尺寸不大于20m×20m或24m×16m，引下线不少于两根，其间距不大于25m。接闪带采用φ12热镀锌圆钢，过沉降缝处作弓性连接，不同高度接闪带均应用φ12热镀锌圆钢焊接成一体，凡高出屋面的金属护栏、金属构件、钢爬梯等均应与接闪带可靠焊接。 | 4#丙类仓库按第三类防雷建筑物设防 | 已采纳 |
| 2）防静电接地 | 在甲类罐区设置消除人体静电装置，装卸车位处设置车辆静电接地报警仪，并与联合接地系统作可靠联结。 | 苯罐组入口处设置人体静电释放装置，装卸车位处设置静电接地报警器 | 已采纳 |
| 3）接地系统 | 凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。所有正常不带电的金属设备。 | 所有正常不带电的金属设备外壳均可靠接地 | 已采纳 |
| 4）接地电阻 | 工作接地、保护接地、防雷接地、防雷电感应接地合用接地装置，接地电阻 R≤4Ω，实测不满足要求补打接地极。 | 4#丙类仓库和苯罐组均已进行防雷检测 | 已采纳 |
|  | 接地装置（包括接地干线、接地支线和接地极）的材料采用防腐热镀锌型钢。 | 接地装置选用防腐蚀材料 | 已采纳 |
| 4 采取的其他电气安全措施 |  |  |  |
| 1）防触电措施 | 本项目设计的电气设备均具有国家指定机构的安全认证标志。 | 选用符合国家标准的电气设备 | 已采纳 |
|  | 接地保护系统：本项目采用电源系统中性点直接接地方式，配电 系统接地型式采用 TN-S 保护系统。 | 采用 TN-S | 已采纳 |
| 2）防漏电措施 | 电气设备金属外壳可靠接地，插座回路都设有漏电保护器保护。 | 电气设备金属外壳可靠接地 | 已采纳 |
|  | 配电装置都设有等电位联结，把 PE 干线，电气接地干线及各种金 属管道，金属构件做等电位联结。 | 配电装置均设置等电位联结 | 已采纳 |
| 3）爆炸危险区域内电气线路 | 爆炸危险区域内的电缆全部采用阻燃电缆。 | 爆炸危险区域的电缆均采用阻燃电缆。 | 已采纳 |
|  | 在电缆易受损坏的场所，电缆敷设在电缆桥架内或穿钢管敷设。 | 易受损坏的场所电缆敷设在电缆桥架内 | 已采纳 |
|  | 在爆炸危险区域内的电缆无中间接头。 | 爆炸危险区域中的电缆无中间接头 | 已采纳 |
|  | 在进入电机、开关、按钮、灯具、插座的进口处设防爆密封装置， 进电机接线盒穿防爆挠性管引入。 | 在进入电机、开关、按钮、灯具、插座的进口处设置防爆密封装置，进电机接线盒穿防爆挠性管引入 | 已采纳 |
|  | 在进入不同区域、墙壁、楼板处孔洞采用不燃材料严密封堵。 | 电缆进入不同区域、墙壁、楼板处孔洞采用不燃材料严密封堵 | 已采纳 |
| 4）电气防腐措施 | 腐蚀环境下的电缆线路尽量避免中间接头，电线电缆端部裸露部分采用热缩套管保护或塑料绝缘带包绕。 | 电线电缆端部裸露部分采用热缩套管保护 | 已采纳 |
|  | 腐蚀环境下所有防雷、接地、防静电系统的各种型钢板、主干线、 分支线等均采用热镀锌处理。 | 所有防雷、接地、防静电系统的钢板、主干线、分支线均采用热镀锌处理 | 已采纳 |
| 5）电气防火措施 | 电线电缆允许的载流量不小于断路器长延时脱扣器整定电流的 1.25 倍。电气设备、输送可燃气体或液体的管道等均严格按照规范要求进行可靠的接地。 | 电气设备、输送可燃气体或液体的管道均严进行可靠的接地 | 已采纳 |
| 五、自控仪表及火灾报警 |  |  |  |
| 1 应急或备用电源、气源的设置 |  |  |  |
| 1） | DCS、SIS、GDS 电源除采用应急电源外，同时配置专用 UPS 不间断电源,UPS 蓄电池供电时间为 60min，供电电压和频率满足 DCS、SIS、GDS 设备的要求。 | DCS、SIS、GDS控制系统设有ups电源 | 已采纳 |
| 2.自动控制系统的设置和安全功能，包括紧急停车系统、安全仪表系统等 |  |  |  |
| 1） | 本项目自动控制系统包括：①DCS 控制系统（集散控制系统）；②SIS控制系统（安全仪表系统）。 DCS 控制系统负责对苯储罐的温度、压力、液位等参数检测、显示、 报警、调节及联锁控制。 本项目设置的 SIS 安全仪表控制系统包括：苯罐液位指示、记录、 报警、联锁控制系统。 紧急停车控制按钮设置：苯罐区现场设置防爆型紧急停车按钮((红 色蘑菇头按钮(带防护罩、常闭、自锁型）） | 该项目苯罐设置DCS、SIS系统对储罐温度、压力、液位等远传监测报警，苯罐现场设置紧急停车按钮 | 已采纳 |
| 3.气体检测和报警设施的设置 |  |  |  |
| 1） | 为保障化工企业的生产安全和人身安全，依据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB50493-2019）规定，设置检测泄漏的有毒气体的浓度并及时报警以预防中毒人身事故的发生，将现场有毒气体的信号引至敷设至 1302 区域机柜间的 GDS 机柜，后通过光缆通讯将信号送至生产控制中心（利旧）GDS 系统中进行监控、记录、报警。气体检测报警系统报警控制单元的故障信号送至消防控制室。 | 苯罐组设置2个苯气体报警探头 | 已采纳 |
| 4.控制室的组成及控制中心作用，包括生产控制、应急控制等 |  |  |  |
| 1） | 本项目控制室组成包括：①仪表自动化控制系统及独立安全仪表控制系统（DCS/SIS 控制室）。②可燃（有毒）气体探测报警系统（GDS 控制室）。③火灾自动报警系统及视频监控系统（FAS/VSS 控制室）。④区域控制室（机柜间）⑤应急控制室（安全应急管理办公室）。 | 控制室设置DCS、SIS、GDS、火灾报警系统控制柜 | 已采纳 |
| 5 重大危险源、危险工艺及重点监管危化品监控措施 |  |  |  |
| 1）重大危险源、危险工艺及重点监管危化品监控措施 | （1）设置 DCS 集散控制系统及 SIS 安全仪表控制系统 在中心控制室设置了 DCS 控制系统、GDS 系统及 SIS 安全仪表控制系统，对苯罐的温度、压力、液位进行仪表监控，并设置了有毒气体泄漏检测仪，仪表系统具有信息远传、连续记录、事故预警、信息存储功能（记录时间不少于 30 天）。 （2）对苯罐的液位设置仪表控制联锁及紧急切断设施。 | 苯罐设置DCS、SIS控制系统，苯罐、温度、压力、液位等远传至控制室监控。 | 已采纳 |
| 2）全流程自动化控制措施落实情况 | 根据江西省应急管理厅关于印发《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）的通知（赣应急字〔2021〕190 号）文件要求，针对江西仰立新材料有限公司年产 20000 吨苯二甲胺等项目配套 1205 苯罐区设计采取安全措施 | 符合，见表8.4-6。 | 已采纳 |
| 6 火灾报警系统、工业电视监控系统及应急广播系统 |  |  |  |
| 1）火灾自动报警系统 | 火灾类别及火灾报警系统组成 ①火灾类别：本项目罐区火灾危险性类别为甲类。 ②火灾报警系统：本企业已按集中报警方式进行系统设计，厂区消防控制室设置在生产控制楼中心的控制室，已配置火灾报警控制器（联动型）、总线式消防电话主机及智能电源箱各 1 台，显示系统 1 套。本项目在苯罐区设置防爆型手动报警按钮,手动报警按钮信号接入火灾报警系统。 | 4#丙类仓库设置有火灾报警系统，信号远传至公司控制室 | 已采纳 |
| 7 采取的其他安全措施 |  |  |  |
| 1） | 采购正规厂家生产的高质量仪表系统硬件设施及软件。 | 采购正规生产厂家的仪表系统硬件/软件设施 | 已采纳 |
| 2） | 由有相应资质的安装单位进行安装和调试，在正式投入运行前组织 验收，合格后方可投入使用。 | 由有资质安装单位进行安装调试 | 已采纳 |
| 六 建构筑物 |  |  |  |
| 1 建筑的安全疏散及防火分区 |  |  |  |
| 1） | 本项目罐组隔堤设有 2 处人行台阶，罐区内疏散通道满足《石油 化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018 年版）6.2.17 条第 6 项要求。 | 罐区设置两处人行台阶 | 已采纳 |
| 2） | 仓库每个防火分区面积不大于1000平方，设置不少于2个直通室外的疏散门；疏散门、疏散楼梯的数量、宽度及疏散距离符合规范要求。 | 仓库在不同方位设置2个疏散出口 | 已采纳 |
| 2 说明防火、防爆、抗爆、防腐、耐火保护等设施 |  |  |  |
| 1） | 罐区内及侧壁采用不发火耐磨防腐蚀防渗漏地面，混凝土内骨料用 不发火石子，施工前应做不发火性试验。 | 罐区内和侧壁采用不发火花的防腐防渗漏地面 | 已采纳 |
| 2） | 凡穿过防火墙各类管道、在管道四周孔隙处用防火封堵材料封堵。建筑内的管道与房间、走道等相连通的孔洞应采用防火封堵材料封堵。穿过水平防火分隔的管线周围空隙、应采用防火或耐火材料紧密填堵。穿隔墙或顶棚的管线周围空隙应采用防火或耐火材料紧密填。 | 穿过仓库的各类管道均采用防火材料封堵孔隙 | 已采纳 |
| 3） | 防火门、防火卷帘、防火涂料应选用公安消防部门认可的生产厂家的产品。 | 仓库防火门、防火涂料等选用公安消防部门认可的厂家生产的产品 | 已采纳 |
| 4） | 本工程4#丙类仓库为丙类，无需泄压泄爆。 （1）外窗选用防腐蚀塑钢窗，采用防腐蚀塑钢型材，并配置安全玻璃或钢化玻璃。 （2）墙体保温宜采用外墙外保温构造，保温材料燃烧性能等级为国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2006规定的A2级，其外层装饰面选用整体构造形式。 （3）室内装修材料的燃烧性能等级不低于国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2006规定的C级。 | 4#丙类仓库外窗选用防腐蚀塑钢窗，装修材料选用耐火等级较高材质 | 已采纳 |
| 5） | 本4#丙类仓库耐火等级为二级，主要承重构件为钢结构的部分必须采取防火涂料保护措施，防火墙设计耐火极限不小于4.0h，承重外墙设计耐火极限不小于2.50h，楼梯间墙体设计耐火极限不小于1.5h，疏散走道两侧隔墙设计耐火极限不小于1.5h，砼柱设计耐火极限不小于2.5h，梁设计耐火极限不小于1.5h，楼板设计耐火极限不小于1.0h，疏散楼梯、室外台阶设计耐火极限不小于1.0h，屋顶承重构件设计耐火极限不小于1.0h。除此之外，建筑物室内的装修也应满足消防要求，采用难燃烧体或非燃烧体；对于穿墙或顶棚的管线周围空隙应严格采用防火材料封堵密实。柱间钢支撑的设计耐火极限不小于2.50h，楼盖钢支撑的设计耐火极限不小于1.5h，屋盖钢支撑和钢系杆的设计耐火极限不小于1.0h。 | 4#丙类仓库耐火等级为二级，主要承重构件涂覆防火涂料，室内装饰材料选用难燃烧体 | 已采纳 |
| 6） | 根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）第7.2.5条“供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1．0m，下沿距室内地面不宜大于1．2m，间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个，设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎，并应设置可在室外易于识别的明显标志。” | 4#丙类仓库设置4个消防救援窗，窗口玻璃易于破碎。 | 已采纳 |
| 7） | 根据工艺要求，本工程4#丙类仓库设置自然通风。 | 采用自然通风 | 已采纳 |
| 七 其他防范设施 |  |  |  |
| 1 防洪、防台风、防地质灾害、抗震等防范自然灾害的措施 |  |  |  |
| 1）防洪措施 | 场地雨水设计坡向与自然地形的排水方向一致，排雨水布置按照 平坡式排水，收集后由西侧排入雨水外排口，装置区通过雨水沟收集后排入地下管网系统，装置区地坪的设计标高比道路高 0.15～0.3m。 | 依托厂内设置的排洪设施 | 已采纳 |
|  | 场地雨水设计坡向与自然地形的排水方向一致，排雨水布置按照平坡式排水，收集后由西侧排入雨水外排口，装置区通过雨水沟收集后排入地下管网系统，仓库地坪的设计标高比道路高 0.15～0.3m。 | 仓库地坪比道路高0.15-0.3m | 已采纳 |
| 2）防台风 | 该地区年主导风SSW，年平均风速2.5米/秒，最大风速24米/秒；折合基本风压0.40KN/m2，在建（构）筑物和设备等设计时基本风压采用0.40KN/m2，建构筑物防风能力满足要求。 | 防风能力满足要求 | 已采纳 |
| 3）不良地质作用及地质灾害防治措施 | 根据核工业江西工程勘察研究总院编制的《江西仰立年产20000吨苯二甲胺等项目岩土工程勘察报告（详细勘察）》,建设场地内未发现影响场地稳定性的冲沟、崩塌、滑坡等不良地质作用，场地范围内无湿陷性黄土、膨胀土等特殊性岩土，根据现场踏勘和钻探结果，场地内未发现有河道、沟浜、岩溶洞穴等对工程不利的埋藏物。 | 无不良地质 | 已采纳 |
| 4）抗震措施 | 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）、《江西省地 震动参数区划工作用图》及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），拟建场地建筑设防类别为标准类，抗震设防烈度为6度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度值为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s。 | 苯罐组按7度抗震烈度设防 | 已采纳 |
| 5）其他防自然灾害措施 | 本项目已设计有效的防雷击及防静电接地措施，可以有效地防止雷击和静电危害。同时企业应委托有相应资质的单位定期检测，有效的避免或降低雷电和静电造成危害。 | 苯罐组已设计防雷击及防静电措施，已进行防雷防静电检测 | 已采纳 |
| 2 防噪声、防灼烫、防护栏、安全标志、风向标的设置等 |  |  |  |
| 1）防噪声设施 | 本装置的噪声主要来源于泵类机械设备，在设备选型时尽量选用 低噪声设备，并采取有效的降噪、减振措施。 | 选用低噪声设备 | 已采纳 |
| 2）防灼烫设施 | 防灼伤：根据《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-2014）， 在储罐区可能接触有毒和腐蚀性物料的地点设置洗眼器及喷淋器，其服务半径设置为15m。 | 罐区周边设置喷淋洗眼器 | 已采纳 |
| 3）防护栏设施 | 在罐区防火堤的不同方位的人行台阶设置安全安全防护栏杆，高 度不低于900mm。 | 罐区不同方位设置人行台阶，台阶设置防护栏杆 | 已采纳 |
|  | 苯输送泵的传动部位装设防护罩。 | 苯输送泵设置防护罩 | 已采纳 |
| 4）安全警示标志 | 根据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）的规定，在苯罐 区设置各种不同的安全警示标志，如注意安全，当心中毒，必须戴安全帽，必须戴防毒面具，必须带防护手套，严禁烟火，小心坠落，当心腐蚀等。 | 苯罐组按要求设置警示标志 | 已采纳 |
|  | 道路设置限速标志、外管架通行高度等。 | 道路设置限速，限高标识 | 已采纳 |
|  | 工艺装置的管道刷色和符号执行《工业管道的基本识别色、识别 符号和安全标识》（GB7231-2003）的规定。 | 管道设置物料种类、流向等标识 | 已采纳 |
|  | 使用有毒物料场所附近张贴物质的安全技术说明书，有限空间外 出入口处设置有限空间警示标识“有限空间，无证禁止入内”。 | 苯罐组设置有限空间禁止入内标识 | 已采纳 |
|  | 重大危险源场所实行现场挂牌制度，挂牌内容包括： ①相关危险物品的理化特性，危险、危害特性。 ②产生职业危害的种类、后果。 ③出现异常情况处置方法、应急救治措施。 ④作业场所职业危害因素检测结果 ⑤监管责任人、联系电话等。 ⑥在交换站中设置“噪声有害”警告标识和“戴护耳器”指令标识。 ⑦对生产场所与作业地点紧急通道和紧急出入口均设置明显的标志和指示箭头。 ⑧设备发生故障时，或者维修、检修时，设置“禁止启动”或“禁止入内”警示标识。 | 苯罐组设置重大危险源现场挂牌 | 已采纳 |
|  | 库房内隔离贮存物料区域在地面画线预留明显间隔，每一分区的墙体悬挂危险废物大标签，危险废物包装桶（袋）均悬挂或张贴危险废物标签，悬挂《危险废物污染防治责任制度》、每种废物的《危险废物台账记录本》。 | 仓库内堆垛地面间画有明显黄色分区线，危险废物依托厂区危废仓库，并悬挂危险废物标志 | 已采纳 |
| 3 个体防护装备的配备 |  |  |  |
| 1）洗眼器、喷淋器 | 根据国家标准《工业企业设计卫生标准》、《个体防护装备配备规范》，在罐区涉及对人体腐蚀、有害物质的场所设置共2套不锈钢立式喷淋洗眼器。当现场作业者的身体、眼睛接触有毒有害物质的时候，对眼睛和身体进行紧急冲洗或者冲淋，避免化学物质对人体造成进一步伤害。满足《化工企业安全卫生设计规定》(HG20571-2014)第5.1.6条的要求 | 苯罐组周围设置1处喷淋洗眼装置 | 已采纳 |
| 2） | 该仓储区均按《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)的要求设计安全通道和出入口。 | 该项目4#仓库不同方位设置2个安全出口 | 已采纳 |
|  | 仓库用叉车等设备时，应选择机动性能好、安全防护完善的设备。 | 选用性能较好、安全防护完善的叉车 | 已采纳 |
|  | 制定严格的场内机动车辆行驶规章制度，设置行驶标志作业，驾驶人员及车辆须定期年审，遵章作业，严防无证驾驶车辆，不得疲劳驾驶，车辆无故障运转，确保车辆安全运行。 | 已制定叉车安全管理制度规章，并定期检测叉车 | 已采纳 |
|  | 危险货物运输时，须严格执行许可证规定，运输应有相应资质的单位进行运输，其运输应遵守国家的相关规定。危险货物厂内运输应按规定路线、规定速度行驶，从物流大门出入。 | 选择有相应资质运输单位 | 已采纳 |
| 八 事故应急措施及安全管理机构 |  |  |  |
| 1 应急救援器材的配备 |  |  |  |
| 1） | 应根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB 30077-2013 配置相应的应急救援物资。应急救援物资应存放在应急救援器材专用柜或指定地点。 | 应急救援器材放置于规定位置 | 已采纳 |
| 2 应急救援人员个体防护装备配备 |  |  |  |
| 1） | 企业应急救援队伍应急救援人员配备个人防护装备 | 配备有个人防护用品 | 已采纳 |
| 3 消防设施 |  |  |  |
| 1） | 苯罐区配备MF/ABC8灭火器材2具。 | 苯罐组设置8公斤干粉灭火器2具 | 已采纳 |
| 4 应急救援预案 |  |  |  |
| 1） | 编制的事故应急救援预案应当在公布之日起 20 个工作日内，按照分级 属地原则，向安全监督管理部门和有关部门进行告知性备案。 | 已编制应急预案并进行备案 | 已采纳 |
| 2） | 企业应经常进行应急救援预案的培训、演练和完善工作。将应急救援知识的培训、应急救援方案的演练列入年度工作计划，定期对有关人员进行培训，定期开展演练，且每年至少进行一次演练。同时要针对演练中暴露出的问题和不足制定出整改措施，进行补充和完善，从而不断提高生产组织过程中的本质安全度，提高职工预防和处理突发事故的技能，防止各类事故尤其是重大事故发生。 | 已进行应急救援演练 | 已采纳 |
| 5 对安全管理机构的设置及人员配备的建议 |  |  |  |
| 1） | 依据《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第八十八号（2021 修订）的规定，本项目属于危险化学品从业单位，企业必须设置安全生产管理机构，安全生产管理机构相对独立职能。项目安全管理依托公司安全生产管理机构（安全环保部）。 | 公司已设立安全管理机构，并配备安全管理人员，主要负责人和安全管理人员均取证 | 已采纳 |
| 2） | 专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的 2%（不足 50 人的企业至少配备 1 人），本项目操作工人和技术管理人员总计 4 人，配备兼职（企业内专职）安全生产管理人员 1 人。专职安全管理人员至少要具备中级及以上化工专业技术职称或化工安全类注册安全工程师资格。 | 专职安全管理人员具有化工相关专业背景 | 已采纳 |
| 3） | 加强专业人才培养，企业通过内部培养或外部聘用形式建立化工专业技术团队。新招一线岗位从业人员必须具有化工职业教育背景或普通高中及以上学历并接受危险化学品安全培训，经考核合格后方能上岗。 | 定期对员工进行安全教育培训 | 已采纳 |
| 4） | 从事特种作业的人员，包括电工作业、焊接与热切割作业、危险化学品安全作业、化工自动化控制仪表作业等，应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 | 特种作业人员均取证上岗 | 已采纳 |

综合上表分析，该项目采纳了安全设施设计提出的主要安全设施和措施，均符合要求。

- 8.4.1.3建设项目未采用安全设施设计、措施情况说明

依据8.4.1.2节分析，该项目基本采纳了安全设施设计提出的主要安全设施和措施。

- 8.4.2 安全生产管理情况

1.安全生产责任制的建立和执行情况

为了加强公司生产安全工作，不断提高全员安全管理意识和技能，防止和减少生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等安全生产相关法律法规及标准的要求，江西仰立新材料有限公司制定了公司各级人员安全生产责任制，明确各级员工生产安全职责及考核标准，定期考核。

通过现场询问、查阅相关记录，该公司与各级人员均签订有安全生产责任书。

该公司安全生产责任制的建立情况符合安全生产法的要求，满足安全生产需要。

2.安全生产管理制度的制定和执行情况

江西仰立新材料有限公司根据生产装置的特点制订了一套安全生产管理制度。

该公司还通过开展安全教育培训等活动，坚持动态安全管理，深入开展各个层次、各个专业（职能）管辖范围内的检查、考核和隐患排查整改工作，严格落实各项规章制度。

通过现场询问、查阅安全教育培训记录及考核记录，该公司安全管理人员、操作员工及其他人员对该公司的安全管理制度较为熟悉。

该公司该公司安全生产管理规章制度的建立和生产执行情况符合安全生产法的要求，满足安全生产需要。

3.安全技术操作规程的制定和执行情况

该公司根据岗位、工种等情况制订了安全技术操作规程。

通过现场询问、查阅安全教育培训记录及考核记录，该公司作业人员对本岗位的安全操作规程较全面和熟悉。

该公司安全技术规程的建立和执行情况符合安全生产法的要求，满足安全生产需要。

4.安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员的配备情况

江西仰立新材料有限公司成立了以总经理为组长的安全生产委员会，设置安全部作为安全管理机构，配备有专职安全管理人员，公司主要负责人1人，专职安全管理人员6人经过江西省应急管理局组织的危险化学品安全管理培训并经考试合格取得考试合格证书。

经现场调研，主要负责人及安全管理人员明确知晓各自的安全生产责任，并对项目存在的主要危险有害因素有充分的认识。安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员满足该项目安全管理需求，符合关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三[2010]186号）的规定。

5.主要负责人、分管负责人和安全管理人员、其他管理人员安全生产知识和管理能力

主要负责人和安全管理人员、其他管理人员均具有多年安全生产管理经验，并按照规定经教育、培训均取得了相应合格证书，具备与该公司所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

主要负责人全面负责该公司的安全工作，有丰富的安全生产知识和相应的管理能力。

6.其他从业人员掌握安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的情况

该公司的从业人员均经过培训；职业卫生防护和应急救援知识教育，并考试合格后上岗。该公司的从业员工均为熟练操作工，上岗操作前按要求对上班记录进行查阅，对设备进行检查，正确使用佩戴个人防护用品。

每年进行全员安全教育，安全教育时间不少于48小时，公司定期召开安全例会，该公司管理人员的安全意识较强。

该公司成立了应急救援组织，配备了应急救援器材，定期对作业人员进行应急救援知识的培训。

7．安全生产的检查情况

该企业制定有安全生产检查制度，安全检查采取的形式有综合检查、专业检查、季节性检查、日常检查、节日前安全生产检查、危险化学品输送等。

安全生产检查任务主要包括：及时发现、查明各类危险和隐患，监督各项安全规章制度、岗位责任制度的建立、健全和实施情况，制止违章指挥和违章作业，安全隐患整改和采取的防范措施，各车间(部门)、消防安全重点部位的安全生产、劳动保护等工作开展情况，检查安全措施落实情况，检查生产装置、储存设备、消防安全重点部位、危险性较大的岗位是否存在安全隐患和漏洞，检查事故隐患监控和整改情况，对生产设备、安全装置、消防器材的维护保养情况，消防安全教育执行情况等。

另外，该公司根据江西省应急管理厅要求定期每月两次登录江西省安全生产隐患排查治理信息系统，登记隐患排查治理问题，及时反馈安全隐患整改情况。

8.安全生产投入

该项目安全费用投入主要包括安全防护用品、警示牌、灭火器、安全阀、压力表校验、工伤保险、应急救援演练费用及安全工作检查费用等，该项目自开始改造起累积投入安全生产费用18万元。

9.重大危险源的辨识和已确定的重大危险源检测、评估和监控情况

重大危险源辨识见本报告中册附件A中A.3节。

该公司公司对该项目安全设施设计中已辨识构成重大危险源的苯罐组进行监控，并编制应急预案。该项目对构成重大危险源的苯罐组采取的措施及监控情况如下：

该项目采用双电源供电，为防止突然停电将引起重大人身、设备事故及重大经济损失，根据化工工艺及项目用电负荷的要求，配备不间断电源和保安电源。仪表用事故电源，采用UPS不间断电源。

气体检测系统（GDS）：苯罐组内可能泄漏或聚集有毒气体的地方，设有有毒气体检测器，并将信号接至GDS系统。该项目设有有毒有害气体检测，同时配备便携式气体检测报警器，便于巡检工使用。中心控制室设有控制报警盘，集中显示监控、灯光报警及消音调试按钮等，现场设置声光报警设施并将信号引入中心控制室。

该项目采用DCS系统对生产装置进行集中监视、监控及安全保护。集散型控制系统（DCS）：装置采用DCS对生产过程进行监测、控制。DCS系统完成设施的基本过程控制、操作、监视、管理，顺序控制、工艺联锁。安全仪表系统（SIS）：储罐设置独立的安全仪表系统(SIS)，与安全相关的紧急停车联锁将在SIS系统中完成，为整个装置的生产提供可靠的安全保证。设备和管道均设置相应的仪表、报警讯号、自动联锁保护系统或紧急停车系统。

苯罐区和4#丙类仓库设置火灾区域自动报警系统及消防联动系统，报警控制盘设置在中心控制室，区域机柜间、配电室等贵重设备房间设置感烟感温探测器、手动报警按钮、声光报警器，装置区现场设置产外手动报警按钮，防爆区则设置防爆设备。联动系统将根据报警点的特点启动灭火装置。

依托1202罐区设置工业及安全监视电视系统覆盖苯罐组，通过该系统对现场仪表和设备的运行状态及人员的不安全行为进行监视。

在苯罐组区域设置固定式消防冷却水系统。

苯储罐设液位就地指示及液位高低报警、高液位联锁切断进料装置，并远传至控制室上送DCS系统。罐区内操作阀门采用气动阀，并远传相应控制室实现遥控和阀位指示。

在重大危险源设置安全标志及信号装置；在爆炸和火灾危险场所严格按照环境的危险类别或区域配置相应的电器设备和灯具。

该项目苯罐区为2区爆炸危险环境，在装置区中可能产生静电危害的工艺管道、金属管道、构件、工艺设备等均做静电接地。

该项目在现场工作岗位设置防毒面具、防护服、空气呼吸器、堵漏器材、淋浴及洗眼器等防护设施，配置两套以上（含本数）气密性化学防护服。

重大危险源设置专职负责人，为及时发现工作现场的不正常现象和检查各设备设施的工作状况，该公司实行定期巡检制度和安全生产检查等制度。

特种设备及其安全附件压力表、消防设施、防雷防静电设施均按照要求，由具有相关资质的单位定期检验、检测。该项目编制应急预案，并已按要求进行备案和演练。

该项目重大危险源的安全设施、监控措施符合国家安监总局第40号令《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》要求，满足安全生产需要。

9.从业人员劳动防护用品的配备及其检修、维护和法定检验、检测情况

该公司已建立劳动保护用品发放标准管理程序，劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等按程序要求进行，为从业人员配备符合要求的劳动防护用品。

表8.4-2 劳保用品配备表

| 序号 | 类别 | 罐区 | 4#丙类仓库 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冬季服 （月/套） | 36 | 36 |  |
|  | 春、秋季服 （月/套） | 24 | 24 |  |
|  | 夏季服（月/套） | 12 | 12 |  |
|  | 安全帽 （月/顶） | 按寿命更换 | 按寿命更换 |  |
|  | 防砸工作鞋（月/双） | 12 | 12 |  |
|  | 耐酸碱（浸塑）手套(副/月） | 2 | / |  |
|  | 皮手套（副/月） | 1 | 1 |  |
|  | 帆布手套（副/月） | / | 3 |  |
|  | 防护眼镜（月/副） | 6 | 6 |  |
|  | 防护面屏（月/副） | 6 | 6 |  |
|  | 防毒面罩（氨气/苯）（月/套） | 12 | / |  |
|  | 滤毒盒（氨气、有机物等其它）（各1套/月） | 1 | / |  |
|  | 雨靴（月/双） | 12 | 12 |  |
|  | 加厚雨衣（带反光条）（月/套） | 12 | 12 |  |

- 8.4.3 技术、工艺

1.建设项目试运行情况

该建设项目分规划、定义、执行、试车、商业化运行五个阶段。在前期大量准备工作的基础上，该建设项目在设计方、技术提供方、施工单位、监理单位及公司多方现场验收合格情况下，该项目按照批准备案的试生产（使用）方案进行调试和试运行，安全设施按“三同时”要求同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

江西仰立新材料有限公司针对新的工艺、设备编写岗位操作法，对上岗操作人员进行了全方面的培训并利用教培中心培训软件对装置进行仿真培训，包括工艺操作规程、设备使用操作规程、安全教育等培训，考核合格后上岗操作。岗位操作人员基本具备个人操作能力。

该项目建成后，该公司开展了“三查四定 ”工作 （三查即查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量；四定即对检查出来的问题定任务，定人员，定措施，定时间限期完成）；在“ 三查四定 ”工作中未发现重大设计漏项和工程质量隐患，对检查中发现的问题由该公司、监理单位组织有关检查小组的人员及施工单位，就检查中发现的问题逐项进行落实，制定整改措施和限定整改时间。检查和督促施工单位进行整改，并实行“消号”管理。目前，评价组通过查阅相关记录标明该公司对在“ 三查四定 ”中发现的问题，均已整改完毕。通过开展了“ 三查四定 ”工作，使装置长周期稳定运行得到了前提保证。

设备管理在设备安装过程就全面展开，设备管理人员根据现场设备到货情况，逐个建立设备台帐；生产骨干人员全面跟踪、参与设备的单机试车及储罐化学清洗和管道试压试漏。

防雷防静电接地装置进行了检验并合格。电气设备安装工程进行了检查、检验及试验。压力表、液位计、流量计及其变送器，有毒气体气体检测报警装置、工艺及设备联锁等均进行了调试并出具了调试报告。

该项目在试运行前，经过水冲洗、吹扫、试压、单体试车等全部项目施工调试完毕，各种原材料、防护用具等准备充足，能够满足试生产需要，并对工艺联锁及安全装置的有效性进行了检测，均完好有效，符合设计要求。

该项目公用工程系统已运行稳定。水、压缩空气、氮的产量已达到设计要求，能够满足生产需要。

试运行期间，该项目单位还进一步完善了各种管理制度、岗位责任制、岗位安全操作规程、事故应急救援预案等管理软件，加强培训，并认真贯彻落实，确保该项目的安全运行，杜绝事故发生。

根据试运行情况可以看出，该项目各装置整体工艺运行平稳，设备运行正常，安全设施正常运行，整个试生产过程比较平稳，未发生人员伤害事故及重大泄漏事故。

2.生产、储存过程控制系统及安全连锁系统等运行情况

江西仰立新材料有限公司苯储罐设置的DCS、SIS控制系统由江苏天目建设集团有限公司进行了调试，对该项目苯罐区设置的DCS、SIS控制系统安全联锁系统的控制回路、联锁、顺控完成了调试。该项目生产、储存过程控制系统及安全联锁系统能够良好运行。该项目设置的GDS控制系统由深圳中恒检测技术有限公司进行测试和调试，经调试后现场探测器的通道和GDS一一对应,联锁清晰迅速，符合相关标准和规定。

- 8.4.4装置、设备和设施

1.装置、设备和设施的运行情况

该项目设备、自动控制系统、电器仪表安装、设备管道安装及防雷装置等设备设施在安装完成后，安装质量经相关资质单位检测合格。

该项目运行期间装置、设备和设施运转良好，表现出来一定的安全可靠性。

2.装置、设备和设施的检修、维护情况

该公司制定了安全检维修管理制度。该项目设备、设施日常维保工作及供配电系统运行、维保作业由公司人员负责，公司无法检修时，委托具有相应资质的第三方承修。

3.装置、设备和设施的法定检验、检测情况

该项目气体探测器经第三方检测合格，并出具了检测报告。

该项目涉及的压力表、叉车等，经检定合格，并有相应的校验、检测报告。

- 8.4.5作业场所

1.职业危害防护设施的设置情况

该项目在正常生产过程中，有毒有害物质均在密闭的设备和管道中运行，仓库物料均采用严密包装，不易发生有毒有害物质的泄漏。生产作业人员定期巡检，对设备、管道、法兰的密封性进行检查、维护，也能提前防范大规模跑冒滴漏现象的发生。

该公司按规定建立了职业卫生管理制度，为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，并督促、教育、指导从业人员按照使用规则正确佩戴、使用，对职业危害防护用品、设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。按照国家有关规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知从业人员。为从业人员建立了职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。

2.生产现场、个人防护用品

该项目根据工作场所物料特性、接触程度、危险情况等，在工作地点配备相应的安全设施，为操作人员配备相应的个人防护用品，并在全厂内配置必要的医疗急救设施，制定完善的医疗救援措施。

该公司作业人员均配备工作服、手套、劳保鞋、防毒面具、护目镜等个人防护用品，防护用品按工种分月、季、年足额发放。

3.防护设施的检修、维护情况

该项目的防护设施的维护由安全部主要负责，由操作员工在作业前进行自查确认。

- 8.4.6 事故及应急处理

1.事故应急救援预案的编制情况

江西仰立新材料有限公司于2021年编制了《江西仰立新材料有限公司生产安全事故应急预案》，并于2021年9月17日在吉安市应急管理局备案。

应急预案中包含综合应急预案、专项应急预案及现场处置方案，专项应急预案中包含重大危险源事故专项应急预案、火灾爆炸事故专项应急预案、危险化学品泄漏与中毒专项应急预案、电气火灾事故专项应急预案、特种设备专项应急预案；现场处置方案包含其他安全生产事故现场处置方案（其中包括液氨、甲类储罐区、车间、危险化学品仓库、导热油炉房、触电、淹溺、机械伤害、车辆伤害、控制系统管理、氨基化工艺岗位、加氢工艺岗位等）。

2.事故应急救援预案的演练情况

该公司依据生产作业情况，定期对预案进行修订，不断对预案的内容进行完善，保证预案的实际可操作性。该公司采用多种形式对应急预案进行演练，并对演练结果做了记录，并根据演练过程中存在的问题，不断修订和完善预案完善应急救援预案。

4.事故应急救援器材、设备的配备情况

该公司配备各种事故应急抢救抢险中有常用的材料和设备，应急物资配备情况见报告2.10节。应急物资由公司安全部负责日常检查和管理，并按规定进行更新，不得随意挪用。

- 8.4.7重大生产安全事故隐患判定

评价组根据《危险化学品生产经营单位和化工重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）制定检查表，对该项目是否存在重大安全隐患项进行评价，评价结果见下表。

表8.4-3重大事故隐患单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 符合 | 《危险化学品生产经营单位和化工重大生产安全事故隐患判定标准》 | 主要负责人和安全生产管理人员考试合格。 |
|  | 二、特种作业人员未持证上岗。 | 符合 |  | 持证上岗。 |
|  | 三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 符合 |  | 1205苯罐组安全防护距离符合要求。 |
|  | 四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 符合 |  | 不涉及重点监管危险工艺 |
|  | 五、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 符合 |  | 该项目苯储罐设置独立安全仪表系统。 |
|  | 六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 符合 |  | 不涉及液化烃储罐。 |
|  | 七、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 符合 |  | 不涉及 |
|  | 八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 符合 |  | 不涉及。 |
|  | 九、地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 符合 |  | 架空电力线未穿越生产区。 |
|  | 十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 符合 |  | 进行了安全设施设计。 |
|  | 十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 符合 |  | 未使用淘汰工艺及设备。 |
|  | 十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 符合 |  | 已安装气体检测报警器，爆炸环境选用防爆电气设备。 |
|  | 十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 符合 |  | 满足防爆要求。 |
|  | 十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 符合 |  | 双重电源，自控系统采用UPS不间断电源。 |
|  | 十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 符合 |  | 安全附件正常投用。 |
|  | 十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 符合 |  | 建立安全生产责任制，制定并实施生产安全事故隐患排查治理制度。 |
|  | 十七、未制定操作规程和工艺控制指标。 | 符合 |  | 有操作规程。 |
|  | 十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 符合 |  | 按要求执行特殊作业管理制度。 |
|  | 十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 符合 |  | 不涉及新开发、首次使用的工艺及技术。 |
|  | 二十、未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 符合 |  | 1205苯罐组、4#丙类仓库储存物料与《安全设施设计变更》物料一致。 |

综上，该项目不涉及重大生产安全事故隐患。

- 8.4.8现场检查不符合项对策措施及整改情况

1.评价组现场检查情况

受江西仰立新材料有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心评价小组多次对江西仰立新材料有限公司年产20000吨苯二甲胺等项目建设（一期年产10000吨二苯甲酮配套设施1205苯罐组）安全整治提升项目、新建仓储项目（4#丙类仓库）情况进行了安全验收评价现场检查。经与《安全设施设计》仔细核对，现场存在2项需整改项。

1）苯储罐气相管法兰无静电跨接；

2）苯储罐SIS高液位联锁报警值设置超过储罐90%液位高度。

- 8.4.9安全生产条件符合性评价

依据《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令第397号）和《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 41号），危险化学品生产企业颁发安全生产许可证的审查内容有25条。根据这25项内容，对该项目的安全生产条件进行检查。

1. 《安全生产许可证条例》要求的安全生产条件见下表。

表8.4-4安全生产许可证安全生产条件符合性评价表

| 项目 序号 | 评价内容 | 现状记录 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程 | 建立安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。 | 符合 要求 |
|  | 安全投入符合安全生产要求 | 安全投入有制度保证，投入符合要求。 | 符合 要求 |
|  | 设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员 | 设置安全管理机构，配备专职安全生产管理人员。 | 符合 要求 |
|  | 主要负责人和安全生产管理人员经考核合格 | 经考核合格，取得了资格证书。 | 符合 要求 |
|  | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 | 已取证。 | 符合要求 |
|  | 从业人员经安全生产教育和培训合格 | 经过培训并考核合格上岗。 | 符合要求 |
|  | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费 | 参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 符合 要求 |
|  | 厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求 | 符合。 | 符合要求 |
|  | 有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 | 有职业危害防治措施，配备符合标准的劳动防护用品。 | 符合要求 |
|  | 依法进行安全评价 | 依法进行安全评价。 | 符合要求 |
|  | 有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案 | 有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案。 | 符合要求 |
|  | 有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备 | 有事故应急救援预案、应急救援组织，配置相应消防器材 | 符合要求 |
|  | 法律、法规规定的其他条件 | 营业执照、土地文件、危险化学品生产和登记证、安全管理人员证等 | 符合 要求 |

2.《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》要求的安全生产条件见下表。

表8.4-5危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法安全生产条件符合性评价表

|  | 企业选址布局、规划设计以及与重要场所、设施、区域的距离应当符合下列要求： （一）国家产业政策；当地县级以上（含县级）人民政府的规划和布局；新设立企业建在地方人民政府规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内； （二）危险化学品生产装置或者储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与《危险化学品安全管理条例》第十九条第一款规定的八类场所、设施、区域的距离符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定； （三）总体布局符合《化工企业总图运输设计规范》（GB50489）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等标准的要求。 | 1.该企业位于吉安新干县盐化工业城，并且该企业已取得危险化学品安全生产许可证。 2.重大危险源与八类场所、设施、区域的距离符合要求。 3.该项目总体布局符合要求。 | 符合 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 企业的厂房、作业场所、储存设施和安全设施、设备、工艺应当符合下列要求： （一）新建、改建、扩建建设项目经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置，由具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计； （二）不得采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备；新开发的危险化学品生产工艺必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产；国内首次使用的化工工艺，必须经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证； （三）涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置装设自动化控制系统；涉及危险化工工艺的大型化工装置装设紧急停车系统；涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施； （四）生产区与非生产区分开设置，并符合国家标准或者行业标准规定的距离； （五）危险化学品生产装置和储存设施之间及其与建（构）筑物之间的距离符合有关标准规范的规定。 同一厂区内的设备、设施及建（构）筑物的布置必须适用同一标准的规定。 | 1.该项目苯储罐和4#丙类仓库的安全设施设计均由甲级设计资质的单位编制。 2. 不属于国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备。 3.1205苯罐组装设气体泄露报警器。 4.生产区与非生产区分开设置。 5.1205苯罐组以及4#丙类仓库与建（构）筑物之间的距离符合要求。 | 符合要求 |
|  | 企业应当依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)，对本企业的生产、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识。 对已确定为重大危险源的生产和储存设施，应当执行《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》。 | 进行重大危险源辨识，该项目苯罐组构成四级重大危险源。 | 符合 要求 |
|  | 企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。 | 设置安全管理机构和专职安全员。 | 符合 要求 |
|  | 企业应当建立全员安全生产责任制，保证每位从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配。 | 建立全员安全生产责任制，并签订安全生产责任书。 | 符合 要求 |
|  | 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定安全生产规章制度。逐项制度落实 | 制定相关规章制度。 | 符合 要求 |
|  | 企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。 | 编制岗位操作安全规程。 | 符合 要求 |
|  | 企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员必须具备与其从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，依法参加安全生产培训，并经考核合格，取得安全资格证书。 企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历，专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格。 特种作业人员应当依照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书。 本条第一、二、三款规定以外的其他从业人员应当按照国家有关规定，经安全教育培训合格。 | 1.企业主要负责人和安全生产管理人员已取证。 2.企业主要负责人为化工相关专业。专职安全生产管理人员为化工专业。 3.特种作业人员经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书 4.其他从业人员按照国家有关规定，经安全教育培训合格 | 符合 要求 |
|  | 企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。 | 按规定提取与安全生产有关的费用。 | 符合要求 |
|  | 企业应当依法委托具备国家规定资质的安全评价机构进行安全评价，并按照安全评价报告的意见对存在的安全生产问题进行整改。 | 进行整改 | 符合要求 |
|  | 企业应当依法进行危险化学品登记，为用户提供化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。 | 进行危险化学品登记，该项目不涉及危险化学品包装。 | 符合要求 |
|  | 企业应当符合下列应急管理要求： （一）按照国家有关规定编制危险化学品事故应急预案并报有关部门备案； （二）建立应急救援组织或者明确应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备设施，并定期进行演练。 生产、储存和使用氯气、氨气、光气、硫化氢等吸入性有毒有害气体的企业，除符合本条第一款的规定外，还应当配备至少两套以上全封闭防化服；构成重大危险源的，还应当设立气体防护站（组）。 | 1.编制事故应急预案并报有关部门备案。 2.建立应急救援组织，配备防化服等应急救援器材、设备设施，并定期进行演练。 | 符合要求 |

- 8.4.10 自动化提升改造符合性评价

为进一步落实《江西省化工企业自动化提升实施方案》（赣应急字（2021）190号），对照该目录对企业自动化情况进行检查。

表8.4-6《江西省化工企业自动化提升实施方案》符合性检查表

| 序号 | 省应急厅190号文要求 | 现有情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原料、产品储罐以及装置储罐自动控制 |  |  |
| 1 | 容积大于等于50m3的可燃液体储罐、有毒液体储罐、低温储罐及压力罐均应设置液位连续测量远传仪表元件和就地液位指示，并设高液位报警，浮顶储罐和有抽出泵的储罐应同时设低液位报警。 | 该项目苯储罐设置液位远传及高低液位报警。 | 符合 |
| 3 | 储存Ⅰ级和Ⅱ级毒性液体的储罐、容量大于或等于1000m3的甲B和乙A类可燃液体的储罐、容量大于或等于3000m3的其他可燃液体储罐应设高高液位报警及联锁关闭储罐进口管道控制阀。 | 该项目苯储罐设置高高液位报警及联锁关闭储罐进口管道控制阀。 | 符合 |
| 4 | 构成一级或者二级重大危险源危险化学品罐区的液体储罐（重大危险源辨识范围内的）均应设置高、低液位报警和高高、低低液位联锁紧急切断进、出口管道控制阀。 | 1205苯罐组不构成一级或二级重大危险源，为四级重大危险源。 | 符合 |
| 8 | 带有高液位联锁功能的可燃液体和剧毒液体储罐应配备两种不同原理的液位计或液位开关，高液位联锁测量仪表和基本控制回路液位计应分开设置。压力储罐液位测量应设一套远传仪表和就地指示仪表，并应另设一套专用于高高液位或低低液位报警并联锁切断储罐进料（出料）阀门的液位测量仪表或液位开关。 | 苯储罐配置音叉液位计、雷达液位计以及磁翻板液位计。 | 符合 |
| 9 | 液位、压力、温度等测量仪表的选型、安装等应符合《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T3005）、《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007）等规定。 | 现有安装仪表选型符合要求。 | 符合 |
| 10 | 当有可靠的仪表空气系统时，开关阀（紧急切断阀）应首选气动执行机构，采用故障-安全型（FC或FO）。当工艺特别要求开关阀为仪表空气故障保持型（FL），应选用双作用气缸执行机构，并配有仪表空气罐，阀门保位时间不应低于48小时。在没有仪表气源的场合，但有负荷分级为一级负荷的电力电源系统时，可选用电动阀。当工艺、转动设备有特殊要求时，也可选用电液开关阀。开关阀防火要求应满足《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T3005）等规定。 | 采用气动阀 | 符合 |
| 11 | 储罐设置高高液位联锁切断进料、低低液位联锁停泵时，可能影响上、下游生产装置正常生产的，应整体考虑装置联锁方案，有效控制生产装置安全风险。 | 整体考虑。 | 符合 |
| 12 | 除工艺特殊要求外，普通无机酸、碱储罐可不设联锁切断进料或停泵设施，应设置高低液位报警。 | 不涉及无机酸及碱储罐。 | / |
| 13 | 构成一级、二级危险化学品重大危险源应装备紧急停车系统，对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，应设置紧急切断装置。紧急停车（紧急切断）系统的安全功能既可通过基本过程控制(DCS或SCADA)系统实现，也可通过安全仪表系统（SIS）实现。 | 不构成一级、二级重大危险源。 | / |
| 14 | 设置加热或冷却盘管的储罐应当设置液相温度检测和报警设施。 | 储罐设置温度检测及报警。 | 符合 |
| 15 | 储罐的压力、温度、液位等重点监控参数应传送至控制室集中显示。设有远程进料或者出料切断阀的储罐应当具备远程紧急关闭功能。 | 温度、压力及液位远传至控制室。 | 符合 |
| 16 | 距液化烃和可燃液体（有缓冲罐的可燃液体除外）汽车装卸鹤位10ｍ以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀。液氯、液氨、液化石油气、液化天然气、液化烃等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装，应当使用金属万向管道充装系统，并在装卸鹤管口处设置拉断阀。 | 10外装卸管道设置紧急切断阀。 | 符合 |
| 六 | 可燃和有毒气体检测报警系统 |  |  |
| 1 | 在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施（包括甲类气体和液化烃、甲B、乙A类液体的储罐区、装卸设施、灌装站等）应按照《石油化工可燃和有毒气体检测报警设计标准》（GB50493）和《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GBZ/T223）的规定设置可燃和有毒气体检测报警仪。 | 1205苯罐组设置了有毒气体报警系统。 | 符合 |
| 2 | 可燃和有毒气体检测报警信号应送至操作人员常驻的控制室或现场操作室。 | 有毒气体报警系统信号送到控制室。 | 符合 |
| 3 | 可燃和有毒气体检测报警系统应独立于基本过程控制系统，并设置独立的显示屏或报警终端和备用电源。 | 气体报警系统系统独立设置，且配备了UPS备用电源。 | 符合 |
| 4 | 毒性气体密闭空间的应急抽风系统应当能够在室内外或远程启动，应与密闭空间的毒气报警系统联锁启动。使用天然气的加热炉或其它明火设施附近的可燃气检测报警仪，高高报警应联锁切断燃气供应。每台用气设备应有观察孔或火焰监测装置，燃气加热炉燃烧器上应设置自动点火装置和熄火与燃气联锁保护装置。 | 不涉及 | / |
| 八 | 自动控制系统及控制室（含独立机柜间） |  |  |
| 1 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施可采用PLC、DCS等自动控制系统，实现集中监测监控。 | 该项目苯罐组构成四级重大危险源，采用DCS、SIS自动控制系统。 | 符合 |
| 2 | DCS显示的工艺流程应与PI＆D图和现场一致，SIS显示的逻辑图应与PI＆D图和现场一致。自动化控制联锁系统及安全仪表系统的参数设置必须与实际运行的操作（控制）系统或DCS系统的参数一致，且与设计方案的逻辑关系图相符。 | DCS工艺流程与P&ID图及现场一致，SIS逻辑图与P&ID图和现场一致。 | 符合 |
| 3 | DCS和SIS系统应设置管理权限，岗位操作人员不应有修改自动控制系统所有工艺指标、报警和联锁值的权限。 | DCS和SIS系统岗位操作人员不能修改参数。 | 符合 |
| 4 | DCS、SIS、ESD、SCADA系统等系统应当进行定期维护和调试，并保证各系统完好并处于正常投用状态。 | 定期维护。 | 符合 |
| 5 | 企业原则上应设置区域性控制室（含机柜间）或全厂性控制室，并符合《控制室设计规范》（HG/T20508）、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《石油化工控制室设计规范》（SH/T3006）、《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB50779）等规定要求。 涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室（含机柜间）不得布置在装置区内；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室原则上不得布置在装置区内,确需布置的,应按照《石油化工控制室抗爆设计规范》(GB50779)进行抗爆设计；其他生产装置控制室原则上应独立设置,并符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283）等规定要求。 | 设置全厂控制室，控制室位于厂前办公区。 | 符合 |

通过对《江西省化工企业自动化提升实施方案》（赣应急字（2021）190号）进行检查，该项目苯罐组自动化符合要求。

- 8.4.11企业风险源风险分级

该项目苯罐组构成重大危险源，该公司生产储存过程中涉及易燃易爆、毒害及腐蚀性物质，可能波及相邻企业、周边设施的危险有害因素主要有火灾爆炸、中毒和窒息、容器爆炸等，评价对其进行风险计算；依据国务院安委办下发《实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《国务院安全生产委员会关于印发2018年工作要点的通知》（安委〔2018〕1号）、《国家安全监管总局关于进一步加强监管监察执法促进企业安全生产主体责任落实的意见》（安监总政法〔2018〕5号）、《关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知 》（应急〔2018〕19号）要求，本报告根据企业提供的资料，针对该公司生产装置开展了危险有害因素辨识，并结合各类风险源特点，选择定量风险评价法、事故后果计算法等风险量化方法，并根据该类风险源的风险可接受水平和潜在生命损失，进行安全风险进行评估诊断分级，本报告根据有关文件及标准暂定为“红、橙、黄、蓝”四区域，风险区域情况如下：

|  | 风险区域描述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 级别 | 分数 | 风险描述 |
| 蓝色区域（或低风险区域） | IV级 | 90分及以上 | 轻度危险区域，可以接受（或可容许的） |
| 黄色区域（或一般风险区域） | III级 | 75至90分以下 | 中度危险区域，需要控制并整改 |
| 橙色区域（或较大风险区域） | II级 | 60至75分以下 | 高度危险区域（较大风险），应制定措施进行控制管理 |
| 红色区域（或重大风险区域） | I级 | 60分以下 | 不可容许的区域（重大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。 |

危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断表

| 类别 | 项目（分值） | 评估内容 | 扣分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.固有危险性 | 重大危险源 （10分） | 存在一级危险化学品重大危险源的，扣10分； | -10 | 厂区液氨罐区构成一级重大危险源 |
|  |  | 存在二级危险化学品重大危险源的，扣8分； |  | / |
|  |  | 存在三级危险化学品重大危险源的，扣6分； |  | / |
|  |  | 存在四级危险化学品重大危险源的，扣4分。 |  | / |
|  | 物质危险性 （5分） | 生产、储存爆炸品的（实验室化学试剂除外），每一种扣2分； | -0.1 | / |
|  |  | 生产、储存（含管道输送）氯气、光气等吸入性剧毒化学品的（实验室化学试剂除外），每一种扣2分； |  | / |
|  |  | 生产、储存其他重点监管危险化学品的（实验室化学试剂除外），每一种扣0.1分。 |  | 苯属于重点监管的危险化学品 |
|  | 危险化工工艺种类 （10分） | 涉及18种危险化工工艺的，每一种扣2分。 | -4 | 公司苯二甲腈装置涉及胺基化工艺、苯二甲胺装置涉及加氢工艺 |
|  | 火灾爆炸危险性 （5分） | 涉及甲类/乙类火灾危险性类别厂房、库房或者罐区的，每涉及一处扣1/0.5分； | -8 | 涉及苯二甲腈装置、苯二甲胺装置、甲醇制氢装置、甲类仓库1、2、二苯甲酮装置、甲类罐区、液氨罐区 |
|  |  | 涉及甲类、乙类火灾危险性罐区、气柜与加热炉等与产生明火的设施、装置比邻布置的，扣5分。 |  | / |
| 2.周边 环境 | 周边环境 （10分） | 企业在化工园区（化工集中区）外的，扣3分； | 0 | 属于化工园区 |
|  |  | 企业外部安全防护距离不符合《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》的，扣10分。 |  | 外部防护符合要求 |
| 3.设计与评估 | 设计与评估（10分） | 国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证的，扣5分； | +2 | 不属于首次工艺 |
|  |  | 精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估的，扣10分； |  | / |
|  |  | 企业危险化学品生产储存装置均由甲级资质设计单位进行全面设计的，加2分。 |  | 由甲级资质设计单位进行设计 |
| 4.设备 | 设备 （5分） | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺及设备的，每一项扣2分； | 0 | 无淘汰工艺、设备 |
|  |  | 特种设备没有办理使用登记证书的，或者未按要求定期检验的，扣2分； |  | 办理了使用登记证书 |
|  |  | 化工生产装置未按国家标准要求设置双电源或者双回路供电的，扣5分。 |  | 双电源供电 |
| 5.自控与安全设施 | 自控与安全设施 （10分） | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未按要求实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用的，扣10分； | 0 | 设置DCS、SIS自动控制，紧急停车系统正常使用 |
|  |  | 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统的，扣10分； |  | 均配备独立安全仪表系统 |
|  |  | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能的，扣5分； |  | 可实现紧急切断 |
|  |  | 危险化学品重大危险源未设置压力、液位、温度远传监控和超限位报警装置的，每涉及一项扣1分； |  | 按要求设置 |
|  |  | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测声光报警设施的，每一处扣1分； |  | 可燃、有毒气体探测器带声光报警功能 |
|  |  | 防爆区域未按国家标准安装使用防爆电气设备的，每一处扣1分； |  | / |
|  |  | 甲类、乙类火灾危险性生产装置内设有办公室、操作室、固定操作岗位或休息室的，每涉及一处扣5分。 |  | / |
| 6.人员资质 | 人员资质 （15分） | 企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格的，每一人次扣5分； | 0 | 经考核合格 |
|  |  | 企业专职安全生产管理人员不具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称的，每一人次扣5分； |  | 专职安全管理人员均为大专及以上学历，且满足化学相关专业 |
|  |  | 涉及“两重点一重大”装置的生产、设备及工艺专业管理人员不具有相应专业大专以上学历的，每一人次扣5分； |  | 满足学历要求 |
|  |  | 企业未按有关要求配备注册安全工程师的，扣3分； |  | 配备3名注册安全工程师数量 |
|  |  | 企业主要负责人、分管安全生产工作负责人、安全管理部门主要负责人为化学化工类专业毕业的，每一人次加2分。 |  | / |
| 7.安全管理制度 | 管理制度 （10分） | 未制定操作规程和工艺控制指标或者制定的操作规程和工艺控制指标不完善的，扣5分； | 0 | 按要求制定了操作规程 |
|  |  | 动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准或未有效执行的，扣10分； |  | 特殊作业管理制度符合标准 |
|  |  | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制的，每涉及一个岗位扣2分。 |  | 制定了全员安全生产责任制 |
| 8.应急管理 | 应急配备 | 企业自设专职消防应急队伍的，加3分。 | 0 |  |
| 9.安全管理绩效 | 安全生产标准化达标 | 安全生产标准化为一级的，加15分； | 0 |  |
|  |  | 安全生产标准化为二级的，加5分； |  |  |
|  |  | 安全生产标准化为三级的，加2分。 |  |  |
|  | 安全事故情况 （10分） | 三年内发生过1起较大安全事故的，扣10分; | 0 |  |
|  |  | 三年内发生过1起安全事故造成1-2人死亡的，扣8分; |  |  |
|  |  | 三年内发生过爆炸、着火、中毒等具有社会影响的安全事故，但未造成人员伤亡的，扣5分; |  |  |
|  |  | 五年内未发生安全事故的，加5分。 |  |  |
| 存在下列情况之一的企业直接判定为红色（最高风险等级） |  |  |  |  |
| 开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试和工业化试验直接进行工业化生产的； |  |  | － |  |
| 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断的； |  |  | － |  |
| 危险化学品特种作业人员未持有效证件上岗或者未达到高中以上文化程度的; |  |  | － |  |
| 三年内发生过重大以上安全事故的，或者三年内发生2起较大安全事故，或者近一年内发生2起以上亡人一般安全事故的。 |  |  | － |  |
| 备注： 1.安全风险从高到低依次对应为红色、橙色、黄色、蓝色。总分在90分以上（含90分）的为蓝色；75分（含75分）至90分的为黄色；60分（含60分）至75分的为橙色；60分以下的为红色。 2.每个项目分值扣完为止，最低为0分。 3.储存企业指带储存的经营企业。 |  |  |  |  |

判断结果：得79.9分，为Ⅲ级（黄色）。

依据企业安全风险评估诊断表，该企业风险级别为Ⅲ级，属于中风险（黄色风险），该项目生产装置应制定措施进行控制管理。

- 8.4.12危险化学品企业安全分类整治目录符合性评价

为进一步落实《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》，推动对安全生产条件不符合要求的企业进行分类整治，应急管理部制定了《危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）》，对照该目录对企业安全情况进行检查。

表8.4-7   危险化学品企业安全分类整治目录检查表

| 一、暂扣或吊销安全生产许可证类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类内容 | 违法依据 | 实际情况 | 评价结论 |
| 1 | 新建、改建、扩建生产危险化学品的建设项目未经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的危险化学品生产装置，未经具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第一款。 | 经江西省化学工业设计院设计，具有化工石化医药行业专业甲级资质。 | 符合 |
| 2 | 使用国家明令淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 《安全生产法》第三十五条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第二款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十一条。 | 未使用国家明令淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 符合 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求，且无法整改的。 | 《安全生产法》第十七条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第二款、第九条第五款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第三条。 | 该项目苯储罐经计算外部安全防护距离满足要求。 | 符合 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未装设自动化控制系统。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第三款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第四条。 | 评价范围内不涉及。 | 符合 |
| 二、停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备类 |  |  |  |  |
| 序号 | 分类内容 | 违法依据 | 实际情况 | 评价结论 |
| 1 | 未取得安全生产许可证、安全使用许可证（试生产期间除外）、危险化学品经营许可证或超许可范围从事危险化学品生产经营活动。 | 《危险化学品安全管理条例》第十四条、第二十九条、第三十三条。 | 企业已取得安全生产许可证。 | 符合 |
| 2 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的；国内首次使用的化工工艺，未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第二款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条。 | 不属于 | - |
| 3 | 一级或者二级重大危险源不具备紧急停车功能，对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置，涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源未配备独立的安全仪表系统，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第五条。 | 不构成一级、二级重大危险源 | - |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的；装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第三款； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第七条第三款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第四条。 | 不涉及重点监管的危险工艺。 | 符合 |
| 5 | 装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第一款第三项； 《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008）（2018年版）5.2.16。 | 不涉及 | - |
| 6 | 爆炸危险场所未按照国家标准安装使用防爆电气设备，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条。 | 爆炸危险场所电气为相应防爆等级设备 | 符合 |
| 7 | 涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体管道穿越除厂区外的公共区域（包括化工园区、工业园区），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品输送管道安全管理规定》第七条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第八条。 | 不涉及 | - |
| 8 | 全压力式液化烃球形储罐未按国家标准设置注水措施（半冷冻压力式液化烃储罐或遇水发生反应的液化烃储罐除外），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第六条。 | 不涉及 | - |
| 9 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。（液氯钢瓶充装、电子级产品充装除外） | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第七条。 | 不涉及 | - |
| 10 | 氯乙烯气柜的进出口管道未设远程紧急切断阀；氯乙烯气柜的压力（钟罩内）、柜位高度不能实现在线连续监测；未设置气柜压力、柜位等联锁。存在以上三种情形之一，经责令限期改正，逾期未改正且情节严重的。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条第二、三项； 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》“9重点危险化学品特殊管控安全风险隐患排查清单（六）氯乙烯”第六、十一条。 | 不涉及 | - |
| 11 | 危险化学品生产、经营、使用企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条； 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条第一款第二项； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第九条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第一条。 | 均已取证 | 符合 |
| 12 | 涉及危险化工工艺的特种作业人员未取得特种作业操作证而上岗操作的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二条。 | 评价范围内不涉及 | 符合 |
| 13 | 未建立安全生产责任制。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十六条。 | 已建立安全生产责任制 | 符合 |
| 14 | 未编制岗位操作规程，未明确关键工艺控制指标。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十七条。 | 已编制操作规程，明确关键工艺指标 | 符合 |
| 15 | 动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准，实施特殊作业前未办理审批手续或风险控制措施未落实，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十八条。 | 特殊作业管理制度符合国家标准，按要求进行作业审批、分析等 | 符合 |
| 16 | 列入精细化工反应安全风险评估范围的精细化工生产装置未开展评估，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条。 | 评价范围内不涉及 | 符合 |
| 17 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二十条。 | 现场检查未发现超量、超品种、相互禁忌物质混存等情况。 | 符合 |
| 三、限期改正类 |  |  |  |  |
| 序号 | 分类内容 | 违法依据 | 实际情况 | 评价结论 |
| 1 | 涉及“两重点一重大”建设项目未按要求组织开展危险与可操作性分析（HAZOP）。 | 《安全生产法》第三十八条； 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》3.2.3。 | 按要求开展HAZOP分析。 | 符合 |
| 2 | 重大危险源未按国家标准配备温度、压力、液位、流量、组分等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息储存（不少于30天）等功能。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条第一项。 | 该项目苯储罐配备温度、压力、液位等信号远传监测，并配备有毒气体监测报警装置。 | 符合 |
| 3 | 现有涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置未完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，同时未按照《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）的有关方法对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估；已开展反应安全风险评估的企业未根据反应危险度等级和评估建议设置相应的安全设施，补充完善安全管控措施的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条。 | 该项目不涉及重点监管危险工艺。 | - |
| 4 | 涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，且未完成搬迁的；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，但未按照《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB50779）完成抗爆设计、建设和加固的。 | 《安全生产法》第三十八条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第三款，第九条第四、五款； 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附件《安全风险隐患排查表》“2设计与总图安全风险隐患排查表（二）总图布局”第七项。 | 未在爆炸危险区域设置控制室、交接班室。 | 符合 |
| 5 | 涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置未实现自动化控制。 | 《安全生产法》第三十八条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第七条第三款。 | 评价范围内不涉及 | 符合 |
| 6 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十三条。 | 控制室位于厂前办公区。 | 符合 |
| 7 | 未按照标准设置、使用有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统；可燃气体和有毒气体检测报警信号未发送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第一款第三项； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条。 | 按要求设置有毒气体检测报警系统，信号发至控制室。 | 符合 |
| 8 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第九条。 | 不涉及。 | - |
| 9 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十四条； 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）3.0.2； 《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》（SH3038-2000）4.1、4.2。 | 设置双重电源。 | 符合 |
| 10 | 涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员不具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员不具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平；新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员不具备化工类大专及以上学历。 | 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》“十一、加强专业人才培养”； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条。 | 主要负责人安全生产管理人专业及学历符合要求 | 符合 |
| 11 | 未建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人未每天作出安全承诺并向社会公告。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》4.1.5。 | 已建立，每天承诺。 | 符合 |
| 12 | 危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签。 | 《危险化学品安全管理条例》第十五条。 | 已制作安全技术说明书 | 符合 |
| 13 | 未将工艺、设备、生产组织方式等方面发生的变化纳入变更管理，或在变更时未进行安全风险分析。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》4.12。 | 有管理制度。 | 符合 |
| 14 | 未按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》配备应急救援物资。 | 《安全生产法》第七十九条； 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）。 | 按要求配备应急救援物资。 | 符合 |

评价结论：经检查，该项目符合《危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）》的要求。

- 8.5 可能发生的危险化学品事故及后果、对策

- 8.5.1预测可能发生的各种危险化学品事故及后果、对策

该项目储存设施存在较大危险可能性。特别是苯属于易燃、易爆及有毒物质；间/对苯二甲胺、间/对苯二甲腈、二苯甲酮等属于可燃物质。其中苯还具有腐蚀性；装置在生产过程中可能发生的化学腐蚀、电化学腐蚀会引起设备和管道腐蚀开裂，严重时可能会导致火灾爆炸事故。物料的危险特性决定了该项目最主要的危险是火灾、爆炸、中毒和窒息事故。特别是易燃易爆物质因泄漏或空气进入工艺系统形成爆炸性混合气体而引起爆炸。因设备故障或误操作、违章操作等原因，都可能酿成重大事故，其后果将是灾难性的。该项目可能出现的事故见表8.5-1。

表8.5-1 该项目可能出现的危险化学品事故及后果、对策表

| 事故 | 后果 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 火 灾 爆 炸 | 人员伤亡、设备损坏、财产损失 | 1、选用具有资质的单位制造的设备，特种设备、强检设备及时检测。 2、设计事故信号和声光报警装置以及紧急停车控制系统及安全连锁系统。确保DCS控制系统处于良好工作状态。 3、系统设备和管道使用前水压试验，保证无泄漏点。排查火灾危险区域内是否存在明火或静电隐患； 4、操作工必须经培训合格才能上岗。 5、建构筑物、设备应按要求采取防雷设施和静电接地设施，并经政府相关部门验收合格；定期检查防雷设施和静电接地设施，并作好记录；在雨雪、暴风等自然灾害后，检查防雷设施和静电接地设施是否受到破坏，如果受到破坏，应维修好后方能重新使用 6、排查火灾危险区域内是否存在明火或静电隐患；检修前对密闭容器进行置换，并进行检测分析，严格执行动火票制度。车辆进场带防火帽。 7、制定发生火灾险情后的应对措施，并加强对职工的培训和应对设施的完善； 8．检修后的设备、管道应吹扫或置换干净。 |
| 中毒窒息 | 急性中毒或使人窒息死亡 | 1.有毒物质泄漏可能的场所加强通风、设警示标志； 2.配备有毒物质泄漏检测报警仪器并在可能泄漏的区域处设警示标志； 3.加强有毒气体检测装置管理、维护和测试，做好有毒气体检测报警器的维护工作，使之保证处于有效状态，并做好维护记录； 4. 有毒气体或液体泄漏时应尽可能地导向密闭系统，并进行无害化处理；不能导向密闭系统时，也应尽可能地导向无人区域； 5. 在作业时应按规定检查（自检、他检相结合）个人防护设施是否配戴齐备； 6. 检查防毒措施是否健全，是否需要完善；检查防毒急救设计是否健全，措施是否合理完善； 7. 配置合格的医疗急救人员； 8. 加强职工个人的安全和防护意识培训； 9. 严格操作规程，严禁违规操作，避免因操作不当人为地引起有毒物料的泄漏， 10. 检修存在有毒物料的设备、管道前应吹扫或置换干净。 |

- 8.5.2事故案例

中石化上海赛科公司“5·12”闪燃事故

2018年5月12日15时25分左右，在上海赛科石油化工有限责任公司公用工程罐区位置，上海埃金科工程建设服务有限公司的作业人员在对苯罐进行检维修作业过程中，因苯罐发生闪爆，造成在该苯罐内进行浮盘拆除作业的6名作业人员当场死亡。直接经济损失约1166万元，其中设备损失约536万元。

一、事故经过

2018年5月12日，上海埃金科工程建设服务有限公司的作业人员到达赛科公司公用工程罐区，准备对苯罐进行检维修作业。作业开始前，赛科公司罐区外操作人员使用手持式气体检测仪，在苯罐外人孔处进行测氧测爆工作并记录当时的检测数据。赛科公司罐区当班值班班长在未认真核实测氧测爆情况、未按照作业许可证所列明的要求检查作业人员个人防护用品的佩戴以及工器具携带的情况下，先后在作业票上签字确认。检维修作业过程中，苯罐突然发生爆炸，造成在苯罐内进行浮盘拆除作业的6名作业人员当场死亡。直接经济损失约1166万元。

二、事故原因

检修人员在拆除浮箱过程中，浮箱内的苯外泄在储罐底板上且未被及时清理。易燃的苯蒸汽与空气混合，局部浓度达到爆炸极限。罐内作业人员拆除浮箱过程中，使用的非防爆工具及作业过程可能产生的点火能量，遇混合气体发生爆燃。

三、事故防范和整改措施建议

1.严格落实企业主体责任，加强危险化学品罐区检维修作业风险辨识。

2.加强检维修施工现场安全管理，作业前对现场进行严格确认。

3.加强承包商安全管理，作业人员必须培训合格方可上岗操作。

4.严格落实特殊作业许可制度。

# 第9章 评价结论

1.生产过程中存在的主要的危险化学品、重大危险源及危险有害因素

1）依据《危险化学品目录》（2022年版），该项目危险化学品的有苯、氮气（压缩的）。

2）该项目不涉及监控化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品、剧毒物品及特别管控的危险化学品，该项目苯属于高毒物品。

3）依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），该项目苯属于重点监管的危险化学品。

4）依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号），该项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

5）根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识，该项目1205苯罐组构成四级重大危险源。

6）固有危险度评价：该项目1205苯罐组的固有危险程度等级为Ⅰ级，4#丙类仓库的固有危险程度等级为Ⅲ级，Ⅰ级属于高度危险。

7）该项目存在的危险有害因素有火灾、爆炸、容器爆炸、触电、高处坠落、机械伤害、物体打击、车辆伤害、灼烫腐蚀、噪声与振动、毒物、低温、高温热辐射等。其中火灾爆炸为主要危险因素，毒物为主要有害因素，其余危险、有害因素为一般危险、有害因素。

2.项目所在地的安全条件和与周边的安全防护距离

1）该项目与周边居民区、商业中心、公园等人口密集区域和学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施，周边河流等场所的距离符合安全间距的要求，外部安全距离内无相应的防护目标。

2）该项目与周边企业主要建构筑物之间、与该企业周边建构筑物间的防火间距均符合《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火标准》等的要求。

3）该项目按《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）及《建筑设计防火规范》等标准的要求，该项目与厂外的各敏感场所符合相关规范要求。

4）该项目在正常运行情况下，对其周边单位的生产、经营活动和居民的生活没有影响。在发生事故的情况下对周边单位的生产、经营活动和居民的生活可能造成影响。

5）正常情况下，该项目周边单位的生产、经营活动和居民的生活对该项目的正常生产没有影响。但在周边单位发生事故的情况下对该项目的正常运行可能造成影响。

6）正常情况下，该项目所在地自然条件（不包括地震等破坏力极大的自然灾害）的变化对该项目的正常运行影响不大。

3.建设项目安全设施设计的采纳情况和已采用（取）的安全设施水平

该项目依据工艺特点采用的安全设施，根据自然危害因素、交通运输以及运行中的危险、危害因素进行分类，防范措施包括了以下方面：检测报警设施，设备安全防护设施，作业场所防护设施，安全警示标志，泄压设施，紧急处理设施，应急救援设施，劳动防护用品和装备等。

该项目在建设过程中采纳了《安全设施设计变更》中的安全措施建议及要求，针对性的采取了相应的预防措施，因而该项目安全设施满足现行标准规范要求。

4.建设项目生产（使用）中表现出来的技术、工艺和装置、设备（设施）的安全、可靠性和安全水平

1）技术、工艺安全可靠性

该项目装置选用的成熟的工艺，同时采用了DCS、SIS控制系统进行监控，对工艺参数、事故报警等实现了程序控制、远程操作。储罐设置了安全泄放系统，防止安全事故发生。在有毒气体可能泄漏的场所，根据规范设置有毒气体检测报警设施。

2）装置、设备（设施）的安全、可靠性和安全水平

（1）该项目苯储罐选用国内知名品牌企业，设计、制造、安装等单位均具有相应的资质。

（2）该项目采用DCS、SIS控制系统，对重要的参数如液位、温度等引至操作室集中显示、记录、报警，可有效降低事故风险。

（3）在有毒气体可能泄漏的地方，设置有毒气体检测器，以便及时发现和处理气体泄漏事故，确保装置安全。

该项目设备设施经过一段时间的试运行，设备设施、控制系统等均运行正常，表现出一定的可靠性。

5.危险化学品重大危险源的安全管理情况

该项目苯罐组构成四级重大危险源。该公司对重大危险源的储存设施采用DCS控制系统，配备温度、压力、液位等信息的不间断采集和监测系统以及有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；具备紧急停车功能，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。对构成重大危险源的储存设施设置紧急停车/泵装置，设置泄漏物紧急处置装置和视频监控系统；该公司建立了完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程；对涉及重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，经现场询问岗位人员了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，具备本岗位的安全操作技能和应急措施。在重大危险源所在场所设置了安全警示标志，写明了紧急情况下的应急处置办法；该公司明确了重大危险源中关键装置、重点部位的责任人及责任机构，明确了重大危险源并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，对发现的事故隐患指定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案；定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，维护、保养、检测有记录及有关人员签字。依法制定重大危险源事故应急预案，设置了应急救援组织，配备应急救援人员，配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材、气密型化学防护服等应急器材和设备；制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照要求进行了事故应急预案演练，对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。对辨识确认的重大危险源进行登记了建档。

该项目重大危险源的安全设施、监控措施符合国家安监总局第40号令《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》要求，满足安全生产需要。

6.重点监管的危险工艺、危险化学品的安全管理情况

1）依按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116号）、《第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺》（安监总管三〔2013〕3 号）规定：该项目为储存项目，不涉及危险化工工艺。

2）依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号和《首批重点监管的危险化学品名录》辨识，该项目中属于重点监的危险化学品为苯。装置存储全部实现自动化控制，安全生产主体责任明确，工艺、设备确定，现场管理严格。涉及重点监管的危险化学品的上述工序均有较完善危险化学品事故应急救援预案安全措施和应急处置措施，按规定配备了应急处置装备和器材。该项目存在的重点监控危险化学品采用的安全控制措施和应急处置措施满足《首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）和《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号）的要求。

7.该项目具备国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全生产条件

1）法律法规等方面的符合性：该项目立项审批手续齐全，安全设施设计、施工等均由有资质的单位承担，安全设施设计变更已通过专家审查，并按照要求施工建设，符合法律、法规规定的审批、施工手续。事故应急救援预案等均聘请相关专家进行审查，应急预案已取得相应部门的备案。

2）该项目与周边环境之间、与厂区周边建构筑物之间的安全间距符合《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火标准》等法律法规、标准规范的要求。

3）平面布置及防护设施措施的合理性：该项目建构筑物之间以及与周边建构筑物之间的安全间距符合，安全出口的设置等满足安全生产的要求。设置的常规防护设施、防火等的设施和措施合理。

4）设施、设备、装置等方面的安全性：该项目操作和设置的安全设施满足安全需要，设施的布置能保证人员疏散安全及操作方便。设施、设备、装置及工艺方面安全可靠。

5）公用工程、辅助设施的配套性：厂区设置的供水、供电、供气等公用辅助工程满足需要。

6）项目与设计变更图纸的一致性：该项目由江西省化学工业设计院设计并编制了《新建仓储项目（4#丙类仓库）安全设施设计》、《年产20000吨苯二甲胺等项目建设（一期年产10000吨二苯甲酮配套设施1205苯罐组）安全整治提升项目安全设施设计》及相关图纸，该项目设备布置、工艺流程与该安全设施设计变更图纸一致。

7）人员管理及安全培训方面充分性：该公司法人取得了危险化学品生产单位主要负责人证，并具有化工相关学历。专职安全管理人员取得了危险化学品生产单位安全生产管理人员证。安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员满足该项目安全管理需求。该公司制定的安全管理制度、岗位责任制、安全操作规程健全，制度执行情况较好。该公司已为从业职工交纳了工伤保险，投保了安全生产责任险。

8）应急救援有效性：该公司编制了应急救援预案并已备案，配备了应急救援人员和应急救援器材、设施，制定了演练计划并进行了演练，应急救援准备充分有效。

9）通过对该项目的分析、评价，认为该项目工艺技术成熟，各项安全防护设施配套齐全，并与生产设施同时设计、同时施工、同时投入使用，达到了设计要求，所采取的安全措施满足该项目的安全生产需要。

10)该项目试生产的安全生产管理情况符合《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》、《安全生产许可证条例》、《危险化学品安全管理条例》等法律、法规的要求。

6.结论

综上所述：江西仰立新材料有限公司年产20000吨苯二甲胺等项目建设（一期年产10000吨二苯甲酮配套设施1205苯罐组）安全整治提升项目、新建仓储项目（4#丙类仓库）能满足法律法规、标准规范的要求，现场其他设施与安全设施设计一致；DCS、SIS控制系统与安全设施设计一致，并符合自动化控制改造的设计要求，满足工艺生产的需要；主要负责人、安全管理人员、特种作业人员均已取证，人员满足相应的学历、专业要求；企业定期进行隐患排查、积极落实隐患整改并按要求填报隐患排查与治理系统。该项目安全设施符合国家安全生产方面的法律、法规、标准、规范的要求，具备安全设施竣工验收条件。

- 第10章 安全对策措施与建议

1.安全设施的更新与改进

企业应紧跟科技发展，不断借鉴国内外同类企业所采用的安全设施，寻求更安全、更经济、更合理的安全手段，对原有的安全设施定期检验，根据生产情况做出更新与改进。对老化、过期、淘汰的安全设施要及时更换。

1）企业采用自动化远程操作，检测仪表、执行机构等的可靠性对该项目的安全运行至关重要，企业应加强对检测仪表、执行机构等的维护保养，定期进行调试校准，必要时还应进行检测。

2）企业应依据《作业环境气体检测报警仪 通用技术要求》5.1.4，固定式报警仪，检测器应具有防风雨、防沙、防虫结构，安装方便。指示报警器应便于安装、操作和监视；

3）企业应依据《中华人民共和国消防法》，消防设施、器材应设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；

4）企业应依据《中华人民共和国消防法》，保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；

5）企业应依据《生产设备安全卫生设计总则》5.2.8.8，生产单位对输送管线、设备和工具，应定期进行维护、保养和检修。

6）企业应依据《消防安全标志设置要求》8，生产单位对设置的消防安全标志牌及其照明灯具等应至少半年检查一次，出现下列情况之一应及时修整、更换或重新设置：a．破坏可丢失；b．标志的色度坐标及亮度因数超出其适用范围（参见附录C中表C1）；c．逆向反射标志的逆向反射系数小于量小反射系数的50%（参见附录C中表C2）。

7）企业应根据《固定式压力容器安全技术监察规程》第9章等标准规范的要求，定期对泄压人孔、压力表等进行巡查，压力表、泄压人孔等还应定期检测，不合格应及时更换。

8）企业应根据《安全标志及其使用导则》10.1，对安全标志牌至少每半年检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。

9）企业每年都要制订安全技术措施计划有计划地改善企业的劳动条件消除在生产过程中的不安全因素和隐患确保安全生产。

2.安全条件和安全生产条件的完善与维护

该公司的安全条件和安全生产条件符合国家相关法律法规的要求，但是随着企业的发展和科技的进步，各种新的安全生产问题会不断出现，因此该公司的各项规章制度、安全设施、设备等还需要根据具体情况不断的完善。

1）运行过程中安全附件和联锁不得随意拆弃和解除，声、光报警等信号不能随意切断。在现场检查时，不准踩踏管道、阀门、电线、电缆架及各种仪表管线等设施，在危险部位检查，必须有人监护。

2）卸车时应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。企业卸车较为频繁，应加强对运输车辆的管理及驾驶人员等证照审查，严格控制入厂车辆的数量，加强入厂车辆的引导、指挥、协调，划定卸车车位，避免对项目的安全运行造成影响。卸车过程应严格按照安全操作规程作业，监护人员不得擅自离岗，加强紧急状态下的培训与演练，增强人员的应急处置能力。

3）企业应定期对噪声、高温等有害因素进行职业卫生检测。对工人要进行定期体检，对有职业禁忌症的人员不得安排其从事禁忌范围的工作；

4）加强全员安全教育和安全技术培训工作，定期对职工进行安全教育和安全技能培训，不断提高职工的安全意识和技能。

5）要加强公司及车间班组的安全检查，消除现场的各类不安全隐患；认真巡检，发现隐患及时报告；要制订公司、车间、班组的安全检查表，开展有周期的检查；发现安全隐患及时下达隐患整改通知，督促改进现场安全状况；

6）重点做好安全操作规程的完善和各级人员的安全教育工作。做好特种操作人员持证上岗管理工作。对接触毒物的岗位人员进行相应的安全知识的培训教育，开展经常性的安全教育和培训工作，不断提高全员的安全意识和安全操作技能。

7）各类作业人员应掌握该专业及该岗位的技能，并经安全、卫生知识培训和考核，合格后方可上岗工作。新进人员严格执行三级教育，考核合格后方可上岗。

8）各类作业人员应了解或掌握作业过程中可能存在和产生的危险和有害因素，应熟悉岗位涉及的危险化学品性质及紧急情况的处置措施，并能根据其危险性质、途径和程度（后果）采取防范措施。

9）各类作业人员应了解该岗位的工作内容以及与相关作业的关系，掌握完成工作的方法和措施；

10）各类作业人员应掌握消防知识和消防器材的使用及维护方法，加强对作业人员的演练。

11）各类作业人员应掌握个体防护用品的使用和维护方法；现场定点存放的防护器具应有专人负责保管，经常性检查和定期校验。

12）项目单位应对应急救援器材进行经常性的维护保养，保证其处于完好状态。各类作业人员应掌握事故应急处理和紧急救护的方法。经常检查应急通讯设施，确保有关设施处于有效状态。

3.主要装置、设备（设施）和特种设备的维护与保养

1）依据《特种设备安全监察条例》第二十八条 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

2）凡投入运行的装置、设备、管路都必须建立静、动密封档案和台账，密封点统计准确无误。（密封档案一般应包括：工艺流程示意图，设备静、动密封点登记表，设备管线密封点登记表，密封点分类汇总表。台帐一般包括：按时间顺序的密封点分部情况，泄漏点数，泄漏率等）。

4.安全生产投入

1）该公司应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由主要负责人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

2）该公司应以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

（一）上一年度营业收入不超过1000万元的，按照4.5%提取；

（二）上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2.25%提取；

（三）上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.55%提取；

（四）上一年度营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

3）该公司应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。

5.安全标准化工作建议

1）企业要全面贯彻落实《企业安全生产标准化基本规范》、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》等，积极开展安全生产标准化创建工作。

2）危险化学品从业单位开展安全标准化，应采用计划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）动态循环、持续改进的管理模式。

3）企业应结合自身特点，依据规范的要求，持续开展安全标准化。

4）安全标准化的建设，应当以危险、有害因素辨识和风险评价为基础，树立任何事故都是可以预防的理念，与企业其他方面的管理有机地结合起来，注重科学性、规范性和系统性。

5）安全标准化的实施，应体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，通过有效方式实现信息的交流和沟通，不断提高安全意识和安全管理水平。

6）安全标准化采取企业自主管理，安全标准化考核机构考评、政府应急管理部门监督的管理模式，持续改进企业的安全绩效，实现安全生产长效机制。

7）企业各级领导要高度承诺、支持、参与。

8）加强宣传、教育及培训；提高安全意识、技能；全员参与风险评价，消除隐患及不安全行为。

6.安全管理

1）企业应随时关注极端天气的变化情况，制定极端天气下的应急措施、储备应急物资，做好防洪防汛等的安全保障工作；

2）该项目周边为预留地，后期可能建设其他项目，当其他项目建设时，企业应加强作业现场、第三方作业的安全管理，加强对第三方单位的培训及技术交底，必要时应设置监护人员。从严审查第三方单位的施工方案。涉及动火、吊装等特殊作业时应严格执行有关规范及安全操作规程，作业现场应与项目装置保持足够的安全间距。

3）提高新入职人员门槛，提升自身专业技术能力，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称，涉及危险工艺作业人员应具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平；

4）涉及动火、动土、受限空间等特殊作业，应严格按照《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)及相关管理制度、操作规程进行作业，严格审批，加强作业前、作业时、作业后的检测、风险辨识与监护工作；涉及外包单位的特殊作业时，作业前应检查施工人员是否持有相关证件，还应加强培训、技术交底等工作，从严审批，加强作业过程中的监督监护。

5）企业新建、改建、扩建危险化学品建设项目要严格按照《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》(赣应急字〔2021〕100号)的规定执行，严格执行建设项目安全设施“三同时”制度。

6）企业要不断健全事故隐患排查治理和监控制度，逐级建立并落实从主要负责人到全体员工的隐患排查治理和监控机制。要将隐患排查治理纳入日常安全管理，形成全面覆盖、全员参与的隐患排查治理工作机制，使隐患排查治理工作制度化、常态化，做到隐患整改的措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

7）要加强公用工程系统管理，保证公用工程安全、稳定运行。供电、供水、供气及污水处理等设施必须符合国家标准，要制定并落实公用工程系统维修计划，定期对公用工程设施进行维护、检查。使用外部公用工程的企业应与公用工程的供应单位建立规范的联系制度，明确检修维护、信息传递、应急处置等方面的程序和责任。

8）公司在提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的同时，在生产过程中还应做好监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，加强现场管理，严格要求作业人员必须配戴劳保用品。

9）该项目应对有法定检验检测要求的安全设施定期进行检测。

10）不断完善危险化学品收、储、装、卸、运等环节的安全管理制度及现场管理，严格物料收储管理。

11）企业应执行领导干部现场带班制度，带班领导负责指挥企业重大异常生产情况和突发事件的应急处置，抽查企业各项制度的执行情况，保障企业的连续安全生产。领导干部要轮流带班。生产车间也应建立由管理人员参加的车间值班制度。要切实加强企业夜间和节假日值班工作，及时报告和处理异常情况和突发事件。

7.事故应急救援预案

1）把新技术和新方法运用到应急救援中去，并与不断变化的具体情况保持一致，事故应急救援预案应及时更新改进。

2）应对危险源和厂内新增装置设施、人员变化进行定期检查，对预案及时更新完善。

3）根据实践和演练结果进行补充和改进，使预案更加合理、更加完善、更具有操作性。

4）企业的应与周边相关企业（单位）和当地政府形成应急联动机制，定期进行联合演练。

5）针对应急演练活动可能发生的意外情况制定演练保障方案或应急预案，并进行演练，做到相关人员应知应会，熟练掌握。演练保障方案应包括应急演练可能发生的意外情况、应急处置措施及责任部门，应急演练意外情况中止条件与程序等。

6）应急演练活动结束后，应急演练的组织部门（单位）应根据应急演练评估报告、总结报告提出的问题和建议对应急管理工作（包括应急演练工作）进行持续改进。将应急演练工作方案以及应急演练评估、总结报告等文字资料，以及记录演练实施过程的相关图片、视频、音频等资料归档保存。根据演练评估报告中对应急预案的改进建议，由应急预案编制部门按程序对预案进行修订完善。

7）组织应急演练的部门（单位）应督促相关部门和人员，制定整改计划，明确整改目标，制定整改措施，落实整改资金，并应跟踪督查整改情况。

8）对主管部门要求备案的应急演练资料，演练组织部门（单位）应将相关资料报主管部门备案。

- 附件A 危险、有害因素的辨识及分析过程

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是验收评价的重要环节，是验收评价的基础。

## A.1 危险、有害物质的辨识

- A.1.1.辨识依据

《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）

《化学品分类和危险性公示 通则》（GB13690-2009）

《危险货物品名表》（GB12268-2012）

《危险化学品目录》（2022版）应急部等十部门公告第8号

### A.1.2主要危险物质分析

1.危险化学品辨识

该项目涉及的物料为间/对苯二甲胺、间/对苯二甲腈、二苯甲酮、苯及氮气（加压）等，其中苯及氮气（加压）属于《危险化学品目录》（2015年版）中的危险化学品。

表A.1-1 危险化学品一览表

| 名称 | CAS号 | 火灾类别 | 闪点℃ | 爆炸极限V% | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯 | 71-43-2 | 甲 | -11 | 1.2/8.0 | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别1A 特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别3 |
| 氮气（压缩的） | 7727-37-9 | 戊 | / | / | 加压气体 |

2.危险化学品理化性质

表A.1-2苯

| CAS： | 71-43-2 |
| --- | --- |
| 名称： | 苯 benzene |
| 分子式： | C6H6 |
| 分子量： | 78.11 |
| 有害物成分： | 苯 |
| 健康危害： | 高浓度苯对中枢神经系统有麻醉作用，引起急性中毒；长期接触苯对造血系统有损害，引起慢性中毒。急性中毒：轻者有头痛、头晕、恶心、呕吐、轻度兴奋、步态蹒跚等酒醉状态；严重者发生昏迷、抽搐、血压下降，以致呼吸和循环衰竭。慢性中毒：主要表现有神经衰弱综合征；造血系统改变：白细胞、血小板减少，重者出现再生障碍性贫血；少数病例在慢性中毒后可发生白血病( 以急性粒细胞性为多见 )。皮肤损害有脱脂、干燥、皲裂、皮炎。可致月经量增多与经期延长。 |
| 环境危害： | 对环境有危害，对水体可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，为致癌物。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。易产生和聚集静电，有燃烧爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 40[皮] |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 15/5 |
| TLVTN： | OSHA 1ppm,3.2mg/m3; ACGIH 0.3ppm,0.96mg/m3 |
| 监测方法： | 气相色谱法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色透明液体，有强烈芳香味。 |
| 熔点(℃)： | 5.5 |
| 沸点(℃)： | 80.1 |
| 相对密度(水=1)： | 0.88 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 2.77 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 13.33(26.1℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 3264.4 |
| 临界温度(℃)： | 289.5 |
| 临界压力(MPa)： | 4.92 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 2.15 |
| 闪点(℃)： | -11 |
| 引燃温度(℃)： | 560 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 8.0 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 1.2 |
| 溶解性： | 不溶于水，溶于醇、醚、丙酮等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 用作溶剂及合成苯的衍生物、香料、染料、塑料、医药、炸药、橡胶等。 |
| 禁配物： | 强氧化剂。 |
| 急性毒性： | LD50：3306 mg/kg(大鼠经口)；48 mg/kg(小鼠经皮) LC50：31900mg/m3，7小时(大鼠吸入) |
| 刺激性： | 家兔经眼： 2mg/24 小时，重度刺激。家兔经皮：500mg/24小时，中度刺激。 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染，特别是能积蓄于鱼的肌肉与肝中，但一脱离污染的水体，鱼体内污染物排出比较快。由于其挥发性比较大，应注意对大气的污染。在环境中易被光解。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 32050 |
| UN编号： | 1114 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

表A.1-3氮气

| CAS： | 7727-37-9 |
| --- | --- |
| 名称： | 氮 氮气 nitrogen |
| 分子式： | N2 |
| 分子量： | 28.01 |
| 有害物成分： | 氮 |
| 健康危害： | 空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深替时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成徽血管阻塞，发生“减压病”。 |
| 燃爆危险： | 本品不燃。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |
| 危险特性： | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 有害燃烧产物： | 氮气。 |
| 灭火方法： | 本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。 |
| TLVTN： | ACGIH 窒息性气体 |
| 工程控制： | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |
| 呼吸系统防护： | 一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 |
| 眼睛防护： | 一般不需特殊防护。 |
| 身体防护： | 穿一般作业工作服。 |
| 手防护： | 戴一般作业防护手套。 |
| 其他防护： | 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 主要成分： | 含量: 高纯氮≥99.999％; 工业级 一级≥99.5％; 二级≥98.5％。 |
| 外观与性状： | 无色无臭气体。 |
| 熔点(℃)： | -209.8 |
| 沸点(℃)： | -195.6 |
| 相对密度(水=1)： | 0.81(-196℃) |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 0.97 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 1026.42(-173℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 临界温度(℃)： | -147 |
| 临界压力(MPa)： | 3.40 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 微溶于水、乙醇。 |
| 主要用途： | 用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂，冷冻剂。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。 |
| 危险化学品序号： | 172 |
| UN编号： | 1066 |
| 包装类别： | O53 |
| 包装方法： | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |

3.其他危险化学品理化性质

1）间苯二甲胺

间苯二甲胺，又称1,3-苯二甲胺、间二甲氨基苯、1,3-二甲氨基苯，分子式C8H12N2，常温下为无色液体，密度1.032g/mL，熔点14℃，闪点113℃，急性毒性：大鼠经口LD50： 930mg/kg；小兔皮层组织LD50：2mg/kg；大鼠吸入LC50：700ppm/1H。常用作环氧树脂常温、低毒的固化剂，还用作光敏塑料、橡胶助剂、聚氨酯树脂及涂料生产原料和有机合成的中间体。

2）对苯二甲胺

分子式为C8H12N2，分子链136.19，熔点60-62℃，相对密度1.052g/mL，主要用于环氧树脂、光敏尼龙、聚氨酯涂料等。

3）间苯二甲腈

间苯二甲腈白色针晶，微溶于热水，溶于热乙醇、乙醚、苯和氯仿。沸点288℃，熔点163-165℃，密度0.992g/mL。用于制取塑料、合成纤维、农药(百菌清)以及环氧树脂固化剂等。

4）对苯二甲腈

对苯二甲腈为白色针状晶体或粉末，不溶于水，微溶于乙醇、丙酮和热乙醚，溶于热苯和热醋酸，分子式是C8H4N2，分子量是128.13。熔点221至225℃，沸点227.54℃，密度1.3g/mL，闪点142.8℃。可燃，燃烧产生有毒氮氧化物和氰化物烟雾。

5）二苯甲酮

二苯甲酮，又名苯甲酮、二苯酮，是一种有机化合物，化学式为C13H10O，熔点47-51℃，沸点305℃，密度1.11g/cm3，闪点143℃。主要用作香料定香剂、紫外线吸收剂、苯乙烯聚合抑制剂、光固化剂、气相色谱固定液，也可用于有机合成。

## A.2 危险、有害因素的辨识

- A.2.1 辨识依据及产生原因

1.依据

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是安全评价的重要环节，也是安全评价的基础。

对该项目的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类》的同时，通过对该项目的厂址、平面布局、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备、辅助生产设施（含公用工程）及职业卫生等方面进行分析而得出。

2.产生原因

危险、危害因素尽管表现形式不同，但从本质上讲，之所以能造成危险、危害后果（发生伤亡事故、损害人身健康和造成物的损坏等），均可归结为存在能量、有害物质和能量、有害物质失去控制等方面因素的综合作用，并导致能量的意外释放或有害物质泄漏、扩散的结果。存在能量、有害物质和失控是危险、危害因素产生的根本原因。危险、危害因素主要产生原因如下：

一、 能量、有害物质

能量、有害物质是危险、危害因素产生的根源，也是最根本的危险、危害因素。一般地说，系统具有的能量越大、存在的危害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。另一方面，只要进行生产活动，就需要相应的能量和物质（包括有害物质），因此生产活动中的危险、危害因素是客观存在的，是不能完全消除的。

1）能量就是做工的能力。它即可以造福人类，也可能造成人员伤亡和财产损失。一切产生、供给能量的能源和能量的载体在一定条件下，都可能是危险、危害因素。

2）有害物质在一定条件下能损伤人体的生理机能和正常代谢功能，破坏设备和物品的效能，也是主要的危险、危害因素。

二、失控

在生产中，人们通过工艺和工艺装备使能量、物质（包括有害物质）按人们的意愿在系统中流动、转换，进行生产。同时又必须结束和控制这些能量及有害物质，消除、减少产生不良后果的条件，使之不能发生危险、危害后果。如果发生失控(没有采取控制、屏蔽措施或控制、屏蔽措施失效)，就会发生能量、危害物质的意外释放和泄漏，从而造成人员伤害和财产损失。所以失控也是一类危险、危害因素，它主要体现在设备故障(或缺陷)、人员失误和管理缺陷3个方面。此外环境因素是引起失控的间接原因。

1）故障（包括生产、控制、安全装置和辅助设施等故障）

故障(含缺陷)是指系统、设备、元件等在运行过程中由于性能(含安全性能)低下而不能实现预定功能(包括安全功能)的现象。故障的发生具有随机性、渐近性或突发性。造成故障发生的原因很复杂（设计、制造、磨损、疲劳、老化、检查和维修、保养、人员失误、环境和其他系统的影响等），通过定期检查维修保养和分析总结可使多数故障在预定期间内得到控制（避免或减少）。掌握各类故障发生的规律是防止故障发生的重要手段，这需要应用大量统计数据和概率统计的方法进行分析和研究。

2）人员失误

人员失误泛指不安全行为中产生不良后果的行为(即职工在劳动过程中，违反劳动纪律、操作程序和操作方法等具有危险性的做法)。人员失误在一定经济、技术条件下，是引发危险、危害因素的重要因素。人员失误在规律和失误率通过大量的观测、统计和分析，是可以预测。

我国《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）附录中将不安全行为归纳为操作失误(忽视安全、忽视警告)、造成安全装置失效、使用不安全设备、手代替工具操作、物体存放不当、冒险进入危险场所、攀坐不安全位置、在吊物下作业(停留)、机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)、有分散注意力行为、忽视使用必须使用的个人防护用品或用具、不安全装束、对易燃易爆等危险品处理错误等13类。

3）管理缺陷

安全生产管理是为保证及时、有效地实现目标，在预测、分析的基础上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防发生事故和人员失误的有效手段。管理缺陷是影响失控发生的重要因素。

4）客观因素

温度、湿度、风雨雪、照明、视野、噪声、振动、通风换气、色彩等环境因素都会引起设备故障或人员失误，也是发生失控的间接因素。

- A.2.2项目选址与总平危险有害因素辨识分析

- A.2.2.1项目选址危险有害因素辨识分析

江西仰立新材料有限公司位于江西省新干县盐化工业城。厂区东面与瓦城路相邻。厂区南面与腾飞路相邻，南面围墙外有一10kV架空电力线（杆高15m），腾飞路对面为江西兴氟中蓝新材料有限公司（石油化工）。厂区西面与园区主干道盐化大道相邻，隔盐化大道对面为江西鑫臻科技有限公司（精细化工），厂区北侧为平整山地。该公司所在地周边无珍贵的野生动、植物保护资源，无国家和地方指定的重点文物保护单位和名胜古迹。

新干盐化工业城地形属低丘山地，区内有多座小山包，山脊、沟谷纵横交错，总体地势东高西低。盐化工业城场地南面到北面长约11公里，东西宽处约2公里。场地南半部有多座小山包，高差较大，最高海拔标高达100m，最低35.0m。场地北半部较为平坦，海拔标高一般在50～70m之间。大部分沟谷中无长年性流水，仅在雨季形成暂时性地表流水。规划范围内有多个水库和少量鱼塘。新干盐化工业城低洼沟谷处由粘土、亚砂土、流砂及卵石组成，厚度2～10m。山坡地质由砂砾岩组成，厚度202～408m。岩层倾角平缓，地质结构稳定，无沉陷、滑坡现象。场地地层岩性：上覆第四系（Q）土层，为粉质粘土，下伏岩层为白垩系（K）红砂岩等，工程地质条件良好。

新干盐化工业城所在地区属亚热带季风型气候区，气温温和，雨水充足，四季分明。根据新干县气象局统计从1971年至2007年近40年资料显示，年平均气温为17.5℃，极端最高气温40.5℃，极端最低气温-9.1℃，年平均气压1.0102×105Pa，年平均降雨量为1604.5mm，年平均蒸发量为1425.9mm，降雨量季节分布不均，以2～7月份降雨量最为集中，降水量约占全年总降水量的50%，年平均无霜期283天。平均风速2.0m/s。年平均雷暴日：69.9d/a

1）不良地质

不良地质条件对地基及整个厂区建筑物都有很大影响。工程土建部分如未按工程场地的建筑类别进行必要的地基处理，或地基处理不当，工程运行过程中可能发生地基不均匀下沉，会对厂房、设备、管线造成不安全隐患。

2）水文气象条件

水文气象条件对整个工程项目有很大的影响。洪水、大风、暴雪等恶劣天气都易造成建筑物和设备装置的破坏，进而威胁人身安全。夏季过高气温容使人易中暑，冬季气温过低则可能导致冻伤或冻坏设备、管道，不但影响生产，而且容易造成事故危及人身安全。

如遇暴雨、大雾及六级以上大风进行户外吊装作业，可能导致起重伤害事故；如遇强风、高温、低温雨天、雪天等恶劣天气进行户外登高作业，如不采取有针对性的防护措施，可能发生高处坠落、物体打击事故。

另外，年平均降水量为1604.5mm遇暴雨天，如果厂区内排水系统不符合要求或出现故障不畅通，就会造成洪涝灾害，从而损坏设备、厂房等，造成生产事故等。

如建构筑物基础设计不当，厂址区内地面沉降，建筑地坪沉降，地下管道坡度改变，重力排水功能失效，地面积水增加，引发生产事故。

雷电可分为直击雷、静电感应雷、电磁感应雷和球雷等。直击雷放电、二次放电、球雷侵入、雷电流转化的高温、冲击电压击穿电气设备绝缘路均可能引起爆炸和火灾。直击雷放电、二次放电、球雷打击、跨步电压、绝缘击穿均可能造成电击，造成设备损坏和人员伤亡。毁坏设备和设施。冲击电压可击穿电气设备的绝缘、力效应可毁坏设备和设施。事故停电。电力设备或电力线路损坏后可能导致大规模停电。

该项目所在地夏天多雷雨天气，如果防雷设施不完善，防雷接地系统不符合要求或损坏，如遇雷击，会可造成人员伤亡，设备设施及建筑物的损坏。

当地年平均风速为2.0m/s。风对装置安全性的影响，主要表现在气体的无组织排放（系指泄漏量），风可加速向外扩散，从而使泄漏的气体到达较远的区域，造成事故的扩大和对周围大气环境的污染。另外，风力过高时，如设计风载荷不够，有倾倒的危险；大风还可能将露天高处平台放置的或固定不牢的质量较小的物体刮落，落物可能对地面人员、设施造成物体打击危害。

4）地震

地震是危害度较大的自然现象，该项目场地地震基本烈度为6度。地震对建筑物、设备有极大的破坏作用，它可造成厂房等建筑物的倒塌、破坏整个厂区的供电、排水系统，造成机械损害，人员伤亡。一旦发生地震灾害时，如果罐区的抗震等级不够时，易发生坍塌、倾倒事故，大型设备发生偏移、倾斜，从而损坏设备的使用，对人员和财产造成危害。

5）周围环境

该项目苯储罐周边装置主要有甲类罐区、液氨罐区、丙类罐区等，4#丙类仓库周边装置主要有甲类仓库、装卸区、丙类车间、丙类仓库等，如项目装置发生火灾爆炸等事故，可能造成相邻设施发生事故。周边装置如发生可燃物质泄漏，在风向的影响下可能会造成火灾爆炸等事故，应考虑联防和应急措施。

由以上的分析可知，项目厂址所在地的自然危险因素为气象、水文、地质、地震、雷击等，其会对厂址的安全产生一些影响，但采取一定的措施后是安全的。

- A.2.2.2总平面布置与建筑物危险有害因素辨识分析

功能分区不合理会造成安全生产管理不便，增大了事故发生的机率，一旦发生事故救援困难、受害人数增加，财产损失加大，事故后果扩大。

装置与装置之间安全距离如不能符合《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火标准》等规范要求，容易引发火灾爆炸事故及火灾蔓延，火情扩大，给消防灭火、事故处置和人员抢救都带来不利影响。

厂区通道不畅；路面宽度、架空管道高度不符合消防要求；无环形通道或无回车场，都将给消防灭火带来不利影响。

按规范要求设置安全通道，合理的进行人流、物流，保证人员迅速疏散，物流畅通，有利于事故的应急处理。

项目场内排水设施不完备造成大雨季节发生洪涝灾害，引发火灾、电气故障、触电等事故，还会因物料外泄造成环境污染事件。

该项目设施需设置防雷接地和防直接雷设施，否则，一旦发生雷击事故事故，易发生事故。

装置之间的间距应考虑到消防施救和人员疏散的要求，否则可能造成火情或其它事故的扩大。

### A.2.3危险因素辨识与分析

该项目涉及的物料为间/对苯二甲胺、间/对苯二甲腈、二苯甲酮、苯及氮气等，具有火灾爆炸、中毒窒息等性质。根据物质的危险、有害因素和现场调查、了解的资料分析，按照《企业工伤事故分类》的规定，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等。该项目运行过程中的主要危险因素有：火灾、爆炸、中毒窒息等，此外还存在触电、高处坠落、机械伤害、物体打击、车辆伤害、灼烫腐蚀、噪声与振动、毒物、低温、高温热辐射等危险、有害因素。

#### A.2.3.1储运系统的危险因素辨识

危险化学品的储运是工厂安全管理的重要环节，该项目1205苯罐组内设有苯储罐，4#丙类仓库内存储有间/对苯二甲胺、间/对苯二甲腈、二苯甲酮等，仓库、罐区储存的危险性由于其物料数量的明显增加而显著增大。

1.罐区储存装置危险、有害因素辨识

1）火灾爆炸

1、苯储罐管道密封不严，设备、管道因腐蚀、开停频繁、温度骤变等原因，引起其连接点、阀门、法兰等部位泄漏引发火灾、爆炸。

2、储罐存在任何设计不当，设备选材不妥，安装差错都有可能发生着火爆炸事故。因自然不可抗力，如强台风、地质灾害等造成设备、管道等破裂而发生泄漏。

3、储罐因液位计失灵，超装造成外溢或因腐蚀等原因发生泄漏，人员意外接触，引发火灾、爆炸。

4、巡检人员或检修人员工具不按规定使用，造成高处落物损坏管道，造成泄漏或因管道标志不清，检修时误拆管道造成泄漏。

5、操作人员对设备、工艺故障未及时发现或采取的措施不当。

6、检修时，因设备、管道等未进行清冼、置换或不彻底，以及在检修过程中违章检修、违章动火等。在含有易燃液体的容器、管道旁动火，未采取防范措施，焊渣溅到容器、管道上，引起火灾爆炸。

7、受自然灾害、雷电侵袭引发火灾、爆炸。

8、设备、仪表故障不能被及时发现，引发火灾、爆炸事故。

9、电气火灾。罐区使用压电气设备、设施。包括电缆、电线、用电设备等，这些可能因负荷过载、绝缘老化短路、违章操作，雷击等引起电气火灾；配电装置、电机以及各种照明设备等不符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》等规范的要求而导致火灾、爆炸。

10、输送管道内形成爆炸性混合物：在停车检修和开车时，未对管道进行置换，或采用非惰性气体置换，或置换不彻底，空气混入管道内，形成爆炸性混合物；检修时在管道（特别是高压管道）上未堵盲板，致使空气与可燃气体混合；负压管道吸入空气；操作阀门有误使管道中漏入空气，或使可燃气体与助燃气体混合，遇引火源即发生爆炸。

11、机泵区是设备集中、操作频繁、最容易泄漏和散发可燃气体的地方，在通风不良和电气设备不符合防爆要求的情况下，会发生火灾爆炸事故。机泵的超温超压运转、泵体和油封渗漏、防爆等级不够，操作失误等，均能引起跑油、着火以及泵损坏等事故。如设计不合理使机泵附近地面存在坑、沟等，或通风不良使可燃蒸气未能得到有效排出时，当达到爆炸极限并遇到点火源时，即发生火灾、爆炸。由于机泵安装质量差、材质缺陷及设备老化、设备受振动或腐蚀、机泵运转时间过长以及违章作业、违章动火等可能造成易燃物质泄漏，从而引发火灾、爆炸事故。机泵容易发生火灾的主要部位有泵端面密封压力表接头、法兰、阀门及管线弯头等处。机泵工作时，由于异常原因，输送管道或机泵发生堵塞现象，如果工作人员没有发现问题，机泵继续工作，可能造成机泵或连接的管道超压而发生破裂，泄漏的物料遇点火源可能引发火灾、爆炸事故。

12、储存设备没有进行有效的静电接地，导致设备静电积聚，当静电放电时，产生火花，引燃反应物料或引燃物料挥发的可燃气体引发火灾爆炸事故。

2）中毒窒息

高浓度苯对中枢神经系统有麻醉作用，可引起急性中毒，长期接触苯对造血系统有损害，可引起慢性中毒。

机泵设备等填料或连接件法兰泄漏，放出有毒气体发生中毒。

苯物料管道输送过程中损坏造成的泄漏，管道长期运行，由自重及应力造成变形损坏，或造成法兰连接垫子松动、法兰拉脱等引起泄漏，从而造成人员中毒。

氮气具有窒息性，当窒息性成分在一定区域空气内的浓度达到或超过一定量时，可导致窒息。

储罐为受限空间，检维修时，进入罐区的作业人员未采取安全措施进入未置换合格的设备容器内、在作业过程中通风不良、阀门关闭不严、操作不当、监护不力、未佩戴安全防护设施或安全防护设施损坏等都可能造成窒息事故。

3）灼烫

本项目储存过程苯溶剂属于腐蚀性物质，对人体皮肤有一定的刺激或腐蚀作用，可能会造成人员化学灼伤。因此，如果发生设备的跑、冒、泄漏、喷洒、容器管道破裂等均可导致人体表面急性化学灼伤或人身伤亡事故。

4）装卸过程危险、有害因素辨识

该项目正常生产时涉及卸车的物质为苯。

1）爆炸

如苯在卸料过程中遇火星，卸车过程中的可能造成储罐爆炸事故。

物料装卸过程中静电未完全导除容易发生火灾爆炸事故。

在管路中流速过快容易产生静电，如果防静电设施不完善，跨接不全，静电释放不彻底容易积聚，达到一定程度产生静电火花，存在引燃物料的危险，从而发生火灾爆炸事故。

装卸操作失误可能造成物料大量泄漏，如未放好鹤管开泵，或未接好快接头开泵。在处理泄漏的物料过程中可能发生火灾、爆炸或人员中毒事故。

2)车辆伤害

该项目物料采用汽车运输，汽车的流通量较大，厂区的平面布置、厂内道路的设计、交通标志和安全标志的设置、照明的质量、绿化的规划、厂房内行驶通道、车辆的管理等方面的缺陷，均可能引发厂内运输的车辆伤害事故。

车辆伤害事故的发生，一方面是驾驶员违章驾驶造成的，如驾驶员无照驾驶、酒后驾车或超速驾车等；另一方面是厂内交通标志不完善及违规指挥造成的。

2.仓库

1）火灾

该项目4#丙类仓库内储存的间/对苯二甲胺、间/对苯二甲腈、二苯甲酮以及包装材料属可燃物，存在火灾危险。装卸、搬运、储存过程中容器损坏泄漏引起着火。

在储存过程中，由于违规操作、管理不善或其他原因，可能会引起火灾、爆炸、腐蚀、中毒、化学灼伤等危害。例如：若性质相互抵触的物品混存，可能会发生剧烈反应，引起火灾爆炸事故。此外若库房堆垛不合理、通道不畅、通风不良，电气设备不良，防雷设施、静电接地不良等，也存在一定的事故隐患，如货物跌落砸伤人，人员触电伤害等。

2)中毒

间/对苯二甲胺、间/对苯二甲腈具有一定毒性，在搬运和装卸过程中如果包装发生泄漏，外逸导致人员接触可能造成人员中毒事故的发生。

3）车辆伤害

该公司成品等采用汽车运输（或转运），同时厂区内物料采用叉车搬运，汽车的流通量较大，因厂区的平面布置、厂内道路的设计、交通标志和安全标志的设置、照明的质量、绿化的规划、厂房内行驶通道、车辆的管理等方面的缺陷，均可能引发厂内运输的车辆伤害伤亡事故

车辆伤害事故的发生，一方面是驾驶员违章驾驶造成的，如驾驶员无照驾驶、酒后驾车或超速驾车等；另一方面是厂内交通标志不完善造成的。

仓库单元还存在物体打击、坍塌等危险、有害因素。

#### A.2.3.2公用工程及辅助系统的危险因素辨识

1.配电系统

1）触电

配电设施等均存在直接接触电击及间接接触电击的可能。如电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、折线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏等隐患，致使直接接触和间接接触的防护措施不到位；没有完成必要的保证安全的技术措施(如停电、验电、装设接地线、悬挂标志牌和装设遮拦)；电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有必要的保证安全的组织措施(工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终结制度)；电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等；操作无监护或监护不力意外触及带电体；未按规程正确使用电工安全用具(绝缘用具、屏护、警示牌等)；绝缘破坏、设备漏电；误操作引起短路；线路短路、开启式熔断器熔断时，炽热的金属微粒飞溅；人体过于接近带电体等；误操作引起短路；以上原因均可能导致触电。

该项目使用了电气设备和电线电缆。如果电气设备或线路绝缘因击穿、老化、腐蚀、机械损坏等失效；电气设备未装设屏护装置将带电体与外界相隔离；带电体与地面、其它带电体和人体范围之间的安全距离不符合要求；低压电气设备未装设漏电保护装置或漏电保护装置失效；人体不可避免的长期接触的有触电危险的场所未采用相应等级的安全电压；用电设备金属外壳保护接地不良及人员操作、监护、防护缺陷等等，均可能导致触电。

2）火灾、爆炸

短路：短路时由于电阻突然减小则电流将突然增大，因此线路短路时在  极短的时间内会发出很大的热量。这个热量不仅能使绝缘层燃烧，而且能使金属熔化，引起邻近的易燃、可燃物质燃烧，从而造成火灾。

过载(超负荷)：电气线路中允许连续通过而不致于使电线过热的电流  量，称为安全载流量或安全电流。如导线流过的电流超过安全电流值，就叫导线过载。一般导线的最高允许工作温度为65℃。当过载时，导线的温度超过这个温度值，会使绝缘加速老化，甚至损坏，引起短路火灾事故。

接触电阻过大：导体连接时，在接触面上形成的电阻称为接触电阻。接头处理良好，则接触电阻小；连接不牢或其他原因，使接头接触不良，则会导致局部接触电阻过大，产生高温，使金属变色甚至熔化，引起绝缘材料中可燃物燃烧。

电缆铺设不当影响通风散热。

电火花及电弧：电火花是极间的击穿放电。电弧是大量的电火花汇集而成的。一般电火花的温度都很高，特别是电弧，温度可高达6000℃。因此，  电火花不仅能引起绝缘物质的燃烧，而且可以引起金属熔化、飞溅，是危险火源。

2.控制系统

（1）控制系统失灵。主要是控制器没有采取冗余配置，控制器损坏，造成系统无法监控或数据失效；控制系统没有配置可靠的后备手段，进入系统控制信号的电缆质量不符合要求；操作员站位及少数重要操作按钮配置不能满足工艺工况和操作要求；系统失灵后没有采取应急的措施，以上这些原因对生产的运行带来不安全因素，会导致设备损坏和人身伤亡事故。

（2）自动控制系统的电缆夹层和电缆井等部位的电缆较为密集，如果阻火措施不完善，一旦电缆发生故障和燃烧，将有可能引起火灾事故，使整个系统严重损坏、失控，造成很大损失。

（3）雷击过电压。雷击过电压时电压很高、电流很大，将会击穿计算机系统的电缆、控制器、设备，造成系统瘫痪，影响系统安全运行。

（4）仪表损坏将导致系统的非正常运行。特别是显示数据的失准、自动控制的执行机构损坏将导致生产系统混乱并控制失灵。

（5）主要危险因素作业场所

发生故障的相关作业场所是控制室和在现场的检测仪表、执行机构、电脑和控制器。

#### A.2.3.3其他危险因素分析

1.项目个体其他危险因素

1）机械伤害

机械设备部件或工具直接与人体接触可能造成夹击、碰撞、卷入、割刺等伤害。该项目存在机械设备，如机械防护装置缺乏或机械防护装置存在缺陷，人员强行拆除防护装置或在设备运行时强行进入设备运转、转动部位，检修时未断电和挂警告标志而发生误起动，均可能造成机械伤害事故。主要途径为：

1) 设备的传动、转动部位绞、碾、碰、戳、卷缠，伤及人体；

2) 生产检查、维修设备时，不注意而被碰、割、戳；

3) 衣物或擦洗设备时棉纱或手套等被绞入转动设备；

4) 旋转、往复、滑动物体撞击伤人；

5) 设备检修时未断电和设立警示标志，误起动造成机械伤害；

6) 设备机械安全防护装置缺失或有缺陷；

7) 机械设备的保险、信号装置有缺陷；

8) 员工工作时注意力不集中；

9) 劳动防护用品未正确穿戴；

10) 设备突出的机械部分、工具设备边缘毛刺或锋利处碰伤。

2)高处坠落

高处坠落是指作业人员在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，如从设备上、高处平台坠落下来。对此要求登高作业人员必须系安全带；高处作业平台加装必要的防护栏；高处施工点下面加装安全网；上下梯子设置扶手及护栏；现场工作人员必须戴安全帽，非工作人员远离现场等。

该项目作业人员经常在高于地面2m以上的平台、罐顶等作业场所巡检或对其进行维修、维护，如果操作平台无护拦、护栏损坏，孔洞无盖板等安全防护设施损坏或作业人员违章操作等情况时均可导致作业人员高处坠落事故。

造成高处坠落的主要因素是：

(1）没有按要求使用安全带。

(2）高处作业时安全防护设施损坏。

(3）使用安全保护装置不完善或在缺乏安全设备、设施上进行作业。

(4）工作责任心不强，主观判断失误。

(5）作业人员疏忽大意，疲劳过度。

(6）高处作业安全管理不到位。

(7）没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋等。

3)物体打击

物体在重力或外力作用下产生运行时，直接接触人体会造成人员伤害，该项目在生产、检修中可能因原材料、零部件、工具等飞出、坠落击中人体造成伤害。如工具使用时放置不妥，更换的零件、管阀件放置不妥等,检修时上下抛掷传递工具、配件等。

发生物体打击的场合主要有平台上物件坠落、高处工具（备件）坠落、机械部件破碎飞出等。主要原因是操作错误、违章作业、设备故障、安全设施缺陷等。

2.设备检修过程

该项目属于化工项目,化工企业具有一定的特殊性，设备设施要受到各种生产介质的腐蚀，部分设备还要经受高温，因此设备易受到损坏，设备要定期进行检修，每隔一定时期还要进行大修，遇到设备发生故障或人为操作不当造成设备损坏，还要进行抢修。然而，在设备检修过程中，因时间紧，检修任务繁重，再加上作业人员的安全意识不强或技术不熟练或因作业环境不良等多种原因的影响，故作业人员在设备检修过程中极易发生人身伤亡事故。

再者，设备检修过程中大都作业还需要使用动火作业，如没有严格的动火作业安全管理制度，还会因动火作引发火灾或爆炸事故的发生。进入设备内进行清洗检查作业时，如设备内未进行氧气浓度分析或分析不合格，设备外无人监护，进入设备内作业的人员极易发生窒息事故。此外，设备检修过程中可能还需用到各种起重机具以及工器具等，这些大型起重机具或工器具可因本身存在缺陷，或在使用过程中没有正确使用，均会发生人身伤亡事故。

3.其他

该项目在生产、检修过程中可能存在因环境不良、注意力不集中等原因造成的滑跌、绊倒、碰撞等，造成人员伤害。

- A.2.4生产系统和辅助系统中有害因素的辨识及分析

#### A.2.4.1噪声和振动辨识与分析

该项目噪声来源主要源自泵。噪声对操作工人的身体健康有一定影响，长期在强噪声环境中工作的人会产生头晕、恶心、失眠、心悸、听力减退及神经衰弱等症，甚至导致不可逆性噪声耳聋。因此，防噪、降噪是工厂劳动安全卫生工作不可缺少的一项内容。

噪声对人的危害是多方面的。噪声可以使人耳聋，还可能引起高血压、心脏病、神经官能症等疾病。噪声还污染环境，影响人们的正常生活和生产活动。振动能损坏建筑物与影响仪器设备等的正常运行，长时间的剧烈振动会造成附近的精密仪器设备的失灵，降低使用寿命。

噪声对人的危害，主要有以下几个方面：

1）听力和听觉器官的损伤。

2）引起心血管系统的病症和神经衰弱，如头痛、头晕、失眠、多梦、乏力、记忆力衰退、心悸、恶心等。

3）对消化系统的影响将引起胃功能紊乱、食欲不振、消化不良。

4）对视觉功能的影响是由于神经系统互相作用的结果，能引起视网膜轴体细胞光受性降低，视力清晰稳定性缩小。

5）易使人烦躁不安与疲乏，注意力分散，导致工作效率降低，遮蔽音响警报信号，易造成事故。

6）160分贝以上的高声强噪声可引起建筑物的玻璃震碎、墙壁震裂、屋瓦震落、烟囱倒塌等。

如果作业人员未采取安全防护措施，长期在有噪声超标的环境中作业，存在噪声引发职业危害的可能。

#### A.2.4.2毒物辨识与分析

根据《职业性接触毒物危害程度分级》，该项目苯为极度危害（Ⅰ级）毒性物质，间/对苯二甲腈、间/对苯二甲胺为高度危害（Ⅱ级）毒性物质，二苯甲酮为中度危害（Ⅲ级）毒性物质。

#### A.2.4.3高温辨识与分析

该项目高温危害主要是夏季高温作业。高温作业主要是夏季气温较高，湿度高引起，如通风不良就形成高温、高湿和低气流的不良气象条件，即湿热环境。人在此环境下作业，即使气温不很高，但由于蒸发散热更为困难，故虽大量出汗也不能发挥有效的散热作用，易导致体内热蓄积或水、电解质平衡失调，从而发生中暑。

项目所在地极端最高气温达40.5℃，夏季露天作业如：露天设备检修等，其高温和热辐射主要来源是太阳辐射。夏季露天作业时还受地表和周围物体二次辐射源的附加热作用。露天作业中的热辐射强度作用的持续时间较长，且头颅常受到阳光直接照射，加之中午前后气温升高，此时如劳动强度过大，则人体极易因过度蓄热而中暑。此外，夏天作业时，因建筑物遮挡了气流，常因无风而感到闷热不适，如不采取防暑措施，也易发生中暑。

高温可使作业工人感到热、头晕、心慌、烦、渴、无力、疲倦等不适感，可出现一系列生理功能的改变，主要表现在：

1．体温调节障碍，由于体内蓄热，体温升高。

2．大量水盐丧失，可引起水盐代谢平衡紊乱，导致体内酸碱平衡和渗透压失调。

3．心律脉搏加快，皮肤血管扩张及血管紧张度增加，加重心脏负担，血压下降。但重体力劳动时，血压也可能增加。

4．消化道贫血，唾液、胃液分泌减少，胃液酸度减低，淀粉活性下降，胃肠蠕动减慢，造成消化不良和其他胃肠道疾病增加。

5．高温条件下若水盐供应不足可使尿浓缩，增加肾脏负担，有时可见到肾功能不全，尿中出现蛋白、红细胞等。

6．神经系统可出现中枢神经系统抑制，注意力和肌肉的工作能力、动作的准确性和协调性及反应速度的降低等。

高温危害程度与气温、湿度、气流、辐射热和人体热耐受性有关。

- A.2.4.4低温

该项目所在地极端最低气温为-9.1℃，该项目低温伤害主要表现为冬季低温对生产设备和管道及室外操作人员造成低温冻伤危害。

### A.2.5人的因素和管理因素危险有害因素辨识

按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》，该项目存在以下四类危险、有害因素。

1.人的因素

在人们的日常生活、生产实践等各个领域，只要有人生活、活动的地方，都会存在人为失误。由于人为失误的存在，便必然会对人们的正常生产造成诸如改变人们的生活节律，人身、财产、心理受到伤害等各种各样的影响。在此，我们所指的人的不安全行为是在人—机—环境系统中，人为地使系统发生故障或发生机能不良的事件，它有可能发生在设计、生产、操作、维修等系统的各个环节。

人可能是“危险因素”的携带者，也可能是危险因素或违章作业的制止者。人的因素对安全的影响主要包括人的思想觉悟、知识水平、工作作风、心理素质、个人经历、生理状态等几个方面。

人在生产过程中是动态，“活”的因素，多种因素都会对人的安全行为产生影响：

1）情绪对人的安全行为的影响：喜、怒、忧、畏、悲、恐、惊都会对人的情绪产生影响，这些情绪会浸入到人的生产活动中，所以有时会产生不安全行为。

2）气质对人的安全行为的影响：根据人的心理活动表现特点，如感受性、耐受性、灵敏性、情绪的兴奋及内储性、外倾性等方面的不同程度的组合，会产生多血质、胆汁质、粘液质、抑郁制四种类型的人，这几种类型都会对人的不安全行为产生影响。

2.管理因素

由于该项目涉及苯及氮气等危险化学品，一旦发生泄漏，就有可能发生人员火灾爆炸及窒等事故，从本报告事故案例分析可以看出，发生事故的主要原因一般情况下不是出于生产装置存在缺陷，而是人的不安全行为、违章作业是构成事故的直接原因，人的不安全行为来自于企业的安全管理缺陷和职工队伍整体素质。

（1）企业管理者安全意识薄弱

企业单纯追求产量和效益，重生产轻安全，超能力生产；安全设施存在缺陷或拆除未投入运行，对物（作业环境）监测和不符合处置方面的缺陷，可造成事故的发生。

（2）从业人员素质低

如经营管理者未经系统的专业学习，缺乏必要的专业安全知识，往往违背生产规律，安全隐患不能及时排除；对现行的有关安全的法律、法规、规程、规范了解不够，因而对职工的安全教育、培训、考核缺乏力度等。

忽视安全教育和培训，职工的安全意识和实际操作技能水平得不到提高，易发生忽视自身防护、违章操作等不安全行为。

安全生产与岗位操作工人的安全生产意识和技术操作水平有着直接关系。企业从业人员安全生产意识淡薄，如未经教育、培训就上岗操作、不熟悉操作规程，有章不循、违章操作、自救、互救能力差等，凡此种种，都有可能导致安全事故。

（3）企业各级安全责任制不健全、安全管理制度不完善

安全责任制不健全或流于形式，会形成管理责任“真空”。可造成安全事故、扩大事故后果。企业安全管理制度不完善，必然造成无章可循、安全事故频发的混乱局面。

（4）安全操作规程不健全

工艺、技术错误或不当，无作业程序或作业程序有错误，岗位操作规程不健全会造成作业人员违背安全生产客观规律盲目作业，造成安全事故。

（5）违反安全人机工程原理

使用的机器不适合人的生理或心理特点，作业环境温度、湿度、照明、噪声不适合人的生理特点，易造成事故。

3.环境因素

该项目中环境不良，包括场所杂乱、狭窄、地面不平整、打滑；安全通道、出口缺陷、采光照明不良，空气不良，建筑物和其他结构缺陷，其他公用辅助设施的保证等。

4.物的因素

1）物理性危险、有害因素

（1）设备、设施缺陷

该项目中存在罐、泵等设备、设施等，如因设备基础、本体腐蚀、强度不够、安装质量低、密封不良、运动件外露等可能引发各类事故。

（2）电危害

该项目设置配电设施、电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等电危害。

（3）噪声和振动危害

该项目中泵等运行或排空时产生的机械性和气动性噪声和振动等。

（4）运动物危害

该项目中存在机械运动设备，在工作时可能发生机械伤人，另外，高处未固定好的物体或检修工器具落下、飞出等。运输车辆可能因各种原因发生撞击设备或人员等。

（5）明火

包括检修动火，违章吸烟及汽车排气管尾气带火等。

（6）作业环境不良

该项目作业环境不良、主要包括有毒有害物质、高温高湿环境、气压过高过低、采光照明不良、作业平台缺陷等。

（7）信号缺陷

该项目信号缺陷主要是设备开停和运行时信号不清或缺失。

(8)标志缺陷

该项目标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范，管道标色不符合规定等。

- A.3重大危险源辨识

- A.3.1重大危险源定义和术语

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的相关规定，重大危险源是指长期地或者临时地经营、加工、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。

重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量。

1）危险化学品

具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

2）单元

涉及危险化学品生产、储存装置、设施或场所。分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房(独立建筑物〉为界限划分为独立的单元。

3）临界量

对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过临界量的单元。

若构成重大危险源，应根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）进行分级辨识、评估和安全管理。

根据《危险化学品重大危险源分级方法》采用单元内各种危险化学品实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

R的计算方法：

式中：

q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：吨）；

Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量（单位：吨）；

β1，β2…,βn— 与各危险化学品相对应的校正系数；

α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

校正系数β的取值：

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，见附表A.3-1和附表A.3-2：

附表A.3-1  校正系数β取值表

| 类别 | 符号 | β校正系数 |
| --- | --- | --- |
| 急性毒性 | J1 | 4 |
|  | J2 | 1 |
|  | J3 | 2 |
|  | J4 | 2 |
|  | J5 | 1 |
| 爆炸物 | W1.1 | 2 |
|  | W1.2 | 2 |
|  | W1.3 | 2 |
| 易燃气体 | W2 | 1.5 |
| 气溶胶 | W3 | 1 |
| 氧化性气体 | W4 | 1 |
| 易燃液体 | W5.1 | 1.5 |
|  | W5.2 | 1 |
|  | W5.3 | 1 |
|  | W5.4 | 1 |
| 自反应物质和混合物 | W6.1 | 1.5 |
|  | W6.2 | 1 |
| 有机过氧化物 | W7.1 | 1.5 |
|  | W7.2 | 1 |
| 自燃液体和自燃固体 | W8 | 1 |
| 氧化性固体和液体 | W9.1 | 1 |
|  | W9.2 | 1 |
| 易燃固体 | W10 | 1 |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 1 |

注：危险化学品类别依据《危险货物品名表》中分类标准确定。

附表A.3-2 常见毒性气体校正系数β值取值表

| 毒性气体名称 | 一氧化碳 | 二氧化硫 | 氨 | 环氧乙烷 | 氯化氢 | 溴甲烷 | 氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 毒性气体名称 | 硫化氢 | 氟化氢 | 二氧化氮 | 氰化氢 | 碳酰氯 | 磷化氢 | 异氰酸甲酯 |
| β | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |

注：在附附表A.3-2范围内的危险化学品，其β值按附附表A.3-2确定；未在附表A.3-2范围内的危险化学品，其β值按附表A.3-1确定。

校正系数α的取值：

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见附表A.3-3。

附表A.3-3  校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

分级标准：

根据计算出来的R值，按附表A.3-4确定危险化学品重大危险源的级别。

附表A.3-4危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

| 危险化学品重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

- A.3.2 危险化学品重大危险源辨识及分级

1.单元划分

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，该项目单元分为1205苯罐组、4#丙类仓库两个储存单元，分别见附表A.3-5。

附表A.3-5 储存单元划分表

| 序号 | 名称 | 基本情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1205苯罐组 | 苯 |  |
| 2 | 4#丙类仓库 | 间/对苯二甲胺、间/对苯二甲腈、二苯甲酮 |  |

2.危险化学品重大危险源物质辨识

按《危险化学品目录》指南附件，该项目苯、氮气（压缩的）属于危险化学品，列出涉及的危险化学品分类信息表，见附表A.3-6。

附表A.3-6危险化学品分类信息表

| 名称 | CAS号 | 危化品序号 | 危险性类别 | 是否属于重大危险辨识物料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯 | 71-43-2 | 49 | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别1A 特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别3 | 是 |
| 氮气（压缩的） | 7727-37-9 | 172 | 加压气体 | 否 |

从上表可以看出，本项目涉及的危险化学品中，苯属于重大危险源辨识范围内物质。

3.临界量

根据GB18218-2018 的要求，构成危险化学品重大危险源的物质及临界量见附表A.3-7。

附表A.3-7  GB18218-2018表1列出的物质

| 序号 | 名称 | CAS | 临界量t | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 71-43-2 | 50 |  |

4.重大危险源辨识

根据附表A.3-5，列出各储存单元重大危险源辨识表，见附表A.3-8。

附表A.3-8  储存单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 单元名称 | 辨识物质名称 | 分类 | 最大存储量t | 临界量t | 是否构成重大危险源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1205苯罐组 | 苯 | 表1物质 | 172.48 | 50 | ∑nqn/Qn= q1/Q1…+qn/Qn＝3.45＞1 构成 |  |

从上述重大危险源辨识过程得知：该项目1205苯罐组构成重大危险源。

5.危险化学品重大危险源分级

1）校正系数α的取值：因该公司危险化学品构成重大危险源，依据园区规划和现场勘查情况，厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量为相邻企业门卫人员，人员数量不超过29人，故校正系数α取值为1；

2）校正系数β的取值及R的计算：

依据GB18218-2018表3，该公司构成重大危险源存在的危险化学品β取值及R的计算见下表

附表A.3-9  储存单元危险化学品重大危险源分级表

| 序号 | 单元名称 | 辨识物质名称 | 分类 | 最大存储 、 量t | 临界量t | β值 | 重大危险源级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1205苯罐组 | 苯 | 表1物质 | 172.48 | 50 | 1 | R=3.45＜10 四级 |  |

从上述重大危险源辨识过程得知：该项目1205苯罐组单元构成四级重大危险源。

- 附件B 定性、定量分析危险、有害程度的过程

- B.1 项目厂址及周边环境单元

江西仰立新材料有限公司位于江西省新干县盐化工业城。厂区东面与瓦城路相邻。厂区南面与腾飞路相邻，南面围墙外有一10kV架空电力线（杆高15m），腾飞路对面为江西兴氟中蓝新材料有限公司（石油化工）。厂区西面与园区主干道盐化大道相邻，隔盐化大道对面为江西鑫臻科技有限公司（精细化工），西面为江西鑫臻科技有限公司，厂区北侧为平整山地。该公司所在地周边无珍贵的野生动、植物保护资源，无国家和地方指定的重点文物保护单位和名胜古迹。

附表B.1-1周边环境表

| 序号 | 方位 | 周边建（构）筑物名称 | 该项目建构筑物 | 间距（m） | 规范距离（m） | 检查依据 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东 | 瓦城路（园区道路） | 1205苯罐组 | 459.26 | 20 | GB50160表4.1.9 | 符合 |
|  |  |  | 4#丙类仓库 | 680 | 15 | GB50160表4.1.9 | 符合 |
|  | 南 | 腾飞路 | 1205苯罐组 | 98 | 20 | GB50160表4.1.9 | 符合 |
|  |  |  | 4#丙类仓库 | 87 | 15 | GB50160表4.1.9 | 符合 |
|  |  | 架空高压线（杆高15m） | 1205苯罐组 | 90.5 | 22.5 | GB50160表4.1.9 | 符合 |
|  | 南 | 江西兴氟中蓝新材料有限公司围墙 | 1205苯罐组 | 108 | 70 | GB50160表4.1.9 | 符合 |
|  | 西 | 盐化大道 | 1205苯罐组 | 512 | 20 | GB50160表4.1.9 | 符合 |
|  |  |  | 4#丙类仓库 | 272.8 | 15 | GB50160表4.1.9 | 符合 |
|  |  | 江西鑫臻科技有限公司围墙 | 1205苯罐组 | 545 | 70 | GB50160表4.1.9 | 符合 |
|  |  |  | 4#丙类仓库 | 304 | 37.5 | GB50160表4.1.9 | 符合 |
|  | 北 | 丘陵山地 | 4#丙类仓库 | 246.5 | 15 | GB50160表4.1.9 | 符合 |
|  |  |  | 1205苯罐组 | 257.5 | 20 | GB50160表4.1.9 | 符合 |

2.安全检查表法分析评价

评价组依据《化工企业总图运输设计规范》、《工业企业总平面设计规范》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》、《石油化工企业设计防火标准》、《公路安全管理条例》等法律法规、标准规范对该项目的厂址是否符合当地政府的行政规划，其周边环境等情况是否符合规程标准的要求；检查内容见下表。

附表B.1-2项目厂址址及周边环境单元符合性安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从2011年3月起，对没有划定危险化学品生产、储存专门区域的地区，城乡规划部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目“一书两证”（规划选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证）的申请许可，安全监管部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目的安全审查申请，投资主管部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目的立项申请，拟建化工项目原则上必须进入产业集中区或化工园区。 | 符合要求 | 江西省人民政府办公厅赣府厅发[2010]3号 | 江西仰立新材料有限公司位于新干县盐化工业城，属于化工园区。 |
|  | 厂址选择应符合国家的工业布局、城镇（乡）总体规划及土地利用总体规划的要求。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》3.0.1 | 江西仰立新材料有限公司已取得土地证。 |
|  | 厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接，应便捷、工程量小。临近江、河、湖、海的厂址，通航条件满足企业运输要求时，应尽量利用水运，且厂址宜靠近适合建设码头的地段。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》3.0.5 | 有便利的交通运输条件，与厂外公路相连。 |
|  | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》3.0.6 | 均同时选择。 |
|  | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》3.0.8 | 厂址满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源。 |
|  | 下列地段和地区不得选为厂址： 一、发震断层和设防烈度高于九度的地震区； 二、有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 三、采矿陷落（错动）区界限内； 四、爆破危险范围内； 五、坝或堤决溃后可能淹没的地区； 六、重要的供水水源卫生保护区； 七、国家规定的风景区及森林和自然保护区； 八、历史文物古迹保护区； 九、对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 十、Ⅳ级自重湿陷性黄土、厚度大的新近堆积黄土、高压缩性的饱和黄土和Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区； 十一、具有开采价值的矿藏区。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》3.0.14 | 该项目所在地地震设防烈度为6度，无不良地质地段。周边无重要的供水水源卫生保护区、国家规定的风景区及森林和自然保护区历史文物古迹保护区等；基地地下无具有开采价值的矿藏。 |
|  | 工业企业厂外道路的规划，应符合城镇规划或当地交通运输规划。并应合理地利用现有的国家公路及城镇道路。厂外道路与国家公路或城镇道路连接时，应使路线短捷，项目量小。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》第4.3.5条 | 江西仰立新材料有限公司西面与盐化大道相连，企业厂外道路规划符合城镇规划。 |
|  | 厂址选择应同时满足交通运输设施、能源和动力设施、防洪设施、环境保护工程及生活等配套建设用地的要求。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》3.1.4 | 厂址选择满足交通运输设施、能源和动力设施、防洪设施、环境保护工程及生活等配套建设用地的要求。 |
|  | 厂址应具有方便和经济的交通运输条件。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》3.1.6 | 该公司具有方便和经济的交通运输条件。 |
|  | 厂址应有充足、可靠的水源和电源，且应满足企业发展需要。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》3.1.7 | 江西仰立新材料有限公司有充足、可靠的水源和电源。 |
|  | 厂址应避开新旧矿产采掘区、水坝（或大堤）溃决后可能淹没地区、地方病严重流行区、国家及省市级文物保护区，并与《危险化学品安全管理条例》规定的敏感目标保持安全距离。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》 第3.1.4条 | 厂址周边无矿产采掘区、地方病严重流行区、国家及省市级文物保护区及、影剧院、体育场（馆）等公共设施。 |
|  | 化工企业的厂址应符合当地规划，明确占用土地的类别及拆迁工程的情况。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规定》第3.1.6条 | 该厂址的规划符合当地城乡规划要求。 |
|  | 厂区应与当地现有和规划的交通线路、车站、港口进行顺捷合理的联结。厂前区尽量临靠公路干道，铁路、索道和码头应在厂后、侧部位，避免不同方式的交通线路平面交叉。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》 第3.1.7条 | 与当地现有和规划的交通线路进行顺捷合理的联结。 |
|  | 工厂的居住区、水源地等环境质量要求较高的设施与各种有害或危险场所应设置防护距离，并应位于不洁水体、废渣堆场的上游和全年最小频率风向的下风侧。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规定》第3.1.8条 | 工厂的居住区等环境质量要求较高的设施与各种有害或危险场所已经过环境影响评价，依据报告符合要求。 |
|  | 化工企业厂址应依据当地风向因素，选择位于城镇、工厂居住区全年最小频率风向的上风侧。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规定》第3.1.9条 | 位于大洋洲镇全年最小频率风向的上风侧。 |
|  | 石油化工企业应远离人口密集区、饮用水源地、重要交通枢纽等区域，并宜位于邻近城镇或居民区全年最小频率风向的上风侧。 | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》4.1.2 | 位于大洋洲镇全年最小频率风向的上风侧。 |
|  | 石油化工企业应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水排出厂外的措施。 | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》4.1.5 | 设有事故收集池。 |
|  | 公路和地区架空电力线路严禁穿越生产区。 | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》4.1.6 | 无此类现象。 |
|  | 当区域排洪沟通过厂区时： 1. 不宜通过生产区； 2. 应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》4.1.7 | 无此类排洪沟。 |
|  | 地区输油（输气）管道不应穿越厂区。 | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》4.1.8 | 无此类管道。 |
|  | 石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距不应小于表4.1.9的规定 | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》4.1.9 | 具体见上表B.1-1. |
|  | 在铁路线路两侧建造、设立生产、加工、储存或者销售易燃、易爆或者放射性物品等危险物品的场所、仓库，应当符合国家标准、行业标准规定的安全防护距离。 | 符合要求 | 《铁路安全管理条例》第三十三条 | 1000m范围内无铁路线 |

2.评价小结

1）该项目位于江西省吉安市新干县盐化工业城江西仰立新材料有限公司内，厂址选择满足交通运输设施、动力设施及生活等配套建设用地的要求。

2）该项目位于江西省吉安市新干县盐化工业城，企业厂外道路的规划，符合城镇规划或当地交通运输规划。该项目有充足、可靠的水源和电源。

3）该项目选址无不良地质情况，周边无重要的供水水源卫生保护区、国家规定的风景区及森林和自然保护区历史文物古迹保护区等；基地地下无具有开采价值的矿藏。

4）该项目安全防护距离范围内，无商业中心、公园等人口密集区域和学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施，所在地周边无珍贵的野生动、植物保护资源，无国家和地方指定的重点文物保护单位和名胜古迹。

5）对该单元进行了22项现场检查，均符合要求。

## B.2 平面布置及建构筑物单元

该项目4#丙类仓库位于厂区结片/包装车间南侧，距离结片/包装车间23.5m，4#丙类仓库西南侧为现有3#丙类仓库，距离为22.8m，东侧距离现有甲类仓库20.2m，南侧距离现有装卸区44.2；1205苯罐组位于厂区1202甲类罐区东侧，距离1202甲类罐区35.5m，距离西南侧液氨罐区70.6m。

附表B.2-1该项目与厂区其他装置间距表

| 序号 | 建构筑物名称 | 相对位置 | 目标建构筑物名称 | 安全间距 |  | 标准依据 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规范要求（m） | 实际距离（m） |  |  |
| 1 | 1205苯罐组 | 西 | 1202甲类罐区 | 7 | 35.5 | GB50160-2008（2018年版）第6.2.14条 | 符合 |
|  |  | 西南 | 液氨罐区 | 7 | 70.6 | GB50160-2008（2018年版）第6.2.14条 | 符合 |
|  |  | 西北 | 1201丙类罐区 | 7 | 49 | GB50160-2008（2018年版）第6.2.14条 | 符合 |
|  |  | 北 | 二苯甲酮装置 | 100.9 | 15 | GB50160-2008（2018年版）第4.2.12条 | 符合 |
|  |  |  | 次要道路 | 10 | 10.5 | GB50160-2008（2018年版）第4.2.12条 | 符合 |
|  |  | 南 | 次要道路 | 10 | 36 | GB50160-2008（2018年版）第4.2.12条 | 符合 |
|  |  |  | 围墙 | 25 | 86 | GB50160-2008（2018年版）第4.2.12条 | 符合 |
|  |  | 东 | 围墙 | 25 | 149.7 | GB50160-2008（2018年版）第4.2.12条 | 符合 |
|  |  |  | 次要道路 | 10 | 10.2 | GB50160-2008（2018年版）第4.2.12条 | 符合 |
| 2 | 4#丙类仓库 | 东 | 甲类仓库（3,4项） | 20 | 20.2 | GB50016-2014（2018年版）第3.5.2条 | 符合 |
|  |  | 南 | 装卸区（甲类） | 18.75 | 44.2 | GB50160-2008（2018年版）第4.2.12条 | 符合 |
|  |  | 西 | 3#丙类仓库 | 10 | 22.8 | GB50016-2014（2018年版）第3.5.2条 | 符合 |
|  |  | 西北 | 导热油系统（明火、全厂二类） | 26.25 | 42.5 | GB50160-2008（2018年版）第4.2.12条 | 符合 |
|  |  | 北 | 结片/包装车间（丙类） | 10 | 23.5 | GB50016-2014（2018年版）第3.5.2条 | 符合 |

综上所述，该项目与周边企业、环境敏感点等场所、设施间距符合要求。

1.安全检查表法分析评价

评价组根据《工业企业总平面设计规范》、《化工企业总图运输设计规范》、《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火标准》、《化工企业安全卫生设计规范》及《建筑抗震设计规范》等法规、规范的要求对该项目的主要设备、建构筑物的平面布置、功能分区、道路等是否符合规范、标准的要求进行检查，检查内容见下表。

附表B.2-2  平面布置及建构筑物单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求：1 在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置；2 应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度；3 厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；4 功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》第5.1.2条 | 建筑物、构筑物等设施，采用联合、集中布置，进行功能分区，合理地确定通道宽度； |
|  | 管线敷设方式，应根据管线内介质的性质、工艺和材质要求、生产安全、交通运输、施工检修和厂区条件等因素，结合工程的具体情况，经技术经济比较后综合确定，并应符合下列规定： 1 有可燃性、爆炸危险性、毒性及腐蚀性介质的管道，应采用地上敷设； 2 在散发比空气重的可燃、有毒性气体的场所，不应采用管沟敷设；必须采用管沟敷设时，应采取防止可燃气体在管沟内积聚的措施。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》第8.1.2条 | 采用地上敷设 |
|  | 具有可燃性、爆炸危险性及有毒性介质的管道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》第8.1.7条 | 该项目管道未穿越无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等。 |
|  | 有甲、乙、丙类火灾危险性、腐蚀性及毒性介质的管道，除使用该管线的建筑物、构筑物外，均不得采用建筑物、构筑物支撑式敷设。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》第8.3.3条 | 未采用建筑物、构筑物支撑式敷设。 |
|  | 厂区总平面应按功能分区布置，可分为生产装置区、辅助生产区、公用工程设施区、仓储区和行政办公及生活服务区。辅助生产和公用工程设施也可布置在生产装置区内。功能分区布置应符合下列要求： 1各功能区内部应布置紧凑、合理并与相邻功能区相协调。 2各功能区之间物流输送、动力供应便捷合理。 3生产装置区宜布置在全年最小频率风向的上风侧，行政办公及生活服务设施区宜布置在全年最小频率风向的下风侧，辅助生产和公用工程设施区宜布置在生产装置区与行政办公及生活服务设施区之间。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》5.1.4 | 按功能分区布置。 |
|  | 总平面布置应结合工程地质及水文地质条件进行设计，并应符合下列要求： 1 大型建筑物、构筑物，以及大型设备、储罐，宜布置在工程地质良好的地段。 2 地下构筑物宜布置在地下水位较低的填方地段。 3 有可能渗透腐蚀性介质的生产、储存和装卸设施，宜布置在可能受其地下水流向影响的重要设施地段的下游。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》5.1.8 | 布置在工程地质良好的地段 |
|  | 总平面布置应根据当地气象条件和地理位置等，使建筑物具有良好的朝向和自然通风。生产有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。在丘陵和山区建厂时，建筑朝向应根据地形和气象条件确定。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》5.1.9 | 有良好的朝向和自然通风 |
|  | 总平面布置应防止或减少有害气体、烟雾、粉尘、振动、噪声对周围环境的污染。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》5.1.10 | 总平面布置已考虑上述因素。 |
|  | 可能散发可燃气体的设施，宜布置在明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧，在山区或丘陵地区时，应避免布置在窝风地段。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》5.2.2 | 未布置在窝风地段 |
|  | 可能泄漏、散发有毒或腐蚀性气体、粉尘的设施，应避开人员集中活动场所，并应布置在该场所及其他主要生产设备区全年最小频率风向的上风侧。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》5.2.3 | 避开人员集中活动场所 |
|  | 厂区的通道宽度，应符合下列要求： 1 应符合通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距的要求； 2 应符合铁路、道路与带式输送机通廊等工业运输线路的布置要求； 3 应符合各种工程管线的布置要求； 4 应符合绿化布置的要求； 5 应符合施工、安装与检修的要求； 6 应符合竖向设计的要求； 7 应符合预留发展用地的要求。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》5.1.4 | 采用环状结构，主干道宽8m，次干道不小于4m，路面为砼路面 |
|  | 总平面布置，应合理地组织货流和人流，并应符合下列要求： 1 运输线路的布置，应保证物流顺畅、径路短捷、不折返； 2 应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉； 3 应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉； 4 应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》5.1.8 | 该公司货流和人流分开 |
|  | 全厂性办公楼、中央控制室、中央化验室、总变电所等重要设施应布置在相对高处。液化烃罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。但受条件限制或有工艺要求时，可燃液体原料储罐可毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上，但应采取防止泄漏的可燃液体流入工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的措施。 | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》4.2.3 | 同平面布置 |
|  | 石油化工企业总平面布置的防火间距除本标准另有规定外，不应小于表4.2.12的规定。工艺装置或设施（罐组除外）之间的防火间距应按相邻最近的设备、建筑物确定，其防火间距起止点应符合本标准附录A的规定。高架火炬的防火间距应根据人或设备允许的安全辐射热强度计算确定，对可能携带可燃液体的高架火炬的防火间距不应小于表4.2.12规定。 | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》4.2.12 | 具体见上表B.1-2 |
|  | 装置或联合装置、液化烃罐组、总容积大于或等于120000m3的可燃液体罐组、总容积大于或等于120000m3的两个或两个以上可燃液体罐组应设环形消防车道。可燃液体的储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应设环形消防车道，当受地形条件限制时，也可设有回车场的尽头式消防车道。消防车道的路面宽度不应小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m；占地大于80000m2的装置或联合装置及含有单罐容积大于50000m3的可燃液体罐组，其周边消防车道的路面宽度不应小于9m，路面内缘转弯半径不宜小于15m | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》4.3.4 | 罐区、仓库四周设有环形消防车道 |
|  | 储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素划分，可分为甲、乙、丙、丁、戊类，并应符合表3.1.3的规定。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》3.1.3 | 按存储物品确定1205苯罐组和4#丙类仓库火灾危险性类别。 |
|  | 除本规范另有规定外，仓库的层数和面积应符合表3.3.2的规定。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》3.3.2 | 符合，见表B.2-3 |
|  | 甲、乙类生产场所（仓库）不应设置在地下或半地下。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》3.3.4 | 4#丙类仓库设置于地上。 |
|  | 员工宿舍严禁设置在仓库内。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》3.3.9 | 员工宿舍未设置在仓库内 |
|  | 甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》3.6.12 | 仓库设有放流散沟。 |
|  | 每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积不大于300m2时，可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积不大于100 m2时，可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》3.8.2 | 仓库设置6个出口。 |
|  | 甲、乙、丙类液体储罐区，液化石油气储罐区，可燃、助燃气体储罐区和可燃材料堆场等，应布置在城市（区域）的边缘或相对独立的安全地带，并宜布置在城市（区域）全年最小频率风向的上风侧。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》4.1.1 | 布置在相对独立的安全地带 |
| 公用工程及辅助生产设施 |  |  |  |  |
|  | 公用设施的布置，宜位于其负荷中心，或靠近主要用户。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》5.3.1 | 配电间位于现有二苯甲酮装置东侧，靠近生产装置 |
|  | 全厂性修理设施，宜集中布置；车间维修设施，在确保生产安全前提下，应靠近主要用户布置。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》5.4.1 | 全厂性修理设施位于生活辅助中心 |
|  | 总变电所的布置，应符合下列要求： 1应靠近厂区边缘、进出线方便的独立地段。 2不宜布置在易泄漏、散发液化烃及较空气重的可燃气体、腐蚀性气体和粉尘的设施全年最小频率风向的上风侧和有水雾场所冬季盛行风向的下风侧。 3室外总变电所的最外构架边缘与易泄漏、散发腐蚀性气体和粉尘的设施边缘之间的间距宜大于50m。 4不宜布置在强烈振动源附近。 5宜靠近负荷中心。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》5.3.1 | 配电间靠近负荷中心 |
| 管线综合布置及其他 |  |  |  |  |
|  | 管线敷设方式，可根据管道内介质的性质、地形、生产安全、交通运输、施工、检修等因素综合确定，并应符合下列规定： 1有可燃性、爆炸危险性、毒性及腐蚀性介质的管道，应采用地上敷设。 2有条件的管线宜采用共架或共沟敷设。 3在散发比空气重的可燃、有毒性气体的场所，不宜采用管沟敷设，否则应采取防止气体积聚和沿沟扩散的措施。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》7.1.2 | 物料管线采用地上敷设 |
|  | 管线综合布置应符合下列要求： 1应满足生产、安全、施工和检修要求。 2管线应敷设在规划的管线带内，管线带应平行于相邻的道路布置。 3宜减少管线与铁路、道路交叉。必须交叉时，交叉角不应小于45。。 4地下干管应布置在其用户较多的道路一侧，也可将干管分类布置在道路两侧。 5装置内部管廊及地下管线的布置，应与主管廊及地下干管在平面及竖向上合理连接，并应有效利用装置内管廊下方空间，布置有关设施。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》7.1.3 | 管线综合布置满足生产、安全、施工和检修要求。敷设在规划的管线带内，管线带平行于相邻的道路布置 |
|  | 具有可燃性、爆炸危险性及有毒性介质的管道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施等。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》7.1.4 | 不穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施等 |
|  | 有甲、乙类火灾危险性、腐蚀性及毒性介质的管道，除使用该管线的建筑物、构筑物外，均不得采用建筑物支撑式敷设。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》7.3.2 | 无采用建筑物支撑式敷设现象 |
| 道路、运输 |  |  |  |  |
|  | 厂区道路应根据交通、消防和分区要求合理布置，力求顺通。危险场所应设环行消防通道，路面宽度应按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。应符合下列规定和要求： 1 厂区道路应符合用于消防车通行的道路间距、宽度；其转弯半径应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 和《石油化工企业设计防火规范》GB 50160 的相关规定。 2 道路两侧和上下接近的建、构筑物应满足有关净距和道路建筑限界要求。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》3.2.6 | 设环行消防通道，路面宽度应按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻 |
|  | 厂内道路布置在符合厂区总平面布置的前提下，尚应符合下列要求： 1应满足生产、交通运输、消防、安全、施工、安装及检修的要求。 2全厂道路网的布置应与厂区总平面布置功能分区和街区划分相结合，并与场地竖向设计和主要管线带的走向相协调，且宜与主要建筑物、构筑物轴线平行或垂直布置。 3主、次于道布置和人、货流向应合理。 4厂内道路不宜中断，当出现尽头时，其终端应设置回车场，回车场面积应根据所通行的车辆最小转弯半径和路面宽度确定。 5厂内道路与厂外公路的衔接应短捷、通畅。 6厂内道路布置应符合现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ 22、《建筑设计防火规范》GB 50016和《石油化工企业设计防火规范》GB 50160的有关规定。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》9.3.1 | 满足生产、交通运输、消防、安全、施工、安装及检修的要求，主、次干道布置和人、货流向合理 |
|  | 可燃液体和液化烃储罐区布置，应符合下列要求： 1宜集中布置在厂区边缘，且运输方便的安全地带。同时应留有必要的发展用地。 2不宜布置在人员集中活动场所和明火或散发火花地点全年最小频率风向的下风侧，并宜避免布置在窝风地带。 3不应布置在高于相邻装置、车间、全厂性重要设施及人员集中活动场所的场地上，否则应采取防止液体泄漏的安全措施。 4不宜紧靠排洪沟布置。 5当沿江、河、湖、海岸边布置时，应符合本规范第4.4.2条的规定。 6与罐区无关的管线、输电线严禁穿越罐区。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》5.4.3 | 罐区未布置在全厂性重要设施及人员集中活动场所的场地上；采取防止液体泄漏的安全措施；现场勘察时未发现与罐区无关的管线、输电线穿越罐区 |
|  | 距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆 | 符合要求 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》4.1.1 | 该项目平台、通道及工作面的所有敞开边缘均设置防护栏杆 |
|  | 厂内道路应根据交通量设置交通标志，其设置、位置、形式、尺寸、图案和颜色等必须符合GB5768的规定。 | 符合要求 | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》6.1.3 | 厂内道路设置交通标志 |
|  | 工厂主要出入口不应少于2个，并宜位于不同方位。 | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》4.3.1 | 厂区西侧设有2个出入口、南侧设1个物流出入口。 |

附表B.2-3  平面布置及建构筑物单元安全检查表

| 建筑物名称 | 火险类别 | 设计情况 |  |  |  | 规范要求 |  |  |  |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结构 | 层数 | 厂房面积(m2) | 耐火 等级 | 依据 | 耐火等级 | 最多允许层数 | 最大允许建筑面积(m2) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每座仓库 | 防火分区 |  |
| 4#丙类仓库 | 丙 | 砖混 | 1 | 886.55 | 二级 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） | 二级 | 5 | 4000 | 1000 | 符合要求 |

2.单元评价小结

评价组根据该公司所提供的资料，对该项目平面布置及建构筑物情况进行检查，共检查35项，全部满足要求。

## B.3储运单元

- B.3.1罐区子单元

1.安全检查表法分析评价

评价组根据《石油化工静电接地设计规范》、《石油化工企业设计防火标准》、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》、《石油化工企业职业安全卫生设计规范》、《危险化学品储罐作业安全通则》、《储罐区防火堤设计规范》、《爆炸危险环境电力装置设计规范》、《石油化工储运系统罐区设计规范》、《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号）、制定检查表，对罐区苯储罐的安全联锁装置及自动化控制、现场泄漏气体检测、监控及安全防护设备设施等是否符合规范、标准的要求进行检查。检查结果见下表。检查结果见下表

附表B.3-1  储罐子单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第二十五条 | 建立相关制度 |
|  | 化学危险品仓库、罐区、储存场应根据危险品性质设计相应的防火、防爆、防腐、泄压、通风、调节温度、防潮、防雨等设施，并应配备通讯报警装置和工作人员防护物品。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》3.5.1.3 | 罐区设相应的防火、防爆、防腐等设施 |
|  | 危险化学品储存应符合下列要求： 1化学危险品储运应按国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《石油化工企业设计防火规范》GB50160、《工业企业设计卫生标准》GBZ1和《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3007规定执行，当储存放射性物质时.应按现行国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871规定执行。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》4.5.1 | 按《建筑设计防火规范》GB 50016等相关规定执行 |
|  | 危险化学品储存设计应根据化学品的性质、危害程度和储存量，设置专业仓库、罐区储存场(所），并应根据生产需要和储存物品火灾危险特征，确定储存方式、仓库结构和选址。 | 符合要求 |  | 设置储存场(所） |
|  | 危险化学品仓库、罐区、储存场应根据危险品性质设计相应的防火、防爆、防腐、泄压、通风、调节温度、防潮、防雨等设施，并应配备通信报瞥装置和工作人员防护物品。 | 符合要求 |  | 罐区设置防火堤 |
|  | 危险化学品库区设计应根据化学性质、火灾危险性分类储存进行设计。性质相抵触或消防要求不同的危险化学品，应按分开储存进行设计。 | 符合要求 |  | 根据化学性质、火灾危险性分类储存 |
|  | 危险化学品装卸运输应符合下列要求： 1装运易爆、剧毒、易燃液体、可燃气体等危险化学品，应采用专用运输工具。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》4.5.2 | 采用专用运输工具 |
|  | 2危险化学品装卸应配备专用工具，专用装卸器具应符合防火、防爆要求。 | 符合要求 |  | 配备专用工具 |
|  | 3有毒、有害液体的装卸应采用密闭操作技术，并加强作业场所通风，配置局部通风和净化系统以及残液回收系统。 | 符合要求 |  | 采用密闭操作技术 |
|  | 危险化学品包装应符合下列要求： 1根据化学物品特性和运输方式正确选择容器和包装材料以及包装衬垫.使之适应储运过程中的腐蚀、碰撞、挤压以及运输环境的变化。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》4.5.3 | 正确选择容器和包装材料以及包装衬垫 |
|  | 2化学品标签应按现行国家标准《化学品安全标签编写规定》GB 15258的要求.标记物品名称规格、生产企业名称、生产日期或批号、危险货物品名编号和标志图形、安全措施与应急处理方法。危险货物品名编号和标志图形应分别符合现行国家标准《危险货物品名表》GB12268和《危险货物包装标志》GB 190的规定。 | 符合要求 |  | 化学品标签按现行国家标准《化学品安全标签编写规定》GB 15258的要求 |
|  | 进入爆炸性气体环境或有毒气体环境的现场工作人员.应配备便携式可燃气体和（或）有毒气体探测器。进入的环境同时存在爆炸性气体和有毒气体时，便携式可燃气体和有毒气体探测器可采用多传感器类型。 | 符合要求 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》3.0.7 | 厂区配置便携式气体检测报警器。 |
|  | 液化烃、甲B、乙A类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内，应设探测器。可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10米，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4米 | 符合要求 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》4.3.1 | 设置有毒气体检测报警器 |
|  | 5 在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路必须作好隔离密封，且应符合下列要求。 1)在正常运行时，所有点燃源外壳的450mm 范围内必须作隔离密封。 2)直径50mm 以上钢管距引入的接线箱450mm 以内处必须作隔离密封。 3)相邻的爆炸性环境之间以及爆炸性环境与相邻的其它危险环境或非危险环境之间必须进行隔离密封。 进行密封时，密封内部应用纤维作填充层的底层或隔层，以防止密封混合物流出，填充层的有效厚度不应小于钢管的内径且不得小于16mm。 4)供隔离密封用的连接部件，不应作为导线的连接或分线用。 | 符合要求 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》5.4.3 | 爆炸环境内配电线严密隔离。 |
|  | 6 在１区内电缆线路严禁有中间接头，在2 区、20 区、21 区内不应有中间接头。 | 符合要求 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》5.4.3 | 无中间接头 |
|  | 8 架空电力线路严禁跨越爆炸性气体环境，架空线路与爆炸性气体环境的水平距离，不应小于杆塔高度的1.5 倍。在特殊情况下，采取有效措施后，可适当减少距离。 | 符合要求 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》5.4.3 | 现场检查时未发现架空电力线路跨越爆炸性气体环境 |
|  | 应在设备、管道的一定位置上，设置专有的接地连接端子，作为静电接地的连接点。 | 符合要求 | 《石油化工静电接地设计规范》3.4.1 | 设备、管道上设置专有的接地连接端子。 |
|  | 设计具有化学灼伤危害物质的生产过程时，应合理选择流程、设备和管道结构及材料，防止物料外泄或喷溅。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》5.6.1 | 合理选择流程、设备和管道结构及材料，防止物料外泄或喷溅 |
|  | 具有化学灼伤危害的作业应采用机械化、管进化和自动化，并安装必要的信号报警、安全联锁和保险装置，不得使用玻璃等易碎材料制成的管道、管件、阀门、流量计、压力计等。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》5.6.2 | 采用机械化、管进化和自动化，并安装必要的信号报警、安全联锁和保险装置 |
|  | 具有化学灼伤危险的作业场所，应设计洗眼器、淋洗器等安全防护措施，淋洗器、洗眼器的服务半径应不大于15m。淋洗器、洗眼器的冲洗水上水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定，并应为不间断供水；淋洗器、洗眼器的排水应纳入工厂污水管网，并在装置区安全位置设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》5.6.5 | 罐区装卸场所设置洗眼器 |
|  | 可燃气体、助燃气体、液化烃和可燃液体的储罐基础、防火堤、隔堤及管架（墩）等，均应采用不燃烧材料。防火堤的耐火极限不得小于3h。 | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》6.1.1 | 可燃液体的储罐基础、防火堤及管架（墩）等，均采用不燃烧材料 |
|  | 储罐应采用钢罐，并应符合下列规定： 1浮顶储罐单罐容积不应大于150000m3； 2固定顶和储存甲B、乙A类可燃液体内浮顶储罐直径不应大于48m； 3储罐罐壁高度不应超过24m。 4容积大于等于50000m3的浮顶储罐应设置两个盘梯，并应在罐顶设置两个平台。 | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》6.2.1 | 储罐采用钢罐，苯储罐容积200m3，固定顶罐，直径6.4m，罐高6.5m。 |
|  | 储存甲B、乙A类液体应选用金属浮舱式的浮顶或内浮顶罐，对于有特殊要求的物料或储罐容积小于或等于200m3的储罐，在采取相应安全措施后可选用其他型式的储罐。浮盘应根据可燃液体物性和材质强度进行选用，并应符合下列规定： 1当单罐容积小于或等于5000m3的内浮顶储罐采用易熔材料制作的浮盘时，应设置氮气保护等安全措施； 2单罐容积大于5000m3的内浮顶储罐应采用钢制单盘或双盘式浮顶； 3单罐容积大于或等于50000m3的浮顶储罐应采用钢制双盘式浮顶。 | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》6.2.2 | 选用固定顶罐，采用钢制单盘浮顶。 |
|  | 甲B类液体固定顶罐或低压储罐应采取减少日晒升温的措施。 | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》6.2.4 | 采用保温措施 |
|  | 储罐应成组布置，并应符合下列规定： 1.在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐；当单罐容积小于或等于1000m3时，火灾危险性类别不同的储罐也可同组布置； 2.沸溢性液体的储罐不应与非沸溢性液体储罐同组布置； 3.可燃液体的压力储罐可与液化烃的全压力储罐同组布置； 4.可燃液体的低压储罐可与常压储罐同组布置。 | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》6.2.5 | 该项目苯储罐布置在单独防火堤内。 |
|  | 罐组的总容积应符合下列规定：1. 固定顶罐组的总容积不应大于120000m3；2. 浮顶、内浮顶罐组的总容积不应大于600000m3； | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》6.2.6 | 苯储罐容积200m3 |
|  | 罐组应设防火堤。 | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》6.2.11 | 设有防火堤 |
|  | 立式储罐至防火堤内堤脚线的距离不应小于罐壁高度的一半，卧式储罐至防火堤内堤脚线的距离不应小于3m。 | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》6.2.13 | 该项目苯储罐（高6.5m）至堤脚线3.3m。 |
|  | 防火堤及隔堤应符合下列规定： 防火堤及隔堤应能承受所容纳液体的静压，且不应渗漏； 立式储罐组内隔堤的高度不应低于0.5m；卧式储罐组内隔堤的高度不应低于0.3m； 在防火堤的不同方位上应设置人行台阶或坡道，同一方位上两相邻人行台阶或坡道之间距离不宜大于60m；隔堤应设置人行台阶。 | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》6.2.17 | 防火堤能承受所容纳液体的静压，不渗漏； 储罐组内隔堤的高度不小于1.1m； 在防火堤的不同方位上设置人行台阶或坡道； |
|  | 可燃液体的储罐宜设自动脱水器，并应设液位计和高液位报警器，必要时可设自动联锁切断进料设施。 | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》6.2.23 | 可燃液体的储罐设液位计和高液位报警器。 |
|  | 储罐的进料管应从罐体下部接入；若必须从上部接入，宜延伸至距罐底200mm处。 | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》6.2.24 | 储罐的进料管从罐体下部接入 |
|  | 储罐的进出口管道应采用柔性连接。 | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》6.2.25 | 苯储罐进出口管道采用柔性连接 |
|  | 储罐的设计储存高液位应符合下列规定： | 不符合 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》4.1.8 | 苯储罐SIS高液位联锁报警值设置超过储罐90%液位高度 |
|  | 储罐应地上露天布置，有特殊要求的可采取埋地方式设置； | 符合要求 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》4.2.1 | 地上露天布置 |
|  | 下列储罐通向大气的通气管和呼吸阀应安装阻火器：内浮顶储罐罐顶中央通气管； | 符合要求 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》5.1.9 | 呼吸阀安装阻火器 |
|  | 可燃液体管道阀门应采用钢阀；对于腐蚀性介质，应采用耐腐蚀的阀门 | 符合要求 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》5.3.6 | 采用钢阀 |
|  | 储罐物料进出口管道靠近罐根处应设一个总的切断阀，每根储罐物料进出口管道上还应设一个操作阀。储罐放水管应设双阀。 | 符合要求 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》5.3.7 | 储罐出口管道设总切断阀 |
|  | 浮顶罐的浮顶排水装置出口管道应安装钢闸阀。 | 符合要求 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》5.3.8 | 安装钢闸阀 |
|  | 罐前支管道应有不小于5%的坡度，并应从罐前坡向主管道带. | 符合要求 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》5.3.9 | 有不小于5%的坡度 |
|  | 温度变化可能导致体积膨胀而超压的液体管道，应采取泄压措施 | 符合要求 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》5.3.11 | 设有管道安全阀 |
|  | 容量大于100m3的储罐应设液位连续测量远传仪表。 | 符合要求 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》5.4.1 | 设液位连续测量远传仪表 |
|  | 应在自动控制系统中设高、低液位报警并应符合下列规定: a)储罐高液位报警的设定高度，不应高于储罐的设计储存高液位; b)储罐低液位报警的设定高度，不应低于储罐的设计储存低液位。 | 符合要求 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》5.4.2 | 设高、低液位报警，设计高度符合设计要求 |
|  | 储存I级和II级毒性液体的储罐、容量大于或等于3000m3的甲B和乙A类可燃液体储罐、容量大于或等于1000m3的其他液体储罐应设高高液位报警及联锁,高高液位报警应联锁关闭储罐进口管道控制阀。 | 符合要求 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》5.4.3 | 设高高液位报警及联锁 |
|  | 储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统。 | 符合要求 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》5.4.5 | 采用单独的液位连续测量仪表，报警信号传送至自动控制系统 |
|  | 储罐应设温度测量仪表。浮顶罐和内浮顶罐上的温度计,宜安装在罐底以上700mm~1000mm处。固定顶罐上的温度计，宜安装在罐底以上700mm~1500mm处。罐內有加热器时，宜取上限，无加热器时，宜取下限. | 符合要求 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》5.4.6 | 苯储罐设温度测量仪表 |
|  | 甲B、乙A类和有毒液体罐区内阀门集中处、排水井处应设可燃气体或有毒气体检测报警器, 并应符合GB 50493的规定。 | 符合要求 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》5.4.8 | 设有毒气体检测报警器； |
|  | 仪表的安装位置与罐的进出口接合管和罐内附件的水平距离不应少于1000mm. | 符合要求 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》5.4.9 | 不少于1000mm |
|  | 应将储罐的液位、温度、压力测量信号传送至控制室集中显示。 | 符合要求 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》5.4.11 | 苯储罐温度、压力远传至厂区控制中心 |
|  | 容积大于 100m3的储罐应在罐顶设置液位连续测量仪表，容积不小于1×105m的储罐宜设2套，液位连续测量仪表应配罐旁指示仪显示液位，应在控制系统中设置高、低液位报警。 | 符合要求 | 《石油化工罐区自动化系统设计规范》4.2.2. 1 | 苯储罐设置磁翻板、音叉、雷达液位仪表，并设置高、低液位报警 |
|  | 应根据工艺要求在控制系统中设置高高、低低液位报警及联锁，信号所用的测量仪表应单独设置，宜采用连续测量仪表，也可采用液位开关:应设置高高液位联锁关闭罐进口管道开关阀、低低液位联锁停泵并关闭出口管道开关阀的控制方案，报警及联锁应在控制系统中实现。 | 符合要求 | 《石油化工罐区自动化系统设计规范》4.2.2.2 | 设置高高、低低液位报警及联锁，采用连续测量仪表。高高液位可联锁关闭罐进口管道开关阀，低低液位可联锁停泵并关闭出口管道开关阀 |
|  | 甲、乙、丙类液体储罐区，液化石油气储罐区，可燃、助燃气体储罐区和可燃材料堆场等，应布置在城市（区域）的边缘或相对独立的安全地带，并宜布置在城市（区域）全年最小频率风向的上风侧。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》4.1.1 | 布置相对独立的安全地带 |
|  | 甲、乙、丙类液体储罐区，液化石油气储罐区，可燃、助燃气体储罐区和可燃材料堆场，应与装卸区、辅助生产区及办公区分开布置。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》4.1.4 | 罐区与办公区分开布置 |
|  | 甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐区，其每个防火堤内宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。沸溢性油品储罐不应与非沸溢性油品储罐布置在同一防火堤内。地上式、半地下式储罐不应与地下式储罐布置在同一防火堤内。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》4.2.4 | 该项目苯储罐设置在单独防火堤内。 |
|  | 防火堤内侧基脚线至立式储罐外壁的水平距离不应小于罐壁高度的一半。防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离不应小于3m。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》4.2.5 | 该项目苯储罐（高6.5m）至堤脚线3.3m。 |
|  | 防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造，且必须密实、闭合、不泄漏。 | 符合要求 | 《储罐区防火堤设计规范》3.1.2 | 采用不燃烧材料建造 |
|  | 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2 处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。 | 符合要求 | 《储罐区防火堤设计规范》3.1.7 | 设置2处越堤人行踏步 |
|  | 储存酸、碱等腐蚀性介质的储罐组，防火堤堤身内侧应做防腐蚀处理。全冷冻式储罐组的防火堤，应采取防冷冻的措施 | 符合要求 | 《储罐区防火堤设计规范》4.2.2 | 做防腐蚀处理 |
|  | 应按GB16179和GB2894的规定设置安全标志。同时设置危险危害告知牌。 | 符合要求 | 《危险化学品储罐作业安全通则》4.4 | 设置苯物料危险危害告知牌 |
|  | （二）强化化学品罐区生产运行管理。正常操作时严禁内浮顶罐浮盘和物料之间形成空间，特殊情况下确需超低液位操作时，在恢复进料时，要确保进料流速小于限定流速，以防产生静电引发事故。出现液位高低位报警时，必须立即采取处理措施。上游装置波动时，要加强进罐区物料的分析检测，防止高温物料或轻组分进入储罐引发事故。对有装卸栈台的罐区要严格装卸作业管理和车辆管理，防止违规作业影响罐区安全。严格按变更管理要求，加强罐区变更管理。立即暂停使用多个化学品储罐尾气联通回收系统，经安全论证合格后方可投用。 | 符合要求 | 《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（二） | 制定罐区管理制度。 |
|  | （三）进一步加强化学品罐区内特殊作业管理。要进一步规范动火、进入受限空间等特殊作业管理及检维修管理，严格执行作业票审批制度，认真进行风险分析，严格隔离、置换（蒸煮）吹扫，严格检测可燃气体浓度，进入受限空间作业时，还要严格检测有毒气体浓度、受限空间氧含量，切实落实防范措施，强化过程监控。严禁以阀门代替盲板作为隔断措施，严禁对未经清洗置换的储罐进行动火作业。作业出现险情时，救援人员要佩戴好劳动防护用品，科学施救。要进一步加强承包商管理，严格承包商资质审核，加强承包商员工培训，做好作业交底和现场监护。 | 符合要求 | 《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（三） | 有特殊作业管理制度 |
|  | 加强化学品罐区设备设施管理。对化学品罐区设备设施要定期检查检测，确保储罐管线阀门、机泵等设备设施完好。加强化学品储罐腐蚀监控，定期清罐检查，发现腐蚀减薄及时处理。确保储罐安全附件和防雷、防静电、防汛设施及消防系统完好；有氮气保护设施的储罐要确保氮封系统完好在用。 | 符合要求 | 《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（四） | 有相关制度 |
|  | 强化化学品罐区人员培训。加强储罐区管理和操作人员培训，确保掌握岗位安全风险和操作规程。确保操作人员能够正确使用劳动保护用品和应急防护器材，具备应急处置能力，特别是初期火灾的扑救能力和中毒窒息的科学施救能力。 | 符合要求 | 《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（五） | 已进行培训 |
|  | 进一步强化化学品罐区源头管控。对未经正规设计的储罐区进行设计复核，按照有关标准规范，完善设备设施。可燃液体储罐要按单罐单堤的要求设置防火堤或防火隔堤。涉及重点监管危险化学品的罐区要定期进行危险与可操作性分析 | 符合要求 | 《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（六） | 经正规设计单位进行设计 |
|  | 进一步加大化学品罐区隐患排查整治力度。建立健全隐患排查治理制度，强化日常巡回检查，定期全面排查隐患，及时整治消除隐患。对2013年国务院安委会办公室组织开展的石油化工企业石油库和油气装卸码头安全专项检查中查出的问题进行“回头看”，确保各项隐患得到及时整治。 | 符合要求 | 《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（七） | 建立健全隐患排查治理制度 |

2.单元评价小结

评价组根据江西仰立新材料有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的储运单元共进行了63项检查，1项不符合要求：苯储罐SIS高液位联锁报警值设置超过储罐90%液位高度。

- B.3.2仓库子单元

1. 安全检查表法分析评价

评价组根据《化工企业安全卫生设计规范》、《石油化工企业防火设计规范》、《仓库防火安全管理规则》、《危险化学品仓库储存通则》、《危险化学品安全管理条例》制定检查表，对该项目聚丙烯仓库的安全检测、监控及安全防护设备设施等是否符合规范、标准的要求进行检查。检查结果见下表。

附表B.3-2  仓库子单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险化学品储存设计应根据化学品的性质,危害程度和储存量,设置专业仓库、罐区储存场(所),并应根据生产需要和储存物品火灾危险特征﹐确定储存方式.仓库结构和选址。 危险化学品库区设计应根据化学性质、火灾危险性分类储存进行设计。性质相抵触或消防要求不同的危险化学品,应按分开储存进行设计。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》4.5.1 | 4#丙类仓库根据储存物料确定火灾危险类别，存储物料量符合设计要求。 |
|  | 贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑，其耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距，应符合国家有关规定。 | 符合要求 | 《常用化学危险品贮存通则》5.1 | 仓库无地下室及其他地下建筑 |
|  | 腐蚀性物品，包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存。 | 符合要求 | 《常用化学危险品贮存通则》6.9 | 物料包装严密，无其他液化气体共存 |
|  | 仓库应当确定一名主要领导人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。 | 符合要求 | 《仓库防火安全管理规则》第六条 | 确定了防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。 |
|  | 仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。 | 符合要求 | 《仓库防火安全管理规则》第十二条 | 仓库保管员熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握了消防器材的操作使用和维护保养方法。 |
|  | 库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱的间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。 | 符合要求 | 《仓库防火安全管理规则》第十八条 | 分垛储存 |
|  | 进入库区的所有机动车辆，必须安装防火罩。 | 符合要求 | 《仓库防火安全管理规则》第二十七条 | 安装防火罩 |
|  | 储存丙类固体物品的库房，不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施，确保安全。 | 符合要求 | 《仓库防火安全管理规则》第三十八条 | 现场未发现使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具 |
|  | 库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于零点五米。 | 符合要求 | 《仓库防火安全管理规则》第三十九条 | 现场未发现移动式照明灯具 |
|  | 库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。 | 符合要求 | 《仓库防火安全管理规则》第四十条 | 穿金属管 |
|  | 库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。 | 符合要求 | 《仓库防火安全管理规则》第四十二条 | 现场未发现该类现象 |
|  | 仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品，对提升、码垛等机械设备易产生火花的部位，要设置防护罩。 | 符合要求 | 《仓库防火安全管理规则》第四十三条 | 电器设备的周围未堆放物品 |
|  | 仓库应当设置醒目的防火标志。 | 符合要求 | 《仓库防火安全管理规则》第四十六条 | 仓库设置醒目的防火标志。 |
|  | 库区以及周围五十米内，严禁燃放烟花爆竹。 | 符合要求 | 《仓库防火安全管理规则》第五十条 | 库区以及周围五十米内，属于公司内部。 |
|  | 单层仓库跨度不应大于150m。每座合成纤维、合成橡胶、合成树脂及塑料单层仓库的占地面积不应大于24000m2，每个防火分区的建筑面积不应大于6000m2；当企业设有消防站和专职消防队且仓库设有工业电视监视系统时，每座合成树脂及塑料单层仓库的占地面积可扩大至48000m2。 | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》6.6.2 | 单层仓库跨度不大于150m |
|  | 仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于 5m。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》3.8.1 | 安全出口分散布置，且不少于2个 |
|  | 每座仓库的安全出口不应少于 2个，当一座仓库的占地面积不大于 300m2时，可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积不大于100m2时，可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》3.8.2 | 安全出口不少于 2个 |

2.单元评价小结

评价组根据江西仰立新材料有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的仓库子单元情况评价小结如下：

1）4#丙类仓库由专人负责管理；仓库配备有专业知识的技术人员，其库房设专人管理，配备可靠的个人安全防护用品；

2）仓库设相应的防火、通风、调节温度、防潮、防雨等设施，并配备通讯报警装置和工作人员防护物品。

3）输配电线路、灯具设置符合安全要求。

4）仓库设置不少于2个安全出口，且分散设置。

5）对该单元进行了17项现场检查，均符合要求。

- B.3.3重大危险源单元

该项目苯罐组构成四级重大危险源，根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）、《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ3035-2010）和《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010），编制安全检查表，对危险化学品重大危险源安全监控措施进行评估，检查内容见表表B.3.3。

表B.3.3危险化学品重大危险源安全监控安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 充分考虑生产过程复杂的工艺安全因素、物料危险特性、被保护对象的事故特殊性、事故联锁反应以及环境影响等问题，根据工程危险及有害因素分析完成安全分析和系统设计。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ3035-2010 4、1 a） | 系统设计符合要求。 | 符合要求 |
|  | 通过计算机、通信、控制与信息处理技术的有机结合，建设现场数据采集与监控网络，实时监控与安全相关的监测预警参数，实现不同生产单元或区域、不同安全监控设备的信息融合，并通过人机友好的交互界面提供可视化、图形化的监控平台 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ3035-2010 4.1 b） | 计算机、通信、控制与信息处理技术有机结合 | 符合要求 |
|  | 通过对现场采集的监控数据和信息的分析处理，完成故障诊断和事故预警，及时发现异常，为操作人员进行现场故障的排除和应急处置提供指导。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ3035-2010 4.1 c） | 能为操作人员提供指导。 | 符合要求 |
|  | 根据现场情况和监控对象的特性，合理选择、设计、安装、调试和维护监控设备和设施。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ3035-2010 4.1 e） | 监控设备和设施的选择、安装、调试等合理。 | 符合要求 |
|  | 重大危险源（储罐区、库区和生产场所）应设有相对独立的安全监控预警系统，相关现场探测仪器的数据宜直接接入到系统控制设备中，系统应符合本标准的规定。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ3035-2010 4.2 a） | 按标准设有相对独立的安全监控预警系统。 | 符合要求 |
|  | 系统所用设备应符合现场和环境的具体要求，具有相应的功能和使用寿命。在火灾和爆炸危险场所设置的设备，应符合国家有关防爆、防雷、防静电等标准和规范的要求。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ3035-2010 4.2 c） | 系统设备具有相应的功能和使用寿命，符合规范要求 | 符合要求 |
|  | 控制设备应设置在有人值班的房间或安全场所。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ3035-2010 4.2 d） | 设置在中心控制室。 | 符合要求 |
|  | 对于储罐区（储罐）、库区（库）、生产场所三类重大危险源，因监控对象不同，所需要的安全监控预警参数有所不同。主要可分为： a)储罐以及生产装置内的温度、压力、液位、流量、阀位等可能直接引发安全事故的关键工艺参数； b)当易燃易爆及有毒物质为气态、液态或气液两相时，应监测现场的可燃/有毒气体浓度； c)气温、湿度、风速、风向等环境参数； d)音视频信号和人员出入情况； e)明火和烟气； f)避雷针、防静电装置的接地电阻以及供电状况。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ3035-2010 4.5.1） | 苯储罐的安全监控预警参数符合要求。 | 符合要求 |
|  | 罐区监测预警项目主要根据储罐的结构和材料、储存介质特性以及罐区环境条件等的不同进行选择。一般包括罐内介质的液位、温度、压力，罐区内可燃/有毒气体浓度、明火、环境参数以及音视频信号和其他危险因素等。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ3035-2010 4.5.2） | 根据工艺特点，已考虑介质液位、温度、压力，以及罐区有毒气体浓度、明火等。 | 符合要求 |
|  | 生产场所监测预警项目主要根据物料特性、工艺条件、生产设备及其布置条件等的不同进行选择。一般包括温度、压力、液位、阀位、流量以及可燃/有毒气体浓度、明火和音视频信号和其他危险因素等。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ3035-2010 4.5.4） | 依据工艺装置特点，已考虑温度、压力、液位、阀位、流量以及有毒气体浓度、明火等 | 符合要求 |
|  | 报警和预警装置的预（报）警值的确定： 1.温度报警至少分为两级，第一级报警阈值为正常工作温度的上限。第二级为第一级报警阈值的1、25倍-2倍，且应低于介质闪点或燃点等危险值。 2、液位报警高低位至少各设置一级，报警阈值分别为高位限和低位限。 3.压力报警高限至少设置两级，第一级报警阈值为正常工作压力的上限，第二级为容器设计压力的80%，并应低于安全阀设定值。 4.风速报警高限设置一级，报警阈值为风速13.8 m/s(相当于6 级风)。 5.可燃气体报警至少应分为两级，第一级报警阈值不高于25% LEL，第二级报警阈值不高于50% LEL。 6.有毒气体报警至少应分为两级，第一级报警阈值为最高允许浓度的75%，当最高允许浓度较低，现有监测报警仪器灵敏度达不到要求的情况，第一级报警阈值可适当提高，其前提是既能有效监测报警，又能避免职业中毒；第二级报警值为最高允许浓度的2倍-3倍。 | 《危险化学品重大危险源 罐区 现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010 4.3 | 依据工艺装置特点，按要求设置温度、液位、压力、有毒气体报警值的设置。 | 符合要求 |
|  | 联锁控制装备的设置要求： 1.可根据实际情况设置储罐的温度、液位、压力以及环境温度等参数的联锁自动控制装备，包括物料的自动切断或转移以及喷淋降温装备等。 2.紧急切换装置应同时考虑对上下游装置安全生产的影响，并实现与上下游装置的报警通讯、延迟执行功能。必要时，应同时设置紧急泄压或物料回收设施。 3.原则上，自动控制装备应同时设置就地手动控制装置或手动遥控装置备用。就地手动控制装置应能在事故状态下安全操作。 4.不能或不需要实现自动控制的参数，可根据储罐的实际情况设置必要的监测报警仪器，同时设置相关的手动控制装置。 5.安全控制装备应符合相关产品的技术质量要求和使用场所的防爆等级要求。 | 《危险化学品重大危险源 罐区 现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010 5 | 依据工艺装置特点，已经按要求设置储罐、液位、压力等参数的联锁自动控制装备，包括物料的自动切断以及喷淋降温装备等5项要求设置联锁控制装备。 | 符合要求 |
|  | 有防爆要求的罐区，应根据所存储的物料进行危险区域的划分，并选择相应防爆类型的仪表。 | 《危险化学品重大危险源 罐区 现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010 6.1.1.3 | 苯罐区选择防爆类型仪表。 | 符合要求 |
|  | 压缩机或输送泵所在场所，按以下规定设置可燃气监测报警器。 1.可燃气体释放源处于封闭或半封闭的场所，每隔15m设置一台监测报警器，且任何一个释放源与监测报警器之间的距离不宜大于7.5m； 2.可燃气体释放源处于露天或半露天场所，监测报警器应设置在该场所主风向的下风侧，且每个释放源与监测报警器的距离不宜大于10m。若不便装于主风向的下风侧时，释放源与监测报警器距离不宜大于7.5m。 | 《危险化学品重大危险源 罐区 现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010 7.2.1.5 | 输送泵所在场所，按此项规定设置1台气体监测报警器。 | 符合要求 |
|  | 1.配备检漏、防漏和堵漏装备和工具器材，泄漏报警时，可及时控制泄漏。 2.针对罐区物料的种类和性质，配备相应的个体防护用品，泄漏时用于应急防护。 3.罐区应设置物料的应急排放设备和场所，以备应急使用。 4.封闭场所宜设置排风机，并与监测报警仪联网，自动控制空气中有害气体含量。排风机规格和安装地点视现场情况而定。 | 《危险化学品重大危险源 罐区 现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010 7.6 | 能及时控制泄漏，泄漏时有应急防护用品，罐区和工艺装置区设置事故池。 | 符合要求 |
|  | 1.电缆明敷设时，应选用钢管加以保护，所用保护管应与相关仪表设备等妥善连接，电缆的连接处需安装防爆接线盒。 2.如选用钢带铠装电缆埋地敷设时，可不加防护措施，但应遵照电缆埋地敷设的有关规定进行操作。 | 《危险化学品重大危险源 罐区 现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010 11.2 | 电缆敷设符合防爆要求。 | 符合要求 |
|  | 1.罐区应设置防止雷电、静电的接地保护系统，接地保护系统应符合GB 12158等标准的要求。 2.安全接地的接地体应设置在非爆炸危险场所，接地干线与接地体的连接点应有两处以上，安全接地电阻应小于4Ω。 3.进入爆炸危险场所的电缆金属外皮或其屏蔽层，应在控制室一端接地，且只允许一端接地。 4.本质安全电路除安全栅外，原则上不得接地，有特殊要求的按说明书规定执行。 | 《危险化学品重大危险源 罐区 现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010 11.4 | 设置防止雷电、静电的接地保护系统，罐体至少两点接地。 | 符合要求 |
|  | 安全监控装备的可靠性保障： 1.按照相关标准规范的规定，正确设置和施工，避免设置和施工的不规范而造成故障。 2.在设置时，应考虑安全监控系统的故障诊断和报警功能。 3.对于重要的监控仪器设备，应有“冗余”设置，以便在监控仪器设备出现故障时，及时切换。 4.在设置安全监控装备时，要充分考虑仪器设备的安装使用环境和条件，为正确选型提供依据。 5.对于环境空气中有害物质的自动监测报警仪器，要求正确设置监测报警点的数量和位置。对现场裸露的监控仪器设备采取防水、防尘和抗干扰措施。 | 《危险化学品重大危险源 罐区 现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010 12.1 | 安全监控装备具备可靠性保障。 | 符合要求 |
|  | 安全监控装备的检查和维护： 1.安全监控装备，应定期进行检查、维护和校验，保持其正常运行。 2.强制计量检定的仪器和装置，应按有关标准的规定进行计量检定，保持其监控的准确性。 3.安全监控项目中，对需要定期更换的仪器或设备应根据相关规定处理。 | 《危险化学品重大危险源 罐区 现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010 12.2 | 压力表已检定，有毒气体检测报警器已检验。 | 符合要求 |
|  | 安全监控装备的日常管理： 1.安全监控项目应建立档案，内容包括：监控对象和监控点所在位置，监控方案及其主要装备的名称，监控装备运行和维修记录。 2.在安全监控点宜设立醒目的标志。安全监控设备的表面宜涂醒目漆色，包括接线盒与电缆，易于与其它设备区分，利于管理维护。 3.安全监控装备应分类管理，并根据类级别制定相应的管理方案。 4.建立安全监控装备的管理责任制，明确各级管理人员、仪器的维护人员及其责任。 | 《危险化学品重大危险源 罐区 现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010 12.3 | 安全监控装备的日常管理，在制度中有此4项内容。 | 符合要求 |
|  | 危险化学品单位应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十二条 | 建立重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程 | 符合要求 |
|  | 危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施： 重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条 | 设置DCS系统，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能； | 符合要求 |
|  | 重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统。 |  | 重大危险源装置设置自动化控制系统 | 符合要求 |
|  | 安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。 |  | 符合国家标准 | 符合要求 |
|  | 通过定量风险评价确定的重大危险源的个人和社会风险值，不得超过本规定附件2列示的个人和社会可容许风险限值标准。 超过个人和社会可容许风险限值标准的，危险化学品单位应当采取相应的降低风险措施。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十四条 | 个人风险值未超过可容许风险限值标准，社会风险在可接受区。 | 符合要求 |
|  | 危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十五条 | 有相关规定及制度 | 符合要求 |
|  | 危险化学品单位应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十六条 | 明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人，定期进行检查，消除事故隐患。 | 符合要求 |
|  | 危险化学品单位应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十七条 | 对员工进行培训，员工熟悉本岗位的安全操作技能和应急措施 | 符合要求 |
|  | 危险化学品单位应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十八条 | 设置警示标志，安全周知卡 | 符合要求 |
|  | 危险化学品单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十九条 | 宣传、告知 | 符合要求 |
|  | 危险化学品单位应当依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。 对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位应当配备便携式浓度检测设 备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；涉及剧毒气体的重大危险源，还应当配备两套以上（含本数）气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十条 | 制定预案，配备应急救援人员，配备有毒气体检测设备、空气呼吸器、化学防护服、便携有毒气体检测器等 涉及重大危险源场所配备气密型化学防护服 | 符合要求 |
|  | 危险化学品单位应当制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故应急预案演练： （一）对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次； （二）对重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次。 应急预案演练结束后，危险化学品单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十一条 | 制定应急预案演练计划和方案，每半年演练一次。 | 符合要求 |
|  | 危险化学品单位应当对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档。 重大危险源档案应当包括下列文件、资料： （一）辨识、分级记录； （二）重大危险源基本特征表； （三）涉及的所有化学品安全技术说明书； （四）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和 主要设备一览表； （五）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程； （六）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果； （七）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告； （八）安全评估报告或者安全评价报告； （九）重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称； （十）重大危险源场所安全警示标志的设置情况； （十一）其他文件、资料。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十二条 | 进行辨识、登记、建立档案，编制安全技术说明书，规章制度和操作规程等，应急救援预案经过评审并备案。 | 符合要求 |
|  | 企业应当建立全员安全生产责任制，保证每位从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十三条 | 建立 | 符合要求 |

检查结果：

1）建立重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程；定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验

2）构成重大危险源场所或者设施设置视频监控系统；制定预案，配备应急救援人员配备有毒气体检测设备、空气呼吸器、化学防护服、便携气体检测器等

3）明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人，定期进行检查，消除事故隐患。

4）对该单元进行了34项现场检查，均符合要求。

- B.4公用工程及辅助设施单元

- B.4.1电气及仪表自动化子单元

评价组根据《化工企业安全卫生设计规定》、《石油化工企业设计防火标准》、《石油化工企业生产装置电力设计规范》、《石油化工静电接地设计规范》、《石油化工装置防雷设计规范》、《危险场所电气安全防爆规范》、《爆炸危险环境电力装置设计规范》、《自动化仪表选型设计规范》和《控制室设计规范》等制定检查表，对该项目的电气及仪表自动化单元的电气设备选型、防雷防静电等设备、设施等是否符合规范、标准的要求进行检查，检查结果见下表。

附表B.4-1 电气及仪表自动化子单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对具有危险和有害因素的生产过程应合理地采用机械化、自动化和计算机技术，实现遥控或隔离操作。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》3.3.3 | 采用自动化和计算机技术，实现遥控操作。 |
|  | 具有危险和有害因素的生产过程，应设计可靠的监测仪器、仪表，并设计必要的自动报警和自动联锁系统。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》3.3.4 | 控制中心设置DCS、SIS控制仪表，具有自动报警功能 |
|  | 具有火灾爆炸、毒尘危害和人身危害的作业区以及企业的供配电站、供水泵房、消防站、气防站、救护站、电话站等公用设施，应设计事故状态时能延续工作的事故照明。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》5.5.3 | 生产作业区、供配电站设有事故状态时能延续工作的事故照明。 |
|  | 化工装置的架空管道以及变配电装置和低压供电线路终端，应设计防雷电波侵入的防护措施。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规定》4.3.6 | 变配电装置和低压供电线路终端设防雷电波侵入的防护措施。 |
|  | 爆炸性环境的电力装置设计应符合下列规定： 1 爆炸性环境的电力装置设计，宜将设备和线路，特别是正常运行时能发生火花的设备，布置在爆炸性环境以外。当需设在爆炸性环境内时，应布置在爆炸危险性较小的地点。 2 在满足工艺生产及安全的前提下，应减少防爆电气设备的数量。 3 爆炸性环境内的电气设备和线路，应符合周围环境内化学的、机械的、热的、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求。 4 在爆炸性粉尘环境内，不宜采用携带式电气设备。 5 爆炸性粉尘环境内的事故排风用电动机，应在生产发生事故情况下便于操作的地方设置事故起动按钮等控制设备。 6 在爆炸性粉尘环境内，应尽量减少插座和局部照明灯具的数量。如必须采用时，插座宜布置在爆炸性粉尘不易积聚的地点，局部照明灯宜布置在事故时气流不易冲击的位置。 粉尘环境中安装的插座必须开口的一面朝下，且与垂直面的角度不应大于60º。 7 爆炸性环境内设置的防爆电气设备，必须是符合现行国家相关标准的产品。 | 符合要求 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》5.1.1 | 储罐区电气设备均选用防爆型 |
|  | 选用的防爆电气设备的级别和组别，不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。气体/蒸气或粉尘分级与电气设备类别的关系应符合表5.2.3-1 的规定。当存在有两种以上可燃性物质形成的爆炸性混合物时，应按照混合后的爆炸性混合物的级别和组别选用防爆设备，无据可查又不可能进行试验时，可按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备。 | 符合要求 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》5.2.3 | 电机防爆级别为ExⅡBT4型 |
|  | 2 敷设电气线路的沟道、电缆桥架或导管，所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞，应采用非燃性材料严密堵塞。 | 符合要求 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》5.4.3 | 采用非燃性材料严密堵塞 |
|  | 3 敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀、紫外线照射以及可能受热的地方，不能避开时，应采取预防措施。 | 符合要求 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》5.4.3 | 避开可能受到损伤、振动、腐蚀、紫外线照射以及可能受热的地方 |
|  | 6 在１区内电缆线路严禁有中间接头，在2 区、20 区、21 区内不应有中间接头。 | 符合要求 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》5.4.3 | 现场检查未发现中间接头 |
|  | 7 电缆或导线的终端连接：电缆内部的导线如果为绞线，其终端应采用定型端子或接线鼻子进行连接。 铝芯绝缘导线或电缆的连接与封端应采用压接、熔焊或钎焊，当与设备（照明灯具除外）连接时，应采用铜－铝过渡接头。 | 符合要求 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》5.4.3 | 采用定型端子或接线鼻子进行连接 |
|  | 8 架空电力线路严禁跨越爆炸性气体环境，架空线路与爆炸性气体环境的水平距离，不应小于杆塔高度的1.5 倍。在特殊情况下，采取有效措施后，可适当减少距离。 | 符合要求 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》5.4.3 | 现场检查未发现架空电力线路跨越爆炸性气体环境 |
|  | 爆炸性环境内设备的保护接地 1 按有关电力设备接地设计技术规程规定不需要接地的下列部分，在爆炸性环境内仍应进行接地： 2)在干燥环境，交流额定电压为127V 及以下，直流电压为110V 及以下的设备正常不带电的金属外壳； 3)安装在已接地的金属结构上的设备。 | 符合要求 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》5.5.3 | 进行接地 |
|  | 2 在爆炸危险环境内，设备的外露可导电部分应可靠接地。爆炸性环境１区、20 区、21 区内的所有设备以及爆炸性环境２区、22 区内除照明灯具以外的其它设备，应采用专用的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。 爆炸性环境２区、22 区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送可燃物质的管道。 | 符合要求 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》5.5.3 | 可靠接地 |
|  | 3 接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 | 符合要求 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》5.5.3 | 接地干线不同方向不少于两处与接地体连接 |
|  | 设备和管道应根据其内部物料的火灾危险性和操作条件，设置相应的仪表、自动联锁保护系统或紧急停车措施。 | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》5.1.2 | 设置DCS系统及SIS统统 |
|  | 在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的工艺装置、系统单元和储运设施区内，应按区域控制和重点控制相结合的原则，设置可燃气体报警系统。 | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》5.1.3 | 苯储罐区域设置有毒气体报警系统 |
|  | 装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。装置的控制室与其他建筑物合建时，应设置独立的防火分区。 | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》5.2.16 | 依托现有的控制室、机柜间、化验室、办公室；均独立设置 |
|  | 装置的控制室、化验室、办公室等宜布置在装置外，并宜全厂性或区域性统一设置。 当装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等布置在装置内时，应布置在装置的一侧，位于爆炸危险区范围以外，并宜位于可燃气体、液化烃和甲B、乙A类设备全年最小频率风向的下风侧。 | 符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》5.2.17 | 依托现有的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室，位于爆炸危险区范围以外 |
|  | 防爆电气设备必须采用通过国家防爆检验机构检验合格的产品，如果采用新试制或非定型防爆产品时．则必须有与防爆许可证等效的允许使用证才可使用。 | 符合要求 | 《石油化工企业生产装置电力设计规范》4.1.2 | 防爆电气设备采用通过国家防爆检验机构检验合格的产品 |
|  | 爆炸性气体环境接地设计应符合下列要求： 在爆炸危险区内电力设备、管线应做等电位联结并与接地网相连接。 | 符合要求 | 《石油化工企业生产装置电力设计规范》4.4.11 | 等电位联结并与接地网相连接。 |
|  | 接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 | 符合要求 | 《石油化工企业生产装置电力设计规范》 | 不同方向不少于两处与接地体连接。 |
|  | 在生产加工、储运过程中，设备、管道、操作工具及人体等，有可能产生和积聚静电而造成静电危害时，应采取静电接地措施。 | 符合要求 | 《石油化工静电接地设计规范》3.1.1 | 采取静电接地措施 |
|  | 应在设备、管道的一定位置上，设置专有的接地连接端子，作为静电接地的连接点。 | 符合要求 | 《石油化工静电接地设计规范》3.4.1 | 设置专有的接地连接端子 |
|  | 接地连接端子的位置应符合下列要求： 1 不易受到外力损伤； 2 便于检查维修； 3 便于与接地干线相连； 4 不妨碍操作； 5 尽量避开容易积聚可燃混合物以及容易锈蚀的地点。 | 符合要求 | 《石油化工静电接地设计规范》3.4.2 | 不易受到外力损伤；便于检查维修；便于与接地干线相连； |
|  | 直径大于或等于2.5m及容积大于或等于50m3的设备，其接地点不应少于两处，接地点应沿设备外围均匀布置，其间距不应大于30m。 | 符合要求 | 《石油化工静电接地设计规范》4.1.2 | 接地点不少于两处，接地点沿设备外围均匀布置，其间距不大于30m |
|  | 站台区域内的金属管道、设备、构筑物等应进行等电位连接并接地。 | 符合要求 | 《石油化工静电接地设计规范》4.5.1 | 进行等电位连接并接地 |
|  | 在操作平台梯子入口处或平台上，应设置人体静电接地棒。 | 符合要求 | 《石油化工静电接地设计规范》4.5.2 | 爆炸危险场所设置人体静电接地棒 |
|  | 储罐汽车在装卸作业前，应采用专用接地线及接地夹将汽车、储罐与装卸设备等电位连接。作业完毕封闭储罐盖后方可拆除。接地设备宜与装卸泵联锁。 | 符合要求 | 《石油化工静电接地设计规范》4.5.3 | 储罐卸车点设置等电位接地夹 |
|  | 金属罐体应做防直击雷接地,接地点不应少于2处,并应沿罐体周边均匀布置,引下线的间距不应大于18m。每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。 | 符合要求 | 《石油化工装置防雷设计规范》5.5.1 | 接地点不少于2处,并沿罐体周边均匀布置 |
|  | 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置检测应当每年一次，对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 | 符合要求 | 《防雷减灾办法》第十九条 | 防雷装置定期检测 |
|  | 根 据 使用环境条件，按下列原则选用接线盒:1）普 通式:条件较好的场所;2）防 溅式、防水式:潮湿或露天的场所;3） 防 爆式:易燃、易爆的场所。 | 符合要求 | 《自动化仪表选型设计规定》1.3.1.5 | 一般场所，选用普通式接线盒；易燃、易爆的场所选用防爆式接线盒 |
|  | 压力仪表一律使用法定计量单位。即:帕(Pa)、千帕(kPa)和兆帕(MPa). | 符合要求 | 《自动化仪表选型设计规定》2.1.2.1 | 压力仪表一律使用法定计量单位。 |
|  | 易燃、易爆场合，应选用气动变送器或防爆型电动变送器。 | 符合要求 | 《自动化仪表选型设计规定》2.3.2 | 选用气动变送器 |

2.单元评价小结

评价组根据江西仰立新材料有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该单元进行了28项现场检查，均符合要求。

### B.4.2公用工程匹配性

表B.4-2公用工程匹配性检查评价表

| 序号 | 指 标 名 称 | 配套公用工程 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 本项目依托厂区原有供水系统，给水利用工业园区供水水源，在园区给水管网上引入一根管径为DN200的给水管，供水水压为0.25MPa。厂区内部的消防水管网为DN300，成环状管网。 | 符合 |  |
| 2 | 电 | 江西仰立新材料有限公司供电电源为溧江变电站引出的两路10KV电源，厂区设置全厂总变及配电、机柜间，还设置有区域配电间和区域机柜间，供电可以满足生产的需求 | 符合 |  |
| 3 | 气 | 本项目氮气主要用于储罐氮封，厂区原有一套150Nm3/h制氮设备，氮气纯度≥99.9%，压力0.8MPa（可调），能够满足本项目要求 | 符合 |  |

## B.5安全管理单元

1.安全检查表法分析评价

评价组根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》、《危险化学品安全管理条例》、《江西省安全生产条例》等制定检查表，对该项目的安全管理情况是否符合规范、标准的要求进行评价，评价结果见下表。

附表B.5-1 安全管理单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业法人营业执照 | 符合要求 |  | 登记机关为新干县市场和质量监督管理局。 |
|  | 危险化学品登记证 | 符合要求 | 《危险化学品登记管理办法》 | 已取得危险化学品登记证 |
|  | 监控化学品生产特别许可证书 | 符合要求 | 监控化学品管理条例 | 不涉及监控化学品 |
|  | 易制毒品、剧毒品备案文件 | 符合要求 |  | 不涉及易制毒及剧毒化学品 |
|  | 项目建设用地批复文件 | 符合要求 |  | 已取得土地使用证 |
|  | 应急救援预案备案文件 | 符合要求 |  | 已在吉安市应急管理局备案 |
|  | 防雷设施定期进行检测 | 符合 | 《防雷减灾管理办法》 | 防雷检测报告在有效期内 |
|  | 消防器材定期检查、检验或更换 | 符合要求 |  | 定期进行了检查、检验，现场检查在有效期内 |
|  | 劳动防护用品应具有生产许可证和合格证并应定期检验。 | 符合要求 |  | 由国家定点生产企业生产，有合格证。 |
|  | 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件;不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动 | 符合要求 | 《安全生产法》第二十条 | 具备安全生产条件 |
|  | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 符合要求 | 《安全生产法》 第二十四条 | 该公司已设置安全管理机构，配备专职安全管理人员 |
|  | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 | 符合要求 | 《安全生产法》第二十七条 | 主要负责人和安全生产管理人员均已取证 |
|  | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 符合要求 | 《安全生产法》第二十八条 | 定期进行安全生产教育和培训，建立培训教育档案 |
|  | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定 | 符合要求 | 《安全生产法》第三十条 | 该公司特种作业人员取得特种作业操作资格证书 |
|  | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 符合要求 | 《安全生产法》第三十五条 | 设安全警示标志 |
|  | 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字 | 符合要求 | 《安全生产法》第三十六条 | 安全设备符合标准要求，定期进行维护保养检测 |
|  | 生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 符合要求 | 《安全生产法》第三十八条 | 未使用淘汰的工艺设备 |
|  | 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告 | 符合要求 | 《安全生产法》第四十一条 | 该公司已建立危险辨识与风险评价管理制度、隐患排查治理管理制度 |
|  | 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。禁止占用、锁闭、封堵、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。 | 符合要求 | 《安全生产法》第四十二条 | 该公司生产区域内无员工宿舍； |
|  | 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。 | 符合要求 | 《安全生产法》第四十四条 | 定期培训和对安全生产状况进行经常性检查 |
|  | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 符合要求 | 《安全生产法》第四十五条 | 劳动防护用品符合标准 |
|  | 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题，应当立即处理;不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。 | 符合要求 | 《安全生产法》第四十六条 | 经常性检查 |
|  | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费 | 符合要求 | 《安全生产法》第四十七条 | 有相应的经费 |
|  | 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位 | 符合要求 | 《安全生产法》第四十九条 | 不出租 |
|  | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练 | 符合要求 | 《安全生产法》第八十一条 | 该公司已编制事故应急预案，定期演练 |
|  | 任何单位和个人不得生产、经营、使用国家禁止生产、经营、使用的危险化学品。 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第五条 | 不涉及国家禁止生产、经营、使用的危险化学品 |
|  | 危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装(包括外包装件)上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第十五条 | 提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书 |
|  | 生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。 生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第二十条 | 设置相应的监测、监控、防爆、灭火、泄压、防毒、防雷、防腐、防泄漏以及防火堤等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。 |
|  | 生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》 第二十一条 | 设置通信、报警装置 |
|  | 生产、储存剧毒化学品或者国务院公安部门规定的可用于制造爆炸物品的危险化学品(以下简称易制爆危险化学品)的单位，应当如实记录其生产、储存的剧毒化学品、易制爆危险化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗；发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗的，应当立即向当地公安机关报告。 生产、储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第二十三条 | 不涉及 |
|  | 危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第五十条 | 有事故应急救援预案，组织演练，基本符合要求。 |
|  | 危险化学品生产企业、进口企业，应当向国务院安全生产监督管理部门负责危险化学品登记的机构(以下简称危险化学品登记机构)办理危险化学品登记。 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第六十七条 | 办理危险化学品登记 |
|  | 危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。 危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第七十条 | 制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，定期组织应急救援演练并已备案 |
|  | 化工装置安全标志应按现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894执行，职业病危害因素警示标志应按现行国家标准《工业场所职业病危害警示标志》GBZ158执行。安全标志和职业病危害警示标识宜联合设置。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》6.2.1 | 设安全标志和职业病危害警示标识 |
|  | 企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。 | 符合要求 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十五条 | 该项目已编制岗位操作安全规程 |
|  | 企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。 | 符合要求 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十二条 | 依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员 |
|  | 企业应当建立全员安全生产责任制，保证每位从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配。 | 符合要求 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十三条 | 建立全员安全生产责任制 |
|  | 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度： （一）安全生产例会等安全生产会议制度； （二）安全投入保障制度；（三）安全生产奖惩制度；（四）安全培训教育制度； （五）领导干部轮流现场带班制度；（六）特种作业人员管理制度；（七）安全检查和隐患排查治理制度； （八）重大危险源评估和安全管理制度； （九）变更管理制度； （十）应急管理制度；（十一）生产安全事故或者重大事件管理制度； （十二）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；（十三）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；（十四）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；（十五）危险化学品安全管理制度；（十六）职业健康相关管理制度；（十七）劳动防护用品使用维护管理制度；（十八）承包商管理制度； （十九）安全管理制度及操作规程定期修订制度。 | 符合要求 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十四条 | 制定了相应的管理制度等 |
|  | 企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员必须具备与其从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，依法参加安全生产培训，并经考核合格，取得安全资格证书。 | 符合要求 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条 | 企业主要负责人和安全生产管理人员依法参加安全生产培训，并经考核合格，取得安全资格证书。 |
|  | 企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。 | 符合要求 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十七条 | 按照国家规定提取与安全生产有关的费用， |
|  | 建立和不断完善安全生产规章制度。企业要主动识别和获取与本企业有关的安全生产法律法规、标准和规范性文件，结合本企业安全生产特点，将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，规范全体员工的行为。应建立至少包含以下内容的安全生产规章制度：安全生产例会，工艺管理，开停车管理，设备管理，电气管理，公用工程管理，施工与检维修（特别是动火作业、进入受限空间作业、高处作业、起重作业、临时用电作业、破土作业等）安全规程，安全技术措施管理，变更管理，巡回检查，安全检查和隐患排查治理；干部值班，事故管理，厂区交通安全，防火防爆，防尘防毒，防泄漏，重大危险源，关键装置与重点部位管理；危险化学品安全管理，承包商管理，劳动防护用品管理；安全教育培训，安全生产奖惩等。 | 符合要求 | 《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》安监总管三〔2010〕186号第2条 | 制定了相应的管理制度等 |
|  | 加强安全生产管理机构建设。企业要设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。 | 符合要求 | 《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》安监总管三〔2010〕186号第3条 | 设置安全生产管理机构，配备6名专职安全管理人员 |
|  | 矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位的主要负责人和安全生产管理人员，经依法取得相应资质的安全培训机构培训，并由安全生产监督管理部门或者其他负有安全生产监督管理职责的部门依照职权考核合格，发给安全资格证书后方可任职。考核不得收取费用。 | 符合要求 | 《江西省安全生产管理条例》第十七条 | 主要负责人和安全生产管理人员，已取证 |
|  | 生产经营单位应当对下列从业人员进行上岗前的安全生产教育和培训：(一)新进从业人员； (二)离岗1年以上的或者换岗的从业人员； (三)采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员。 生产经营单位应当对在岗的从业人员定期进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 符合要求 | 《江西省安全生产管理条例》第十八条 | 进行上岗前的安全生产教育和培训 |
|  | 生产经营单位的安全生产管理机构或者安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，对检查中发现的事故隐患等安全问题应当立即处理；不能处理的，应当及时提出处理意见，报本单位有关负责人，并跟踪整改情况，记录在案。 | 符合要求 | 《江西省安全生产管理条例》第二十五条 | 进行经常性检查，对检查中发现的事故隐患等安全问题立即处理 |
|  | 禁止生产经营单位安排未成年人从事接触有毒、有害、易燃、易爆等危险物品的劳动以及其他危险性劳动。 | 符合要求 | 《江西省安全生产管理条例》第二十六条 | 现场检查未发现未成年人员工 |
|  | 企业要建立作业许可制度，对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、抽堵盲板作业、设备检维修作业等危险性作业实施许可管理。 | 符合要求 | 《安监总管三〔2010〕186号 | 有特殊作业管理制度。 |
|  | 企业主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。 | 符合要求 | 安全标准化 | 制定了公司安全生产方针和目标。 |
|  | 企业应签订各级组织的安全目标书，确定年度安全生产目标，并予以考核。 各级组织应制定年度安全工作计划。 | 符合要求 | 安全标准化 | 签订安全目标责任书，制定了年度安全工作计划和年度安全生产目标。 |
|  | 企业应明确各机构及管理部门的安全职责。 | 符合要求 | 安全标准化 | 查制度，建立各机构及职能管理部门的安全职责 |
|  | 企业应明确各级人员的安全职责。 | 符合要求 | 安全标准化 | 查制度，建立从主要负责人到员工的安全职责 |
|  | 危险化学品普查、建档 | 符合要求 | 安全标准化 | 建立了档案 |
|  | 危险化学品登记 | 符合要求 | 安全标准化 | 办理了登记证 |
|  | 危险化学品安全技术说明书、安全标签 | 符合要求 | 安全标准化 | 有 |
|  | 危害告知 | 符合要求 | 安全标准化 | 配置了安全周知卡及告知牌 |
|  | 不明性质危险化学品鉴定分类 | 符合要求 | 安全标准化 | 无不明性质危险化学品 |
|  | 是否工艺变更进行安全性论证 | 符合要求 | 安全标准化 | 不涉及工艺变更 |
|  | 改变工艺指标，必须有工艺管理部门以书面下达并存档。 | 符合要求 | 安全标准化 | 有相关制度 |
|  | 生产设备、安全附件、工艺联锁变更记录并存档。 | 符合要求 | 安全标准化 | 存档 |
|  | 安全检修规程及作业票证管理 | 符合要求 | 安全标准化 | 建立管理制度，按要求进行作业票证管理 |

3.单元评价小结

评价组根据江西仰立新材料有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的安全管理单元情况评价小结如下：

1）该公司主要负责人、专职安全管理人员等均取得了主要负责人或安全生产管理人员资格证书。

2）该公司已编制安全事故应急救援预案，建有应急救援组织和应急救援人员，配备应急救援器材、设备。

3）该公司对从业人员进行了安全生产教育和培训，并经考核，合格方准许上岗，能够熟练掌握本专业及本岗位的生产技能。

4）具备和符合有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，建立健全有关安全生产的规章制度；建立了健全得安全生产责任制，明确了安全生产岗位的责任人员、责任内容和考核要求

5）对该单元进行了60项现场检查，均符合要求。

## B.6法律法规符合性检查单元

检查组依据现行的安全生产法律法规、国发[2003]23号文和安监总局186号文等，对该项目法律法规符合性进行检查，检查结果见下表。

附表B.6-1 法律法规符合性检查评价表

| 序号 | 检查项目和内容 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类安全生产相关证照、检测是否齐全。 | 各类安全生产相关证照齐全，在有效期内。 | 符合要求 |
| 2 | 建设项目是否满足安全生产法律、法规、规章规范的要求。 | 满足安全生产法律、法规、规章规范的要求 | 符合要求 |
| 3 | 安全设施、设备装置是否与主体改造工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 | 安全设施、设备装置与主体改造工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，符合安全生产要求。 | 符合要求 |
| 4 | 安全生产管理措施是否到位。 | 该公司根据所建立的安全生产责任制度、安全管理制度和制定的安全操作规程、应急预案进行安全管理，安全管理措施到位。并在生产作业过程中不断补充完善。 | 符合要求 |
| 5 | 安全生产规章制度是否健全。 | 该公司根据企业实际情况，现已建立一整套比较健全的安全生产责任制，生产管理制度和安全操作规程 | 符合要求 |
| 6 | 是否建立了事故应急救援预案。 | 该公司根据生产使用贮存化学危险品的品种、数量、危险性质以及可能引起化学事故的特点，建立了相应的事故应急救援预案。 | 符合要求 |
| 7 | 建设项目的各项设施的检验、检测情况及运行情况。 | 该项目压力表检测报告、防雷检测报告等在有效期内；自动控制系统及报警经过调试符合要求。 | 符合要求 |

- 附件C 安全评价依据

- C.1法律、法规

《中华人民共和国安全生产法》（主席令［2021］第88号，2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2021年9月1日起实施）

《中华人民共和国劳动法》主席令［1994］第28号，（2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修改）

《中华人民共和国消防法》（主席令［2008］第6号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第三次修正））

《中华人民共和国职业病防治法》（主席令［2016］第48号，2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修改）

《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令［2013］第4号，2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过，2014年1月1日起实施）

《中华人民共和国防洪法》（主席令[1997]第88号，根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第三次修正）

《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令[2007]第69号，由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行）

《中华人民共和国气象法》（1999年主席令第23号，根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会《关于修改等五部法律的决定》修正）

《安全生产许可证条例》（国务院令第397号，第653号令修订）

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2011年12月1日起施行，2013年国务院令第645号修改）

《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日起施行）

《劳动保障监察条例》（国务院令第423号，2004年12月1日起施行）

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号，2002年4月30日起施行）

《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号，1995年12月27日起施行，2011年588号令修订）

《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，2005年11月1日起施行，2014年国务院令653号、2016年国务院令第666号、2018年国务院令第703号修订）

《公路安全保护条例》（国务院令第593号，2011年7月1日起施行）

《铁路安全管理条例》（国务院令第639号，2014年1月1日起施行）

《关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号，2001年4月21日起实施）

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日起施行）

《女职工劳动保护特别规定》（国务院令[2012]第619号，经2012年4月18日国务院第200次常务会议通过，自公布之日起施行）

《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，2009年5月1日起施行）

《江西省安全生产条例》（2007年3月29日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2007年5月1日起实施，2023年7月26日，江西省十四届人大常委会第三次会议第二次修订）

《江西省消防条例》（于2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过）

《江西省特种设备安全条例》(2017年11月30日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过）

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（江西省人民政府令第238号，2018年9月28日省人民政府第11次常务会议审议通过，自2018年12月1日起施行）

- C.2规章及规范性文件

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 国发[2010]23号

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》

国家安监总局第30号令（第63、80号令修改）

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》

国家安监总局令第40号（第79号令修改）

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》

国家安监总局令第41号（第79号令修改）

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》

国家安监总局第45号令（第79号令修改）

《危险化学品登记管理办法》           国家安监总局令第53号

《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》                           国家安全生产监督管理总局令第79号

《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》              国家安全生产监督管理总局令第80号

《生产安全事故应急预案管理办法》国家安全生产监督管理总局令第88号（应急管理部令第2号修改）

《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》

国家安全生产监督管理总局令第89号

《危险化学品目录》（2022年版）

应急管理部等十部门公告[2022]第8号

《特别管控危险化学品目录》应急管理部等四部门公告[2020]第3号

《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令[2020]第52号）

《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》（工业和信息化部令[2018]第48号）

《易制爆危险化学品名录》（2017年版）

《高毒物品目录》（2003版）卫法监［2003］142号

《特种设备目录》质监总局2014年第114号

《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三〔2009〕116号）

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号）

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）

《特种设备作业人员监督管理办法》

国家质量监督检验检疫总局令第140号

《关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》                         安监总办[2010]139号

《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》                  安监总管三[2010] 186号

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》安监总管三〔2013〕88号

《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》安监总管三〔2014〕94号

《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》安监总管三〔2014〕116 号

《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》

安监总危化[2006]10号

《关于进一步加强防雷安全管理工作的意见》  赣安办字[2010] 31号

《江西省关于进一步加强高危行业企业生产安全事故应急预案管理规定（暂行）的通知》                     赣安监管应急字〔2012〕63号

《道路危险货物运输管理规定》             交通部令〔2013〕2号

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》 江西省人民政府令2018第238号

《江西省人民政府办公厅关于切实加强危险化学品安全生产工作的意见》                      江西省人民政府办公厅赣府厅发[2010]3号

《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》

赣府发〔2010〕32号

《产业结构调整指导目录（2019年本，2021年修订）》2019年国家发展改革委第29号令公布（2021年12月27日发改委第49号令修改）

《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》

中华人民共和国工业和信息化部工产业〔2010〕第122号公告

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》安监总科技〔2015〕75号

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》安监总科技〔2016〕137号

《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》                 应急厅〔2020〕38号

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》         财资[2022]136号

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》                               安监总管三〔2017〕121号

《应急管理部关于印发危险化学品 生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》                       应急〔2018〕19号

《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》                                   应急〔2018〕74号

《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》　应急[2019]78号

《消防监督检查规定》                         公安部令第120号

《国务院安全生产委员会关于印发〈全国安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》                                   安委〔2020〕3号

《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》                                        应急〔2020〕84号

《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》中共中央办公厅 国务院办公厅 2020.02.26

《江西省安全生产专项整治三年行动实施方案》（赣安〔2020〕6号）

《江西省安全专项整治三年行动“十大攻坚战”实施方案》（赣安办字〔2021〕20号）

《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（试行）的通知的要求（赣应急字〔2021〕100号）

《江西省应急管理厅关于印发《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）的通知》（赣应急字〔2021〕190号）

《关于做好危险化学品生产企业安全生产管理人员考核工作的通知》（赣应急字〔2020〕77号）

- C.3 国家相关标准、规范

《建筑设计防火规范》                 GB50016-2014（2018年版）

《石油化工企业设计防火标准》           GB50160-2008（2018年版）

《建筑防火通用规范》                            GB55037-2022

《消防设施通用规范》                            GB55036-2022

《工业企业总平面设计规范》     	                GB50187-2012

《化工企业总图运输设计规范》                    GB50489-2009

《生产设备安全卫生设计总则》                    GB5083-1999

《生产过程安全卫生要求总则》                  GB/T12801-2008

《工业企业设计卫生标准》                          GBZ1-2010

《工作场所有害因素职业接触限值第一部分:化学有害因素》

GBZ2.1-2019

《工作场所有害因素职业接触限值第二部分:物理因素》GBZ2.2-2007

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》     GB7231-2003

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》            GB4387-2008

《建筑物防雷设计规范》                          GB50057-2010

《建筑抗震设计规范》                GB50011-2010（2016年版）

《构筑物抗震设计规范》	                         GB50191-2012

《建筑照明设计标准》                            GB50034-2013

《供配电系统设计规范》                          GB50052-2009

《低压配电设计规范》                            GB50054-2011

《系统接地的型式及安全技术要求》                GB14050-2008

《工业电视系统工程设计标准》                   GB/T50115-2019

《消防给水及消火栓系统技术规范》               GB 50974-2014

《建筑灭火器配置设计规范》                      GB50140-2005

《危险化学品企业特殊作业安全规范》              GB 30871-2022

《石油化工安全仪表系统设计规范》              GB/T 50770-2013

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019

《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》

GB4053.3-2009

《危险化学品重大危险源辨识》                    GB18218-2018

《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》        GB36894-2018

《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》

GB/T 37243-2019

《危险货物品名表》                              GB12268-2012

《化学品分类和标签规范》                        GB30000-2013

《化学品分类和危险性公示 通则》                 GB13690-2009

《生产过程危险和有害因素分类与代码》          GB/T 13861-2022

《企业职工伤亡事故分类》                         GB6441-1986

《储罐区防火堤设计规范》                        GB50351-2014

《职业性接触毒物危害程度分级》                  GBZ230-2010

《毒害性商品储存养护技术条件》                  GB17916-2013

《腐蚀性商品储存养护技术条件》                  GB17915-2013

《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》                                       GB2893.5-2020

《安全标志及其使用导则》                         GB2894-2008

《消防安全标志 第1部分：标志》                 GB13495.1-2015

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》   GB/T29639-2020

《消防控制室通用技术要求》                     GB25506-2010

《石油化工建筑物抗爆设计标准》                 GB/T50779-2022

- C.4 行业标准

《安全评价通则》                               AQ8001-2007

《安全验收评价导则》                           AQ8003-2007

《化工企业工艺安全管理实施导则》              AQ/T3034-2010

《生产安全事故应急演练基本规范》              AQ/T 9007-2019

《生产安全事故应急演练评估规范》              AQ/T 9009-2015

《危险化学品储罐区作业安全通则》              AQ3018-2008

《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》  AQ3035-2010

《危险化学品重大危险源 罐区现场监控装置设置规范》AQ3036-2010

《化工企业定量风险评价导则》                  AQ/T3046-2013

《化工企业安全卫生设计规范》                   HG20571-2014

《仪表供电设计规范》                          HG/T 20509-2014

《仪表供气设计规范》                           HG/T20510-2014

《信号报警及联锁系统设计规范》                 HG/T20511-2014

《石油化工储运系统罐区设计规范》               SH/T 3007-2014

《石油化工罐区自动化系统设计规范》             SH/T3184-2017

《石油化工仪表管道线路设计规范》               SH/T3019-2016

《石油化工仪表供气设计规范》                   SH/T3020-2013

《石油化工仪表供电设计规范》                   SH/T3082-2019

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》        AQ3013–2008

《控制室设计规范》                              HG/T20508-2014

其它相关的专业性国家技术标准和行业标准。

- C.5项目文件、工程资料

- 江西仰立新材料有限公司新建仓储项目（4#丙类仓库）安全设施设计；江西仰立新材料有限公司年产20000吨苯二甲胺等项目建设（一期年产10000吨二苯甲酮配套设施1205苯罐组）安全整治提升项目安全设施设计；

- 安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程清单；

- 公司安全管理机构、专职安全员设立文件；

- 事故应急救援预案；

- 公司主要负责人、安全生产管理人员证及毕业证；

- 特种作业人员作业证复印件；

- 平面布置图；

- 营业执照；

- 土地证；

- 防雷检测报告；

- 法定检验检测设备检测报告

- 企业提供的其他相关资料

- 附  录

- 整改回复

- 营业执照

- 项目备案

- 土地证

- 设计、监理、施工单位资质证书

- 危险化学品等级证

- 条件审查意见书、安全设施设计审查意见书

- 施工、监理总结报告

- 公司安全管理机构设置及人员任命文件

- 公司安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程清单

- 教育培训记录

- 关键装置、关键部位责任人、重大危险源责任人任命文件、重大危险源备案表

- 事故应急救援组织任命文件、应急救援预案备案文件、演练记录

- 主要负责人、安全管理人员考试合格证及学历证书

- 特种作业人员证书、特种设备操作人员证

- 工伤保险缴费证明、安全生产责任险缴费证明

- 试储存方案

- 仪表阀门调试报告、自控系统调试报告、SIL定级报告

- 风险分布图、风险分级管控及措施清单

- 特种设备检测报告、雷电防护装置检测报告

- 气体报警探头校验报告、压力表等定检报告

- 消防验收意见书

- 竣工图（总平面布置图）