中国石化销售股份有限公司天津石油分公司

西南分公司唐庄加油站新形象标准站改造项目

安全验收评价报告

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2024年3月

中国石化销售股份有限公司天津石油分公司

西南分公司唐庄加油站新形象标准站改造项目

安全验收评价报告

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

法定代表人：应  宏

技术负责人：周红波

项目负责人：方忠业

评价机构联系电话：0791-87379377

2024年3月

中国石化销售股份有限公司天津石油分公司

西南分公司唐庄加油站新形象标准站改造项目

安全验收评价报告

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | 从事专业 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 方忠业 | 1600000000200082 | 029926 | 工业分析 |  |
| 项目组成员 | 李 彬 | 1100000000300634 | 020961 | 信息管理与信息系统 |  |
|  | 孙 喆 | S011011000110191000056 | 020963 | 安全工程 |  |
|  | 罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 | 化工机械 |  |
|  | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 | 化学工程与工艺 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 | 电气工程及自动化 |  |
| 报告编制人 | 方忠业 | 1600000000200082 | 029926 | 工业分析 |  |
|  | 李 彬 | 1100000000300634 | 020961 | 信息管理与信息系统 |  |
|  | 孙 喆 | S011011000110191000056 | 020963 | 安全工程 |  |
|  | 罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 | 化工机械 |  |
|  | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 | 化学工程与工艺 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 | 电气工程及自动化 |  |
| 报告审核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 | 给水排水工程 |  |
| 过程控制负责人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 | 化学工程 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 | 化学工程与工艺 |  |

前      言

中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西南分公司唐庄加油站（简称：唐庄加油站）位于天津市津南区辛庄镇津沽路唐庄路段，该站隶属于中国石化销售股份有限公司天津石油分公司，由中国石化销售股份有限公司天津石油分公司负责属地化管理，根据该加油站经营需要，由中国石化销售股份有限公司天津石油分公司投资人民币215.32万元对该加油站进行升级改造。

中国石化销售股份有限公司天津石油分公司根据《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第70号[2002]（经国家主席令第88号2021年修正）、《危险化学品安全管理条例》国务院令第591号（国务院令【2013】第645号修改）及《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安全生产监督管理总局第45号令（国家安全监管总局令第79号修改）的精神和其他有关法律、法规规定的要求，委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心对该加油站改造项目进行安全验收评价。为此江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心受中国石化销售股份有限公司天津石油分公司的委托，组织具有资质的安全评价人员及专家，根据国家有关法律、法规、标准和规范的要求，对本项目进行安全验收评价，编制本安全验收评价报告。

项目评价组成员以中国石化销售股份有限公司天津石油分公司提供的改造工程设计、施工资料为依据，在听取该项目技术人员介绍的基础上，进行现场检查，按照国家有关法规、标准和规范，编写该项目安全验收评价报告。报告对该项目采用的技术、工艺、设备设施的安全防护措施和相应的安全管理及应急管理进行安全评价。对加油站存在的主要危险、有害因素，采取的安全技术措施等方面进行评价，对存在的隐患、问题，提出改进措施及建议并给出评价结论。为本项目提高本质安全程度，满足安全生产要求及项目安全验收提供科学依据。

本项目安全验收评价在报告编制过程中，得到了中国石化销售股份有限公司天津石油分公司的大力支持和帮助，在此表示感谢。

特别声明：

1）本次评价是根据中国石化销售股份有限公司天津石油分公司提供的资料和评价期间的现场情况进行，中国石化销售股份有限公司天津石油分公司对提供资料的真实性负责，如果今后加油站周边环境、现场布置、工艺流程及设备、设施发生变化，造成不符合安全作业条件，本报告的评价结论不再适用。

2）报告的评价结论是基于安全设施完好且运行正常基础之上的。若今后由于环境的变化、设备设施的老化、安全装置的失效及安全管理的疏漏等原因导致发生事故，与本报告的评价结论无关。

3）评价结论引用的检测、检验专业机构提供的检测、检验数据作为技术支持，评价报告只能对其提供数据的“适用性”负责，而不能对数据的偏差和错误负责。

目  录

1安全评价工作经过	1

1.1安全评价前期准备工作	1

1.2安全评价目的、范围和内容	1

1.2.1安全评价目的	1

1.2.2安全评价范围	2

1.2.3安全评价内容	2

1.3工作经过和安全评价程序	3

1.3.1工作经过	3

1.3.2评价程序	4

1.4评价依据	4

2工程概况	6

2.1建设单位简介	6

2.2项目概况	6

2.2.1项目基本情况	7

2.2.2主要建设内容	8

2.3项目设计上采用的主要技术、工艺（方式）和国内、外同类建设项目水平对比情况	9

2.3.1目前国内外加油站工艺系统主要内容	9

2.3.2工艺对比	10

2.4改造项目所在的地理位置、用地面积和生产或者储存规模	11

2.5改造项目涉及的主要原辅材料和品种、名称、数量，储存	13

2.6改造项目选择的工艺流程和选用的主要装置（设备）和设施的布局及其上下游生产装置的关系	13

2.6.1工艺流程	13

2.6.2主要工艺装置及安全设备设施	14

2.6.3设施的布局	16

2.6.4上下游生产装置的关系	18

2.7项目配套和辅助工程名称、能力（或者负荷）、介质（或者物料）来源	18

2.7.1电气设施	18

2.7.2自控系统	20

2.7.3给排水、通风、供暖及照明	21

2.7.4消防设施	22

2.7.5介质（或者物料）来源	22

2.8项目选用的主要装置（设备）和设施名称、型号（或者规格）、材质、数量和主要特种设备	22

3危险、有害因素的辨识结果及依据说明	24

3.1危险、有害因素的辨识依据说明	24

3.1.1危险、有害因素的分类及辨识与分析的依据	24

3.1.2物质的危险有害因素辨识与分析的依据	24

3.1.3选址和总平面的危险有害因素分析	24

3.1.4生产过程危险有害因素分析	24

3.1.5危险化学品重大危险源辨识的依据	24

3.2危险化学品的辨识结果	25

3.3可能造成爆炸、火灾、中毒事故的危险因素及其分布	25

3.4可能造成作业人员伤亡的其它危险、有害因素及其分布	25

3.5危险化学品重大危险源辨识结果	26

4安全评价单元的划分结果及理由说明	27

4.1评价单元的划分结果	27

4.2评价单元的划分理由说明	27

5采用的安全评价方法及理由说明	28

5.1安全评价方法的选择	28

5.1.1安全评价方法的选择	28

5.1.2评价方法与评价单元的对应关系	28

5.2采用的安全评价方法理由说明	28

6定性、定量分析危险、有害程度的结果	30

6.1固有危险程度分析结果	30

6.1.1改造项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所及其状况（温度、压力）定量分析结果	30

6.1.2定性分析项目固有危险程度结果	30

6.1.3定量分析建设项目固有危险程度结果	30

6.2风险程度分析结果	31

6.2.1出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性	31

6.2.2出现具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备爆炸、火灾事故的条件和需要的时间	33

6.2.3出现具有毒性的化学品泄漏后扩散速度及达到人的接触最高限值的时间	33

6.2.4出现爆炸、火灾、中毒事故造成人员的伤亡范围	34

6.3各单元安全检查表评价结果	35

6.3.1法律、法规符合性单元评价结果	35

6.3.2站址选择单元评价结果	35

6.3.3平面布置和建、构筑物单元评价结果	36

6.3.4主要装置（设施）及公用辅助设施单元评价结果	36

6.3.5安全管理单元评价结果	39

7项目的安全条件分析和安全生产条件分析	40

7.1项目的安全条件分析	40

7.1.1根据得出的爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围，搜集、调查和整理在此范围的建设项目周边24小时内生产经营活动和居民生活的情况	40

7.1.2项目所在地的自然条件	40

7.1.3项目中危险化学品生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施与下列场所、区域的距离	41

7.1.4项目内在的危险有害因素对周边单位生产经营活动（或居民生活）的影响	41

7.1.5项目周边单位生产、经营活动（或居民生活）对项目投入生产或使用后的影响	42

7.1.6项目所在地的自然条件对项目投入生产或使用后的影响	42

7.2安全生产条件的分析	42

7.2.1项目已采用（取）的安全设施情况	42

7.2.2列出借鉴国内外同类建设项目所采取（用）的安全设施，并对每个安全设施说明依据	45

7.2.3安全生产管理情况	45

7.2.4技术、工艺	49

7.2.5原料情况、辅助材料和产品属于危险化学品的原料、辅助材料、产品、中间产品的包装、储存、运输情况	51

7.2.6作业场所	51

7.2.7事故及应急管理	51

7.2.8重大生产安全事故隐患判定	53

7.2.9其它方面	55

8可能发生的危险化学品事故及后果、对策	56

8.1预测可能发生的各种危险化学品事故及后果、对策	56

8.2事故案例	56

9安全对策措施及整改落实情况	59

9.1安全设施设计专篇的建议措施落实情况	59

9.2本报告提出的安全对策措施、建议及整改落实情况	69

9.2.1应采取的安全对策措施及整改落实情况	69

9.2.2隐患整改报告	70

9.2.3其他建议措施及采纳情况	70

10结论	71

10.1各单元评价结果	71

10.2结论	72

11与建设单位交换意见	73

F1评价方法简介	74

F1.1作业条件危险性评价法	74

F1.1.1评价方法简介	74

F1.1.2评价步骤	74

F1.1.3赋分标准	74

F1.1.4危险等级划分标准	75

F1.2安全检查表分析法	76

F1.3事故后果模拟分析法	77

F2危险、有害因素辨识及分析	78

F2.1物料的危险、有害因素分析	78

F2.2经营过程中的危险辨识	81

F2.2.1火灾、爆炸危险因素	81

F2.2.2机械伤害	83

F2.2.3触电伤害	84

F2.2.4电气火灾	84

F2.2.5雷击危害	84

F2.2.6车辆伤害	84

F2.2.7物体打击	85

F2.2.8中毒和窒息	85

F2.2.9高处坠落	85

F2.3有害因素分析	85

F2.3.1有害物质	85

F2.3.2噪声危害	85

F2.4重大危险源辨识	85

F2.4.1危险化学品重大危险源辩识方法	85

F2.4.2危险化学品重大危险源计算	88

F3定性定量分析过程	89

F3.1作业条件危险性评价法（LEC）	89

F3.1.1评价范围	89

F3.1.2作业条件危险性评价法的计算结果	89

F3.2固有危险程度计算	90

F3.3埋地汽油罐火灾爆炸危险指数（F＆EI）评价（DOW）	92

F3.4法律、法规单元	95

F3.5站址选择单元	97

F3.6平面布置及建构筑物单元	102

F3.7主要装置（设施）及公用辅助设施单元	106

F3.8安全管理单元	114

F4评价依据	121

F4.1法律、法规、规定和规范性技术文件	121

F4.2评价标准、规范	123

F4.3其它相关资料	126

F5附件附图	127

F5.1附件	127

F5.2附图	127

- 1安全评价工作经过

- 1.1安全评价前期准备工作

接受建设单位委托后，我公司根据《安全评价检测检验机构管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第1号）的规定及被评价项目的行业特点、规模，选定熟悉被评价项目行业特点的评价人员组建评价项目组。

项目组针对该项目收集适用的法律、法规、技术标准以及相关的技术资料，进行项目基础资料的收集，包括项目的安全预评价、安全设施设计专篇、详细设计、安全条件和安全生产条件等资料，以及同类别企业、典型事故案例等资料。评价组成员赴现场进行初访，对项目的周边环境、总体布置、安全设施等进行现场勘察，在进行了风险分析后，与中国石化销售股份有限公司天津石油分公司签订了安全评价合同。

评价组组织相关安全评价人员及专家按照国家有关法律、法规、标准和规范的要求，制定了安全评价计划书，评价人员赴现场对本项目的平面布置、建构筑物及配套的公辅设施等，进行现场检查并拍照，并对项目单位安全管理的相关内容进行检查，同时收集项目交工情况、安全设备设施的检验检测情况、安全管理制度制定情况、应急预案及演练执行情况、项目从业人员教育及培训情况、安全投入实施情况等相关资料。

在评价过程中评价组认真分析整理建设单位提供的以及现场收集的相关材料，就项目现场情况及报告内容与建设单位项目相关负责人员进行充分沟通和交换意见，最终编制完成本项目竣工验收评价报告。

- 1.2安全评价目的、范围和内容

- 1.2.1安全评价目的

通过对项目的设施、设备、装置试运行状况及安全管理状况的安全评价，查找该项目存在的危险、有害因素的种类和程度，提出消除、预防的安全对策措施；对项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准进行评价，检查项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，检查安全生产管理措施到位情况，检查安全管理制度健全情况，检查应急救援预案建立情况，检查建设项目满足安全法律、法规、规章、标准、规范的符合性情况，对未达到安全目标的系统或单元提出科学、合理、可行的安全对策措施及建议，以利于提高项目本质安全程度，满足安全生产的要求。

- 1.2.2安全评价范围

根据本项目的建设内容及《中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西南分公司唐庄加油站新形象标准站改造项目安全设施设计专篇》等相关设计文件，本报告评价范围见下表：

表1.2-1改造内容

| 序号 | 本次改造内容 |
| --- | --- |
|  | 整体按新形象标准站改造，更新檐口形象、加油机造型、站房外立面形象、便利店新形象改造； |
|  | 新增洗车服务，新做基础及设备；洗车服务使用全自动往复式龙门洗车机，属于洗车设备，洗车机整机防护等级为IPX5； |
|  | 更新3台六枪机、1台四枪机，调整为潜泵工艺、新增5台1.5匹潜泵，调整卸油口位置，调整工艺管线及加油机布局； |
|  | 更新约1500平米地面； |
|  | 罩棚顶板更新、拆除吊顶，罩棚网架除锈刷漆、局部加固； |
|  | 新增10米高标识品牌立柱； |
|  | 站区电气线路重新整理至配电间，新设配电柜，监控系统利旧； |
|  | 变压器由原50kVA 增容至100kVA，相关线缆无更新； |
|  | 加油站西北角新增箱式变压器、箱式变压器东侧新增充电桩。（不在本次评价范围） |

根据改造内容确定本次的评价范围为：

改造项目的周边环境、平面布置、工艺、设备（施）及辅助设施，对安全管理提出建议。不涉及改造的内容，不在本次评价范围。

- 1.2.3安全评价内容

1、检查项目中安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；检查与评价项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律、法规和标准。

2、检查项目运行情况及对员工的安全教育培训情况和作业人员的培训、取证情况；

3、检查安全生产管理体系及安全生产管理制度的建立健全和执行情况；

4、检查国家要求的设备设施的检验取证情况；

5、分析项目工程中存在的危险、有害因素，采用安全检查表法检查工程项目与国家相关标准的符合性；

6、采用定性、定量的评价方进行评价；

7、提出对策措施和建议；

8、得出评价结论。

- 1.3工作经过和安全评价程序

- 1.3.1工作经过

根据该项目的实际情况，与建设单位共同协商确定安全评价对象和范围，在充分调查研究安全评价对象和范围的相关情况的基础上，进行风险分析后，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心与中国石化销售股份有限公司天津石油分公司签订了安全评价合同。

接受建设单位委托后，我中心组建评价组赴现场检查，收集、整理安全评价所需要的各种文件、资料和数据，包括项目安全评价报告、施工图、竣工图以及制度文件和其他与安全设施竣工验收有关的资料。

评价组依据相关的法律、法规、技术标准，结合收集的项目相关的技术资料，编制安全检查表。多次赴现场进行实地检查，对项目安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况进行符合性检查，同时检查项目安全生产条件的其他情况。根据检查结果，针对不符合项，提出整改建议。

建设单位对提出的整改项进行了认真整改，评价组对现场进行了复查。评价组按照《安全评价通则》、《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》、《验收评价导则》等相关要求，对项目进行安全评价。评价完成后，评价组就该项目安全评价中各个方面的情况与建设单位交换意见，在此基础上，编制完成了《中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西南分公司唐庄加油站新形象标准站改造项目安全验收评价报告》。

归纳、整理评价结论

与建设单位交换意见

编制安全验收评价报告

前 期 准 备

辩识与分析危险、有害因素

划分评价单元、确定评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

1.3.2评价程序

- 1.4评价依据

本项目安全验收评价报告依据国家现行的有关安全生产法律、法规和部门规章、文件、技术标准，由中国石化销售股份有限公司天津石油分公司提供改造项目施工设计文件，检验检测报告等资料，详见附件。

- 2工程概况

- 2.1建设单位简介

中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西南分公司唐庄加油站（简称：唐庄加油站）成立于2003年03月13日，位于天津市津南区辛庄镇津沽路唐庄路段，公司类型为外商投资企业分支机构，法定代表人为施浩，任命杜广荣为唐庄加油站站长，公司主要从事运输工具用乙醇汽油、柴油的销售。

该企业现有员工10人，主要负责人和安全管理人员共5人参加了天津市应急管理局组织的安全培训，并取得相应的安全资格证书。

本次项目改造总投资为215.32万，由中国石化销售股份有限公司天津石油分公司出资。

中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西南分公司唐庄加油站本次改造前处于正常经营状态，其已取得的证照详情如下：

《营业执照》统一社会信用代码为9112011279497851XD，成立日期为2003年03月13日；

《成品油零售经营批准证书》油零售证书第04-（南）0358号，有效期至2025年8月26日；

《危险化学品经营许可证》证书编号为：津危化经字[2004]000232号，有效期截止到2025年11月20日，许可经营范围为运输工具用乙醇汽油、柴油，经营方式为不带有储存设施经营（有储存场所）；

消防验收许可情况：2019年6月30日取得由天津市津南区住房和建设委员会出具的津南住建消验字[2019]第00011号《建设工程消防验收意见书》。

生产经营单位生产安全事故应急预案备案情况：《生产安全事故综合应急预案》于2023年12月14日在天津市津南区应急管理局备案，编号为：YA津120112WH[2023]033。

- 2.2项目概况

- 2.2.1项目基本情况

项目名称：中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西南分公司唐庄加油站新形象标准站改造项目

项目地址：天津市津南区辛庄镇津沽路唐庄路段

项目投资：改建

项目占地面积：6193.3m2

企业类型：外商投资企业分支机构

投资主体：中国石化销售股份有限公司天津石油分公司

项目基本情况详情见表2.2-1。

加油站建设项目基本情况表           表2.2-1

| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西南分公司唐庄加油站新形象标准站改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司 |  |  |  |  |
| 建设地址 | 天津市津南区辛庄镇津沽路唐庄路段 |  |  |  |  |
| 企业性质 | 外商投资企业分支机构 |  |  | 负责人 | 施浩 |
|  |  |  |  | 站 长 | 杜广荣 |
| 批复文件 | 《天津市内资企业固定资产投资项目备案登记表》 |  |  | 批准文号 | -- |
| 总投资 | 215.32万元人民币 |  |  | 占地面积 | 6193.3m2 |
| 加油站级别 | 二级 | 经营品种 |  | 乙醇汽油、柴油 |  |
| 储存能力：汽、柴油单罐容量及数量 | 乙醇汽油罐30m3×4；柴油罐（0#）30m3×1；总罐容为150m3，折合汽油135m3(柴油罐容积可折半计入油罐总容积)。 |  |  |  |  |
| 储罐材质 结构型式 | 采用SF双层储罐。 |  |  |  |  |
| 加油站组成 （建、构筑物） | 站房、附房、罩棚、埋地油罐区、加油岛、自动洗车设施。 |  |  |  |  |
| 主要消防设施 | 5kg手提式干粉灭火器18只；2kg手提式二氧化碳灭火器4只；35kg推车式干粉灭火器2个；灭火毯5块；黄砂2m3。 |  |  |  |  |
| 职工定员 及其岗位分工 | 员工10人，其中：站长 1人、安全管理人员4人、加油员5人。 |  |  |  |  |
| 加油站建设工程 设计单位 | 河北海川能源科技股份有限公司 |  | 资质 |  | 化工石化医药行业工程设计石油及化工产品储运甲级，证书编号：A213009048。 |
| 加油站建设工程 施工单位 | 天津共创盛达建筑工程有限公司 |  | 资质 |  | 建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级、石油化工工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、施工劳务不分等级，证书编号：D212065111。 |
| 加油站建设工程 监理单位 | 天津方正工程监理有限公司 |  | 资质 |  | 化工石油工程监理乙级，证书编号：E212006193。 |

项目进行阶段时间详见表2.2-2

项目进行阶段时间表             表2.2-2

| 序号 | 各阶段名称 | 相关材料 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 批复立项阶段 | 《天津市内资企业固定资产投资项目备案登记表》 |  |
|  | 安全预评价 | 《中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西南分公司唐庄加油站新形象标准站改造项目安全评价报告》 | 天津市华腾理工安全科技咨询有限公司 |
|  | 安全设施设计专篇 | 《中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西南分公司唐庄加油站新形象标准站改造项目安全设施设计专篇》 | 河北海川能源科技股份有限公司 |
|  | 工程施工 | 施工日期2023.10.24-2023.12.8 | 天津共创盛达建筑工程有限公司 |
|  | 验收阶段 | 《工程项目交工验收单》 | 设计、施工、监理单位、企业内部部门 |
|  | 试运行阶段 | 试运行时间2023年12月31日至2024年3月 | 唐庄加油站 |

- 2.2.2主要建设内容

主要建设内容为：

1、整体按新形象标准站改造，更新檐口形象、加油机造型、站房外立面形象、便利店新形象改造；

2、新增洗车服务，新做基础及设备；洗车服务使用全自动往复式龙门洗车机，属于洗车设备，洗车机整机防护等级为IPX5；

3、更新3台六枪机、1台四枪机，调整为潜泵工艺、新增5台1.5匹潜泵，调整卸油口位置，调整工艺管线及加油机布局；

4、更新约1500平米地面；

5、罩棚顶板更新、拆除吊顶，罩棚网架除锈刷漆、局部加固；

6、新增10米高标识品牌立柱；

7、站区电气线路重新整理至配电间，新设配电柜，监控系统利旧；

8、变压器由原 50kVA 增容至 100kVA，相关线缆无更新；

9、站内西北角新增箱式变压器和充电桩。（不在本次评价范围）

## 2.3项目设计上采用的主要技术、工艺（方式）和国内、外同类建设项目水平对比情况

### 2.3.1目前国内外加油站工艺系统主要内容

1、卸油工艺

1）油气回收系统：

油罐车在采用密封式卸油的同时，用导管将逃逸的油气输送回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。

2）密闭卸油系统：

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中第6.3.1规定：油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。其主要优点是可以减少油品挥发损耗，避免敞口卸油时出现油气地面扩散，加重对空气污染及发生事故。

2、加油工艺

国内外加油站主要采用的加油工艺是使用自吸式或正压输送式加油机，通过输油管道输送至供油设备为机动车加油。正压输送式工艺通过设置在油罐内的潜油泵提供动力，加油时，由潜油泵将油罐内的油品正压输送到加油机，然后通过加油枪注入受油车的油箱内；自吸泵加油机发油工艺，通过加油机上的自吸泵把油品从储油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。

3、油气处理工艺：

油气处理是针对汽油罐内油蒸气，通过吸附、吸收、冷凝、膜分离等方法进行油气回收处理的装置系统。油气排放处理装置多采用膜分离与冷凝的结合处理技术，处理后的液体回流到汽油罐内，洁净气体排放到空气中，处理后的杂质统一回收处理。

### 2.3.2工艺对比

工艺对比见表2.3-1；

工艺对比表                      表2.3-1

| 项目工艺 | 工艺优缺点 | 国内外应用情况 |
| --- | --- | --- |
| 密闭卸油 | 通过设置密闭卸油接口，可实现控制卸油过程中产生的大量油气外溢，从而避免了卸油口密闭卸油处油气的聚集。但卸油过程中挥发的油气不能进行液化回收，最终通过通气管排到大气中，造成油品浪费，同时也不利于环保。 | 此工艺被国内外加油站普遍采用，并作为强制要求实施。 |
| 卸油油气回收 | 设置专门的卸油油气回收系统，把卸油过程中产生的油气回收到油罐车内，油罐车内油气经处理后其回收率可达到95%。 | 随着国外环保及技术水平的提高，目前国外发达国家正逐步进行推广此工艺；国内加油站也在逐步推广中，应用较为普遍。 |
| 加油工艺 | 不带油气回收：加油过程中产生的油气只能挥发到大气中，在加油机及受油车附近容易形成油气聚集，安全性能低。 带油气回收：在给汽车加油的同时，通过加油枪上的反向同轴胶管，将收集到的油气输送到油气分离接头，油气分离接头将油路和气路分开，油气经气路输送到地下储罐。环保的同时还可以最大限度的减少油品浪费，同时由于加油过程也是密闭的，不会造成油气在受油车和加油机附近聚集，工艺安全性能更高。 | 国外各大加油站早期主要使用不带油气回收装置的加油工艺，但随着技术水平的提高和环保要求，此加油方式逐步被带有油气回收装置的加油工艺代替；由于国内已有众多技术过硬的加油机生产企业，故带油气回收的加油工艺已成为国内主要的加油工艺。 |
| 油气处理工艺 | 不做油气处理工艺：罐内油气积聚一定程度会通过通气管排放到大气中，造成油气的浪费和通气管口的火灾爆炸的危险点。 做油气处理工艺：罐内油气积聚一定程度会通过油气处理装置进行处理，冷凝液体回流到罐内，洁净气体排放到大气中。避免了油气浪费和火灾爆炸危险。 | 随着国内外环保及技术水平的提高，目前国外发达国家正逐步进行推广此工艺；国内加油站也在逐步推广中，应用较为普遍。 |
| 结论 | 通过对国内外加油站的技术情况比较，结合我国国情和本站的实际情况，该站采用密闭卸油和带加油油气回收及卸油油气回收的潜油泵输送加油工艺，此套工艺目前被国内各大加油站大力推广使用，技术性能安全可靠。 |  |

## 2.4改造项目所在的地理位置、用地面积和生产或者储存规模

唐庄加油站位于天津市津南区辛庄镇津沽路唐庄路段，占地面积为6193.3m2。

该站南侧为津沽公路；站外东侧为空地，空地上有架空电力线，东南侧为杆式变压器；站外西侧为白万公路；站外北侧为空地，西北侧有废弃彩钢板房。

该加油站设5座SF双层埋地油罐（内层钢质外层玻璃纤维储罐），其中30m3乙醇汽油罐4座，30m3柴油罐（0#）1座，总容量150m3，折合汽油135m3（柴油储量折半计算），依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.9条，属于二级加油站。

本项目区域位置见下图：

图2.4-1该项目地理位置及周边环境图

唐庄加油站站内设施与站外建、构筑物的安全间距表见下列表格。

站内乙醇汽油设备、设施与站外建、构物安全间距表（m）       表2.4-1

| 乙醇汽油设备 站外建构筑物 | 埋地乙醇汽油油罐 |  | 符合性 | 乙醇汽油加油机 |  | 符合性 | 乙醇汽油通气管管口 |  | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 |  | 实际值 | 标准值 |  | 实际值 | 标准值 |  |
| 东：架空电力线（无绝缘层、杆高小于40m） | ＞100 | 40 | 是 | ＞100 | 6.5 | 是 | ＞100 | 6.5 | 是 |
| 东南侧：杆式变压器（按丙类生产厂房） | 39 | 11 | 是 | ＞30 | 10.5 | 是 | 57 | 10.5 | 是 |
| 南：津沽公路（主干路） | 51 | 5.5 | 是 | 27 | 5 | 是 | 57 | 5 | 是 |
| 西：白万公路（支路） | ＞50 | 5 | 是 | 39 | 5 | 是 | ＞50 | 5 | 是 |
| 北：彩钢板房（废弃） | ＞27 | - | 是 | 27 | - | 是 | ＞27 | - | 是 |

- 注：1、该站为二级加油站，上表乙醇汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距标准值依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021表4.0.4中的规定。

- 2、因乙醇汽油设备与部分站外建构筑物之间设有障碍物或距离较远，无法测量精确数值，因此，表中只给出数值范围，且该数值范围满足标准要求，不影响评价结论。

站内柴油设备、设施与站外建、构物安全间距表（m）              表2.4-2

| 柴油设备 站外建构筑物 | 埋地柴油油罐 |  | 符合性 | 柴油加油机 |  | 符合性 | 柴油通气管管口 |  | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 |  | 实际值 | 标准值 |  | 实际值 | 标准值 |  |
| 东：架空电力线（无绝缘层、杆高小于40m） | ＞100 | 30m | 是 | ＞100 | 6.5 | 是 | ＞100 | 6.5 | 是 |
| 东南侧：杆式变压器（按丙类生产厂房） | 38 | 9 | 是 | ＞30 | 9 | 是 | 56.5 | 9 | 是 |
| 南：津沽公路（主干路） | 51 | 3 | 是 | 27 | 3 | 是 | 57 | 3 | 是 |
| 西：白万公路（支路） | ＞50 | 3 | 是 | 57 | 3 | 是 | ＞50 | 3 | 是 |
| 北：彩钢板房（废弃） | ＞27 | - | 是 | ＞27 | - | 是 | ＞27 | - | 是 |

- 注：1、该站为二级加油站，上表柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距标准值依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021表4.0.4中的规定。

- 2、因柴油设备与部分站外建构筑物之间设有障碍物或距离较远，无法测量精确数值，因此，表中只给出数值范围，且该数值范围满足标准要求，不影响评价结论。

由上表可以看出：该站乙醇汽油、柴油设备、设施与周边环境的安全间距均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第4.0.4条的要求。

## 2.5改造项目涉及的主要原辅材料和品种、名称、数量，储存

唐庄加油站主要经营油品为车用乙醇汽油、柴油（0号），数量、储存见表2.5-1。

主要原辅材料和品种名称、数量表              表2.5-1

| 序号 | 设备名称 | 单罐容积 | 数量 | 介质 | 总容积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 埋地油罐 | V=30m3 | 4 | 乙醇汽油 | 120m3 | SF双层油罐 |
| 2 | 埋地油罐 | V=30m3 | 1 | 柴油 | 30m3 |  |

## 2.6改造项目选择的工艺流程和选用的主要装置（设备）和设施的布局及其上下游生产装置的关系

### 2.6.1工艺流程

2.6.1.1卸油工艺流程

装载乙醇汽油、柴油的汽车罐车驶入站内，停靠在卸油台旁并熄火，静置进行静电释放至少5分钟，设置警戒线和灭火器材，连接静电接地装置，用导静电耐油软管将罐车卸油口与相对应的油罐密闭接头连接（乙醇汽油罐车卸油时，连接油气回收管），待车静置数分钟后，再打开罐车阀门，油品通过管道以自流密闭方式卸入对应储罐内。各油罐均设置液位探棒，当油料达到油罐容积 90%时，能触动液位仪报警。各油罐卸油管均安装卸油防溢阀，卸油防溢阀能满足油量达到油罐容量 95%时，防溢阀的机械装置释放，自动关闭停止进油。卸油完毕后关闭罐车卸油阀，拆除管线，盖好卸油口闷盖和油气回收口闷盖，静置5分钟，收回静电接地线，清理现场，将消防器材放回原处，油罐车驶离加油站。

柴油卸油工艺流程图如下：

汽车油罐车            阀门       胶管         快速接头         油罐

图2.6-1 柴油卸油工艺流程示意图

乙醇汽油卸油工艺流程图如下：

汽车油罐车            阀门       胶管         快速接头         油罐

油气回收

图2.6-2 乙醇汽油卸油流程示意图

2.6.1.2加油工艺流程

加油采用潜油泵发油工艺，通过潜油泵将乙醇汽油、柴油从相应的油罐内抽出，经加油管道输送至加油机内，加油机单独设置进、出油管和加油枪。

加油机公称流量范围为 5-50L/min。乙醇汽油加油油气回收采用真空辅助式油气回收系统，乙醇汽油加油机与乙醇汽油储罐之间设置油气回收管道。乙醇汽油加油机采用带油气回收功能的加油枪。加油机加油工艺流程框图见下图：柴油加油工艺流程框图见下图：

图2.6-3 柴油加油流程示意图

乙醇汽油加油工艺流程框图见下图：

图2.5-4 乙醇汽油加油工艺流程示意图

- 2.6.2主要工艺装置及安全设备设施

2.6.2.1主要工艺装置

图2.6-4 乙醇汽油加油工艺流程示意图

该项目采用的主要工艺装置包括：埋地油罐、工艺管线及加油机等。

1、加油站埋地油罐采用SF双层油罐，油罐采用承重埋地方式。

2）油罐采取卸油时的防满溢措施（设卸油防溢阀），当油罐液位达到95%时能保证自动停止油料继续进罐。

3）油罐设带高液位报警功能的液位检测系统及在线泄漏检测系统,控制终端设置在站房中财务室内，并具备声光报警功能。当油品达到油罐容量的90%时，能触动高液位报警装置。

4）油罐车卸油时的卸油连通软管、油气回收连通软管，均采用导静电耐油软管。

5）罐车卸车设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。

6）乙醇汽油储罐及柴油储罐分别设置通气管，通气管直径DN80，乙醇汽油通气管管口及柴油通气管管口均高出地面4m。乙醇汽油储罐通气管安装干燥器、通气管口安装防雨型阻火器和阻火型机械呼吸阀，柴油罐通气管口安装防雨型阻火器。

7）加油机采用潜油泵供油，加油机底部进油管设剪切阀，乙醇汽油加油机流量不超过50L/min，加油机用于加注乙醇汽油的加油枪均设置油气回收功能。

8、渗漏检测采用在线监测系统对油罐进行检测，控制器安装在便利店收银台。双层油罐、加油管道渗漏检测控制器设置在便利店收银台，双层管线渗漏检测探头设置在管道最低点，双层罐渗漏检测由厂家确定。出油管采用双层复合管，内层管与外层管之间的缝隙贯通，双层管道坡向操作井，坡度不小于 0.5%，当双层管道或双层油罐夹层内发生渗漏时，渗入双层管道的油顺着坡度进入渗漏检测装置，测漏传感器将信号传到在线监测报警仪，报警器就会发出警报，以此实现双层管道的渗漏检测功能。

9、加油站设置紧急切断系统，能在事故状态下迅速切断供油设备电源，紧急切断按钮设在营业厅及加油现场，每台加油机均设置急停按钮。

2.6.2.2主要安全设备设施

项目采用的主要安全设备设施包括：带高液位报警功能的液位检测仪、卸油防溢阀、紧急切断系统、双层油罐泄漏检测仪、双层管道检漏仪、二次油气回收系统、静电接地仪、人体静电释放装置、视频监控系统等。

### 2.6.3设施的布局

唐庄加油站位于天津市津南区辛庄镇津沽路唐庄路段，主要由站房、罩棚（改建）、油罐区、加油岛、洗车设施（新增）、箱式变压器（新增）、充电桩（新增）等组成。

该站西侧、北侧建有实体围墙，加油站面向津沽公路分开设置出入口。加油站区内设2条宽度为5m的单行车道，1条宽度12m的双行车道，转弯半径大于9m。加油区及站区道路采用砼路面。

加油区设在站区的中部，加油罩棚钢结构，罩棚高度大于4.5m。投影面积522.24m²，网架承受载荷标准值为：上、下弦恒载均为0.15kN/m²，基本风压0.5kN/m²，基本雪压0.5kN/m²，活荷载 0.5kN/m²。

加油岛采用中石化标准哑铃型加油岛，高出室外地坪0.22m，宽度1.2m。

加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部大于0.6m。罩棚内设加油岛4座（靠近白万公路一侧设置两根立柱），4座加油岛每座设1台潜油泵式加油机，分别为3台六枪三油品乙醇汽油加油机、1台四枪双油品乙醇汽油和柴油加油机。加油机设置防渗底槽，管道设剪切阀。加油岛端部设有防撞栏。

油罐区设在站区东北侧，设有5座30m³SF 双层埋地油罐，为非承重式地下储罐，储罐呈南北向布置，自西向东依次布置为92#乙醇汽油储罐、92#乙醇汽油储罐、95#乙醇汽油储罐、98#乙醇汽油储罐、柴油储罐。

乙醇汽油通气管及柴油通气管设在储罐区内北侧，通气管管口高出地面4m。乙醇汽油通气管管口分别安装防雨型阻火器和阻火型机械呼吸阀，乙醇汽油通气管安装干燥器。柴油通气管管口安装防雨型阻火器。

密闭卸油口设置在储罐区东南侧（改建），卸油口箱附近设置防撞护栏。卸油口西侧设有人体静电释放器、静电接地报警器，储罐区东侧设置消防沙及消防器材箱。

站房设在站区北侧，为单层砖混结构，建筑面积134.27平方米，耐火等级为二级。站房内设便利店、站长室、备餐间、卫生间、配电室和更衣室组成，配电室在站房东侧单独设置出入口。

站区西北侧新增充电设施，充电设施包括1座箱式变压器和4个充电桩。

站区东南侧围墙内新增洗车设备。洗车设备南北方向布置，洗车入口位于津沽公路方向。东南侧围墙外设有一座为本站供电系统配套的杆式变压器。

加油站设置乙醇汽油加油、卸油油气回收系统。

该加油站内设施之间的防火间距见表2.6-1：

站内总平面布置防火间距表（m）             表2.6-1

| 设施 名称 | 乙醇汽油罐 | 柴油罐 | 乙醇汽油通气管管口 | 柴油通气管管口 | 油品卸车点 | 乙醇汽油加油机 | 柴油加油机 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醇汽油罐 | 0.6/0.5 | 0.6/0.5 | - | - | - | - | - | 是 |
| 柴油罐 | 0.6/0.5 | - | - | - | - | - | - | 是 |
| 乙醇汽油通气管管口 | - | - | - | - | 9.6/3 | - | - | 是 |
| 柴油通气管管口 | - | - | - | - | 9.4/2 | - | - | 是 |
| 油品卸车点 | - | - | 9.6/3 | 9.4/2 | - | - | - | 是 |
| 站房 | 9/4 | 22.8/3 | 17.7/4 | 18.4/3.5 | 24/5 | 7.5/5 | 20.8/4 | 是 |
| 箱式变压器 | ＞50/7 | ＞50/6 | ＞50/7 | ＞50/6 | - | 37/7 | 61/6 | 是 |
| 围墙 | 3.5/2 | 3.5/2 | 3.55/2 | 3.55/2 | - | - | - | 是 |
| 洗车设备 | 24/8.5 | 23/6 | 33.5/7 | 33/6 | - | 30/7 | 30/6 | 是 |

- 注：1、表中分母为GB50156-2021第4.0.4条和第5.0.13条要求的标准值，分子为实际数值。

- 2、“-”表示GB50156-2021中无具体要求。

- 3、依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第5.0.10条，站内的箱式变压器按三类保护物确定防火距离。洗车设备按三类保护物确定防火距离。

### 2.6.4上下游生产装置的关系

油品从上游油库通过油罐车运至本站，通过卸油口卸至埋地油罐内，油品通过埋地输油管线送至加油机，为下游进站加油车辆加油，见下图示意。

- 2.7项目配套和辅助工程名称、能力（或者负荷）、介质（或者物料）来源

### 2.7.1电气设施

1、供电电源

1）该加油站供电负荷为三级，信息系统设置UPS作为备用电源。后备断电时间为120min，切换时间≤5ms，管控设备、监控设备、液位控制器、侧漏设备用电取自UPS电源。

2）本站进线电源由市政引入站内变压器，再由变压器低压端，采用铠装电缆直埋敷设至站内配电间，站内用电设备的供电电压为380V/220V，供电电力满足该站需求。站区采用放射式配电，电缆穿管直埋至设备附近，出地面部分穿镀锌管保护。供配电接地系统采用TN-S系统，埋地电缆穿镀锌钢管保护，保护钢管两端接地，在电源总配电柜内、信息系统设备箱内装设电涌保护器。

2、爆炸危险区域划分等级和火灾危险场所选择电气设备的防爆及防护等级

1）电气防爆：

（1）加油机内各部件防爆级别为dIAT3Gb级，加油机内各种电线穿钢管保护；

（2）带高液位报警功能的液位仪防爆等级为dIAT3Gb级；潜油泵的防爆等级为dIAT3Gb级；

（3）静电接地报警仪防爆等级为dIAT3Gb级。

2）爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具选用非防爆型，罩棚下的灯具选用防护等级为IP44级的节能型照明灯具。

3）加油站的电力线路采用穿热镀锌钢管保护直埋敷设。

3、防雷防静电接地设施

1）埋地油罐防雷接地为两处接地，为便于检测接地电阻，在接地支线上设断接测试卡，断接测试卡高出地面0.3m；

2）埋地油罐及罐内的各金属部件，与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地，通气管地上部分采用DN80的无缝钢管，壁厚4mm；管道法兰采用多股软铜线进行静电跨接，软铜线截面>6mm2；

3）每台加油机单独与接地网进行连接，加油机内部油管道上的法兰采用多股软铜线进行静电跨接；

4）加油机内部的电机进行保护接地，并和接地网进行有效连接；

5）该站的信息系统采用导线穿钢管配线，配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均接地；

6）该站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器；

7）电气装置的接地以单独的接地线与接地干线相连接；

8）电缆线路穿过不同危险区域时，在交界处的电缆沟充砂填实，保护管两端的管口处将电缆周围用非燃性纤维堵塞严密，再填塞密封胶泥；

9）加油站供配电采用TN-S接地系统，供电系统的电缆保护钢管两端接地，供配电系统的电源端安装过电压保护器；

10）本站站房防雷利旧，罩棚防雷新做。站房沿房顶屋面四边敷设中10mm 镀锌圆钢做避雷网，组成不大于20mx20m的网格；避雷带支架每隔1m(转弯处0.5m)设置一根；避雷引下线间距小于25m。罩棚彩钢板屋面采用中10mm热镀锌圆钢作避雷带，组成不大于10mx10m的网格；避雷带支架每隔1m(转弯处0.5m)设置一根；引下线采用镀锌圆钢，引下线固定支架间距不大于1m。将避雷接闪器、防雷引下线与站区接地网焊接成电气通路，接地点向上引出断接测试卡，断接测试卡高出地面0.3m，防雷接闪器与引下线的搭接长度不小于100mm，引下线与接地网通过断接卡子可靠连接。接地装置由垂直接地体和水平接地体两部分组成；

11）油罐、罩棚引下线与接地装置采用25×4mm镀锌扁钢相连，并设断接测试卡；

12、卸车点设置专供罐车使用的导除静电的接地装置并能监视接地装置状态的静电接地报警器（防爆型）；

13）卸油连通软管采用导静电耐油软管；

14）站内所有油品管道设防静电和防感应雷的联合接地装置；在爆炸危险区域内的油品上的法兰（法兰的连接螺栓不大于5根）、胶管两端等连接处采用金属线跨接；

15）整个站区的防雷接地、防静电接地、工作接地、保护接地、信息系统接地等设计成共用接地装置，接地电阻不大于4Ω。

该站2023年12月6日由天津市金浩通达技术检测有限公司出具防雷检测报告，报告编号：JHTD23-FJ-123。

报告结论：经对该应用场所的防雷设施进行检测，所检项目符合GB/T21431-2015标准，结果为合格。

### 2.7.2自控系统

1、紧急停车系统、安全仪表系统和视频监控系统

在收银台、站房外墙设置事故状态下迅速切断加油机电源的紧急切断按钮，该按钮与配电盘上通往加油机和剪切阀的供电线路开关进行联锁，配电盘上的开关只能手动复位。

该站设置液位仪，每个油罐内装设一根探棒（精度不低于土0.5mm），在经常有人值守的便利店收银台处安装液位仪，以便随时监测每个油罐的实时库存数据变化(总体积、液位、水位、温偿体积、油品温度)，可设定每个油罐的高低液位报警参数并进行报警，并与站级管理系统进行数据交换，同时具有油罐容积表自动校正功能。

渗漏检测采用在线监测系统对油罐进行检测，控制器安装在便利店收银台。双层油罐、加油管道渗漏检测控制器设置在便利店收银台，双层管线渗漏检测探头设置在管道最低点，双层罐渗漏检测由厂家确定。出油管采用双层复合管，内层管与外层管之间的缝隙贯通，双层管道坡向操作井，坡度不小于 0.5%，当双层管道或双层油罐夹层内发生渗漏时，渗入双层管道的油顺着坡度进入渗漏检测装置，测漏传感器将信号传到在线监测报警仪，报警器就会发出警报，以此实现双层管道的渗漏检测功能。

2、视频监控系统

站区设数字式高清网络视频监控系统，监控主机设置在站房内，主要在站区入口、出口、油罐区、加油区等重要区域设置摄像机。

### 2.7.3给排水、通风、供暖及照明

1、该站给水接市政给水管网；站内最高日用水量为5.0m3/d，最大时用水量为0.40m3/h，供水压力为0.20MPa。

站房排水采用污废合流系统，重力流排至原有钢筋混凝土化粪池，化粪池定期清淘。洗车房污水经过自带的循环系统处理后利用，溢流的污水集中收集外运。

油罐清洗由专业队伍进行，严禁私自清洗油罐，清洗油罐的污水，集中收集送至有关处理机构进行处理。

水封井、化粪池等不设在作业区内。加油站采用排水管道排水不采用暗沟排水。站区设置水封井的水封高度为0.25m，沉泥段高度为0.25m。站区雨水散排至站外。

2、站房卫生间用管道式排气扇通风，自带逆止功能；通风管材为镀锌钢板厚度为0.5mm，法兰连接；配电间、备餐间采用隔墙式百叶窗换气扇通风。其他房间采用自然通风。

站房采用分体式空调供暖、制冷。

罩棚下的照明灯具设在爆炸危险区域之外，其防护等级为IP44级的节能型照明灯具，非爆炸危险性场所中照明设备选用防护型或一般型电气设备。在罩棚、便利店、站长室、配电室设置带蓄电池的应急照明。

### 2.7.4消防设施

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第12.2.3条规定可不设消防给水系统。该加油站配备手提式、推车式磷酸盐干粉灭火器进行灭火。灭火器材布置在加油区、储罐区、站房、洗车房等处，灭火器材的配置详见下表。

灭火器具一览表                       表2.7-1

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 5kg手提式干粉灭火器 | - 18具 | - 站内 |
|  | - 35kg推车式干粉灭火器 | - 2具 | - 储罐区 |
|  | - 二氧化碳灭火器 | - 2具 | - 配电室 |
|  | - 灭火毯 | - 5块 | - 加油机、卸油区 |
|  | - 消防沙 | - 2m3 | - 卸油区旁 |
|  | - 消防器材箱 | - 1座 | - 卸油区旁 |
|  | - 消防砂箱 | - 1座 | - 卸油区旁 |

### 2.7.5介质（或者物料）来源

该加油站经营车用乙醇汽油、柴油，油品外采，并由具备资质的物流企业提供专业运输服务，该站无运油车辆。

## 2.8项目选用的主要装置（设备）和设施名称、型号（或者规格）、材质、数量和主要特种设备

唐庄加油站改造工程无特种设备，采用的主要装置（设备）和设施名称、型号（或者规格）、材质、数量见表2.8-1；

主要装置（设备）和设施名称、型号（或者规格）、材质、数量表  表2.8-1

| 型号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SF双层乙醇汽油储罐 | 30m3 | 个 | 4 | 利旧 |
|  | SF双层柴油储罐 | 30m3 | 个 | 1 | 利旧 |
|  | 六枪三油品潜油泵式加油机 | ExdIIAT3Gb （单枪流量5-50L/min） | 台 | 3 | 自带紧急停泵切断按钮 |
|  | 四枪双油品潜油泵式加油机 | ExdIIAT3Gb （单枪流量5-50L/min） | 台 | 1 | 自带紧急停泵切断按钮 |
|  | 潜油泵 | ExdsIIAT3Gb 1.5HP、240L/min | 台 | 5 |  |
|  | 带有高液位报警功能的液位检测仪 | M-系列、USTD II型 Gnbd ii AT3 | 套 | 1 | 5根碳棒 |
|  | 机械式防满溢阀 | OPW61SO-DN100 | 组合件 | 5 | 利旧 |
|  | 静电接地报警仪 | / | / | 1 | 利旧 |
|  | 加油油气回收管道 | / | / | 2 | 加油、卸油油气回收系统 |
|  | 阻火型机械呼吸阀 | DN50 PN10 | 个 | 1 | 组合件（利旧） |
|  | 防雨型阻火器 | DN50 | 个 | 4 | 组合件（利旧） |
|  | 安全拉断阀 | DN20 | 个 | 22 |  |
|  | 剪切阀 | DN40 | 个 | 11 |  |
|  | 总配电柜 | / | 个 | 1 |  |
|  | 照明配电箱 | PZ30改 | 个 | 4 |  |
|  | 监控机柜 | / | 套 | 1 | 29个摄像头 |
|  | 潜油泵控制箱 | / | 个 | 1 |  |

- 3危险、有害因素的辨识结果及依据说明

## 3.1危险、有害因素的辨识依据说明

- 3.1.1危险、有害因素的分类及辨识与分析的依据

依据《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986标准中的分类方法，综合考虑起因物、引起事故的诱发性原因、致害物、伤害方式等。将危险因素分为火灾、爆炸、中毒和窒息等20类。

- 3.1.2物质的危险有害因素辨识与分析的依据

1.依据《危险化学品目录》（2015版）和《应急管理部等10部委关于调整<危险化学品目录（2015版）>公告》应急管理部等10部委公告〔2022〕第8号辨识危险化学品及主要危险特性。

2.依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）辨识重点监管的危险化学品。

3.参照《危险化学品安全技术全书》(国家安全生产监督管理局化学品登记中心组织编写)，辨识危险化学品的理化性质、燃爆危险特性、健康危害。

- 3.1.3选址和总平面的危险有害因素分析

依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）等辨识选址、平面布置、厂内道路、建（构）筑物系统中存在的危险有害因素。

- 3.1.4生产过程危险有害因素分析

依据《爆炸危险场所电力装置设计规范》GB50058-2014、《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010等标准规范、辨识分析工艺过程的危险有害因素。

- 3.1.5危险化学品重大危险源辨识的依据

依据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（2011年8月5日国家安全监管总局令第40号公布  根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）等辨识分析重大危险源。

## 3.2危险化学品的辨识结果

本项目的原辅料详见表2.5-1。

依据《危险化学品目录》（2015版）和《应急管理部等10部委关于调整<危险化学品目录（2015版）>公告》应急管理部等10部委公告〔2022〕第8号进行辨识，乙醇汽油、柴油均属于危险化学品。

依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2011〕95号），乙醇汽油为重点监管的危险化学品。

## 3.3可能造成爆炸、火灾、中毒事故的危险因素及其分布

可能造成爆炸、火灾、中毒事故的危险有害因素及其分布情况见表3.3-1。

可能造成爆炸、火灾、中毒事故的危险有害因素及其分布表 表3.3-1

| 分 布 情 况 危 害 因 素 | 分布情况（主要设备） |
| --- | --- |
| 火灾 | 储罐区、加油区、卸车区 |
| 爆炸 | 卸车区、储罐区、加油区 |
| 中毒和窒息 | 储罐 |

## 3.4可能造成作业人员伤亡的其它危险、有害因素及其分布

生产装置、公用工程及辅助设施系统可能造成作业人员伤亡的其他危险、有害因素及其分布情况见表3.4-1。

作业人员伤亡的其他危险、有害因素及其分布表     表3.4-1

| 分 布 情 况 危 害 因 素 | 分布情况（主要设备） |
| --- | --- |
| 触电 | 配电柜、储罐区、加油区 |
| 电气火灾 | 配电柜、电气设备、线路 |
| 雷击危害 | 站房、配电间、罩棚等建构筑物 |
| 车辆伤害 | 站内车辆 |
| 物体打击 | 加油机 |
| 机械伤害 | 加油机、洗车设备 |
| 高处坠落 | 站房、罩棚 |
| 噪声 | 加油机 |

## 3.5危险化学品重大危险源辨识结果

本项目重大危险源依据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018进行辨识，本项目涉及到的属于《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018中的危险物质为乙醇汽油、柴油。

根据项目的实际情况，按照《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018的要求，该项目重大危险源作业单元划分为储存单元（储罐区）和生产单元（加油区）。根据《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品重大危险源备案文书的通知》中填表说明关于“危险化学品储存量确定原则”的规定，按其储罐最大容积计算。

储存单元辨识结果如下表：

危险化学品重大危险源辨识结果表       表3.5-1

| 序号 | 危险品名称 | 存在场所 | 总容积 （m3） | 存在量（t） | 临界量 （t） | q1/Q1 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇汽油 | 乙醇汽油罐 | 120 | 90 | 200 | 0.45 | 0.4551<1 |
| 2 | 柴油 | 柴油罐 | 30 | 25.5 | 5000 | 0.0051 |  |

本项目储存单元不构成重大危险源。

生产单元中，鉴于4个加油机单元存在的乙醇汽油、柴油均明显小于200（t）和5000（t），所以各生产单元均不构成重大危险源。

经危险化学品重大危险源辨识计算，唐庄加油站储存装置及加油生产装置均不构成重大危险源。

- 4安全评价单元的划分结果及理由说明

- 4.1评价单元的划分结果

根据项目的实际情况和安全评价的需要，结合本项目装置自身的工艺特点，该项目的评价单元划分如下：

1）法律法规符合性单元；

2）站址选择单元；

3）平面布置和建（构）筑物单元；

4）主要装置（设施）及公用辅助设施单元，包括：

（1）工艺装置（设备）；

（2）消防设施；

（3）电气设施；

（4）采暖通风、给排水；

5）安全管理单元

- 4.2评价单元的划分理由说明

评价单元的划分一般以生产过程、工艺装置、物料的特征特点，与危险有害因素的类别、分布有机结合进行划分，根据评价工作的需要亦可将一个评价单元再划分为若干子评价单元或更细致的单元。

- 5采用的安全评价方法及理由说明

- 5.1安全评价方法的选择

- 5.1.1安全评价方法的选择

根据该项目的工艺特点、各评价方法的特点和适用范围的界定以及评价细则的要求，确定采用如下评价方法：

1）安全检查表法（SCL）

2）作业条件危险性评价法（LEC）

3）道化学分析法（DOW）

- 5.1.2评价方法与评价单元的对应关系

各评价单元采用的评价方法，见表5.1-1

评价单元采用的评价方法一览表                  表5.1-1

| 序号 | 评价单元 | 评价的主要对象 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法律法规单元 | 项目前期程序 | 安全检查表 |
| 2 | 站址选择单元 | 站区周边环境 | 安全检查表 |
| 3 | 平面布置及 建构筑物单元 | 站房、加油机、储油罐区、工艺管道等 | 安全检查表 |
| 4 | 主要装置（设施）及公用辅助设施单元 | 埋地油罐、加油机及加油作业、工艺管道 | 道化学 作业条件危险性评价 安全检查表 |
|  |  | 消防设施 | 安全检查表 |
|  |  | 电气设施 | 安全检查表 |
|  |  | 采暖通风、给排水 | 安全检查表 |
| 5 | 安全管理单元 | 安全管理组织机构、安全管理责任制、安全操作规程、应急救援预案 | 安全检查表 |

- 5.2采用的安全评价方法理由说明

1.安全验收安全评价主要采用安全检查表法，安全评价的目的主要是确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范的符合性，安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便的评价方法。在编制安全检查表时，可以将有关法律、法规、标准、规范等的条款列为依据，与项目安全设施设计及实际情况一一比照，确定其符合性。

2.为了确定项目各个作业场所的作业条件危险程度，采用作业条件危险性评价法（LEC）分析；

3.本项目涉及的重点监管的危险化学品如果发生泄漏，造成火灾、爆炸等事故，会产生严重影响。因此，采用道化学（DOW）进行分析评价，能够更好地掌握发生事故情景时外部安全防护距离，根据计算结果，以便采取安全防范措施。

- 6定性、定量分析危险、有害程度的结果

## 6.1固有危险程度分析结果

### 6.1.1改造项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所及其状况（温度、压力）定量分析结果

乙醇汽油、柴油危险特性                表6.1-1

| 介质 名称 | 危险化学品目录序号 | CAS号 | 危险性类别 | 闪点 ℃ | 爆炸极限(v%) |  | 爆炸危险类别 |  | 火灾 危险 类别 | 分布 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 | 类别 | 组别 |  |  |
| 乙醇汽油 | 1630 | 86290-81-5 | 易燃液体,类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别2 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 | -46 | 1.4 | 7.6 | ⅡA | T3 | 甲B | 卸车区储罐区加油区 |
| 柴油 | 1674 | — | 易燃液体,类别3 | ≥60 | 0.6 | 7.5 | ⅡA | T3 | 乙B | 卸车区储罐区加油区 |

定量计算具有爆炸性、可燃性化学品的情况汇总表       表6.1-2

| 序号 | 化学品名 | 状态 | 所在设备名称规格型号或容积（m3） | 设备台数 | 密度t/m3 | 重量（t） | 操作条件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 温度℃ | 压力MPa |  |
| 1 | 乙醇汽油 | 液态 | 汽油储罐30m3 | 4 | 0.75 | 90 | 常温 | 常压 |  |
| 2 | 柴油 | 液态 | 柴油储罐30m3 | 1 | 0.85 | 25.5 | 常温 | 常压 |  |

### 6.1.2定性分析项目固有危险程度结果

加油站危险部位包括：储油油罐、通气管、输油管道、加油机、电气设备及运输油品的槽车，它们都有引发燃烧、爆炸的危险。由于乙醇汽油的导电性差，在运输和灌装、卸油过程中，受到冲击和流动极易产生静电，其放电过程有引起燃烧的危险。另外，乙醇汽油的燃烧值很高，当汽油引起火灾时往往火势猛烈，不易扑灭，危险性较大。

### 6.1.3定量分析建设项目固有危险程度结果

6.1.3.1具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量

本项目具有爆炸性的主要化学品为乙醇汽油蒸汽及柴油蒸汽，在储存过程中如发生泄漏，与空气形成爆炸性混合物，遇到火源会发生火灾、爆炸事故。经计算，具有爆炸性的化学品质量及相当于TNT的摩尔量见表

爆炸性化学品质量、梯恩梯（TNT）摩尔量一览表          表6.1-3

| 序号 | 化学品名称 | 状态 | 所在设备名称规格型号或容积（m3） | 设备台数 | 相对空气密度 | 质量（kg） | 燃烧热（kJ/kg） | 相当于TNT当量 （kg） | 相当于TNT的摩尔量（mol） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇汽油 蒸汽 | 气态 | 乙醇汽油储罐30m3 | 4 | 3.5 | 38.304 | 43687 | 14.87 | 65.5 |  |
| 2 | 柴油 蒸汽 | 气态 | 柴油储罐30m3 | 1 | 4 | 6.48 | 43457 | 2.5 | 11.01 |  |

6.1.3.2具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

本项目各储罐具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量见表6.1-4。

可燃性化学品的质量及燃烧后放出的热量表        表6.1-4

| 序号 | 化学品名称 | 状态 | 所在设备名称规格型号或容积（m3） | 设备台数 | 密度t/m3 | 数量（t） | 燃烧热 （kJ/kg） | 燃烧后放出热量（kJ） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 汽油 | 液态 | 汽油储罐30m3 | 4 | 0.75 | 90 | 43687 | 3.5×109 |  |  |
| 2 | 柴油 | 液态 | 柴油储罐30m3 | 1 | 0.85 | 25.5 | 43457 | 1.0×109 |  |  |
| 注：储罐充装系数按0.9计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.2风险程度分析结果

根据已辨识的危险、有害因素，运用合适的安全评价方法，定性、定量分析和预测各个安全评价单元以下几方面内容。

- 6.2.1出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性

该项目涉及的物料中，乙醇汽油、柴油具有爆炸性、可燃性。

生产经营中容易发生泄漏的设备归纳为4类，即管道、阀门、泵和储罐。从人－机系统来考虑造成各种泄漏事故的可能性，原因主要有4类：

1）设计失误

（1）基础设计错误，如地基下沉，造成容器底部产生裂缝，或设备变形、错位等；

（2）选材不当，如强度不够，耐腐蚀性差、规格不符等；

（3）布置不合理，如泵和输出管没有弹性连接，因振动而使管道破裂；

（4）储罐未设置液位计，进料时冒顶溢出。

2）设备方面

（1）加工不符合要求，或未经检验擅自采用代用材料；

（2）加工质量差，特别是焊接质量差；

（3）施工和安装精度不高，如管道连接不严密等；

（4）选用的标准定型产品质量不合格；

（5）对安装的设备没有按《机械设备安装工程及验收规范》进行验收；

（6）设备未按规定检修期进行检修，或检修质量差造成泄漏；

（7）计测仪表未定期校验，造成计量不准；

（8）阀门损坏或开关泄漏，又未及时更换；

（9）设备附件质量差，或长期使用后材料变质、腐蚀或破裂等。

3）管理方面

（1）没有制定完善的安全操作规程；

（2）对安全漠不关心，已发现的问题不及时解决；

（3）没有严格执行监督检查制度；

（4）指挥错误，甚至违章指挥；

（5）让未经培训的工人上岗，知识不足，不能判断错误；

（6）检修制度不严，没有及时检修出现故障的设备，使设备带病运转。

4）人为失误

（1）误操作，违反操作规程；

（2）判断错误，如记错阀门位置而开错阀门；

（3）擅自脱岗；

（4）思想不集中；

（5）发现异常现象不知如何处理。

- 6.2.2出现具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备爆炸、火灾事故的条件和需要的时间

1）出现爆炸性事故的条件

乙醇汽油、柴油泄漏后遇到引火源就会发生火灾，汽油蒸汽与空气混合达到爆炸极限时，遇到引火源就会发生爆炸。包括以下几种情况。

（1）立即起火。可燃液体从容器中往外泄出时即被点燃，发生扩散燃烧，产生喷射性火焰或形成火球，它能迅速地危及泄漏现场，但很少会影响到站区的外部。

（2）滞后起火爆炸。可燃液体泄出后其蒸汽与空气混合形成可燃蒸气云团，并随风飘移，遇火源发生爆炸或爆轰，能引起较大范围的破坏。

2）化学品泄漏造成爆炸、火灾事故需要的时间

乙醇汽油发生泄漏后，其蒸汽与空气形成爆炸性混合气，混合气达到爆炸极限，遇到明火或温度高的热源后立即引发火灾、爆炸事故。

- 6.2.3出现具有毒性的化学品泄漏后扩散速度及达到人的接触最高限值的时间

该加油站改造项目属于毒性物质的为乙醇汽油和柴油。

根据《职业性接触毒物危害程度分级》汽油属轻度危害（Ⅳ级）。汽油的急性毒性为LD5067000mg/kg（小鼠经口），LC50103000mg/m3、2小时（小鼠吸入）；人经眼140ppm（8小时）、轻度刺激；亚急性和慢性毒性为大鼠吸入3g/m3，12-24小时/天，78天（120号溶剂汽油），未见中毒症状；大鼠吸入2500mg/m3，129.48号催化裂解汽油，4小时/天，6天/周，8周，体力活动能力降低，神经系统发生机能性改变。

根据《职业性接触毒物危害程度分级》柴油属轻度危害（Ⅳ级）。根据《职业病危害因素分类目录》，柴油为高沸点成份，故使用时由于蒸汽所致的毒性机会较小。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。柴油蒸汽可引起眼、鼻刺激症状、头晕及头痛。

在常温条件下，由于物质的饱和蒸汽压较低，挥发物很少，若发生泄漏，乙醇汽油罐和柴油罐设在地下，所以影响区域会在泄漏点附近，且加油站邻道路设置，站址开阔，空气流动良好，泄漏不会到达工业场所最高接触限值。乙醇汽油有刺鼻气味，一旦气味严重，现场安全管理人员即能够察觉，立即检查有无泄漏源，采取措施进行处理，所以一般不会发生中毒现象。

该项目的埋地油罐采用双层油罐，输油管采用双层复合管道可杜绝油品渗漏，油罐设泄漏检测装置，双层管道设渗漏检测装置，均采用在线监测系统，不会在经营过程中发生中毒现象。

- 6.2.4出现爆炸、火灾、中毒事故造成人员的伤亡范围

通过事故后果模拟计算，得出爆炸、火灾事故造成人员伤亡的范围如下：

通过道化学火灾、爆炸危险指数评价法的计算，其加油站埋地汽油罐火灾、爆炸危险半径为7.98m。可见其涉及范围均在站区内，主要影响站内职工，该项目罐区一般无作业人员，在装卸操作时，罐区会有司机1人、押运员1人、装卸操作人员1人，如果储罐发生火灾造成最大伤亡人数为3人。

因此，乙醇汽油储罐发生爆炸时，其影响范围主要在站区内，不会对周边相邻企业和环境造成影响。

## 6.3各单元安全检查表评价结果

### 6.3.1法律、法规符合性单元评价结果

法律、法规等方面的符合性评价单元采用安全检查表进行评价，安全检查表共设检查项6项，经检查全部符合要求。

主要检查结果为：

1）天津市华腾理工安全科技咨询有限公司（资质证书编号：APJ-（津）-003）于2023年05月进行了安全条件评价，出具《中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西南分公司唐庄加油站新形象标准站改造项目安全评价报告》，符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令[2012]第45号（根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）第八条的相关规定。

2）依据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2012]第45号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）第十六条的相关规定，河北海川能源科技股份有限公司于2023年05月进行了安全设施设计，出具《中国石化销售股份有限公司天津石油分公司唐庄加油站布局改造项目安全设施设计专篇》。

### 6.3.2站址选择单元评价结果

站址选择的符合性评价单元安全检查表共设19个检查项，经检查均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的相关要求。通过检查结果可以得出以下结论：

1、本加油站改造项目位于天津市津南区辛庄镇津沽路唐庄路段，加油站的站址符合津南区区域规划、环境保护和防火安全的要求。

2、本加油站改造项目乙醇汽油加油机、柴油加油机与站外建、构筑物的安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021表第4.0.4有关条款规定，利旧乙醇汽油埋地油罐、柴油埋地油罐、乙醇汽油罐通气管管口、柴油罐通气管管口与站外建、构筑物的安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021表第4.0.4有关条款规定。

### 6.3.3平面布置和建、构筑物单元评价结果

- 平面布置及建（构）筑物安全检查表共设22个检查项，经检查平面布置的防火间距全部符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的相关要求。通过检查结果可以得出以下结论：

1、站内平面布置按功能划分4个区域：站房管理区、作业区（含加油区及承重式埋地油罐区）、接卸油区及辅助服务区。站内设施之间的防火距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021表5.0.13-1有关条款规定，站内工艺设施与易捷养车的安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021表4.0.4有关三类民用建筑物的规定。

2、加油岛高出停车场的地坪0.22m，加油岛宽度均为1.2m，岛端部距罩棚支柱边缘的最近距离大于0.6m。

3、加油站设2条宽度大于4m的单行车道和1条宽度大于10m的双行车道，转弯半径大于9m。站区道路采用砼路面。

### 6.3.4主要装置（设施）及公用辅助设施单元评价结果

主要装置（设施）及公用辅助设施单元主要对油罐、加油机、工艺管道、消防、电气、给排水、采暖及通风等采用安全检查表进行评价，安全检查表共检73项，经检查主要装置（设施）及公辅设施安全检查表中检查出如下问题：

1、配电间门口未设挡鼠板，不符合GB50054-2011《低压配电设计规范》第4.3.7条的要求。

2、配电室内配电柜未张贴小心触电标识，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十五条的要求。

- 上述问题经甲方整改后合格，其他项均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的相关要求。通过检查结果可以得出以下结论：

1、本项目采取防止油品渗漏的措施，采用SF双层油罐,浇筑混凝土基床放置油罐，设置防漂带及地锚固定油罐，油罐周围采用干净的砂子回填。

2、埋地油罐人孔设置操作井，采用专用的密闭井盖及井座；油罐的各接合管设在油罐顶部，均设在人孔盖上；油罐采取卸油时的防满溢措施，设防溢阀；油罐设置带有高液位报警功能的液位报警仪、油罐泄漏检测仪，双层管线设渗漏在线监测系统。

3、油罐车卸油采用密闭带油气回收卸油方式，密闭卸油管道接口处设阀门、快速接头及闷盖，站内油气回收管道接口前设手动阀门。

4、加油机采用税控一体加油机，采用潜油泵供油方式，设汽油加油油气回收系统。

5、渗漏检测采用在线监测系统对油罐进行检测，控制器安装在便利店收银台。双层油罐、加油管道渗漏检测控制器设置在便利店收银台，双层管线渗漏检测探头设置在管道最低点，双层罐渗漏检测由厂家确定。出油管采用双层复合管，内层管与外层管之间的缝隙贯通，双层管道坡向操作井，坡度不小于 0.5%，当双层管道或双层油罐夹层内发生渗漏时，渗入双层管道的油顺着坡度进入渗漏检测装置，测漏传感器将信号传到在线监测报警仪，报警器就会发出警报，以此实现双层管道的渗漏检测功能。

6、乙醇汽油通气管及柴油通气管设在储罐区内北侧，通气管管口高出地面4m。乙醇汽油通气管管口分别安装防雨型阻火器和阻火型机械呼吸阀，乙醇汽油通气管安装干燥器。柴油通气管管口安装防雨型阻火器。

7、加油站内埋地复合材料管道，用中性砂或细土回填，钢制管道外表面防腐采用聚氨酯系列涂料。

8、加油站设置紧急切断系统，站房营业厅（收银台）设一处、加油现场设两处一键急停按钮，加油现场每台加油机设置紧急停车按钮，均能在事故状态下迅速切断供油电源，且只能手动复位。

9、本项目不设消防给水系统。

10、加油站工艺设备油罐区、卸油点、加油机按规范要求配置手提式、推车式小型灭火器及灭火毯、消防沙；站房按要求配置手提式灭火器材。

11、本项目供电负荷等级为三级，外接380/220V电源，引至站房配电间内。供电系统设独立的计量装置，信息系统设置UPS电源。低压配电系统接地型式采用TN-S系统，电源进户处作总等电位联结，供电电源端及信息系统配电线路首末端均装设与被保护设备耐压水平相适应的电涌保护器。

12、电源进线采用电缆直埋敷设，在穿墙、过路处穿保护管埋地敷设。站房配电线路穿保护管在墙面或地面暗设，或穿保护管在吊顶内明敷。室外配电线路选用电缆穿保护埋地敷设，罩棚配电线路穿保护管在柱子及罩棚网架包装内暗敷。

13、整个站区的防雷接地、防静电接地、工作接地、保护接地、信息系统接地等设计成共用接地装置，接地电阻不大于4Ω。

14、埋地油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。

15、各埋地油罐量油孔、通气管等附件，相互做电气连接接地。信息系统采用导线穿钢管配线，配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均做接地。供电系统的电缆金属外皮和电缆金属保护钢管两端均做接地。

16、敷设的油品管道的始、末端和分支处设静电和防感应雷接地。汽车油罐车卸车场地设静电接地报警仪及静电释放柱，与站内人工防雷、防静电埋地环形网连接成电气通路。爆炸危险区域内的油品管道上法兰、胶管两端等连接部位均用金属线跨接。

17、该项目加油罩棚、站房设有防雷设施，检测报告在有效期内。

18、生活污水设化粪池，站区雨水沿地面坡度散流排出站外。含油污水（清洗油罐污水）集中收集处理。

19、加油站室内采暖采用空调，通风为自然通风。

### 6.3.5安全管理单元评价结果

安全管理单元安全检查表共检查27项，经检查全部符合要求。通过检查结果可以得出以下结论：

检查结果为：

1、施浩为中国石化销售股份有限公司天津石油分公司唐庄加油站的主要负责人，对加油站的安全生产工作全面负责，杜广荣作为站长，对站内日常经营管理工作负责。本站建立健全的本单位安全生产责任制；主要负责人组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患；组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案，并定期进行预案演练。

2、主要负责人及安全管理人员均经参加安全教育培训，取得了安全资格证书，具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

- 7项目的安全条件分析和安全生产条件分析

- 7.1项目的安全条件分析

7.1.1根据得出的爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围，搜集、调查和整理在此范围的建设项目周边24小时内生产经营活动和居民生活的情况

唐庄加油站位于天津市津南区辛庄镇津沽路唐庄路段。该站南侧为津沽公路；站外东侧为空地，空地上有架空电力线，东南侧为杆式变压器；站外西侧为白万公路；站外北侧为空地，西北侧有废弃彩钢板房。站区内西南部设有辅助服务区（易捷养车）。

根据（6.2风险程度）得出的爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围，站区相邻建筑不在伤亡范围，风险可接受。

7.1.2项目所在地的自然条件

天津市津南区位于天津市东南部，海河下游南岸，属于暖温带半湿润大陆季风性气候，季风显著，四季分明。春季多风沙，干旱少雨；夏季炎热，雨水集中；秋季寒暖适中，气爽宜人；冬季寒冷，干旱少雪。

全年平均气温                 11℃

极端最高气温                 39.7℃

极端最低气温                 -22.9℃

月平均最高气温               26℃；

月平均最低气温               -2.7℃

年平均降水量（夏季占75%）    500～690mm

主导风向西南风

夏季最大频率风向东南风

冬季最大频率风向西北风

年平均风速                   3.2m/s

夏季平均风速                 4.1m/s

冬季平均风速                 3.6m/s

年平均水分蒸发               1683～1912mm

年最大蒸发量                 2673.3mm

大气压力                     100.48kPa

年平均相对湿度               68％

最大冻土深度                 0.69m

根据《中国地震参数区划分》GB18306-2015及《建筑抗震设计规范》GB50011-2011（2016修订），该区域抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g。

7.1.3项目中危险化学品生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施与下列场所、区域的距离

该加油站经营的乙醇汽油、柴油，依据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018进行辨识，该加油站储存单元及生产单元的危险化学品乙醇汽油、柴油未超过规定的临界量，不构成危险化学品重大危险源。

7.1.4项目内在的危险有害因素对周边单位生产经营活动（或居民生活）的影响

唐庄改造后加油机的选型设置及与站外建构筑物的安全间距符合《汽车加油加气站技术标准》GB50156-2021中的相关要求，符合环境保护和防火安全的要求。

加油站所在地理位置优越，交通便利，该加油站附近无文物古迹和自然保护区。该加油站站址开阔，空气流动良好，泄漏难以形成达到可燃蒸气爆炸极限的条件。

通过道化学火灾、爆炸危险指数评价法的计算，若加油站埋地汽油罐发生火灾爆炸事故时，预计主要影响加油站内人员，对周边环境基本不会造成影响。

7.1.5项目周边单位生产、经营活动（或居民生活）对项目投入生产或使用后的影响

通过安全检查表检查，加油站经营场地的工艺设施与站区周边建、构筑物及道路的安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021有关条款规定，周边单位生产、经营活动基本不会对加油站造成影响。

7.1.6项目所在地的自然条件对项目投入生产或使用后的影响

唐庄加油站位于天津市津南区，根据其气象资料，项目所在地的自然条件基本不会对加油站运营造成影响。雨季到来前应补充足量的防汛救援物资，确保发生暴雨、洪水时的站区安全；且雷雨时不得进行卸油，油罐清洗，油罐量油、测量取样等作业。高强电闪和雷击频繁时，停止加油。

## 7.2安全生产条件的分析

7.2.1项目已采用（取）的安全设施情况

1、加油机

1）加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，采取防渗措施。

2）加油采用潜油泵供油方式，油品自油罐内通过潜油泵、工艺管道至加油机处。加油机采用真空辅助式油气回收系统，与油罐之间设油气回收管道，加油机流量范围为5-50L/min；加油岛端部设置防撞栏。

2、电气设施

1）供电电源

（1）该加油站供电负荷为三级，信息系统设置UPS作为备用电源。后备断电时间为120min，切换时间≤5ms，管控设备、监控设备、液位控制器、侧漏设备用电取自UPS电源。

（2）站区采用放射式配电，电缆穿管直埋至设备附近，出地面部分穿镀锌管保护。供配电接地系统采用TN-S系统，埋地电缆穿镀锌钢管保护，保护钢管两端接地，在电源总配电柜内、信息系统设备箱内装设电涌保护器。

2）爆炸危险区域划分等级和火灾危险场所选择电气设备的防爆及防护等级

（1）电气防爆：

加油机内各部件防爆级别为dIAT3Gb级，加油机内各种电线穿钢管保护；

带高液位报警功能的液位仪防爆等级为dIAT3Gb级；潜油泵的防爆等级为dIAT3Gb级；

静电接地报警仪防爆等级为dIAT3Gb级。

（2）爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具选用非防爆型，罩棚下的灯具选用防护等级为IP44级的节能型照明灯具。

（3）加油站的电力线路采用穿热镀锌钢管保护直埋敷设。

3、防雷防静电接地设施

1）埋地油罐防雷接地为两处接地，为便于检测接地电阻，在接地支线上设断接测试卡，断接测试卡高出地面0.3m；

2）埋地油罐及罐内的各金属部件，与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地，通气管地上部分采用DN80的无缝钢管，壁厚4mm；管道法兰采用多股软铜线进行静电跨接，软铜线截面>6mm2；

3）每台加油机单独与接地网进行连接，加油机内部油管道上的法兰采用多股软铜线进行静电跨接；

4）加油机内部的电机进行保护接地，并和接地网进行有效连接；

5）该站的信息系统采用导线穿钢管配线，配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均接地；

6）该站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器；

7）电气装置的接地以单独的接地线与接地干线相连接；

8）电缆线路穿过不同危险区域时，在交界处的电缆沟充砂填实，保护管两端的管口处将电缆周围用非燃性纤维堵塞严密，再填塞密封胶泥；

9）加油站供配电采用TN-S接地系统，供电系统的电缆保护钢管两端接地，供配电系统的电源端安装过电压保护器；

10）本站站房防雷利旧，罩棚防雷新做。站房沿房顶屋面四边敷设中10mm 镀锌圆钢做避雷网，组成不大于20mx20m的网格；避雷带支架每隔1m(转弯处0.5m)设置一根；避雷引下线间距小于25m。罩棚彩钢板屋面采用中10mm热镀锌圆钢作避雷带，组成不大于10mx10m的网格；避雷带支架每隔1m(转弯处0.5m)设置一根；引下线采用镀锌圆钢，引下线固定支架间距不大于1m。将避雷接闪器、防雷引下线与站区接地网焊接成电气通路，接地点向上引出断接测试卡，断接测试卡高出地面0.3m，防雷接闪器与引下线的搭接长度不小于100mm，引下线与接地网通过断接卡子可靠连接。接地装置由垂直接地体和水平接地体两部分组成；

11）油罐、罩棚引下线与接地装置采用25×4mm镀锌扁钢相连，并设断接测试卡；

12、卸车点设置专供罐车使用的导除静电的接地装置并能监视接地装置状态的静电接地报警器（防爆型）；

13）卸油连通软管采用导静电耐油软管；

14）站内所有油品管道设防静电和防感应雷的联合接地装置；在爆炸危险区域内的油品上的法兰（法兰的连接螺栓不大于5根）、胶管两端等连接处采用金属线跨接；

15）整个站区的防雷接地、防静电接地、工作接地、保护接地、信息系统接地等设计成共用接地装置，接地电阻不大于4Ω。

该站2023年12月6日由天津市金浩通达技术检测有限公司出具防雷检测报告，报告编号：JHTD23-FJ-123。

报告结论：经对该应用场所的防雷设施进行检测，所检项目符合GB/T21431-2015标准，结果为合格。

4、建（构）筑物

站房耐火等级为二级，加油罩棚钢结构，钢构件涂刷防火涂料，达到耐火极限0.25h。

加油岛高出停车场的地坪0.22m，加油岛的宽度为1.2m，加油岛上的罩棚支柱距岛端部距离大于0.6m。

7.2.2列出借鉴国内外同类建设项目所采取（用）的安全设施，并对每个安全设施说明依据

国内外加油站采取防止油品渗漏保护措施，埋地油罐采用SF双层油罐；油罐采取卸油时的防满溢措施，设卸油防溢阀。油罐设高液位报警功能的液位报警系统及泄漏检测系统，并采用在线监测系统；加油站内卸油工艺管道、油气回收管线、油罐通气横管均为复合管道，人孔井内及地上管道均为钢制（20#无缝钢管）管道，输油管道采用双层复合管道。双层管道设渗漏检测装置，双层管道的渗漏检测采用在线监测系统；油罐车卸油采用密闭带油气回收卸油方式；乙醇汽油卸油、加油采用油气回收系统；罐车卸车设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪，卸车位旁设置静电释放柱。

上述安全设施国外在推广使用，国内加油站也在推广采用，国内加油站安全设施依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021加油工艺及设施条款的有关规定。

7.2.3安全生产管理情况

唐庄加油站经营危险化学品是车用乙醇汽油、柴油。该加油站具有营业执照、危险化学品经营许可证、成品油零售经营许可证、建设工程消防验收意见书等有关证件齐全。该加油站安全管理组织健全，责任到人，逐级负责；应急预案分工明确，具有可操作性；各岗位安全生产责任制、操作规程、安全管理制度等规章制度健全。其加油站的规章制度符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品管理条例》、《中华人民共和国消防法》等有关法律、法规、条例的规定。加油站安全事故应急预案已在天津市津南区应急管理局备案登记。加油站主要负责人和经营管理人员具有安全生产知识和管理能力考核合格证。

#### 7.2.3.1安全生产责任制的建立和执行情况

中国石化销售股份有限公司天津石油分公司制定了安全生产责任制，该加油站安全职责包括：加油站站长安全生产责任制、加油站班长安全生产责任制、班（组）安全员安全生产责任制、加油员安全生产责任制、记账员安全生产责任制、计量员安全生产责任制。

该加油站认真落实相关安全生产责任制，明确各级岗位的安全职责，把“管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则从制度上规范下来。

#### 7.2.3.2安全生产管理制度的制定和执行情况

该加油站执行的安全管理制度见下表：

加油站安全生产责任制、规章制度及安全操作规程一览表        表7.2.3-1

| 序号 | 安全生产责任制、管理制度和操作规程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 加油站站长安全生产责任制 |  | 加油员安全生产责任制 |
|  | 加油站班长安全生产责任制 |  | 记账员安全生产责任制 |
|  | 班（组）安全员安全生产责任制 |  | 计量员安全生产责任制 |
|  | 成品油外采管理制度 |  | 成品油资源进货管理 |
|  | 成品油资源互供业务管理制度 |  | 成品油直销业务管理制度 |
|  | 成品油分销业务管理制度 |  | 防火防爆管理制度 |
|  | 防泄漏防中毒管理制度 |  | 设备设施安全管理制度 |
|  | 消防安全检查制度 |  | 危险化学品及危险化工工艺安全管理实施细则； |
|  | 危险化学品重大危险源安全管理实施细则 |  | 安全生产保证基金资金管理办法 |
|  | 安全生产费管理办法 |  | 修理费管理办法 |
|  | 警卫消防费管理办法 |  | 物资供应安全监督管理办法 |
|  | 应急救援物资使用管理规定 |  | 应急救援队伍管理规定 |
|  | 安全生产专项奖惩制度 |  | HSE管理专项考核办法 |
|  | 安全教育管理规定 |  | 安全培训管理规定 |
|  | 安全培训与安全能力提升管理实施细则 |  | 隐患项目排查治理管理规定 |
|  | 隐患治理项目计划与分级实施管理办法 |  | 隐患治理项目安保基金管理办法 |
|  | 生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定 |  | 安全风险识别分级管理规定 |
|  | 突发环境事件风险管理实施细则 |  | 生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定 |
|  | 事故事件应急管理规定 |  | 突发事故事件应急预案 |
|  | 紧急事故抢险及灭火预案 |  | 紧急事故应急响应分级程序 |
|  | 紧急情况处置措施 |  | 生产安全事故管理规定 |
|  | HSE事故(事件)统计管理办法 |  | 生产安全事故责任追究管理办法 |
|  | 生产安全事故隐患排查治理管理规定 |  | 组织机构及职业卫生档案管理规定 |
|  | 职业卫生防护及职业卫生培训教育规定 |  | 作业场所职业危害因素监测规定 |
|  | 职业健康检查与职业病管理规定 |  | 作业场所管理及危害告知规定 |
|  | 承运商安全监督管理实施细则 |  | 建设项目职业卫生“三同时”管理规定 |
|  | 公司安全生产岗位操作规程 |  | 公司零售管理系统业务操作规程 |
|  | 公司加油站管控操作规范 |  | 公司加油卡业务操作规程 |
|  | 加油站工作指导手册 |  |  |

该加油站认真贯彻执行上述相关安全生产管理制度。

#### 7.2.3.3安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员的配备情况

中国石化销售股份有限公司天津石油分公司唐庄加油站主要负责人施浩对该站的安全生产工作全面负责，站长杜广荣负责加油站日常经营管理工作；该站设有安全生产领导小组，各班次设有安全员，负责加油站现场的安全管理。

#### 7.2.3.4主要负责人、分管负责人和安全管理人员、其他管理人员安全生产知识和管理能力

本站主要负责人、站长和经营管理人员共5人具有天津市应急管理局核发的危险化学品经营单位安全生产知识和管理能力考核合格证。

#### 7.2.3.5其他从业人员掌握安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的情况

该加油站从业人员为加油员，无其他从业人员。

#### 7.2.3.6安全生产投入的情况

该加油站本次改造项目安全设施投资215.32万元。

#### 7.2.3.7安全生产的检查情况

该加油站经常开展安全检查，对加油机、储油罐等装置和操作人作业进行安全检查，发现设备问题及时报修，对操作人违章作业及时纠正、教育与处罚，并计入安全检查台账。

#### 7.2.3.8重大危险源的辨识和已确定的重大危险源检测、评估和监控情况

该加油站储存单元及生产单元涉及的乙醇汽油及柴油，依据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218－2018规定，未超过规定的临界量，不构成危险化学品重大危险源。

#### 7.2.3.9从业人员劳动防护用品的配备及其检修、维护和法定检验、检测情况

该加油站为从业人员配备防静电服、防护眼镜、橡胶耐油手套、绝缘手套、棉线手套、安全帽、防静电鞋。从业人员上岗按规定穿戴。

加油站依照本站制定的相关管理制度，每年定期进行职业卫生检测，定期按规定对加油机进行检定，每半年对防雷装置进行检测。

7.2.4技术、工艺

7.2.4.1改造项目试生产（使用）的情况

唐庄加油站进行改造后试运行，埋地油罐、工艺管道均进行了密闭试验，无漏气现象，埋地油罐无渗漏；埋地工艺管道及连接管件无渗漏；潜泵税控加油机运转正常，汽油加油枪自带油气回收功能正常；油罐卸油口处设置的汽车油罐车专用静电接地仪，检测跨接线及监视接地装置状态正常；汽油卸油、加油油气回收设备运转正常；油罐泄漏检测系统、双层管线测漏系统，站内电气设施、防雷、防静电、消防、监控等均运转良好。试运行期间加油设备设施运转正常，达到设计要求。

7.2.4.2危险化学品生产、储存过程控制系统及安全联锁系统运行情况

油罐装设卸油防溢阀，试运行正常，当油料达到油罐容积95%时，能自动停止油料继续进罐。油罐装设高液位报警功能的液位检测系统，试运行正常，当罐装液位升至探杆所在高度时，发出声光报警。

站内紧急切断按钮能在事故状态下迅速切断供油电源，具有失效保护功能，动作后只能手动复位。该装置试运行正常。

7.2.4.3装置、设备和设施的运行情况

该加油站试运行期间，埋地油罐、工艺管道无漏气现象，埋地油罐无渗漏；埋地工艺管道及连接管件无渗漏；潜泵税控加油机运转正常，汽油加油枪自带油气回收功能正常；在油罐注油口处设置的汽车油罐车专用静电接地仪，检测跨接线及监视接地装置状态正常；汽油卸油、加油油气回收设备运转正常；双层罐泄漏检测系统、双层管线测漏系统，站内电气设施、防雷、防静电、消防、监控等均运转良好。试运行期间加油设备设施运转正常，达到设计要求，未发生安全和设备事故。

7.2.4.4装置、设备和设施的检修、维护情况

加油站的埋地油罐、工艺管道、加油机、汽车油罐车专用静电接地仪、汽油卸油加油油气回收系统、油罐泄漏检测系统、双层管线测漏系统、站内电气设施、防雷防静电、消防、监控等均运转良好。

7.2.4.5装置、设备和设施的法定检验、检测情况

- 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司唐庄加油站防雷防静电装置检验检测由天津市金浩通达技术检测有限公司于2023年12月6日检测合格。

7.2.4.6安全设施的施工、检验、检测和调试情况

1.改造项目安全设施的施工质量情况

该项目于2023年10月24日开工，2023年12月8日竣工。竣工后由建设单位中国石化销售股份有限公司天津石油分公司组织设计单位河北海川能源科技股份有限公司、施工单位天津共创盛达建筑工程有限公司、监理单位天津方正工程监理有限公司组成工程验收组，对本次改造工程进行竣工验收。其工程竣工验收报告结论为验收合格。

2.改造项目安全设施在施工前后的检验、检测情况及有效性情况

安全设施的施工、检验、检测情况：

2023年12月6日，项目防雷防静电装置经天津市金浩通达技术检测有限公司检测，报告编号为JHTD23-FJ-123，检测结论：符合相关防雷技术规范要求和生产运行条件。

2023年8月24日，项目油气回收系统密闭性监测经沈阳华凯检测技术有限公司检测，达标情况为合格。

3.改造项目安全设施试生产（使用）前的调试情况

加油站进行试运行前，SF双层油罐、工艺管道均进行了密闭试验，无漏气现象，埋地油罐无渗漏，埋地工艺管道及连接管件无渗漏；税控燃油加油机运转正常，汽油加油枪自带油气回收功能正常；在油罐卸油口处设置的汽车油罐车专用静电接地仪，检测跨接线及监视接地装置状态正常；汽油卸油、加油油气回收设备运转正常；液位仪、油罐泄漏检测系统、双层管线测漏系统运转正常；站内电气设施、防雷、防静电、消防、监控等均运转良好。

试运行期间加油设备设施运转正常，达到设计要求。

### 7.2.5原料情况、辅助材料和产品属于危险化学品的原料、辅助材料、产品、中间产品的包装、储存、运输情况

该加油站经营模式为有储存经营，经营零售车用乙醇汽油、柴油。储油为SF双层埋地油罐，加油采用潜油泵供油方式，所经营油品由供油单位用专业运输车辆运输到加油站。

### 7.2.6作业场所

#### 7.2.6.1职业危害防护设施的设置情况

该加油站作业场所设置汽油卸油、加油回收系统。汽油油罐车采用卸油油气回收系统，油罐车上的油气回收管道接口设手动阀门，密闭卸油管道接口处设快速接头及闷盖，站内油气回收管道接口前设手动阀门；汽油加油油气回收采用真空辅助式油气回收系统，汽油加油机与油罐之间设置油气回收管道，汽油加油机采用带油气回收功能的加油机。

#### 7.2.6.2职业危害防护设施的检修、维护情况

该加油站作业场所设置汽油卸油、加油回收系统，运行状态正常。

### 7.2.7事故及应急管理

#### 7.2.7.1可能发生的事故应急救援预案的编制情况

为贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》等法律法规及相关文件的要求，在突发安全生产事件发生时，能迅速、有序、高效地开展应急处置，减少人员伤亡、经济损失，降低对安全生产的影响，编制了《生产安全事故综合应急预案》，备案编号为YA津120112WH[2023]033。该预案是加油站实施应急救援的规范性文件，用于指导加油站内突发安全生产事故的应急救援行动，且已在天津市津南区应急管理局备案登记。

#### 7.2.7.2事故应急救援组织的建立和人员配备情况

应急救援组织由站长任组长，平时负责领导本站日常应急管理工作、组织做好日常隐患排查及预案演练、发生事故时任现场指挥，当站长（现场指挥）不在的情况下，代班长代理现场指挥的职权，负责实施应急响应工作。人员配备：对外联络员，加油站记账员。应急抢险组：加油站加油员。应急疏散组：加油站加油员。

#### 7.2.7.3事故应急救援预案的演练情况

针对危险源可能发生的事故，综合应急预案每年演练一次，现场处置方案演练每月一次，并对应急预案演练情况进行如实记录。

#### 7.2.7.4事故应急救器材、设备的配备情况

1、消防设备、设施：35㎏推车式干粉灭火器2台，5kg ABC干粉灭火器18台，2㎏二氧化碳灭火器2只，灭火毯5块，消防砂2m3。消防铲2只。

2、防护及应急救援器材：应急照明，急救药箱，安全帽，绝缘手套。

3、抢修器材及应急救援物资：警示桩、警示带、铝桶、铜锹、吸油毡、沙袋。

#### 7.2.7.5事故调查处理与吸取教训的工作情况

该加油站在试运行期间未发生安全事故，其日常应急救援演练工作包含演练记录及事故调查处理与吸取教训的记录栏目。

### 7.2.8重大生产安全事故隐患判定

依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（原安监总管三〔2017〕121号）对该站进行化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定，见表7.2.8-1。

重大生产安全事故隐患判定情况表         表7.2.8-1

| 序号 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准原文 | 实际情况 | 是否构成重大生产事故隐患 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 该站主要负责人、专职安全员均参加了市应急管理局组织的安全培训，并取得安全培训证书。 | 否 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 不涉及特种作业人员 | 否 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 加油站与外部安全防护距离符合GB50156-2021的标准要求。 | 否 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 加油站不涉及重点监管危险化工工艺。 | 否 |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 加油站未构成危险化学品重大危险源。 | 否 |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 加油站不涉及全压力式液化烃储罐。 | 否 |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 加油站不涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体。 | 否 |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 加油站不涉及光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道。 | 否 |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 地区架空电力线路未穿越加油站的加油区和储罐区。 | 否 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 该站化工装置有正规设计。 | 否 |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 未使用淘汰落后的安全技术工艺、设备。 | 否 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 加油站设渗漏检测仪，爆炸危险场所（罐区、加油区）均使用防爆电气设备。 | 否 |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 该站不涉及控制室或机柜间。 | 否 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 不属于需要设置双重电源的化工生产装置，无自动化控制系统。 | 否 |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 该站不涉及安全阀、爆破片等安全附件。 | 否 |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 该站已制定全员安全生产责任制和安全事故隐患排查治理制度，并有相关记录。 | 否 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 该站已制定操作规程和工艺控制指标。 | 否 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 该站已按照国家标准制定了动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，也有相关作业票证。 | 否 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 加油站无新开发的危险化学品生产工艺，无国内首次使用的化工工艺，也不为精细化工企业 | 否 |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 加油站乙醇汽油和柴油分类、分罐储存，未超量、超品种储存，现场检查，无禁配物混放混存现象。 | 否 |

综上所述，该站无化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患。

### 7.2.9其它方面

#### 7.2.9.1与已有生产、储存装置、设施和辅助（公用）工程的衔接情况

与已有生产、储存装置、设施和辅助（公用）工程的衔接情况，该加油站改造项目不涉及。

#### 7.2.9.2与周边社区、生活区的衔接情况

与周边社区、生活区的衔接情况，本加油站改造项目不涉及。

# 8可能发生的危险化学品事故及后果、对策

## 8.1预测可能发生的各种危险化学品事故及后果、对策

该加油站储油罐采用埋地卧式SF双层油罐，SF双层油罐可防止油品渗漏，油罐埋地设置又比较安全。该加油站因储油罐发生危险化学品事故可能性极低，重点预测卸油、加油的危险化学品事故及后果、对策。

预测卸油、加油的危险化学品事故及后果：油罐车卸油未采用密闭卸油方式。采用敞口卸油（即将卸油胶管插入量油孔内），油气从卸油口排出，有些油气中还夹带有油珠油雾，可发生着火事故。造成人员烧伤和设备损坏。加油过程中加油车辆进站前未关闭手机，加油的车辆不熄火，可能产生火花；加油机渗漏；加油工违章作业；加油机防爆接线盒无密封垫，接线盒电源输入、输出口密封不严等，均可造成燃爆事故。造成人员伤害和损坏设备。

卸油、加油的对策：乙醇汽油、柴油由汽车罐车运入站内，通过管道采用密闭方式卸入汽油、柴油储罐内。汽油油罐车采用卸油油气回收系统。加油车辆进站前关闭手机，加油的车辆熄火，避免产生火花；加油机经常检查，保证正常运转。严格执行加油操作规程，认真操作，均可避免卸油、加油发生燃爆事故。

## 8.2事故案例

案例1：

2010年7月23日晚上，在湘潭县龙口乡潲江村，一辆油罐车在湘衡加油站卸油时，疑因操作不当，导致漏油遇静电引发火灾。事故造成4人烧伤，其中2人重伤。湘衡加油站是一个私营加油站。晚上9时左右，一辆油罐车卸油，车上还留守一人负责操作卸油阀门。约25分钟后，在场人员闻到了一股格外刺鼻的汽油味，负责操作卸油阀门的工作人员赶紧上车关闭了阀门，拔出卸油胶管接头后，拿着手电筒查看胶管是否漏油，另一操作人员冲进油罐区关闭阀门。这时，油罐区突然发生着火。

事故分析：

这是一起典型的违规案例。《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2002就已规定（强制条文）：油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。以前采用敞口卸油（即将卸油胶管插入量油孔内）的加油站，油气从卸油口排出，有些油气中还夹带有油珠油雾，极不安全，多次发生过着火事故。所以规范规定必须采用密闭卸油方式十分必要。其含义包括加油站的油罐必须设置专用进油管道，采用快速接头连接进行卸油，避免油气在卸油口沿地面排放。严禁采用敞口卸油方式。

案例2：

1999年10月14日，某县石油公司南村加油站，一天下午，加油员正准备为一辆解放车加90号汽油，当加油机计数器转动回零时，加油机内突然爆炸，随即管沟内油气发生爆炸。

事故分析：

1、加油机防爆接线盒无密封垫，接线盒电源输入、输出口密封不严。加油员取下油枪启动电机时，接线盒产生火花，引燃油气，致使加油机突然爆炸。

2、加油机渗漏，管沟无充砂填实，油气积聚。故管沟随加油机发生爆炸。

因此：加油机内部的电气密封应定期检查，如发现密封不良必须立即修复或更换，管沟必须充砂填实。加油站普遍存在电气管理薄弱，电气管理人员素质差等现象；需加大对电气管理人员的培训，加强对加油站电气管理，消除电气事故隐患。

案例3：

1997年7月12日晚23：00左右，一辆满载乘客的中巴驶入南京某加油站中道90号汽油加油机旁加停车加油。车停稳后，一加油员给车加油，当加注了7L油时，油箱内突然向外串火，加油员在向中外拔油枪时，少量余油溅到手背和衣裤上，手背和衣裤都着火。当时车内乘客一片惊慌，有的匆忙往车下跑，还有的从车窗外跳。这时，这位加油员并没有慌乱，立即关闭加油机，一面扑打自己身上的火。一面迅速向消防器材跑去，推来35kg干粉灭火器，在短短的5秒钟内扑灭了油箱火灾，及时避免了一次后果不堪设想的火灾事故。

事故分析：

在加注油品过程中，汽车油箱内突然向外串火，主要是由于静电放电引燃油蒸气造成的。产生静电放电的原因可能是多方面的，如加油枪内的静电导出线由于经常弯曲而折断；加油机静电接地线短路；加油机静电接地电阻值超过规定值；油箱中含有较多杂质，致使加油枪注油过程中产生的静电荷较多；当静电荷积聚到放电电压时，产生静电放电，引燃油蒸气。

- 9安全对策措施及整改落实情况

## 9.1安全设施设计专篇的建议措施落实情况

2023年05月，河北海川能源科技股份有限公司出具的《中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西南分公司唐庄加油站新形象标准站改造项目安全设施设计专篇》中提出的建议措施落实情况如下。

安全设施设计专篇建议采取的安全对策措施被采纳情况      表9.1-1

| 序号 | 安全设施设计专篇建议 | 是否采纳 | 采纳情况及未采纳理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工艺系统 |  |  |
| 1.1 工艺过程采取的防泄漏、防火、防爆、防尘、防毒、防腐蚀等主要措施： |  |  |  |
|  | 油罐利旧原有带有高、低液位报警功能的液位监测仪，该装置具备渗漏检测功能；其渗漏检测分辨率为0.5L/h。 | 采纳 | 利旧，装置具备渗漏检测功能；其渗漏检测分辨率为0.5L/h。 |
|  | 本站利旧5具双层油罐，直埋设置，储罐设置检测立管，检测立管采用钢管，位于储罐顶部的纵向中心线上；检测立管的底部管口与油罐的内、外壁间隙相连通，顶部管口设置保护盖和标识。 | 采纳 | 利旧，储罐设置检测立管，检测立管采用钢管，位于储罐顶部的纵向中心线上；检测立管的底部管口与油罐的内、外壁间隙相连通，顶部管口设置保护盖和标识。 |
|  | 油罐车卸油工艺设计为密闭卸油方式，设置快速接头及密封盖。各卸油接头及油气回收接口，均设置明显的标识。 | 采纳 | 密闭卸油方式，设置快速接头及密封盖，各卸油接头及油气回收接口，设置明显的标识。 |
|  | 加油机底部管沟用细沙填满、填实。 | 采纳 | 管沟用细沙填满、填实。 |
|  | 加油机底槽采用成品防渗底座及成品人孔操作井。所有工艺管线穿越成品加油机底盆及操作井时，由厂家进行密封。 | 采纳 | 加油机底槽采用成品防渗底座及成品人孔操作井。 |
|  | 采用平衡式密闭汽油卸油油气回收；乙醇汽油、柴油埋地油罐设置通气管。 | 采纳 | 乙醇汽油设置卸油油气回收系统，乙醇汽油、柴油埋地油罐设置通气管。 |
|  | 采用真空辅助式汽油加油油气回收；4台汽油加油机共用一根加油油气回收主管，回收主管的公称直径为80m；每台加油机的加油油气回收支管设防止油气反向流至加油机单向阀。 | 采纳 | 加油机设油气回收系统，加油机设防止油气反向流至加油机单向阀。 |
|  | 采用具有加油油气回收功能的加油机，加油机的气液比设定为1：1.0~1.2之间：在加油机底部与油气回收立管的连接处设置检测液阻和系统密闭性的丝接三通，旁通短管设置DN25的球阀和丝堵。 | 采纳 | 新设的加油机符合上述要求。 |
|  | 柴油储罐设独立的通气管、乙醇汽油储罐每个罐设置1根通气管，通气管利旧设置，管口高出罐区地坪4.0m；乙醇汽油储罐通气管主管管口设置阻火型机械呼吸阀，支管道管口设置防雨型阻火器，机械呼吸阀的工作正压为2kPa~3kPa，工作负压为1.5kPa~2kPa。车用乙醇汽油储罐的通气管设置球阀及干燥器。球阀可在更换机械呼吸阀或检测气相管路时关闭，防止油气外泄。干燥器用于防止空气中水蒸气进入油罐，导致乙醇汽油纯度下降。 | 采纳 | 通气管利旧符合上述要求。 |
|  | 埋地钢制工艺管道在埋地前做加强级防腐：防腐材料采用环氧煤沥青漆防腐工艺，详见《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T3022-2019的要求，管道防腐前的除锈等级为St3级，然后采用环氧煤沥青防腐涂料做加强级防腐绝缘层保护。其涂层结构：底漆-面漆-玻璃布面漆-玻璃布-两层面漆。进行防腐蚀施工时，严禁在站内距作业点18.5m范围内进行有明火或电火花的作业。 | 采纳 | 埋地钢制工艺管道在埋地前做加强级防腐。 |
|  | 加油机设在室外罩棚下面。 | 采纳 | 加油机设在室外罩棚下。 |
|  | 采用潜油泵加油机，每个油品单独设置出油管，加油机下出油管上设置剪切阀，在加油机被撞或起火时可自动关闭；油罐内出油管的底端设置潜油泵，潜油泵距离罐底0.2m。 | 采纳 | 加油机设剪切阀。 |
|  | 站内工艺管道直埋敷设，各输油管线和油气回收管线在加油机出口处，管顶低于混凝土层下表面不小于200mm，加油油气回收立管预留到高于加油岛上表面150mm处，出油管立管预留到距离加油岛上表面150mm 处。埋地敷设管线，管底部做150mm厚沙垫层，管顶部及管周围填沙，厚度大于100mm；不穿过站房等建构筑物。 | 采纳 | 工艺管道敷设符合要求。 |
| 1.2正常工况与非正常工况下危险物料的安全控制措施 |  |  |  |
|  | 卸油时采用了防止油品满溢的自动截止阀一机械式防满溢阀，防满溢阀安装在罐内的进油立管上；油料达到油罐容量90%时，触动高液位报警仪(由液位监测系统设定)，发出声光报警；油料达到油容量95%时，防满溢阀自动关闭，阻止油料继续进罐。 | 采纳 | 设有防溢切断系统。 |
|  | 加油软管上设安全拉断阀，安全拉断阀在外力作用分开后两端可自行密封。 | 采纳 | 加油软管上设安全拉断阀。 |
|  | 加油机下出油管上设置剪切阀，在加油机被撞或起火时可自动关闭，停止油料供应。 | 采纳 | 加油机下出油管上设置剪切阀。 |
| 1.3采取的其他工艺安全措施 |  |  |  |
|  | 油罐的量油孔设一体式球阀量油孔，量油孔下部的接合管向下伸至罐内距罐底200 mm 处。 | 采纳 | 油罐的量油孔设一体式球阀量油孔。 |
|  | 防油罐上浮埋地油罐上面水泥覆面，防止雨水渗入，油罐设防浮抱带，防止油罐上浮。 | 采纳 | 储罐设置防上浮措施。 |
|  | 卸油管及出油管坡向油罐，坡度为i>0.005；油气排放处理装置管线、通气管横管和油气回收管线坡向油罐，坡度为i>0.01。 | 采纳 | 卸油管及出油管坡向油罐。 |
|  | 卸油口距地面高度为0.5m，油罐埋深大于0.5m。 | 采纳 | 卸油口距地面高度为0.5m，油罐埋深大于0.5m。 |
| - 二 | 总平面布置 |  |  |
|  | 建设项目与界外设施的主要间距、标准规范符合性及采取的防护措施。 | 采纳 | 该站乙醇汽油、柴油设备、设施与周边环境的安全间距均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第4.0.4条的要求。 |
|  | 平面布置的主要防火间距及标准规范的符合情况。 | 采纳 | 该站内工艺设备、建构筑物之间的防火间距均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的第4.0.4条、第5.0.13-1条的要求。 |
|  | 站区消防道路、安全疏散通道及出口的设置情况。 | 采纳 | 加油站面向津沽公路分开设置出入口。加油站区内设2条宽度大于4m的单行车道，1条宽度12m的双行车道，转弯半径大于9m。 |
| - 三 | 设备及管道 |  |  |
| 3.1主要设备、管道材料的选择和防护措施 |  |  |  |
|  | 本建设项目涉及的主要设备有储油罐、加油机，管道主要为输油管道、油气回收管道及通气管。本次设计新设加油机以及对应出油管、油气回收管，利旧改造卸油及卸油油气回收管，其余设备及管道均利旧。 | 采纳 | 加油机设有油气回收系统，其他管路利旧。 |
|  | 原油罐通气管采用20#流体输送用无缝钢管；通气管公称直径为DN50，壁厚4mm；加油油气回收主管公称直径为DN80；卸油油气回收管公称直径为 DN100；卸油管公称直径为DN100，壁厚为4mm；加油管道采用直径头863/875双层复合管道(内层管公称壁厚6.5mm，外层管壁厚5.0mm)；油软管采用公称直径为DN100的耐油导静电软管；卸油快速接头为铝合金材质。 | 采纳 | 利旧，符合要求。 |
|  | 加油机采用乙醇汽油专用加油机。加油机应提高相应防静电手段加油枪应采取防静电措施或在加油机旁设置人体静电消除装置。加油枪采用自封式加油枪，乙醇汽油加油枪的流量50L/min。 | 采纳 | 加油机采用乙醇汽油专用加油机，加油枪采用自封式加油枪，乙醇汽油加油枪的流量50L/min。 |
|  | 车用乙醇汽油的设备、管道及组成件的材料用于介质的物理化学性质相适应，金属材料采用20#钢，垫片采用聚四氟乙烯材质。 | 采纳 | 车用乙醇汽油的设备、管道及组成件采用20#钢，垫片采用聚四氟乙烯材质。 |
| 3.2采取的其他安全措施 |  |  |  |
|  | 埋地油罐的人孔设操作井。 | 采纳 | 利旧，埋地油罐的人孔设操作井。 |
|  | 埋地油罐的量油孔、带有高、低液位报警功能的液位监测仪的安装孔安装在操作井的人孔盖上，并位于油罐的轴线上。 | 采纳 | 利旧，埋地油罐设有带有高、低液位报警功能的液位监测仪。 |
|  | 卸油口箱采用不发火材质的材料。 | 采纳 | 卸油口箱采用不发火材质的材料。 |
|  | 卸油接口及油气回收接口应按新标准设置明显的颜色标识。 | 采纳 | 卸油接口及油气回收接口设置明显的颜色标识。 |
| - 四 | 电气 |  |  |
| 4.1 供电电源、电器负荷分类、应急或备用电源的设置 |  |  |  |
|  | 该加油站供电负荷等级为三级，信息系统设UPS 不间断供电电源后备断供电时间为120min，切换时间≤5ms，管控设备，监控设备，液位控制器，测漏设备用电取自UPS电源，符合GB50156及GB50303第3、5、8节。 | 采纳 | 信息系统设UPS不间断供电电源。 |
|  | 本站进线电源由市政引入站内变压器，再由变压器低压端，采用铠装电缆直埋敷设至站内配电间，站内用电设备的供电电压为380/220V，供电能力满足该站需求。 | 采纳 | 进线电源由市政引入站内变压器，再由变压器低压端，采用铠装电缆直埋敷设至站内配电间。 |
|  | 依据GB50156及GB50303第18、19节，本站在便利店，配电室站长室，罩棚等设应急事故照明，应急照明灯具自带蓄电池，且应急时间不小于 90分钟。建筑内设置的疏散指示标志和应急照明灯具，应符合现行国家标准《消防安全标志第1部分：标识》GB13495.1和《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018的有关规定。应急灯具电源由站内配电箱根据控制回路设置引至罩棚灯具，罩棚照明电缆采用NHYJV-2*2.穿热镀锌钢管埋地敷设至罩棚立柱处，沿立柱穿热镀锌钢管保护，暗敷至罩棚顶，罩棚顶穿热镀锌钢管明敷设。室内应急照明灯采用NHBV-2*2.5导线穿SC20 钢管沿墙、现浇层暗敷；罩棚应急照明灯选用DC36V12W，防护等级不低于IP67自带蓄电池，应急时间大于90min。室内应急照明灯具选用DC36V，2*8W，自带蓄电池，疏散指示灯具选用 DC36V，3W，自带蓄电池，应急型安全出口指示灯为1*3W专用灯，自带蓄电池，持续供电时间不小于90分钟。 | 采纳 | 站内站房、罩棚、配电室等设有应急事故照明。 |
|  | 依据GB50156及GB50171第7、8节，站区采用放射式配电，站内电力线路采用电缆穿管直埋敷设，电缆敷设至设备附近；供配电采用TN-S系统，埋地电缆穿镀锌钢管保护，保护钢管两端接地；在电源总配电柜内、信息系统设备箱内装设电涌保护器，线缆敷设应符合GB50156，GB50168第5、1~3节及GB 50303第13、17节。 | 采纳 | 站内电力线路采用电缆穿管直埋敷设，电缆敷设至设备附近。供配电采用TN-S系统，埋地电缆穿镀锌钢管保护，保护钢管两端接地。在电源总配电柜内、信息系统设备箱内装设电涌保护器。 |
| 4.2 按照爆炸危险区域划分等级和火灾危险场所选择电气设备的防爆及防护等级 |  |  |  |
|  | 电气防爆： ①加油机内各部件防爆级别为dAT3Gb级，加油机内各种电线穿钢管保护； ②带高液位报警功能的液位仪防爆等级为dIAT3Gb级；潜油泵的防爆等级为dIAT3Gb级； ③静电接地报警仪防爆等级为dAT3Gb级。 | 采纳 | 加油机、液位仪、潜油泵何静电接地报警仪的防爆等级为dIAT3Gb级。 |
|  | 爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具选用非防爆型，罩棚下的灯具选用防护等级为IP44级的节能型照明灯具。 | 采纳 | 爆炸危险区域以外照明灯具为非防爆型。 |
|  | 加油站的电力线路采用穿热镀锌钢管保护直埋敷设。 | 采纳 | 站内的电力线路采用穿热镀锌钢管保护直埋敷设。 |
| 4.3 防雷防静电接地设施 |  |  |  |
|  | 埋地油罐防雷接地设计为两处接地，为便于检测接地电阻，在接地支线上设断接测试卡，断接测试卡高出地面0.3m。 | 采纳 | 埋地油罐防雷接地设计为两处接地。 |
|  | 埋地油罐及罐内的各金属部件，与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地，通气管地上部分采用 DN80的无缝钢管，壁厚 4mm； 管道法兰采用多股软铜线进行静电跨接，软铜线截面>6mm2 | 采纳 | 埋地油罐及罐内的各金属部件，与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 |
|  | 每台加油机单独与接地网进行连接，加油机内部油管道上的法兰采用多股软铜线进行静电跨接。 | 采纳 | 加油机与接地网进行连接，加油机内部油管道上的法兰采用多股软铜线进行静电跨接。 |
|  | 加油机内部的电机进行保护接地，并和接地网进行有效连接。 | 采纳 | 加油机内部的电机进行保护接地。 |
|  | 该站的信息系统采用导线穿钢管配线，配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。 | 采纳 | 信息系统采用导线穿钢管配线，配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。 |
|  | 该站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 | 采纳 | 装设电压（电涌）保护器 |
|  | 电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接，不得采用串接方式。 | 采纳 | 电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接，未采用串接方式。 |
|  | 电缆线路穿过不同危险区域时，在交界处的电缆沟内应充砂、填阻火堵料或加设防火隔墙，保护管两端的管口处应将电缆周围用非燃性纤维堵塞严密，再填塞密封胶泥。 | 采纳 | 电缆线路的电缆沟内应充砂，保护管两端的管口处将电缆周围用非燃性纤维堵塞严密，再填塞密封胶泥。 |
|  | 加油站供配电采用 TN-S接地系统，供电系统的电缆保护钢管两端接地，供配电系统的电源端安装过电压保护器。 | 采纳 | 加油站供配电采用 TN-S接地系统 |
|  | 加油站的电力线路采用穿热镀锌钢管并直埋敷设。 | 采纳 | 加油站的电力线路采用穿热镀锌钢管并直埋敷设。 |
|  | 本站站房防雷利旧，罩棚防雷新做。站房防雷利旧，但应满足“三类防雷建筑物”要求，沿房顶屋面四边敷设中10m镀锌圆钢做避雷网，组成不大于20mx20m或24mx16m的网格；避雷带支架每隔1m(转弯处0.5m)设置一根；避雷引下线间距小于 25m。罩棚设置防雷系统，应满足“二类防雷建筑物”要求，罩棚彩钢板屋面采用中10热镀锌圆钢作避雷带，组成不大于10mx10m或12mx8m的网格；避雷带支架每隔1m(转弯处0.5m)设置一根；引下线采用镀锌圆钢，引下线固定支架间距不宜大于1m。将避雷接闪器、防雷引下线与站区接地网焊接成电气通路，接地点向上引出断接测试卡，断接测试卡高出地面0.3m，防雷接闪器与引下线的搭接长度不小于100mm，引下线与接地网通过断接卡子可靠连接。 | 采纳 | 站房防雷利旧，罩棚设置防雷系统满足“二类防雷建筑物”要求。 |
|  | 接地装置由垂直接地体和水平接地体两部分组成。①垂直接地体采用∠50x50x5、L2500mm 的角钢；②水平接地体采用 40x4mm 镀锌扁钢，埋深度为0.8m。 | 采纳 | 接地装置由垂直接地体和水平接地体两部分组成。 |
|  | 油罐、罩棚引下线与接地装置采用25x4mm镀锌扁钢相连，并设断地接测试卡。 | 采纳 | 油罐、罩棚引下线与接地装置采用25x4mm镀锌扁钢相连，并设断地接测试卡。 |
|  | 卸车点设计安装专供罐车使用的导除静电的接地装置并能监视接地装置状态的静电接地报警器(防爆型)不设置在爆炸危险区域一区。 | 采纳 | 卸车点设有导除静电的接地装置。 |
|  | 卸油连通软管设计采用导静电耐油软管；连通软管的公称直径为DN100、DN80 或 DN65。 | 采纳 | 卸油连通软管设计采用导静电耐油软管。 |
|  | 站内所有油品管道设防静电和防感应雷的联合接地装置；在爆炸危险区域内的油品上的法兰(法兰的连接螺栓不大于5根)、胶管两端等连接处采用金属线跨接。 | 采纳 | 所有油品管道设防静电和防感应雷的联合接地装置。 |
|  | 本设计将整个站区的防雷接地、防静电接地、工作接地、保护接地、信息系统接地等设计成共用接地装置，接地电阻不大于4Ω。 | 采纳 | 整个站区的防雷接地、防静电接地、工作接地、保护接地、信息系统使用共用接地装置，接地电阻不大于4Ω。 |
| 4.4 采取的其他电气安全措施 |  |  |  |
|  | 依据GB50054-2011第7节及GB50168第5节规定，沿罩棚立柱敷设的照明线路钢管保护，穿线管两端采用专用的封堵。 | 采纳 | 罩棚立柱敷设的照明线路设钢管保护，穿线管两端采用专用的封堵。 |
|  | 依据GB50054-2011第7节及GB50168第5节规定，照明线路采用NHBV-2.5mm2型铜芯塑料绝缘导线穿镀锌钢管敷设，钢管作跨接并接地。 | 采纳 | 照明线路采用NHBV-2.5mm2型铜芯塑料绝缘导线穿镀锌钢管敷设，钢管作跨接并接地。 |
|  | 依据GB50054-2011第4节及GB50303第5节规定，用电设备保护采用自动空气开关及热继电器相应组合的短路、过负荷及断相保护，利用交流接触器的磁线圈作为失压保护。 | 采纳 | 用电设备保护采用自动空气开关及热继电器相应组合的短路、过负荷及断相保护。 |
|  | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。 | 部分采纳 | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。站内严禁吸烟。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。站内未设易燃气体泄漏检测报警仪。 |
|  | 为操作人员配备铜质防爆工具。 | 采纳 | 站内配备铜质防爆工具 |
|  | 为操作人员配备防爆手电筒。 | 采纳 | 站内配备防爆手电筒 |
|  | 进入项目现场的所有人员禁止穿化纤衣物和带铁钉的鞋。 | 采纳 | 站内工作人员未穿化纤衣物和带铁钉的鞋。 |
|  | 依据GB50058第5节规定，汽油加油机、汽油储罐、卸油场地、通气管管口为爆炸性气体危险环境，防爆电器的防爆级别组别不低于ExdI1AT3。 | 采纳 | 防爆电器的防爆级别组别不低于ExdI1AT3 |
| - 五 | 自控仪表及火灾报警 |  |  |
| 5.1 应急或备用电源的设置 |  |  |  |
|  | 该加油站信息系统设UPS不间断供电电源，后备断供电时间为120min，切换时间<5ms，管控设备，监控设备，液位控制器，测漏设备用电取自 UPS 电源。 | 采纳 | 加油站信息系统设UPS不间断供电电源 |
|  | 本站在便利店、配电室、站长室、罩棚等设应急事故照明，应急照明灯具自带蓄电池，且应急时间不小于90分钟。 | 采纳 | 设有应急事故照明，应急照明灯具自带蓄电池，且应急时间不小于90分钟。 |
| 5.2 紧急停车系统、安全仪表系统的设置和安全功能 |  |  |  |
|  | 在收银台、站房外墙设置事故状态下迅速切断加油机电源的紧急切断按钮，该按钮与配电盘上通往加油机和剪切阀的供电线路开关进行联锁，配电盘上的开关只能手动复位。本次改造急停按钮利旧。 本站设置液位仪，每个油罐内装设一根探棒(精度不低于土0.5mm)，在经常有人值守的便利店收银台处安装液位仪控制器，以便随时监测每个油罐的实时库存数据变化(总体积、液位、水位、温偿体积、油品温度)，可设定每个油罐的高低液位报警参数并进行报警，并与站级管理系统进行数据交换，同时具有油罐容积表自动校正功能。 渗漏检测采用在线监测系统对油罐进行检测，控制器安装在便利店收银台。双层油罐、加油管道渗漏检测控制器设置在便利店收银台，双层管线渗漏检测探头设置在管道最低点，双层罐渗漏检测由厂家确定。出油管采用双层复合管，内层管与外层管之间的缝隙贯通，双层管道坡向操作井，坡度不小于0.5%，当双层管道或双层油罐夹层内发生渗漏时，渗入双层管道的油或水顺着坡度进入渗漏检测装置，测漏传感器将信号传到在线监测报警仪，报警器就会发出警报，以此实现双层管道的渗漏检测功能。 | 采纳 | 站房内、加油机等处设有紧急停产系统，站内双层油罐、双层输油管道设有防渗漏检测仪。 |
|  | 本站设置可燃气体检测报警装置。在加油机旁设置可燃气体报警探测器，信号传至便利店收银台可燃气体报警控制器。 | 未采纳 | 本站未设置可燃气体检测报警装置。 |
|  | 根据《建筑防火设计规范》GB50016-2014(2018年版)中8.4.1及8.4.2对火灾自动报警系统设置的相关要求，本站可不设火灾自动报警系统。整个加油站监控系统新做，监控系统满足工作人员在收银台监视监控器画面就可以实现对罐区、加油区、站房的全天候全方位的动态监视。 | 采纳 | 站内重要地区设有视频监控系统。 |
| - 六 | 建构筑物 |  |  |
|  | 建构筑物防火、防爆、抗暴、防腐、耐火保护等设置。 | 采纳 | 站房利旧，加油罩棚为矩阵式，钢制螺栓球网架结构，罩棚立柱采用耐高温防火料其耐火极限达到2.5h，顶棚采用不燃烧体材料建造。 |
|  | 通风、排烟、供暖、降温等设施 | 采纳 | 站房卫生间用管道式排气扇通风，自带逆止功能；通风管材为镀锌钢板，厚度为0.5mm，法兰连接；配电间、备餐间采用隔墙式百叶窗换气扇通风。其他房间采用自然通风。 站房采用分体式空调供暖、制冷，洗车房采用暖气片供暖，热源采用空气源热泵。 站房便利店、洗车房不涉及排烟。 |
|  | 加油岛高出停车位的地坪0.2m；加油岛两端的宽1.35m；加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部1.18m。 | 采纳 | 加油岛高出停车位的地坪0.2m；加油岛两端的宽1.35m；加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部1.18m。 |
|  | 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第12.2.3条规定，可不设消防给水系统。该加油站配备手提式、推车式磷酸盐干粉灭火器进行灭火，灭火器材布置在加油区、储罐区、站房、洗车房等处。储罐区附近设置不少于 2m的消防干沙和灭火毯5块。 | 采纳 | 站内设置推车式灭火器2具，手提式灭火器18具，二氧化碳灭火器2具，消防沙2m3，灭火毯5块。 |
|  | 消防沙箱应加装防雨盖，箱内的消防干沙应保持干燥松散。 | 采纳 | 消防沙箱加装防雨盖。 |
|  | 加油站内利用空地种植草坪、设置花坛，不得种植油性植物。 | 采纳 | 站内未种植油性植物。 |
| - 七 | 其他防范设施 |  |  |
| 7.1防洪、防台风、防地质灾害、抗震等防范自然灾害的措施 |  |  |  |
|  | 根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)，该区域抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，地震分组第二组，本工程建构筑物均按8度设防。 | 采纳 | 站内建构筑按8度设防。 |
|  | 结构的设计使用年限为50年，易于替换的结构构件设计使用年限为25年。建筑抗震设防类别为丙类，地基基础设计等级为丙级，根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)的规定，建构筑物的基本风压值选取为0.50KN/m，雪载荷值选取为0.40KN/m | 采纳 | 罩棚建筑抗震设防类别为丙类，地基基础设计等级为丙级，基本风压值选取为0.50KN/m，雪载荷值选取为0.40KN/m。 |
| 7.2防噪声、防灼烫、防护栏、安全标志、风向标的设置 |  |  |  |
|  | 本项目所用设备均为小型，噪声源不超过65db(A)，设备室外放置，且只在加油时使用，对人体不构成威胁，满足《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的要求，不需要额外的防护 | 采纳 | 未设置防护措施 |
|  | 油罐车卸油时，在油罐车四周、驶离路线以及加油站道路之间设置活动式防撞栏;阻止人员及车辆靠近，同时确保油罐车的驶离路线畅通，确保发生事故时油罐车可以尽快安全驶离。且卸油时禁止进行加油作业。 在加油岛端部附近设固定防撞柱，采用中108x4mm 的钢管，防撞柱的高度为 0.6m。 | 采纳 | 卸油区、加油岛等处设有防撞柱。 |
| 7.3安全标志 |  |  |  |
|  | 对站内主要装置涂色便于区分，安全色执行《安全色》(GB2893-2008)及《图形符号安全和安全标志第5部分：安全标志使用原则与要求》(GB/T2893.5-2020)(2020年10月1日起实施)规定。灭火器、消防器材等消防用具以及严禁人员进入的危险作业区的护栏采用红色。 | 采纳 | 灭火器、消防器材等消防用具以及严禁人员进入的危险作业区的护栏采用红色。 |
|  | 站内各种油料的管线，按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识)》(GB7231-2003)的规定涂上不同颜色，并注明介质名称。管道露出地面部分适当位置设置识别色标牌标示、识别符号标识(包含介质名称)及危险标识。 | 采纳 | 站内管线设有识别符号标识及危险标识。 |
|  | 在容易发生事故、危及生命安全的场所设置警示牌，提醒操作人员注意。对紧急通道和紧急出口设置明显的标志和指示箭头;在储罐区、加油区设置永久性“严禁烟火”标志。 | 采纳 | 在容易发生事故、危及生命安全的场所设置警示牌，提醒操作人员注意。 |
|  | 加油站属危险化学品存储和销售场所，且进出车辆较多，人员复杂，在进站出入口设置限速标志和减速带等设施，以尽量避免或减少因标志缺陷而引起的各类事故的发生。根据《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)及《图形符号安全和安全标志第5部分：安全标志使用原则与要求》(GB/T2893.5-2020)(2020年10月1日起实施)项目主要安全警示标志的设置详见表4-5。 | 采纳 | 加油站属危险化学品存储和销售场所，且进出车辆较多，人员复杂，在进站出入口设置限速标志和减速带等设施。 |
|  | 根据《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)“9安全标志牌的使用要求”章节：标志牌设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于 2m;局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。标志牌的平面与视线夹角应接近90°观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75°。标志牌应设置在明亮的环境中。多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。标志牌的固定方式分附着式、悬挂式和柱式三种。悬挂式和附着式的固定应稳固不倾斜，柱式的标志牌和支架应牢固地联接在一起。 | 采纳 | 标志牌设置的高度与人眼的视线高度相一致，标志牌设置在明亮的环境中。 |
|  | 安全标志牌尺寸如下表(引自《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)附录A)： | 采纳 | 安全标志牌尺寸符合《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)附录A)要求。 |
| 7.4个体防护装备的配备 |  |  |  |
|  | 根据《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气)(GB39800.2-2020)，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防用品;配备防静电手套、防静电鞋、防静电服、安全帽。 | 采纳 | 站内工作人员配有防静电服。 |
| - 八 | 事故应急措施及安全管理机构 |  |  |
|  | 针对建设项目特点、建设性质及周边依托情况，说明设计中采用的主要事故应急救援设施，包括消防站、气防站、医疗急救设施等。 依据《天津市安全生产条例》(2016年修订)要求，成立应急救援组织，配备足够的应急救援人员，是安全生产重要的保证措施之一。该加油站原有员工7人，设站长1名，加油员及服务人员6名(其中1名专职安全员)。所以站内所有工作人员全部作为应急救援人员。站内成立由所有人员参加的应急救援组织机构，明确每个人员的责任，做到统一指挥、统一调度。 | 采纳 | 站内设有兼职的应急救援人员，配备相应的应急救援器材。 本站消防外援依托天津市津南区梨双路消防站，距离约1.2Km. |

## 9.2本报告提出的安全对策措施、建议及整改落实情况

- 9.2.1应采取的安全对策措施及整改落实情况

存在问题及安全对策措施建议            表9.2.1-1

| 序号 | 隐患 | 法律法规 | 整改建议 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电间门口未设挡鼠板 | GB50054-2011 第4.3.7条： 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，其防护等级不宜低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208规定的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | 配电间门口加设挡鼠板 | 已整改 在配电间门口加设挡鼠板，整改后符合规范要求 |
| 2 | 配电室内配电柜未张贴小心触电标识 | 《安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 配电室内配电柜张贴小心触电标识 | 已整改，配电柜张贴小心触电的标识，整改后符合要求。 |

- 9.2.2隐患整改报告

- 该站对本报告提出的隐患项目进行了整改，其具体整改情况如下：

隐患整改前后对比                     表9.2.2-1

| 序号 | 隐患问题 | 整改前照片 | 整改后照片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电室门口未设置挡鼠板。 |  |  |
| 2 | 配电室内配电柜未张贴小心触电标识。 |  |  |

- 9.2.3其他建议措施及采纳情况

其他建议措施及采纳情况                     表9.2.3-1

| 序号 | 其他建议措施 | 采纳情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本次改造完成后，加油站针对本次改造工程所涉及的新增或新换设备设施的性能及使用方法，应组织站内员工进行了安全再教育培训，并根据相关现行法律法规、标准规范的要求对相应的操作规程、应急预案及管理制度进行相应更新及完善。 | 采纳 | 整理归档加油机、管线等相关技术文件，按照相关管理制度及本站日常管理操作规程对安全设施进行定期检查并做好记录。 |
| 2 | 加油站投入运营后，应定期检查各项安全设备设施，避免故障或失效。 | 采纳 | 建立健全设备设施安全管理制度，定期进行检查，确保各项安全设备设施安全、有效。 |

# 10结论

- 10.1各单元评价结果

（1）本改造项目涉及的乙醇汽油、柴油均属于危险化学品，乙醇汽油为重点监管的危险化学品。

（2）本改造项目主要危险有害因素包括火灾、爆炸、中毒和窒息，可能造成作业人员伤亡的其它危险、有害因素包括触电、电气火灾、雷击危害、高处坠落、车辆伤害、物体打击、机械伤害及噪声。

（3）本改造项目不构成重大危险源。

（4）本改造项目站址选择、平面布置、主要装置（设施）及公用辅助设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的相关要求及其他相关标准规范的要求。

（5）加油站建立了较完善的安全生产管理制度、岗位安全责任制及操作规程，符合国家相关法律法规的要求，可满足本项目安全管理需求。

（6）通过事故后果模拟计算，得出本项目发生爆炸、火灾事故造成人员伤亡的范围主要在站区内，不会对周边的企业和环境造成影响。

（7）本项目内在的危险有害因素预计主要影响加油站内人员，对周边单位生产经营活动（或居民生活）基本上不会造成影响。

（8）本加油站针对可能发生的突发事故编制生产安全事故综合应急预案，并送至属地监管部门备案。站内配备完备的应急救援设备器材，具备较完善的事故应急救援组织及充足的人员配备，且应急预案定期进行教育培训及演练，可满足加油站日常运营中的应急处置需求。

（9）在重大生产安全事故隐患判定标准中，本项目涉及的适用项均不构成重大隐患。

## 10.2结论

1、中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西南分公司唐庄加油站新形象标准站改造项目所在地的安全条件及工艺设施与周边的安全间距和站内设施的防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021等有关规范的安全要求。

2、本加油站改造项目符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021等有关规范的安全要求。

3、项目整体试运行期间埋地油罐、工艺管道及连接管件无渗漏；潜泵税控加油机运转正常；汽油卸油、加油油气回收设备运转正常；油罐泄漏检测系统、双层管线测漏系统及站内电气设施、防雷、防静电、消防、监控等运转良好，试运行期间未发生安全和设备事故。

4、加油站主要负责人施浩对本站安全生产工作全面负责，站长杜广荣负责日常管理和经营，加油站主要负责人和经营管理人员具有危险化学品经营单位安全生产知识和管理能力考核合格证。加油站设置了安全管理小组，各班次设有安全员。制定了岗位安全责任制、安全管理规章制度、安全技术操作规程、工艺操作规程；制定了生产安全事故应急救援预案，并在天津市津南区应急管理局备案登记；加油站作业场所设置安全标志；符合相关安全生产的法律、法规、标准规范的安全要求。

- 结论：中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西南分公司唐庄加油站新形象标准站改造项目安全设施及安全管理措施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021及相关国家安全生产法律、法规、标准、规范的相关安全要求；中国石化销售股份有限公司天津石油分公司唐庄加油站具备危险化学品生产条件。

# 11与建设单位交换意见

经与中国石化销售股份有限公司天津石油分公司交换意见，意见如下：

同意本安全验收评价报告中的各项内容和评价结论，接受报告提出的建议。加油站恢复运营后要进一步加强安全管理工作，加强对职工进行安全教育培训，对加油站设备、设施加强维护保养，加强作业现场的管理，应急救援预案定期进行演练，增强对突发事件的应急救援能力，确保加油站安全运营。

- F1评价方法简介

- F1.1作业条件危险性评价法

- F1.1.1评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。

- F1.1.2评价步骤

评价步骤为：

1、以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；

2、由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

- F1.1.3赋分标准

1、事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表F1.1-1。

事故发生的可能性（L）                   表F1.1-1

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 极不可能，可以设想 |
| 5 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

2、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表F1.1-2。

人员暴露于危险环境的频繁程度（E）          表F1.1-2

| 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

3、发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1－100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表F1.1-3。

发生事故可能造成的后果（C）           表F1.1-3

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重，重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 或一定的财产损失 | 1 | 引人注目， 不利于基本的安全卫生要求 |

- F1.1.4危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些，如果危险性分值在70－100之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160－320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表F1.1-4。

危险性等级划分标准               表F1.1-4

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20－70 | 一般危险，需要注意 |
| 160－320 | 高度危险，需立即整改 | ＜20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70－160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

- F1.2安全检查表分析法

安全检查表分析（Safety Checklist Analysis），是将一系列分析项目列出检查表进行检查、分析，以确定系统的状态，这些项目可包括设备、设施、工艺、操作、管理等各个方面。安全检查表分析法既可以用于简单的快速分析，也可以用于深层次的细致地分析，是识别已知危险的较为有效的分析方法之一。

安全检查表的优点：

1）能够事先有充足的时间编制和讨论检查表。这样可以做到系统化、完整化、不漏掉任何可能导致危险的关键因素，可以克服目的性不明确，走过场的安全检查方法，起到提高检查质量的效果。

2）安全检查表用提问方式，给人的印象深刻，有问就有答，能使人知道如何做才是正确的，因而可起到安全教育的作用。

3）可以和生产责任制相结合，由于不同检查对象有不同的检查表，易于分清责任，检查表还可以注明对改进措施的要求。

4）安全检查表简明易懂，容易掌握，可以为进一步使用更先进的安全系统工程方法，进行事故预测和安全评价打下基础。

- F1.3事故后果模拟分析法

事故后果分析是危险源危险性分析的一个主要组成部分，其目的在于定量地描述一个可能发生的重大事故对站区、站内人员、站外居民甚至对环境造成危害的严重程度。

泄漏事故、火灾事故、爆炸事故、中毒事故是可能造成重大恶果的生产事故，本评价采用道化学估算模型，计算出伤害范围，可以得出造成的损失情况。

# F2危险、有害因素辨识及分析

- F2.1物料的危险、有害因素分析

根据企业提供的资料和调研结果可知，该加油站改造工程的主要危险化学品物质是乙醇汽油和柴油。

乙醇汽油和柴油的物料特性见下表所示。

乙醇汽油理化性质及危险特性表              表F2.1-1

| 品名 | 乙醇汽油 | 英文名称 |  | Ethanol gasoline |  | 危险化学品名录序号 | 1630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性 类别 | 易燃液体，类别2;吸入危险，类别1;生殖细胞致突变性，类别1B：致癌性，类别2;危害水生环境一急性毒性，类别2：危害水生环境一慢性毒性，类别2。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要 成分 | 乙醇汽油是用90%的普通汽油与10%的燃料乙醇调和而成。 |  | EC编号 |  | 289-220-8 | CAS号 | 86290-81-5 |
| 标签要素形象图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特别 警示 | 高度易燃液体；不得使用直流水扑救（用水灭火无效）。 |  |  |  |  |  |  |
| 理化特性 | 无色到浅黄色的透明液体。 依据《车用无铅汽油》(GB17930)生产的车用无铅汽油，按研究法辛烷值(RON)分为 90 号、93 号和 95 号三个牌号，相对密度（水=1）0.70～0.80，相对蒸气密度（空气=1）3～4，闪点-46℃，爆炸极限 1.4～7.6%（体积比），自燃温度 415～530℃，最大爆炸压力 0.813MPa。 主要用途：汽油主要用作汽油机的燃料, 可用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业, 也可用作机械零件的去污剂。 |  |  |  |  |  |  |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 【健康危害】 汽油为麻醉性毒物，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3 ):300（汽油）。 |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免与氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。 （2）往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。 （3）当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。 （4）汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的 1.5 倍以上。 （5）注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过 30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。 （2）应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。 （3）采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于 1000m3及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）汽油装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车，必须有导静电拖线。对有每分钟 0.5m3以上的快速装卸油设备的油罐汽车，在装卸油时，除了保证铁链接地外，更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于 100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。 （3）严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。 （4）输送汽油的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；汽油管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面，不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 （5）输油管道地下铺设时，沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩，并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 【灭火方法】 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为 50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 |  |  |  |  |  |  |

柴油理化性质及危险特性表              表F2.1-2

| 品 名 | 柴油 | 别 名 |  | 危险化学品目录序号 | 1674 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Diesel oil | 分 子 式 |  |  |  |
| 危险性类别 |  | 易燃液体、类别3 |  |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 凝点（℃）：5#不高于5℃；0#不高于0℃；-10#不高于-10℃；-20#不高于-20℃；-35#不高于-35℃；-50#不高于-50℃； 沸点（℃）：197℃ 密度（20℃）kg/m3:5#、0#、-10#为810-850、-20#、-35#、-50#为790-840 |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：可燃 闪点（℃）：轻柴油5#、0#、-10#不低于60℃；-20#不低于50℃；-35#、-50#不低于45℃，乙类。 爆炸极限（V%）：约0.6-7.5 引燃温度：（230-338℃） 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性：稳定 聚合危害：无 禁忌物：强氧化剂。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害性 | 接触限值：中国MAC：未制定标准。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 安全措施 | 【消防措施】 危险性：易燃液体和蒸气。遇明火、高热有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 灭火方法和灭火剂：用水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 特殊灭火方法及保护消防人员特殊的防护装备：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声响，必须马上撤离。用水灭火无效。 【操作处置与储存】 操作处置：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 储存：用储罐、铁桶等容器盛装，盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。本品桶装时，储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 【个体防护】 工程控制：密闭操作，注意通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 皮肤和身体防护：穿一般作业防护服。 手 防 护：戴橡胶耐油手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃或灌肠，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 生产过程密闭，注意通风。高浓度接触时，戴防毒面具，工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理。 |  |  |  |  |

- F2.2经营过程中的危险辨识

由于能量的积聚和有害物质的存在是危险、有害因素产生的根源，系统具有的能量越大，存在的有害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。能量和有害物质的失控是危险，有害因素产生的条件，失控主要体现在设备故障，人为失误，管理缺陷，环境因素四个方面。

通过对该企业提供的有关资料的分析，结合现场调研和类比企业装置现场调查、了解的资料分析，按照《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，对本项目存在危险因素归纳汇总。各单元危险性具体分析见预先危险性分析。

- F2.2.1火灾、爆炸危险因素

一、加油站爆炸危险区域划分

1、加油机爆炸危险区域划分

(1)、加油机壳体内部空间划为1区。

(2)、以加油机中心线为中心线，以半径为4.5m（3m）的地面区域为底面和以加油机顶部以上0.15m、半径为3m（1.5m）的平面为顶面的圆台形空间划为2区。

2、汽油油罐车爆炸危险区域划分

(1)、油罐车内部的油品表面以上空间划分为0区。

(2)、以通气口为中心、半径为1.5m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间划为1区。

(3)、以通气口为中心、半径为3m的球形并延至地面的空间和以密闭卸油口中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间划为2区。

3、埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分

(1)、罐内部油品表面以上的空间划为0区。

(2)、人孔（阀）井内部空间、以通气管管口为中心，半径为1.5m（0.75m）的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间划为1区。

(3)、距人孔（阀）井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间、以通气管管口为中心，半径为3m（2m）的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间划为2 区。

二、经营过程火灾、爆炸危险性辨识分析

乙醇汽油具有燃烧、爆炸性、且其闪点低，自燃温度低、又属挥发性物质。柴油为易燃物质，可能发生火灾事故。其发生火灾、爆炸可能性有：

1、泄漏：

（1）储罐因长期使用，罐体腐蚀而产生穿孔、破裂，从而大量泄漏；

（2）管道因长期使用，管壁腐蚀而产生穿孔、破裂；

（3）管道焊接处焊接质量差发生裂缝而产生泄漏；

（4）管道、法兰连接处垫子长期使用老化发生泄漏；

（5）加油机管道连接不牢而发生泄漏；

（6）储罐受外界热辐射的影响，罐体温度过高，从而从呼吸管中呼出大量油气；

（7）油罐车卸油过程中因接卸口固定不牢、液位仪故障造成油品外溢等发生泄漏；

（8）加油过程中的油气挥发。

2、点火源

（1）设备、管道、加油枪发生故障，出现磨擦、撞击等而产生火花。

（2）电气绝缘失效，接触不良，过载、超压、短路引起电火花。

（3）燃爆场合的防爆电气失效或接入非防爆电气等。

（4）静电，包括液体流动产生的静电和人体静电；导除静电不良，发生静电放电。

（5）防雷系统失效，出现雷电火花。

（6）电缆、导线、其他电器设备接触不良发热升温；电缆、导线和其他电器设备过载、过流发热升温。

3、人的不安全行为

（1）操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。如接卸油现场无人员值守，违章用火动火，检修用的电焊、气焊、砂轮打磨、敲击、焚烧、清除杂物；外来人员违章带入火源，如吸烟、点打火机；手机、无绳电话、对讲机等流散杂电能源发生火花等。

- F2.2.2机械伤害

机械伤害是人体与机械设备接触可能引起的挤压、夹击、卷、绞、刺、割伤等。项目使用泵、加油机等机电设备，当其在运行中如果发生设备故障、安全设施失效、或管理不善、人员违章作业等原因，有可能发生挂、压、挤、绞伤人体从而出现机械伤害事故，致人受伤。

- F2.2.3触电伤害

电气伤害主要包括触电和电弧灼伤。

项目中有用电设备，人体接触高、低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似的后果。如果设备开关本体缺陷、设备保护接地失效或操作失误，个人思想麻痹，防护缺陷，操作开关不使用绝缘工具，或非专业人员违章操作等，易发生人员触电事故。而电气布线及用电设备容易产生绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节可能造成人身触电事故。

电弧灼伤主要表现在违章操作如带负荷送电或停电，绝缘损坏或人为造成短路，引发电弧可能造成电灼伤事故。

- F2.2.4电气火灾

电气设备设施因短路、过载、接地故障、接地不良以及防爆场所各类电气设备、线路、照明不符合防爆等级的要求或防爆性能失效，均有可能发生电气火灾。

- F2.2.5雷击危害

站房、罩棚及汽、柴油埋地储罐、加油机等建构筑物，未按规范要求设置防雷装置或防雷装置失效，遇雷电天气，可能发生雷击事故，甚至造成火灾爆炸事故，造成人员伤亡和设备设施损坏。

- F2.2.6车辆伤害

车辆伤害指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，项目物料进出均由汽车完成，场内汽车来往频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹、加油员引导失当等原因，引发车辆伤害事故。

- F2.2.7物体打击

物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故。罩棚高处的灯具等物体固定不牢，因腐蚀或风造成断裂，检修时使用工具飞出击打到人体上；作业工具和材料使用放置不当，造成高处落物等，易发生物体打击事故。

- F2.2.8中毒和窒息

项目经营储存的汽油属于吸入危害为类别1的危险化学品物质，如在非正常经营、储存情况过程中大量可燃气体泄漏，形成局部高浓度环境，应急处理人员未带防护面具进入现场，可能造成应急人员中毒。

人员进入储罐内内进行清洗和维护作业，如果未进行有效的置换或通风，不按照操作规程作业，可能造成人员中毒和窒息。

- F2.2.9高处坠落

高处坠落主要存在于高处维护或维修过程中，主要包括站房、罩棚顶面维修、高处维护及罩棚电气设施的维修。

- F2.3有害因素分析

- F2.3.1有害物质

经营、储存的汽油属于吸入危害为类别1的危险性物质，且汽油、柴油危险化学品物质即使在正常的生产过程中也会有微量的泄漏，长期低浓度接触这些物质可能对人体造成不良影响，可能导致神经衰弱综合征、皮肤过敏、损害。

- F2.3.2噪声危害

加油站经营中的噪声一般来自于大型车辆的启动、运行的噪声。

- F2.4重大危险源辨识

- F2.4.1危险化学品重大危险源辩识方法

- 1.根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018规定：

- 危险化学品重大危险源：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

- 临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

- 危险化学品临界量的确定方法：

- a）在表1范围内的危险化学品，其临界量应按表1确定；

- b）未在表1范围内的危险化学品，应依据其危险性，按表2确定其临界量；若一种危险化学品具有多种危险性，应按其中最低的临界量确定。

- 单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

- 生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

- 储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

重大危险源的辨识指标：

- a）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

- b）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

S=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1   ……………（1）

式中：

S——辨识指标

q1，q2，…qn——每种危险化学品的实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

2、危险化学品重大危险源分级方法

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018规定：

采用单元内各种危险化学品实际存在量与其相对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

重大危险源的分级指标按式（2）计算。

R= α（β1q1/Q1+β2q2/Q2…+βnqn/Qn）    …………（2）

式中：

R — 重大危险源分级指标；

q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

β1，β2…,βn— 与各危险化学品相对应的校正系数；

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值。在表3范围内的危险化学品，其β值按表3确定；未在表3范围内的危险化学品，其β值按表4确定。

α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量，按照下表设定暴露人员校正系数α值。

暴露人员校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

分级标准：

根据计算出来的R值，按下表确定危险化学品重大危险源的级别。

重大危险源级别和R值的对应关系

| 重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

- F2.4.2危险化学品重大危险源计算

1、危险化学品重大危险源物质种类辨识

唐庄加油站所涉及的物料为乙醇汽油、柴油。根据《危险化学品目录》（2015版）及应急管理部等10部委公告[2022]第8号，本站所涉及的乙醇汽油、柴油均为危险化学品。依据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018对本加油站乙醇汽油和柴油进行危险化学品重大危险源辨识，以确认该加油站是否构成危险化学品重大危险源。

对照国家标准《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018的规定，对物质种类进行辨识，辨识过程见表F2.4-1。

危险化学品重大危险源物质种类辨识表      表F2.4-1

| 序号 | 企业存在的物料 |  | GB18218－2018指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 类别 | 判据 |
| 1 | 乙醇汽油 | 易燃液体 | 表1，序号66 |
| 2 | 柴油 | 易燃液体 | 表2 |

由上表可看出，乙醇汽油、柴油符合重大危险源的规定的物质种类。

2、重大危险源单元划分

根据唐庄加油站的实际情况，按照《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018的要求，该加油站重大危险源储存单元和生产单元划分如下：

1）储存单元：

按照储罐区设置情况，划分为储罐区单元.

2）生产单元：

按照加油区内加油机的设置情况划分为1#至4#加油机单元。

- 3、重大危险源辨识计算

- 1）储存单元重大危险源辨识计算过程：

- 储存单元重大危险源辨识计算过程，见表F2.4-2储存单元重大危险源辨识表。

- 储存单元重大危险源辨识表                 表F2.4-2

| 序号 | 名称 | 最大容积 （m3） | 密度 （t/m3） | Q临界量 （t） | q最大存在量（t） | q/Q | S辨识指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 汽油 | 120 | 0.75 | 200 | 90 | 0.45 | 0.4551 |
| 2 | 柴油 | 30 | 0.85 | 5000 | 25.5 | 0.0051 |  |

注：乙醇汽油为汽油和乙醇的混合物，配比为9:1，本报告中乙醇汽油的临界量按汽油临界量计算。

- 辨识结果：经计算埋地油罐区重大危险源辨识指标S=0.4551<1，不构成重大危险源。

- 2）生产单元重大危险源辨识计算过程：

鉴于1#加油机单元至4#加油机单元存在的乙醇汽油、柴油均明显小于200（t）和5000（t），所以各生产单元均不构成重大危险源。

- F3定性定量分析过程

## F3.1作业条件危险性评价法（LEC）

- F3.1.1评价范围

根据本项目经营过程及分析，确定评价范围为：加油作业、维修作业、储罐区卸油作业等单元。

- F3.1.2作业条件危险性评价法的计算结果

以加油作业单元为例说明LEC法的取值及计算过程。各单元计算结果及等级划分见表F3.1-1。

1）事故发生的可能性L：在加油操作过程中，由于物质为乙醇汽油、柴油等易、可燃液体，遇到火源可能发生火灾、爆炸事故，但在安全设施完备、严禁烟火、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“可能性小，完全意外”，故其分值L＝1；

2）暴露于危险环境的频繁程度E：员工每周1至2次作业，故取E＝3；

3）发生事故产生的后果C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员死亡或重大的财产损失。故取C＝15；

D＝L×E×C＝1×3×15＝45。

属“一般危险”范围。

各单元危险评价表                    表F3.1-1

| 序号 | 评价单元 | 危险源及潜在危险 | D＝L×E×C |  |  |  | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 加油、卸油作业 | 火灾，爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 车辆伤害 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般危险 |
| 2 | 储罐 | 火灾，爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 中毒 | 1 | 3 | 1 | 3 | 稍有危险 |
| 3 | 维修作业 | 触电 | 1 | 2 | 7 | 14 | 稍有危险 |
|  |  | 中毒 | 1 | 2 | 3 | 6 | 稍有危险 |
|  |  | 物体打击 | 1 | 2 | 3 | 6 | 稍有危险 |
|  |  | 机械伤害 | 1 | 2 | 3 | 6 | 稍有危险 |

由表F3.1-1的评价结果可以看出，该工程的作业条件相对比较安全。在选定的3个单元中可能出现一般危险作业环境有2个单元，且一般危险作业环境的出现均由物料的危险程度所决定，而其余单元的作业均在稍有危险范围，作业条件相对安全。

因此，该项目运行应重点加强对加油作业和卸油至储罐中的危险物质的严格控制，注重日常安全管理，加强输送易然液体管线和储存危险物质容器的安全管理；其次要建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、技术操作规程并确保其贯彻落实；要认真抓好操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与工程技术水平相适应的技术素质和安全素质；并且注意加强对前来加油的车辆和人员的管理、严禁烟火、禁打手机等，保证安全作业。

## F3.2固有危险程度计算

本项目具有爆炸性的主要化学品为乙醇汽油蒸汽和柴油蒸汽，在储存过程中如发生泄漏，与空气形成爆炸性混合物，遇到火源会发生火灾、爆炸事故。

本项目利用下述公式计算具有爆炸性的化学品质量及相当于TNT的摩尔量。

WTNT＝A×Wf×Qf/QTNT

式中：A——蒸气云的TNT当量系数，取值范围为0.02%～14.9%，这个范围的中值是3％～4％，取4％。

WTNT——蒸气云的TNT当量，kg；

Wf——蒸气云中燃料的总质量，kg；

Qf——燃料的燃烧热，MJ/kg；

QTNT——TNT的爆炸热，4.12～4.69MJ/kg，取4.5MJ/kg。

计算过程如下：

乙醇汽油储罐：总容积120m3计算，假设汽油储罐内充满最高爆炸上限为7.6%，汽油蒸汽相对于空气的密度按3.5计，空气密度按1.20kg/m3计，则储罐内达到爆炸上限的汽油蒸气质量为：

m=120×1.2×3.5×7.6%=38.304kg

汽油的燃烧热为：43.687MJ/kg。

38.304kg汽油参与爆炸，则汽油储罐汽油蒸气的TNT当量：

WTNT=4%×38.304×43.687÷4.5≈14.87kg。

TNT的摩尔质量为227g/mol，则4座30m3汽油储罐汽油蒸气相当于TNT的摩尔数为：

NTNT=14.87×103÷227=65.5mol

- 柴油储罐：总容积30m3计算，假设柴油储罐内充满最高爆炸上限为4.5%，柴油蒸汽相对于空气的密度按4计，空气密度按1.20kg/m3计，则储罐内达到爆炸上限的柴油蒸气质量为：

M=30×1.2×4×4.5%=6.48kg

柴油的燃烧热为：43.457MJ/kg。

6.48kg柴油参与爆炸，则1座30m3柴油储罐柴油蒸气的TNT当量：

WTNT=4%×6.48×43.457÷4.5≈2.5kg。

TNT的摩尔质量为227g/mol，则1座30m3柴油储罐柴油蒸气相当于TNT的摩尔数为：

NTNT=2.5×103÷227≈11.01mol

## F3.3埋地汽油罐火灾爆炸危险指数（F＆EI）评价（DOW）

唐庄加油站防渗改造工程储存的乙醇汽油闪点低、高度易燃，具有较大的火灾危险性，一旦发生火灾爆炸事故，不仅加油站受灾，而且对周围建筑物也有极大威胁。本报告运用《道化学公司火灾、爆炸危险指数评价方法》（第七版）对加油站埋地汽油罐进行分析评价。

1、物质系数及特性

汽油的物质系数及特性见下表：

汽油的物质系数及特性表

| 名称 | 物质系数MF | 燃烧热Hc （103Btu/1b） | NFDA分级 |  |  | 闪点 （℉） | 沸点 （℉） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 健康危险NH | 易燃性NF | 化学活性NR |  |  |
| 汽油 | 16 | 18.8 | 1 | 3 | 0 | -45 | 100～400 |

注：①燃烧热Hc是燃烧所产生的水处于气态时测得的值。

②NH——物质的毒性系数；

③NF——物质的燃烧性；

④NR——物质的化学活性。

2、火灾、爆炸危险指数（F＆EI）及补偿系数（C）

1）火灾、爆炸危险指数（F＆EI）及补偿系数见下表：

加油站埋地乙醇汽油罐火灾、爆炸指数（F＆EI）表

| 场所 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司 |  |  | 日期 |  | 2024年2月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 天津市津南区辛庄镇津沽路唐庄路段 |  |  | 工艺单元 |  | 埋地乙醇汽油罐（30m3） |
| 工艺设备中的物料：乙醇汽油 |  |  |  |  |  |  |
| 操作状态： —设计—开车—正常操作—停车 |  |  | 确定MF的物质：乙醇汽油 |  |  |  |
| 物质系数（MF）汽油16 |  |  |  |  |  |  |
| 1.一般工艺危险 |  | 危险系数范围 |  |  | 埋地乙醇汽油罐 |  |
| 基本系数 |  | 1.00 |  |  | 1.00 |  |
| A.放热化学反应 |  | 0.3～1.25 |  |  | 0.00 |  |
| B.吸热反应 |  | 0.20～0.40 |  |  | 0.70 |  |
| C.物料处理与输送 |  | 0.25～1.05 |  |  | 0.50 |  |
| D.密闭式或室内工艺单位 |  | 0.25～0.90 |  |  | 0.00 |  |
| E.通道 |  | 0.20～0.35 |  |  | 0.30 |  |
| F.排放和泄漏控制 |  | 0.25～0.50 |  |  | 0.00 |  |
| 一般工艺危险系数（F1） |  |  |  |  | 2.50 |  |
| 2.特殊工艺危险 |  |  |  |  |  |  |
| 基本系数 |  | 1.00 |  |  | 1.00 |  |
| A.毒性物质 |  | 0.20～0.80 |  |  | 0.20 |  |
| B.负压（＜500mmHg） |  | 0.50 |  |  | 0.00 |  |
| C. 接近易燃范围的操作 |  | 0.50 |  |  | 0.00 |  |
| D.粉尘爆炸 |  | 0.25～2.00 |  |  | 0.00 |  |
| E.压力（见《安全评价》第三版易燃、可燃液体的压力危险系数图） 操作压力[kPa（绝对压）] 释放压力[kPa（绝对压）] |  | 100 |  |  | 0.16 |  |
| F.低温 |  | 0.20～0.30 |  |  | 0.00 |  |
| G.易燃及不稳定物质的重量 物质重量（kg×103） 物质燃料热Hc（J/kg×106） |  | 乙醇汽油 |  |  |  |  |
|  |  | 20.25 |  |  |  |  |
|  |  | 43.687 |  |  |  |  |
| 1）工艺中的液体及气体（见《安全评价》第三版贮存中的液体和气体危险系数图） |  |  |  |  |  |  |
| 2）储存中的液体及气体 |  |  |  |  | 0.38 |  |
| 3）储存中的可燃固体及工艺中的粉尘 |  |  |  |  |  |  |
| H.腐蚀与磨蚀 |  | 0.10～0.75 |  |  | 0.20 |  |
| I.泄漏—接头和填料 |  | 0.10～1.50 |  |  | 0.10 |  |
| J.使用明火设备 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| K.热油热交换系统 |  | 0.15～1.15 |  |  | 0.00 |  |
| L.转动设备 |  | 0.50 |  |  | 0.00 |  |
| 特殊工艺危险系数（F2） |  |  |  |  | 2.04 |  |
| 工艺单元危险系数（F3＝F1×F2） |  |  |  |  | 5.1 |  |
| 火灾、爆炸指数（F＆EI＝F3×MF） |  |  |  |  | 81.6 |  |

注：加油站采用油气回收系统的系数。无危险系数用0.00表示。

2）加油站埋地汽油罐采取的安全措施补偿系数

安全措施补偿系数

| 项目 | 补偿系 数范围 | 埋地汽油罐 |
| --- | --- | --- |
| 1.工艺控制 |  |  |
| a.应急电源 | 0.98 | 0.98 |
| b.冷却装置 | 0.97～0.99 | 1.00 |
| c.抑爆装置 | 0.84～0.98 | 0.9 |
| d.紧急切断装置 | 0.96～0.99 | 0.96 |
| e.计算机控制 | 0.93～0.99 | 1.00 |
| f.惰性气体保护 | 0.94～0.96 | 1.00 |
| g.操作规程/程序 | 0.91～0.99 | 0.95 |
| h.化学活泼性物质检查 | 0.91～0.98 | 1.00 |
| i.其它工艺危险分析 | 0.91～0.980 | 0.95 |
| 工艺控制安全补偿系数（C1） |  | 0.764 |
| 2.物质隔离 |  |  |
| a.遥控阀 | 0.96～0.98 | 1.00 |
| b.卸料/排空装置 | 0.96～0.98 | 1.00 |
| c.排放系统 | 0.91～0.97 | 1.00 |
| d.联锁装置 | 0.98 | 1.00 |
| 物质隔离安全补偿系数（C2） |  | 1.00 |
| 3.防火设施 |  |  |
| a.泄漏检测装置 | 0.94～0.98 | 0.95 |
| b.结构钢 | 0.95～0.98 | 1.00 |
| c.消防水供应系统 | 0.94～0.97 | 1.00 |
| d.特殊灭火系统 | 0.91 | 1.00 |
| e.洒水灭火系统 | 0.74～0.97 | 1.00 |
| f.水幕 | 0.97～0.98 | 1.00 |
| g.泡沫灭火装置 | 0.92～0.97 | 1.00 |
| h.手提式灭火器材/喷水枪 | 0.93～0.98 | 0.98 |
| i.电缆防护 | 0.94～0.98 | 0.94 |
| 防火设施安全补偿系数（C3） |  | 0.875 |
| 安全措施补偿系数（C＝C1×C2×C3） |  | 0.669 |

注：加油站采用油气回收系统的系数。无补偿系数用1.00表示。

3）加油站埋地汽油罐危险分析汇总

加油站埋地油罐危险分析汇总见下表：

加油站埋地汽油罐危险分析汇总

| 项目 | 埋地汽油罐 |
| --- | --- |
| 火灾、爆炸指数F＆EI =F3×MF | 81.6 |
| 危险等级 | 较轻（61～96） |
| 暴露半径R=F＆EI×0.84×0.3 | 20.56 |
| 危害系数HF | 0.58 |
| 安全措施补偿系数CF=C1×C2×C3 | 0.669 |
| 火灾、爆炸综合指数AF=F＆EI×HF×CF | 31.66 |
| 实际暴露半径AR=AF×0.84×0.3 | 7.98 |

注：加油站采用油气回收系统的系数。

3、结论

1）通过道化学火灾、爆炸危险指数评价法的计算，其加油站埋地乙醇汽油罐火灾、爆炸指数为81.6，火灾、爆炸危险等级属“较轻”级。采取安全补偿措施后，危险程度可以降低一个等级，属最轻等级（火灾、爆炸综合指数为31.66），一旦发生火灾、爆炸，其危险半径由20.56m缩小到7.98m。

2）该加油站埋地乙醇汽油罐距站外相距最近的建筑物的安全间距均大于《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，是属于可以接受的危险度。该加油站改造项目采用SF双层油罐埋地设置，可防止油品渗漏，油罐埋地设置又比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。若加油站埋地汽油罐发生火灾爆炸事故时，预计主要影响加油站内人员，对周边环境基本上影响不大。

- F3.4法律、法规单元

法律、法规等方面的符合性评价单元采用安全检查表进行评价，主要评价各类安全生产相关证照是否齐全，检查安全设施、设备、装置是否已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况及法律、法规对建设项目的要求。法律、法规符合性单元安全检查结果见表F3.4-1。

法律、法规符合性单元安全检查表            表F3.4-1

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查记录 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位应当在建设项目的可行性研究阶段，委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价。 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令[2012]第45号（根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）第八条 | 已由天津市华腾理工安全科技咨询有限公司（资质证书编号：APJ-（津）-003）进行了安全预评价 | 符合要求 |
|  | 出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。 在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。 | 《中华人民共和国城乡规划法》国家主席令【2007】第74号（国家主席令【2015】第23号修改）第三十八条、第四十条 | 本项目为既有加油站改造，符合规划和布局。 | 符合要求 |
|  | 建设项目的设计、施工、监理单位和安全评价机构应当具备相应的资质，并对其工作成果负责。 涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品或者危险化学品重大危险源的建设项目，应当由具有石油化工医药行业相应资质的设计单位设计 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）第七条 | 设计、施工、监理单位和安全评价机构具备相应的资质，设计单位具有石油化工行业相应资质 | 符合要求 |
|  | 建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详细设计开始前，向出具建设项目安全条件审查意见书的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施设计审查 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）第十六条 | 已由设计院出具《安全设施设计专篇》，本项目为内部改造，原有规模不变。 | 符合要求 |
|  | 建设项目安全设施施工完成后，建设单位应当按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，对建设项目安全设施进行检验、检测，保证建设项目安全设施满足危险化学品生产、储存的安全要求，并处于正常适用状态。 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）第二十一条 | 项目施工完成后，对安全设施进行了检验、检测，保证本项目安全设施满足危险化学品生产、储存的安全要求，并处于正常适用状态 | 符合要求 |
|  | 建设项目试生产期间，建设单位应当按照本办法的规定委托有相应资质的安全评价机构对建设项目及其安全设施试生产（使用）情况进行安全验收评价，且不得委托在可行性研究阶段进行安全评价的同一安全评价机构。 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）第二十五条 | 已委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心进行安全验收评价工作 | 符合要求 |

评价小结：法律、法规等方面的符合性评价单元采用安全检查表进行评价，经检查全部符合要求。

- F3.5站址选择单元

唐庄加油站位于天津市津南区辛庄镇津沽路唐庄路段。

该站南侧为津沽公路；站外东侧为空地，空地上有架空电力线，东南侧为杆式变压器；站外西侧为白万公路；站外北侧为空地，西北侧有废弃彩钢板房。

站区内西南部设辅助服务区，现为自动洗车设备（易捷养车）。

加油站选址符合要求。

检查依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021。

加油站选址检查情况见表F3.5-1。

站址（周边环境）检查表             表F3.5-1

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站址选择应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。 | GB50156-2021 4.0.1 | 符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，设在交通便利的地方。 | 符合要求 |
| 2 | 在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站。 | GB50156-2021 4.0.2 | 非城市中心区，为二级站。 | 符合要求 |
| 3 | 城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 | GB50156-2021 4.0.3 | 未在城市干道的交叉口附近。 | 符合要求 |
| 4 | 架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区。 | GB50156-2021 4.0.12 | 无架空电力线跨越。 | 符合要求 |
| 5 | 与汽车加油加气加氢站无关的可燃介质管道不应穿越汽车汽车加油加气加氢站用地范围。 | GB50156-2021 4.0.13 | 无可燃介质管道。 | 符合要求 |
| 6 | 重要公共建筑物 1、汽油设备，有卸油和加油油气回收系统： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于35m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于35m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于35m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于25m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于25m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于25m。 | GB50156-2021 4.0.4 | 无此类设施。 | 符合要求 |
| 7 | 明火地点或散发火花地点 1、汽油设备，有卸油和加油油气回收系统： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于17.5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于12.5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于12.5m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于12.5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于10m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于10m。 | GB50156-2021 4.0.4 | 无此类设施。 | 符合要求 |
| 8 | 一类民用建筑保护物 1、汽油设备，有卸油和加油油气回收系统： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于14m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于11m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于11m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于6m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于6m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于6m。 | GB50156-2021 4.0.4 | 无此类设施。 | 符合要求 |
| 9 | 二类民用建筑保护物 1、汽油设备，有卸油和加油油气回收系统： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于11m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于8.5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于8.5m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于6m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于6m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于6m。 | GB50156-2021 4.0.4 | 无此类设施。 | 符合要求 |
| 10 | 三类民用建筑保护物 1、汽油设备，有卸油和加油油气回收系统： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于8.5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于7m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于7m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于6m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于6m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于6m。 | GB50156-2021 4.0.4 | 详见2.6-1。 | 符合要求 |
| 11 | 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 1、汽油设备，有卸油和加油油气回收系统： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于15.5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于12.5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于12.5m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于11m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于9m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于9m。 | GB50156-2021 4.0.4 | 无此类设施。 | 符合要求 |
| 12 | 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 1、汽油设备，有卸油和加油油气回收系统： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于11m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于10.5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于10.5m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于9m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于9m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于9m。 | GB50156-2021 4.0.4 | 无此类设施。 | 符合要求 |
| 13 | 室外变配电站 1、汽油设备，有卸油和加油油气回收系统： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于15.5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于12.5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于12.5m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于12.5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于12.5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于12.5m。 | GB50156-2021 4.0.4 | 站内设施距离变配电器＞30m | 符合要求 |
| 14 | 铁路、地上城市轨道线路 1、汽油设备，有卸油和加油油气回收系统： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于15.5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于15.5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于15.5m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于15m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于15m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于15m。 | GB50156-2021 4.0.4 | 无此类设施。 | 符合要求 |
| 15 | 城市道路（城市快速路、主干路和告诉公路、一级公路、二级公路） 1、汽油设备，有卸油和加油油气回收系统： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于5.5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于5m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于3m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于3m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于3m。 | GB50156-2021 4.0.4 | 详见表2.4-1。 | 符合要求 |
| 16 | 城市道路（次干路、支路和三级、四级公路）： 1、汽油设备，有卸油和加油油气回收系统： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于5m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于3m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于3m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于3m。 | GB50156-2021 4.0.4 | 详见表2.4-1。 | 符合要求 |
| 17 | 架空通信线 1、汽油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于5m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于5m。 | GB50156-2021 4.0.4 | 无此类设施。 | 符合要求 |
| 18 | 架空电力线路（无绝缘层） 1、汽油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于6.5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于6.5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于6.5m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于6.5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于6.5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于6.5m。 | GB50156-2021 4.0.4 | 详见表2.4-1。 | 符合要求 |
| 19 | 架空电力线路（有绝缘层） 1、汽油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于5m。 2、柴油设备： ⑴与埋地油罐的防火距离不应小于5m。 ⑵与通气管管口的防火距离不应小于5m。 ⑶与加油机的防火距离不应小于5m。 | GB50156-2021 4.0.4 | 无此类设施。 | 符合要求 |

单元评价结果：由表F3.5-1检查、评价结果可以看出，该加油站的站址符合津南区区域规划、环境保护和防火安全的要求。改造后加油站埋地油罐、乙醇汽油罐通气管管口、柴油罐通气管管口和乙醇汽油加油机、柴油加油机与站外建、构筑物的安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021表4.0.4有关条款规定。

- F3.6平面布置及建构筑物单元

站内平面布置按功能划分4个区域，加油作业区布置在站区中部，接卸油区及埋地油罐区布置在罩棚北侧，管理区（站房及附房）布置在站区西部，辅助服务区（易捷养车）布置在站区西南部。

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的5.0.13条相关规定，项目站内设施之间防火距离符合性评价见表F3.6-1。

站内设施之间的防火距离表                表F3.6-1

| 设施 名称 | 乙醇汽油罐 | 柴油罐 | 乙醇汽油通气管管口 | 柴油通气管管口 | 油品卸车点 | 乙醇汽油加油机 | 柴油加油机 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醇汽油罐 | 0.6/0.5 | 0.6/0.5 | - | - | - | - | - | 是 |
| 柴油罐 | 0.6/0.5 | - | - | - | - | - | - | 是 |
| 乙醇汽油通气管管口 | - | - | - | - | 9.6/3 | - | - | 是 |
| 柴油通气管管口 | - | - | - | - | 9.4/2 | - | - | 是 |
| 油品卸车点 | - | - | 9.6/3 | 9.4/2 | - | - | - | 是 |
| 站房 | 9/4 | 22.8/3 | 17.7/4 | 18.4/3.5 | 24/5 | 7.5/5 | 20.8/4 | 是 |
| 箱式变压器 | ＞50/7 | ＞50/6 | ＞50/7 | ＞50/6 | - | 37/7 | 61/6 | 是 |
| 围墙 | 3.5/2 | 3.5/2 | 3.55/2 | 3.55/2 | - | - | - | 是 |
| 洗车设备 | 24/8.5 | 23/6 | 33.5/7 | 33/6 | - | 30/7 | 30/6 | 是 |

单元评价结果：由表F3.6-1评价结果可以看出，该加油站改造后站内建构筑物与工艺设施之间的防火距离符合GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》表5.0.13-1有关条款规定。

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第12章的相关规定，站内建构筑物的符合性评价见表F3.6-2。

站内总平面布置及建构筑物检查表                  表F3.6-2

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆入口和出口应分开设置。 | GB50156-2021 5.0.1 | 分开设置。 | 合格 |
| 2 | 站区内停车位和道路： 1、加油站车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4米，双车道或双车停车位不应小于6米。 2、站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9米。 3、站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。 4、加油作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。 | GB50156-2021 5.0.2 | - 1.单车道宽度5m，双车道宽度12m。 - 2.转弯半径不小于9m。 - 3.停车位平坡，坡度坡向站外。 - 4.采取砼路面。 | 合格 |
| 3 | 作业区与辅助服务区之间应有界限标识。 | GB50156-2021 5.0.3 | 自动洗车设施（易捷养车）与作业区之间已设置界限标识。 | 合格 |
| 4 | 加油作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 | GB50156-2021 5.0.5 | 无明火地点”或“散发火花地点”。 | 合格 |
| 5 | 加油站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。 | GB50156-2021 5.0.8 | 配电间位于站房内，在作业区之外。 | 合格 |
| 6 | 站房不应布置在爆炸危险区。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本规范第14.2.10条的规定。 | GB50156-2021 5.0.9 | 站房布置在爆炸危险区外。 | 合格 |
| 7 | 当加油站内设置非油品业务建筑物或设施时，不应布置在作业区内，与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合本标准第4.0.4条至第4.0.8条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内设置明火设备时，应等同于“明火地点”或“散发火花地点”。 | GB50156-2021 5.0.10 | 加油站设自动洗车设备（易捷养车），布置在作业区之外，其与站内设备防火间距符合三类保护物的规定，无明火设备。 | 合格 |
| 8 | 汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。 | GB50156-2021 5.0.11 | 未超出围墙及地界线。 | 合格 |
| 9 | 加油站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于2.2m。当加油站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于表4.0.4~表4.0.8中安全间距的1.5倍，且大于25米时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。与站区限毗邻的一、二级耐火等级的站外建（构）筑物，其面向加油加气加氢站侧无门、窗、孔洞的外墙，可视为站区实体围墙的一部分，但站内工艺设备与其的安全距离应符合本标准表4.0.4-表4.0.8的相关规定。 | GB50156-2021 5.0.12 | 加油站面向津沽公路设出入口，该站北侧和西侧设置2.2米高实体围墙。站内东侧为空地，设置矮墙。 | 合格 |
| 10 | 作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级，罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。 | GB50156-2021 14.2.1 | 站房耐火等级为二级，罩棚顶棚的承重构件为钢结构。 | 合格 |
| 11 | 汽车加油加气加氢场地宜设罩棚.罩棚的设计应符合下列规定： 1 罩棚应采用不燃烧材料建造。 2 进站口无限高措施时，罩棚的净空房度不应小于4.5m；进站口有限高措施时.罩棚的净空高度不应小于限高高度。 3 罩棚遮盖加油机的平面投影距离不宜小于2m。 4 罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的有关规定执行。 5罩棚设计应计算活荷载、雪荷载、风荷载，其设计际准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载现范》GR 50009 的有关规定。 6 罩棚的抗震设计应按现行国家际准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的有关规定执行 8罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。 | GB50156-2021 14.2.2 | 罩棚采用不燃烧材料建造，净空高度不小于4.5m，罩棚遮盖加油机的投影距离不小于2m，罩棚的安全等级和可靠度设计符合要求，罩棚的设计活荷载、雪荷载、风荷载符合要求，罩棚的抗震设计符合要求，该站为加油站不涉及CNG、LNG设备，罩棚柱有防止车辆碰撞的技术措施。 | 合格 |
| 12 | 加油岛、加气岛、加氢岛的设计应符合下列规定： 1 加油岛、加气岛、加氢岛应高出停车位的地坪0.15-0.2m 2.加油岛、加气岛、加氢岛两端的宽度不应小于1.2m 3 加油岛、加气岛、加氢岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不应小于0.6m。 4靠近岛端部的加油机、加气机、加氢机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱（栏）时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小于0.5m，并应设置牢固。 | GB50156-2021 14.2.3 | - 加油岛高出停车位的地坪0.2m；加油岛两端的宽度不小于1.2m，加油岛的罩棚立柱边缘距岛端不小于0.6m，加油岛端部设有防碰撞措施和警示标识，防撞柱符合要求。 | 合格 |
| 13 | 汽车加油加气加氢站内的工艺设备不宜布置在封闭的房间或箱体内；工艺设备需要布置在封闭的房间或箱体内时，房间或箱体内应设置可燃气体检测报警器和强制通风设备，并应符合本标准第14.1.4条的规定。 | GB50156-2021 14.2.7 | 加油站内的工艺设备均设在室外。 | 合格 |
| 14 | 站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成，站房内可设非明火餐厨设备。 | GB50156-2021 14.2.9 | 便利店、站长室、备餐间、卫生间、配电室和更衣室。 | 合格 |
| 15 | 站房的一部分位于作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300m2，且该站房内不得有明火设备。 | GB50156-2021 14.2.10 | 站房位于作业区外，无明火设备。 | \ |
| 16 | 辅助服务区内建筑物的面积不应超过本规范附录B中三类保护物标准，其消防设计应符合现行国家际准《建筑设计防火规范))GB50016的有关规定。 | GB50156-2021 14.2.11 | 自助洗车房面积符合要求，洗车设施按三类保护物标准设置防火间距。 | 合格 |
| 17 | 站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施合建.但站房与警厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间，应设置无门窗洞口且耐火极限不低于3m的实体墙。 | GB50156-2021 14.2.12 | 站房未与上述相关设施合建，符合相关要求。 | 合格 |
| 18 | 站房可设在站外民用建筑物内或与站外民用建筑物合建，并应符合下列规定； 1 站房与民用建筑物之间不得有连接通道。 2 站房应单独开设通向加油加气站的出入口。 3 民用建筑物不得有直接通向加油加气站的出入口。 | GB50156-2021 14.2.13 | 加油站未建在地下和半地下室，站内无消防水池。 | \ |
| 19 | 站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合表5.0.13的规定，但小于或等于25m时，朝向作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3h 的实体墙。 | GB50156-2021 14.2.14 | 无锅炉房、厨房等有明火设备的房间。 | \ |
| 20 | 加油站内不应建地下和半地下室。 | GB50156-2021 14.2.15 | 无地下和半地下室。 | \ |
| 21 | 埋地油罐和埋地LPG储罐的操作井、位于作业区的排水井应采取防渗漏措施，位于爆炸危险区域内的操作井和排水井应有防止产生火花的措施。 | GB50156-2021 14.2.16 | 操作井采取相关措施，无排水井。 | 合格 |
| 22 | 汽车加油加气加氢站作业区内不得种植油性植物。 | GB50156-2021 14.3.1 | 无油性植物。 | 合格 |

单元评价结果：

由上表评价结果可以看出，该加油站站内设施之间的防火距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021表5.0.13-1有关条款规定，站内总平面布置及建构筑物均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的相关要求。

- F3.7主要装置（设施）及公用辅助设施单元

主要装置（设施）及公辅设施安全检查表           表F3.7-1

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查记录 |  |  |  | 结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l | 除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置.严禁设在室内或地下室内。 | GB50156-2021 6.1.1 | 油罐未在室内，埋地设置。 |  |  |  | 合格 |  |
| 2 | 汽车加油站的储油罐应采用卧式油罐。 | GB50156-2021 6.1.2 | 储油罐采用卧式油罐。 |  |  |  | 合格 |  |
| 3 | 埋地油罐需要采用双层油罐时.可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。 | GB50156-2021 6.1.3 | 埋地油罐采用SF双层卧式油罐。 |  |  |  | 合格 |  |
| 4 | 双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。 | GB50156-2021 6.1.9 | 有满足渗漏检测要求的贯通间隙，并配套有双层罐渗漏检测报警仪。 |  |  |  | 合格 |  |
| 5 | 双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，应设渗漏检测立管，并应符合下列规定： - 1 检测立管应采用钢管，直径宜为80mm，壁厚不宜小于4mm； - 2 检测立管应位于油罐顶部的纵向中心线上； - 3 检测立管的底部管口应与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口应装防尘盖； - 4 检测立管应满足人工检测和在线监测的要求，并应保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。 | GB50156-2021 6.1.10 | 设置有检测立管，渗漏检测立管符合上述要求，并配套双层罐渗漏检测报警仪。 |  |  |  | 合格 |  |
| 6 | 油罐应采用钢制人孔盖。 | GB50156-2021 6.1.11 | 采用钢制人孔盖。 |  |  |  | 合格 |  |
| 7 | 埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。 | GB50156-2021 6.1.14 | 埋地油罐的人孔设操作井。 |  |  |  | 合格 |  |
| 8 | 油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90％时，应能触动高液位报警装置，油料达到油罐在95％时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应置于工作人员易于察觉的地点。 | GB50156-2021 6.1.15 | 站内设有高液位报警装置，液位过高时，能自动停止油料进罐，高液位报警装置位于站房内。 |  |  |  | 合格 |  |
| 9 | 设有油气回收系统的加油站.站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能其渗漏检测分辨率不宜大于0.8L/h | GB50156-2021 6.1.16 | 采用SF双层油罐，并设有高液位报警装置、双层罐渗漏检测仪。 |  |  |  | 合格 |  |
| 10 | 卸油作业区的辅助设施应具有防静电措施，进入卸油区作业的人员，应先通过具有报警功能的人体静电释放装置消除静电。 | AQ3010-2022 5.1.6 | 已设置静电接地仪及人体静电释放装置 |  |  |  | 合格 |  |
| 加油机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查记录 |  |  |  | 结论 |  |
| 10 | 加油机不得设在室内。 | GB50156-2021 6.2.1 | 加油机未设室内。 |  |  |  | 合格 |  |
| 11 | 加油枪应采用自封式加油枪.汽油加油枪的流量不应大于50L/min | GB50156-2021 6.2.2 | 采用自封加油机，流量5～50L/min。 |  |  |  | 合格 |  |
| 12 | 加油机软管上宜设安全拉断阀。 | GB50156-2021 6.2.3 | 加油软管均设置了拉断阀。 |  |  |  | 合格 |  |
| 13 | 以正压(潜油泵) 供油的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。 | GB50156-2021 6.2.4 | 潜油泵设有剪切阀。 |  |  |  | 合格 |  |
| 14 | 采用一机多油品的加油机时.加油机上的放枪位应有各油品的文字标识.加油枪应有颜色标识。 | GB50156-2021 6.2.5 | 加油枪有颜色标识。 |  |  |  | 合格 |  |
| 15 | 车用乙醇汽油应选用专用加油机。 | GB/T50610-2010 4.0.5 | 适用于乙醇汽油。 |  |  |  | 合格 |  |
| 16 | 加油站内的乙醇汽油储罐、加油机应设置识别标志。 | GB/T50610-2010 4.0.2 | 已设置。 |  |  |  | 合格 |  |
| 17 | 加油机附近应按GB50156的要求配备灭火器和灭火毯。加油机爆炸危险区域内不应放置可燃性物品。 | AQ3010-2022 6.1.1 | 已按要求设置灭火器，爆炸危险区域内无可燃物。 |  |  |  | 合格 |  |
| 工艺管道系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查记录 |  |  |  | 结论 |  |
| 18 | 汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。 | GB50156-2021 6.3.1 | 密闭卸油方式卸油，乙醇汽油油罐车具有卸油油气回收系统。 |  |  |  | 合格 |  |
| 19 | 每个油罐应各自设置卸油管道和卸接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。 | GB50156-2021 6.3.2 | 每个油罐设有各自卸油管道和卸油接口，油气回收接口设置了明显标识。 |  |  |  | 已整改，合格 |  |
| 20 | 卸油接口应设置快速接头及密封盖。 | GB50156-2021 6.3.3 | 卸油接口设有快速接头及密封盖。 |  |  |  | 合格 |  |
| 21 | 加油站卸油油气回收系统的设计应符合下列规定： 1 汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统。 2 各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于100mm。 3 卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽。采用非自闭式快速接头时.应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽。 | GB50156-2021 6.3.4 | 油罐卸油采用平衡式密闭油气回收系统；回收主管的公称直径不小于100mm；卸油油气回收管道的接口采用自闭式快速接头和盖帽。 |  |  |  | 合格 |  |
| 22 | 加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机(枪)的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。 | GB50156-2021 6.3.5 | 油罐采用潜油泵加油工艺。不涉及自吸泵。 |  |  |  | 合格 |  |
| 23 | 加油站应采用加油油气回收系统。 | GB50156-2021 6.3.6 | 加油站采用了卸油和加油油气回收系统。 |  |  |  | 合格 |  |
| 24 | 油罐的接合管设置应符合下列规定： 1 接合管应为金属材质。 2 按合营应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口，应设在人孔盖上。 3 进油管应伸至罐内距罐底50mm~ 100mm处。进油立管的底端应为45。斜管口或T形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。 4 罐内潜油泵的人油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm~200mm。 5 油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接口管内液位与罐内液位相一致的技术措施。 6 油罐人孔井内的管道及设备，应保证油罐人孔盖的可拆装性。 7 人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接.宜采用金属软管过渡连接。 | GB50156-2021 6.3.8 | 油罐的接合管设置符合上述相关要求。 |  |  |  | 合格 |  |
| 25 | 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m，沿建〈构)筑物的墙（柱)向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面2m及以上。通气管管口应设置阻火器。 | GB50156-2021 6.3.9 | 乙醇汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。管口高出地面的高度不小4m且设置了阻火器。 |  |  |  | 合格 |  |
| 26 | 通气管的公称直径不应小于50mm。 | GB50156-2021 6.3.10 | 通气管的公称直径大于50mm。 |  |  |  | 合格 |  |
| 27 | 当加油站采用油气回收收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa--3kPa，工作负压宜为1.5kPa--2kPa 。 | GB50156-2021 6.3.11 | 该站采用了油气回收系统，乙醇汽油罐通气管口设置有呼吸阀。 |  |  |  | 合格 |  |
| 28 | 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，且体电阻率应小于108Ω.m，表面电阻率应小于1010Ω，或采用内附金属丝(网)的塑料软管。 | GB50156-2021 6.3.13 | 采用符合要求的导静电耐油软管。 |  |  |  | 合格 |  |
| 29 | 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。 | GB50156-2021 6.3.14 | 工艺管道埋地敷设，管沟采用中性沙子填满、填实。 |  |  |  | 合格 |  |
| 30 | 卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油管气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。 | GB50156-2021 6.3.15 | 卸油管道坡度不小于2‰，油气回收及横管坡度不小于1%。 |  |  |  | 合格 |  |
| 防渗措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 采取防止油品渗漏保护措施的加油站，其埋地油罐应采用下列之一的防渗方式： （1）采用双层油罐； （2）单层油罐设置防渗罐池。 | GB50156-2021 6.5.1 | SF双层油罐（内层钢制外层玻璃钢）。 |  |  |  | 合格 |  |
| 32 | 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。 | GB50156-2021 6.5.4 | 采取防渗措施。 |  |  |  | 合格 |  |
| 33 | 双层油罐的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器检测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。 | GB50156-2021 6.5.6 | 采用在线检测系统。 |  |  |  | 合格 |  |
| 消防设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器，加油机不足2台应按2台配置； | GB50156-2021 12.1.2 | 每台加油机设2具5kg干粉灭火器。 |  |  | 合格 |  |  |
| 35 | 地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器，当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置； | GB50156-2021 12.1.4 | 35㎏推车式干粉灭火器2个 |  |  | 合格 |  |  |
| 36 | 一、二级加油站应配置灭火毯5块，沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯不少于2块，沙子2m3 | GB50156-2021 12.1.6 | 灭火毯5块，黄砂2m3 |  |  | 合格 |  |  |
| 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 加油站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。 | GB50156-2021 13.1.1 | 该站供电负荷为三级，信息系统配备有UPS电源。 | 合格 |  |  |  |  |
| 38 | 加油站宜采用电压为380/220V的外接电源。 | GB50156-2021 13.1.2 | 380/220V。 | 合格 |  |  |  |  |
| 39 | 加油站罩棚、营业室等均应设事故照明，连续供电时间不应小于90min。 | GB50156-2021 13.1.3 | 罩棚下、站房内均设有事故应急灯，连续供电时间不少90min。 | 合格 |  |  |  |  |
| 40 | 当引用外电源有困难时，加油站可设置的小型内燃发电机组，其内燃机的排烟管口应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定： 1.排烟口高出地面4.5m以下时不应小于5m 2.排烟口高出地面4.5m及以上时不应小于3m | GB50156-2021 13.1.4 | 无柴油发电机组。 | \ |  |  |  |  |
| 41 | 加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设，电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。 | GB50156-2021 13.1.5 | 电力线路采用电缆直埋，电缆穿越行车道部分穿钢管保护。 | 合格 |  |  |  |  |
| 42 | 当采用电缆沟敷设电缆时，作业区内的电缆沟内必须充沙填实，电缆不得与油品、热力管道敷设在同一沟内。 | GB50156-2021 13.1.6 | 电缆沟内电缆周围充沙填实。电缆未与氢气、油品、LPG、LNG和CNG管道以及热力管道敷设在同一沟内。 | 合格 |  |  |  |  |
| 43 | 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等应符合国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。 | GB50156-2021 13.1.7 | 爆炸危险区域内的电气设备均为防爆设备，符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。 | 合格 |  |  |  |  |
| 44 | 加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型，罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。 | GB50156-2021 13.1.8 | 灯具防护等级不低于IP44级。 | 合格 |  |  |  |  |
| 45 | 由建筑物外引入的配电线路，应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。 | GB50052-2009 7.0.10 | 已装设隔离电器 | 合格 |  |  |  |  |
| 46 | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50ｍｍ以上，室外不应低于200ｍｍ；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB50054-2011 4.2.1 | 独立式配电柜，底座高于地面50mm以上，采取封闭措施。 | 合格 |  |  |  |  |
| 47 | 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。 | GB50054-2011 6.1.1 | 设短路保护和过负荷保护 | 合格 |  |  |  |  |
| 48 | 加油站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。 | GB50156-2021 13.5.1 | 设紧急切断系统，具失效保护功能。 |  | 合格 |  |  |  |
| 49 | 工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操作关闭。 | GB50156-2021 13.5.3 | 紧急切断阀可远程手动控制。 | 合格 |  |  |  |  |
| 50 | 紧急切断系统应至少在下列位置设置启动开关： 1距加气站卸车点5m内。 2在加油加气现场工作人员容易接近的位置。 3在控制室或值班室。 | GB50156-2021 13.5.2 | 设在站房营业厅内及加油作业区，加油现场加油机设置急停。 | 合格 |  |  |  |  |
| 51 | 紧急切断系统应只能手动复位。 | GB50156-2021 13.5.4 | 符合要求。 | 合格 |  |  |  |  |
| 52 | 加油站视频安防监控系统建设，应与加油站设施建设同步进行总体规划、综合设计、同步施工、独立验收、同时交付使用。 | AQ/T 3050-2013 4.1 | 设高清视频安防监控系统 | 合格 |  |  |  |  |
| 53 | 钢制油罐、LPG储罐、LNG储罐、CNG储气瓶（组）、储氢容器和液氢储罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。CNG和氢气的长管拖车或管束式集装箱停放场地、卸车点车辆停放场地应设两处临时用固定防雷接地装置。 | GB50156-2021 13.2.1 | 该站只设油罐，油罐进行防雷接地，接地点不少于2点，不涉及其他场地。 | 合格 |  |  |  |  |
| 54 | 加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。 | GB50156-2021 13.2.2 | 共用接地，接地电阻不大于4Ω。 | 合格 |  |  |  |  |
| 55 | 埋地钢制油罐以及非金属金属顶部的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 | GB50156-2021 13.2.4 | 油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 | 合格 |  |  |  |  |
| 56 | 油气放空管在接入全站共用接地装置后，可不单独做防雷接地。 | GB50156-2021 13.2.5 | 该站油气放空管接入全站共用接地，符合规范要求。 | 合格 |  |  |  |  |
| 57 | 当加油站的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带(网)保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定： 1 板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接； - 2金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm； 3 金属板应无绝缘被覆层。 | GB50156-2021 13.2.6 | 站房设避雷带，罩棚利用金属屋面作为接闪器，符合上述要求。 | 合格 |  |  |  |  |
| 58 | 加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。 | GB50156-2021 13.2.7 | 信息系统采用导线穿钢管配线，配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均已接地。 | 合格 |  |  |  |  |
| 59 | 加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 | GB50156-2021 13.2.8 | 配电系统安装有过电压（电涌）保护器。 | 合格 |  |  |  |  |
| 60 | 380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外供电源为380V时，可采用TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 | GB50156-2021 13.2.9 | 配电采用TN-S系统，配电系统电源端安装有过电压（电涌）保护器。 | 合格 |  |  |  |  |
| 61 | 地上或管沟敷设的油品管道应设防静电和防感应雷的共同接地装置，接地电阻不应大于30Ω。 | GB50156-2021 13.2.10 | 油品管道设有防静电和防感应雷的共用接地装置，接地电阻不大于30Ω | 合格 |  |  |  |  |
| 62 | 加油站的油罐车卸车场地应设卸车临时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 | GB50156-2021 13.2.11 | 卸车区设有卸车用的防静电接地报警仪。 | 合格 |  |  |  |  |
| 63 | 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。 | GB50156-2021 13.2.12 | 法兰均进行跨接。 | 合格 |  |  |  |  |
| 64 | 油罐车卸油用的卸油软管，油气回收软管与两瑞快速接头，应保证可靠的电气连接。 | GB50156-2021 13.2.13 | 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头做可靠的电气连接。 | 合格 |  |  |  |  |
| 65 | 采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地.采用不导静电的热塑性塑料管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可来用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。 | GB50156-2021 13.2.14 | 做可靠的电气连接。 | 合格 |  |  |  |  |
| 66 | 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。 | GB50156-2021 13.2.15 | 根据防雷检测报告，接地电阻不大于100Ω。 | 合格 |  |  |  |  |
| 67 | 油罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置不应设置在爆炸危险1区。 | GB50156-2021 13.2.16 | 不在爆炸危险1区。 | 合格 |  |  |  |  |
| 68 | 按规定要求对防雷、防静电设备和接地装置进行检测。 防雷装置检测应当每年一次，对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 | AQ3010-2007 8.5 8.5.1 | 半年检测一次 | 合格 |  |  |  |  |
| 69 | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，其防护等级不宜低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB 4208规定的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | GB50054-2011 4.3.7 | 配电室门口未设挡鼠板。 | 不合格 |  |  |  |  |
| 70 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 安全生产法 第三十五条 | 配电室内配电柜未张贴小心触电警示标识。 | 不合格 |  |  |  |  |
| 采暖、通风、给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 加油站采暖宜利用城市、小区或领近单位的热源。无利用条件时，可在加油站内设置锅炉房。 | GB50156-2021 14.1.2 | 站房、辅助用房采用空调采暖。 |  |  |  |  | 合格 |
| 72 | 设置在站房内的热水锅炉房（间）应符合下列要求：1.锅炉宜选用额定供热量不大于140KW的小型锅炉。 - 2.采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，且应采取防止火星外逸的有效措施。 - 3.当应采燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。 | GB50156-2021 14.1.3 | 未设置有锅炉房。 |  |  |  |  | \ |
| 73 | 加油站内爆炸危险区域内的房间或箱体应采取通风措施，并应符合下列规定： - 采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气12次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。通风设备应防爆，并应与可燃气体浓度报警器联锁。 - 采用自然通风时，通风口总面积不应小于3 00 cm2 /m2(地面) ，通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。 | GB50156-2021 14.1.4 | 卸油箱体采取自然通风措施，通风口和通风口的面积符合要求。 |  |  |  |  | 合格 |
| 74 | 排水井、雨水口和化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位。 | GB50156-2021 12.3.3 | 设置符合要求。 |  |  |  |  | 合格 |

单元小结：

由上表评价结果可以看出，该项目主要装置（设施）及公辅设施单元存在如下问题：

1、配电室未设有挡鼠板。

2、配电室内配电柜未张贴小心触电警示标识。

经现场检查确认，上述问题已整改完毕。

本项目改造后工艺、公辅设备设施，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021、《供配电系统设计规范》GB50052-2009、《低压配电设计规范》GB50054-2011、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014、《加油加气站视频安防监控系统技术要求》AQ/T 3050-2013等规范相关条款的要求。

- F3.8安全管理单元

加油站安全管理检查表                   F3.8-1

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从事危险化学品经营的单位（以下统称申请人）应当依法登记注册为企业，并具备下列基本条件： （一）经营和储存场所、设施、建筑物符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）、《石油库设计规范》（GB50074）等相关国家标准、行业标准的规定； （二）企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书；特种作业人员经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证书；其他从业人员依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格； （三）有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程； （四）有符合国家规定的危险化学品事故应急预案，并配备必要的应急救援器材、设备； （五）法律、法规和国家标准或者行业标准规定的其他安全生产条件。 前款规定的安全生产规章制度，是指全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。 | 《危险化学品经营许可证管理办法》 第六条 | - 1.符合GB50156- 2021相关规定。 - 2.主要负责人和安全管理人员经安全生产培训取得天津市应急管理局办法的安全资格证，其他人员经安全生产教育和技术培训合格。 3.安全生产规章制度及岗位操作规程健全。 4.编制生产安全事故应急预案且配备必要的应急器材和设备。 5.符合相关安全生产条件。 | 合格 |
| 2 | 生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的 监督考核，保证安全生产责任制的落实。 | 《安全生产法》 第二十二条 | 建立安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围等。能保证安全生产责任制的落实。 | 合格 |
| 3 | 危险物品的经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《安全生产法》 第二十四条 | 加油站配备安全生产管理人员。 | 合格 |
| 4 | 危险物品的经营、储存单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 | 《安全生产法》 第二十七条 | 均已通过天津市应急管理局组织的危险化学品经营单位安全资格考试，取得安全资格证。 | 合格 |
| 5 | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。 | 《安全生产法》 第二十八条 | 对从业人员进行安全生产教育和培训。 | 合格 |
| 6 | 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： ⑴建立、健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设； ⑵组织制定并落实本单位安全生产规章制度和操作规程； ⑶组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； ⑷保证本单位安全生产投入的有效实施； - 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； - 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； (7)及时、如实报告生产安全事故。 | 《安全生产法》 第二十一条 | 已建立相关安全管理制度、责任制及操作规程，已制定教育培训计划并遵照执行，保证有效的安全生产投入，安全生产事故应急预案已制定并定期演练。 | 合格 |
| 7 | 生产经营单位的主要负责人应当依法组织制定本单位安全生产规章制度，主要包括： （一）安全生产宣传教育和培训制度； （二）安全生产投入制度； （三）安全设备设施管理、检修、维护、保养制度； （四）劳动防护用品配备和管理制度； （五）安全风险分级管控制度； （六）生产安全事故隐患排查治理制度； （七）重大危险源和危险作业管理制度； （八）安全生产检查制度； （九）安全生产会议制度； （十）领导轮流现场带班制度； （十一）相关方管理制度； （十二）特种作业人员管理制度； （十三）安全生产奖惩和责任追究制度； （十四）生产安全事故报告、调查处理和应急救援制度； - （十五）法律、法规、规章规定的其他安全生产管理制度。 | 《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》 第十二条 | 该加油站根据《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》的规定，结合《加油站作业安全规范》制定了相应的安全管理制度。 | 合格 |
| 8 | 从事危险化学品经营的企业应当具备下列条件： ⑴有符合国家标准、行业标准的经营场所，储存危险化学品的，还应当有符合国家标准、行业标准的储存设施； ⑵从业人员经过专业技术培训并经考核合格； ⑶有健全的安全管理规章制度； ⑷有专职安全管理人员； ⑸有符合国家规定的危险化学品事故应急预案和必要的应急救援器材、设备； ⑹法律、法规规定的其他条件。 | 《危险化学品安全管理条例》第三十四条 | 具备相应条件。 | 合格 |
| 9 | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入。 | 《安全生产法》 第二十三条 | 安全设施投入资金符合要求。 | 合格 |
| 10 | 国家对危险化学品的储存实行统筹规划、合理布局。 国务院工业和信息化主管部门以及国务院其他有关部门依据各自职责，负责危险化学品储存的行业规划和布局。 | 《危险化学品安全管理条例》 第十一条 | 既有站，符合规划和布局要求。 | 合格 |
| 11 | 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 | 《安全生产法》 第三十一条 | 本项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工并同时投入生产和使用。安全设施投资已纳入建设项目概算。 | 合格 |
| 12 | 用于储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。 | 《安全生产法》 第三十二条 | 已进行安全评价。 | 合格 |
| 13 | 用于储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收。 | 《安全生产法》 第三十四条 | 建设单位已组织设计单位、施工单位、监理单位等单位对工程进行验收。 | 合格 |
| 14 | 生产经营单位应当根据有关规定对建设项目的安全设施组织验收，验收合格后，方可投入使用，并将验收报告向安全生产监督管理部门备案。 | 《天津市安全生产条例》 第二十七条 | 处于验收阶段。 | 合格 |
| 15 | 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。 | 《安全生产法》 第三十六条 | 按要求对安全设备进行维护保养并定期检测。 | 合格 |
| 16 | 危险化学品的包装应当符合法律、行政法规、规章的规定以及国家标准、行业标准的要求。 危险化学品包装物、容器的材质以及危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量（重量），应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。 | 《危险化学品安全管理条例》第十七条 | 容器材质等符合要求。 | 合格 |
| 17 | 储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。 | 《危险化学品安全管理条例》 第二十一条 | 通讯、报警装置正常。 | 合格 |
| 18 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《安全生产法》 第三十五条 | 已设置明显的安全警示标志。 | 合格 |
| 19 | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动保护用品，并监督教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《安全生产法》 第四十五条 | 发放劳动防护用品，员工佩戴使用。 | 合格 |
| 20 | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《安全生产法》 第五十一条 | 参加工伤保险。 | 合格 |
| 21 | 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 | 《安全生产法》 第四十四条 | 制定相关制度及操作规程，且危险因素、防范措施以及事故应急措施体现在日常教育及演练中。 | 合格 |
| 22 | 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查。 | 《安全生产法》 第四十六条 | 制定安全生产检查管理制度，对本单位安全生产状况定期检查。 | 合格 |
| 23 | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期演练。 | 《安全生产法》 第八十一条 | 该加油站制定了事故应急救援预案，并定期组织演练。 | 合格 |
| 24 | 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十三条 | 该加油站制定应急预案演练台账，至少每月组织一次预案现场演练。 | 合格 |
| 25 | 危险物品的经营、储存单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。 危险物品的经营、储存单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | 《安全生产法》 第八十二条 | 站内工作人员为兼职应急救援人员，配备必要的应急救援器材及物资等，并定期维护保养。 | 合格 |
| 26 | 危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案。 | 《危险化学品安全管理条例》 第七十条 | 制定预案，配备器材。已备案。 | 合格 |
| 27 | 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。 | 《安全生产法》 第八十三条 | 建立安全事故报告相关制度。 | 合格 |

主要负责人及安全管理人员安全资格证书见下表。

安全资格证书一览表

| 序号 | 姓名 | 资格类型 | 证书编号 | 培训部门 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 杜广荣 | 站长 | 120112197801220485 | 天津市应急管理局 | 2025.08.11 |
|  | 赵素云 | 安全生产管理人员 | 120223197510110862 | 天津市应急管理局 | 2026.03.26 |
|  | 刘丽丽 | 安全生产管理人员 | 120112198308300427 | 天津市应急管理局 | 2026.03.26 |
|  | 刘子军 | 安全生产管理人员 | 12011219841028331X | 天津市应急管理局 | 2026.05.22 |
|  | 刘园娜 | 安全生产管理人员 | 120112198710280444 | 天津市应急管理局 | 2026.03.27 |

单元小结：

中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西南分公司唐庄加油站主要负责人施浩对该站的安全生产工作全面负责，站长杜广荣负责站内日常经营管理工作。各班次设有安全员，负责加油站现场的安全管理，制定了安全责任制、安全管理规章制度、安全技术操作规程、工艺操作规程；制定了事故应急救援预案，并进行演练培训；加油站设备调试期间对员工进行安全教育与安全培训，开展安全检查；为员工发放劳动保护用品，并佩戴、使用；参加工伤保险，为员工缴纳保险费；加油站作业场所安全警示标志设置不齐全，经整改后符合要求；主要负责人和经营管理人员通过天津市应急管理局组织的危险化学品经营单位安全考试，取得安全资格证。

- F4评价依据

- F4.1法律、法规、规定和规范性技术文件

《中华人民共和国城乡规划法》国家主席令第74号〔2007〕（经国家主席令第29号2019年修正）

《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第70号〔2002〕（根据2009年8月27日主席令第18号第一次修正，根据2014年8月31日主席令第13号第二次修正，根据2021年6月10日主席令第88号第三系修订）

《中华人民共和国消防法》国家主席令第6号〔2009〕（经国家主席令第81号2021年修正）

《危险化学品安全管理条例》国务院令第344号〔2002〕（经国务院令第591号〔2011〕第一次修改，经国务院令第645号〔2013〕第二次修改）

《生产安全事故应急条例》国务院令第708号

《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》应急【2018】第74号

《成品油市场管理办法》商务部令（2006）第23号

《建设工程消防监督管理规定》公安部令第119号

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）

《国务院安全产委员会<关于印发涉及危险化学品安全风险的行业品种目录>的通知》（安委〔2016〕7号）

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安全生产监督管理总局45号令（2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修改）

《危险化学品经营许可证管理办法》国家安监总局55号令（国家安全监管总局令（2015）第79号修订）

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安监总局令第16号

《生产经营单位安全培训规定》国家安监总局令第3号（根据2013年8月29日国家安全生产监督管理总局令第63号第一次修正，根据2015年5月29日国家安全生产监督管理总局令第80号第二次修正）

《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》国家安全生产监督管理总局79号令

《危险化学品目录》（2015版）国家安全生产监督管理局等十部门2015年公告第5号

《应急管理部等10部委关于调整<危险化学品目录（2015版）>公告》应急管理部等10部委公告〔2022〕第8号

《应急管理部办公厅关于修改《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》涉及柴油部分内容的通知》应急厅函〔2022〕300号

《国家安全监管总局办公厅印发[危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）]的通知》安监总厅管三（2015）80号

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》国家安监总局令第40号（安监总局令〔2015〕第79号修订）

《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》安监总危化〔2007〕255号

《生产安全事故应急预案管理办法》国家安全生产监督管理总局令第88号（根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正）

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕第95号

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》安监总管三（2013）12号

《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三〔2011〕第142号

《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>和<烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》  安监总管三〔2017〕121号

《国家安全监督管理总局办公厅关于进一步加强加油站安全生产工作的通知》安监总厅管三（2016）8号

《应急管理部办公厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》应急厅函〔2022〕317号

《生产安全事故罚款处罚规定》中华人民共和国应急管理部令第14号

《关于印发贯彻执行危险化学品建设项目安全监督管理办法实施意见的通知》津安监管三〔2012〕34号

《天津市危险化学品安全管理办法》津政令〔2008〕第11号（津政令〔2018〕第29号修订）

《天津市安全生产条例》天津市第十五届人大常委会公告第二十号（2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订 2017年1月1日实施）

《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》津政令〔2021〕第27号

《天津市人民政府关于印发天津市推广使用车用乙醇汽油实施方案的通知》津政办函（2018）37号

《关于进一步明确成品油危险化学品生产 经营许可有关事项的通告》天津市应急管理局2022年11月25日发布

- F4.2评价标准、规范

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013

《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑抗震设计规范》	GB50011-2010（2016年版）

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-2014

《油气回收处理设施技术标准》GB50759-2022

《个体防护装备选用规范》GB/T11651-2008

《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022

《企业职工伤亡事故分类》GB6441-86

《安全防范工程技术规范》GB50348-2018

《车用乙醇汽油（E10）》GB18351-2017

《车用柴油》GB19147-2016/XG1-2018

《车用乙醇汽油储运设计规范》GB/T50610-2010

《燃油加油站防爆安全技术（系列）》GB/T 22380-2017

《工业金属管道设计规范（2008年版）》GB501316-2000

《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》GB/T 22380.1-2017

《燃油加油站防爆安全技术 第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》GB/T 22380.2-2019

《燃油加油站防爆安全技术 第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求》GB/T 22380.3-2019

《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T 3178-2015

《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020

《剩余电流动作保护装置安装与运行》GB/T13955-2017

《用电安全导则》GB/T13869-2017

《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》GB/T2893.5-2020

《安全评价通则》AQ8001-2007

《安全验收评价导则》AQ8003-2007

《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007

《危险化学品储罐区作业安全通则》AQ3018-2008

《加油站作业安全规范》AQ3010-2022

《加油加气站视频安防监控系统技术要求》AQ/T3050-2013

《车用乙醇汽油储运安全规范》AQ3045-2013

《防止静电事故通用导则》GB12158-2006

《安全标志及其使用导则》GB2894-2008

相关的专业性国家标准、行业标准和地方标准及规定。

- F4.3其它相关资料

1、安全评价委托书、合同

2、设计图纸、管理制度、检测报告等

3、安全设施设计专篇

4、安全预评价报告

- F5附件附图

- F5.1附件

- 营业执照

- 天津市内资企业固定资产投资项目备案登记表

- 成品油零售经营批准证书

- 经营许可证

- 房屋所有权证

- 土地证

- 站长任命书

- 主要负责人和安全管理人员培训证书、专职安全管理人员任命书

- 防雷检测报告

- 应急预案备案表

- 工伤保险

- 预评价报告封皮、安全设计专篇封皮

- 施工企业资质

- 安全设计企业资质

- 监理单位资质

- 施工密闭性检测报告

- 复合管检测报告

- 加油机合格证书

- 工程项目交工验收单

- F5.2附图

- 1、工艺管道流程图

- 2、爆炸危险区域划分图

- 3、总平面布置图