中国石化销售股份有限公司

江西景德镇石油分公司金岭大道加油

（充电、光伏）站新建项目（加油站部分）

安全验收评价报告

（终稿）

建设单位：中国石化销售股份有限公司

江西景德镇石油分公司

建设单位法定代表人：郑北芳

建设项目单位：中国石化销售股份有限公司

江西景德镇石油分公司

建设项目单位主要负责人：郑北芳

建设项目单位联系人：胡琦

建设项目单位联系电话：17779829134

（建设单位公章）

2024年1月5日

中国石化销售股份有限公司

江西景德镇石油分公司金岭大道加油

（充电、光伏）站新建项目（加油站部分）

安全验收评价报告

（终稿）

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

法定代表人：应  宏

审核定稿人：周红波

评价负责人：郑  强

评价机构联系电话：0791-87603828

（安全评价机构公章）

2024年1月5日

中国石化销售股份有限公司

江西景德镇石油分公司金岭大道加油

（充电、光伏）站新建项目（加油站部分）

安全验收评价技术服务承诺书

一、在该加油站安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在该加油站安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对该加油站进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对该加油站安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2024年1月5日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
| 项目组成员 | 王 冠 | S011035000110192001523 | 027086 |  |
|  | 黄香港 | S011035000110191000617 | 024436 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 |  |
|  | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
| 报告编制人 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 报告审核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制 负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

参  与  人  员

| 姓 名 | 专 业 | 签 字 |
| --- | --- | --- |
| 姜萌萌 | 化学工程与技术 |  |

前    言

中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司金岭大道加油（充电、光伏）站新建项目位于江西省景德镇市金岭大道武警水电旁。该加油站内分为加油罩棚区（承重油罐位于加油区行车道下）、站房区、卸油区、洗车区、充电区、预留加气罩棚区、预留LNG罐区等；预留加气罩棚区、预留LNG罐区不在本次验收评价范围内。承重油罐设3台埋地卧式储罐，其中1台50m3的0#柴油储罐，1台30m3的92#汽油储罐，1台30 m3的95#汽油储罐，储罐总容量为110m3，折算汽油总容量为85m3，预留LNG罐区设1台60m3半地下卧式储罐，该站属于二级加油与LNG加气合建站。目前已完成加油站部分基础建设。

汽油和柴油均是化学品液体，且均为危险化学品，其中汽油火险分级为甲B类，属于我国首批重点监管的危险化学品，其蒸汽与空气形成爆炸性气体，遇明火、高热易燃烧爆炸；柴油火险分级为丙A类，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》等要求，新、改、扩建项目完成后，企业应对项目进行安全验收评价，以判断工程项目在劳动安全卫生方面对国家及行业有关的标准和法规的符合性，并检查相关安全配套设施“三同时”的有效性。

受中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担其金岭大道加油（充电、光伏）站新建项目（加油站部分）安全验收评价工作，于2023年5月组成评价小组，对所提供的资料、文件进行了审核，对现场进行了实地检测，根据《安全评价通则》AQ8001-2007、《安全验收评价导则》AQ8003-2007和《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》（赣应急字[2021]100号）要求，编写此评价报告。

需要说明的是，本安全评价报告和结论是根据评价时企业的现实系统状况做出。评价小组的工作只对评价时企业的现实系统状况负责。

评价小组在工作中得到了中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司金岭大道加油（充电、光伏）站新建项目（加油站部分）以及相关安全管理部门的大力支持，在此表示感谢。

目    录

1 评价概述	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价原则	1

1.3 评价范围及内容	1

1.3.1 评价范围	1

1.3.2 评价内容	2

1.4 评价程序	3

2 加油站概况	4

2.1 建设基本情况	4

2.2 加油站概况	6

2.2.1 周边环境	6

2.2.2 自然条件	8

2.2.3 总图及平面布置	10

2.3 主要设备及工艺	12

2.3.1 主要设备	12

2.3.2 卸油工艺流程	14

2.4 辅助设施	14

2.5 消防、安全设施	19

2.6 安全管理体系	21

3 危险、有害因素的辨识结果及依据说明	23

3.1 危险物质的辨识结果及依据	23

3.1.1 辨识依据	23

3.1.2 主要危险物质分析	23

3.2 重点监管危险化学品、危险工艺分析	24

3.2.1 重点监管危险化工工艺分析结果	24

3.2.2 重点监管危险化学品分析结果	24

3.3 特殊化学品分析结果	24

3.4 主要危险因素的辨识结果	24

3.5 重大危险源辨识结果	25

3.6 危险和有害因素分析结果	25

3.7 爆炸危险区域	26

3.8 典型事故案例	27

4 评价单元的确定及评价方法选择	29

4.1 评价单元的确定	29

4.1.1 评价单元划分原则	29

4.1.2 确定本建设项目评价单元	29

4.2 评价方法简介	29

4.2.1 危险度评价	29

4.2.2 作业条件危险性评价法	31

4.2.3 安全检查表法	33

5 危险性分析评价	34

5.1 作业条件危险性评价结果	34

5.2 危险度评价	34

6 符合性评价结果	35

7 对策措施与建议	36

7.1 已采取的对策措施	36

7.2 现场存在隐患及整改措施	49

7.3 建议采取的对策措施	49

8 安全验收评价结论	51

8.1 项目安全评价结果综述	51

8.2 评价结论	52

附件A 危险化学品特性表	53

附件B 危险、有害因素的辨识及分析过程	57

B.1 危险、有害物质的辨识	57

B.2 加油装置主要危险因素分析	57

B.2.2 经营过程中的危险辨识	59

B.2.3 环境危害因素分析	62

B.3 经营过程中的有害因素辨识	63

B.3.1 有害物质	63

B.3.2 噪声危害	63

B.3.3 人的不安全行为因素	63

B.4 重大危险源辨识	63

B.4.1 重大危险源辨识标准	63

B.4.2 重大危险源的辨识情况	65

附件C 定性定量评价	66

C.1 作业条件危险性评价	66

C.2 危险度评价	68

C.3 符合性评价	69

C.3.1 站址选择及外部距离	69

C.3.2 加油站站内平面布置符合性评价	73

C.3.3 工艺及设施要求符合性评价	74

C.3.4 加油站消防设施及给排水符合性评价	81

C.3.5 加油站电气、报警和紧急切断系统符合性评价	82

C.3.6 加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价	86

C.3.7 法律法规符合性评价	89

C.3.8安全管理制度	101

C.3.9 重大事故隐患情况分析	103

C.3.10 安全经营条件评价	105

附件D 安全评价依据	107

D.1 评价依据	107

D.1.1 法律、法规、规定和规范性技术文件	107

D.1.2 评价标准、规范	108

D.1.3 相关资料	109

现场影像	111

中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司

金岭大道加油（充电、光伏）站新建项目（加油站部分）

安全验收评价报告

# 1 评价概述

## 1.1 评价目的

该加油站验收评价的目的是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为项目安全验收提供科学依据。

通过对项目的设施、设备、装置试运行状况及安全管理状况的安全评价，查找该项目存在的危险、有害因素的种类和程度；评价项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准；提出合理可行的安全对策措施及建议。

## 1.2 评价原则

坚持科学性、公平、公正性、严肃性和针对性的原则，以国家有关法律、法规、规范、标准为依据，采用科学的态度，对安全评价的每一项工作都力求做到客观公正，安全对策措施及建议具有针对性和可操作性。

## 1.3 评价范围及内容

### 1.3.1 评价范围

根据委托，本次评价范围为金岭大道加油（充电、光伏）站新建项目（加油站部分）的建（构）筑物、经营、储存装置及其平面布置以及对项目的外部环境的评价，对企业安全管理、应急措施的评价。后期预留加气罩棚区、预留LNG罐区不在本次评价范围内。

本次项目总体情况：

1、承重油罐区：设有3个埋地卧式双层储罐，其中50m30#柴油储罐1个、30m392#汽油储罐1个、30m395#汽油储罐1个；埋地油罐采用S/F双层油罐（内层钢制、外层为玻璃纤维增强塑料），设置通气管3根，分别布置在站内西侧两根立柱上，通气管沿罩棚立柱向上布置，高出罩棚2m。设置一次卸油油气和二次汽油加油回收系统，采用分散式二次回收。

2、加油区：罩棚700m2；设有4个加油岛，设4台四枪加油机，共16枪，其中汽油加油枪13把，柴油加油枪3把。

3、站房区：站房占地324m2，二层，内设配电房，站房上设置光伏组件，配备光伏逆变器和光伏配电箱。

4、 充电区及洗车：充电区设有10个充电车位；站区北侧出口处设置1台洗车机。

消防设计由设计部门根据消防规定设计。

### 1.3.2 评价内容

1、检查项目中安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；检查与评价项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律、法规和标准。

2、检查项目运行情况，以及对员工的安全教育培训情况和作业人员的培训、取证情况；

3、检查安全生产管理体系及安全生产管理制度的建立健全和执行情况；

4、检查审核国家要求的设备、管道等的检验取证工作及有强制检验要求的防雷、防静电设施的检测、校验情况，以及项目消防验收的情况；

5、分析项目工程中存在的危险、有害因素，采用安全检查表法检查工程项目与国家相关标准的符合性；

6、采用定性、定量的评价方进行评价；

7、提出对策措施和建议；

8、得出评价结论。

1.4 评价程序

评价程序见图1-1。

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全验收评价报告

图1-1  评价工作程序图

- 2 加油站概况

## 2.1 建设基本情况

1、加油站情况简介如下表所示：

表2-1  加油站基本情况

| 企业名称 | 中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型 | 有限责任公司分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 金岭大道加油（充电、光伏）站新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目备案登记单位 | 景德镇市昌南新区经济发展局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 | 景德镇市金岭大道武警水电南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18870613329 |  |  |  | 传真 |  |  |  | - |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | - |
| 非法人类别 | 分公司☑ 办事机构□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济类型 | 国有控股□ 集体所有制□ 私有制□ 其他☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 郑北芳 |  |  |  |  |  |  |  | 主管负责人 |  |  |  |  | 程建 |  |  |  |  |
| 加油职工 | 4人 |  |  | 技术管理人数 |  |  |  | 1人 |  |  |  | 安全管理人数 |  |  |  |  | 1人 |  |
| 使用场所 | 地址 |  |  | 江西省景德镇市金岭大道武警水电旁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产权 |  |  | 自有☑ 租赁□ 承包□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存设施 | 地址 |  |  | 江西省景德镇市金岭大道武警水电旁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构 |  |  | SF双层罐 |  |  | 储存能力 |  |  |  |  | 50m30#柴油、30m392#汽油、30m395#汽油 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产权 |  |  | 自有☑ 租赁□ 承包□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  | 中地寅岗建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 主要消防安全设施工、器具配备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 型号、规格 |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 推车式干粉灭火器 |  |  | MF/ABC35型 |  |  |  |  |  |  |  | 2个 |  |  |  |  | 卸油区 |  |  |
| 手提式干粉灭火器 |  |  | MFT/ABC5型 |  |  |  |  |  |  |  | 14个 |  |  |  |  | 站房、加油区、卸油区、充电区 |  |  |
| CO2干粉灭火器 |  |  | 3kg |  |  |  |  |  |  |  | 4个 |  |  |  |  | 站房、充电区 |  |  |
| 灭火毯 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 10块 |  |  |  |  | 加油区、卸油区、站房 |  |  |
| 消防沙 |  |  | 2m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1处 |  |  |  |  | 卸油区 |  |  |
| 成品油（储量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名 |  |  |  |  |  | 规模 |  |  |  |  |  |  |  |  | 用途 |  |  |  |
| 0#车用柴油 |  |  |  |  |  | 50m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 车用 |  |  |  |
| 92#车用汽油 |  |  |  |  |  | 30m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 车用 |  |  |  |
| 95#车用汽油 |  |  |  |  |  | 30m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 车用 |  |  |  |
| 使用方式 |  | 批发□ 零售☑ 自用□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

该加油站油品折算总储量为85m³，最大单罐容积为50m³，预留加气部分LNG总储量为60m3，属于二级加油加气合建站。

2、加油站建设情况

1）立项

该加油站于2022年05月11日取得景德镇市昌南新区经济发展局颁发的《江西省企业投资项目备案通知书》。

2）安全预评价

本项目安全预评价报告由江西省赣华安全科技有限公司编制，景德镇市应急管理局对该加油站项目的安全条件进行了审查，并于2023年2月14日出具了危险化学品建设项目安全条件审查意见书，文件号：景危化项目安条审字[2023]4号。

3）安全设施设计

本项目安全设施设计由哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司编制，景德镇市应急管理局对该加油站项目的安全设施设计进行了审查，并于2023年2月16日出具危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书，文件号：景危化项目安设审字[2023]4号。

4）施工单位情况

该加油站由中地寅岗建设集团有限公司负责土建工程建设及设备安装工作（主要包括站房、储罐区、罩棚、光伏、监测监控系统等）。该建筑公司具有石油化工工程施工总承包一级资质，证书编号：D215105751。

5）监理单位情况

该加油站的监理单位由九江石化工程建设监理有限公司负责，该公司具有化工石油工程监理甲级资质，证书编号E136001056-4/1。

6）土地产权情况

该加油站的建设用地为中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司单独所有，已取得景德镇市不动产登记局颁发的不动产权证书，共有宗地面积2728.89m²，证书号：赣（2022）景德镇市不动产权第0008476号。

7）防雷

江西赣象防雷检测中心有限公司景德镇分公司于2023年8月7日对加油站进行防雷检测合格，并出具防雷检测报告，有效期至2024年2月7日。

8）应急预案

该加油站已制定生产安全事故应急预案，应急预案已通过专家评审，目前正在备案中。

- 2.2 加油站概况

### 2.2.1 周边环境

该加油站位于江西省景德镇市金岭大道武警水电旁，加油站坐东朝西。加油站西侧为省道S306（金岭大道），沿省道S306存在一电力线（杆高7m）；东南侧存在民房（三类保护物）；站区东侧50m外存在民房（三类保护物），北侧为山坡空地，北侧100m外江西省工程抢险应急救援基地第三救援大队办公楼（重要公共建筑物）；南侧为空地，空地南侧为武警水电（重要公共建筑物）。

加油站内有混凝土路面与公路相连，站区内地势平坦，站内地坪0.5%坡向道路进出口。

该加油站周围50m内无其他重要公共建筑物，周边建构筑物与该加油站内设施具体间距见表2-2。

表2-2  油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物实际距离（m）

| 工艺装置名称 | 相对 位置 | 建（构）筑物名称 | 标准要求距离（m） | 实际距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 埋地 油罐 | 东侧 | 民房（三类保护物） | 汽8.5，柴6 | 汽＞100，柴＞100 |
|  | 东南侧 | 民房（三类保护物） | 汽8.5，柴6 | 汽71.5，柴69.3 |
|  | 西侧 | 省道S306 | 汽5.5，柴3 | 汽40.2，柴37 |
|  |  | 架空电力线（杆高7m，有绝缘） | 汽5.25，柴5 | 汽24，柴20 |
|  | 北侧 | 江西省工程抢险应急救援基地第三救援大队办公楼（重要公共建筑物） | 汽35，柴25 | 汽＞100，柴＞100 |
|  | 南侧 | 武警水电办公楼（重要公共建筑物） | 汽35，柴25 | 汽283.3，柴279.6 |
| 通气管管口 | 东侧 | 民房（三类保护物） | 汽7，柴6 | 汽＞100，柴＞100 |
|  | 东南侧 | 民房（三类保护物） | 汽7，柴6 | 汽73.1，柴82.7 |
|  | 西侧 | 省道S306 | 汽5，柴3 | 汽48.9，柴37.2 |
|  |  | 架空电力线（杆高7m，有绝缘） | 汽5，柴5 | 汽32.5、柴21 |
|  | 北侧 | 江西省工程抢险应急救援基地第三救援大队办公楼（重要公共建筑物） | 汽35，柴25 | 汽＞100，柴＞100 |
|  | 南侧 | 武警水电办公楼（重要公共建筑物） | 汽35，柴25 | 汽290.6，柴290.6 |
| 加油机 | 东侧 | 民房（三类保护物） | 汽7，柴6 | 汽＞100，柴＞100 |
|  | 东南侧 | 民房（三类保护物） | 汽7，柴6 | 汽64.3，柴73.3 |
|  | 西侧 | 省道S306 | 汽5，柴3 | 汽37.1，柴37.1 |
|  |  | 架空电力线（杆高7m，有绝缘） | 汽5，柴5 | 汽、柴均为20.8 |
|  | 北侧 | 江西省工程抢险应急救援基地第三救援大队办公楼（重要公共建筑物） | 汽35，柴25 | 汽＞100，柴＞100 |
|  | 南侧 | 武警水电办公楼（重要公共建筑物） | 汽35，柴25 | 汽275，柴275 |

注：上表内标准要求距离依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021规范内4.0.4条表4.0.4内规定。

- 2.2.2 自然条件

景德镇市位于江西省东北部，地处浙、赣、皖三省交界处，东经116°57′～117°42′，北纬28°44′～29°56′，坐落在黄山、怀玉山余脉与鄱阳湖平原过渡地带，东与上饶市婺源县和安徽省休宁县接壤，南与万年县为邻，西与波阳县毗连，东北倚靠安徽省祁门县，西北与安徽省东至县交界，北与安徽省接壤。

1、地形地貌

景德镇市内以中低山和低山丘为主，东、西、北三面多山，东南部丘陵起伏，属丘陵山区。昌江、南河及东河流域有零星分布的山间盆地，地势较为平坦，一般山地坡度为15%～35%，最大坡度为65%，最小只有5%。根据境内的地貌形态特征和成因，主要划分为构造剥蚀中低山区、低山丘陵地和剥蚀堆积岗埠区三种地貌类型。总体趋势为北东高，南西低，主要地貌类型以山地地貌为主，次为岗阜和流水侵蚀堆积平原。

2、气候特征

景德镇所在地属属内陆性亚热带气候，春夏多雨，夏秋炎热，四季分明；光照充足，无霜期长，冰冻期短。年平均气温17.2℃，一月份为最冷月，平均气温4.8℃；七月份为最热月，平均气温为28.8℃。极端最高和最低气温分别为41.8℃和-10.9℃，分别出现在1967年8月29日和1963年1月13日；年平均相对湿度为78%，最小湿度为4%；年平均风速2.1m/s，最大风速为19m/s。常年主导风向为东北风（NE）；多年平均主导风向频率为24%。该区雨量充沛，年平均降雨量为1763.5mm，实测最大降雨量为2673mm（1954年），年均蒸发量为1422.2mm。四季雨量不均，主要集中在春夏雨季，年日照时数为2015h，占全年总时数20.4；全年平均雷暴日59.8天；厂址处全年以北（N）-东北偏北（NNE）-东北（NE）风出现频率最高，为33.3%，主导风向为东北偏北（NNE）风，其出现频率为13.3%，最小频率的风向出现在东南偏南（SSE）方位，在0.5%。全年静风出现频率达32.7%。地区抗震设防烈度6 度。

3、水文

昌江河全流域集水面积为6222km2，其中安徽境内为1915km2，占流域的30.78%；鄱阳县境内为1072km2，占总流域的17.23%；景德镇市境内面积为3235km2，占总流域的51.99%。昌江河全长240.2km，其中在景德镇市境内河长为81.9km，占昌江全长的34.10%。昌江河平均年径流量总量为44.57亿m3。较大支流有大北河、小北港河、东河、南河、西河。昌江干流自安徽省祁门县至江西省鄱阳县姚公渡长222 km，平均坡降0.45‰。昌江潭口水文站（集水面积1760km2）以上为上游，坡降0.91‰，绝大部分在安徽省境内；潭口至渡峰坑水文站（集水面积5013km2）为中游，坡降0.32‰；渡峰坑水文站以下至姚公渡（即河口）为下游，坡降0.073‰。

昌江河以降水补给为主，夏涨冬落，变化悬殊。据渡峰坑水文站实测资料，昌江河年最大流量为324.2m3/s，年最小流量为58.5m3/s，多年平均流量146m3/s；最大洪峰量为8600m3/s（出现在1998年6月26日），最高水位34.27m。枯水期最小流量为1.28m3/s（出现在1978年7月28日），当P=95 %渡峰坑站日平均流量为6.56 m3/s，具有明显的丰水期（4～7月）和枯水期（10月～次年2月）。昌江河平均河面宽度200m，枯水期河宽为160m；历年平均流速为2.0m/s，最大流速3.45m/s，最小流速为0.07m/s。

景德镇市区局部地区地下水给水条件尚好，但允许开采的储量仅为每日1.58万m3左右，其他地区地下水比较贫乏。昌江河地下水资源系数为14.8万m3/a﹒km2，地下水补给量为36045万m3。总的来说，该区域用水的主要来源是地表水。

昌江水资源量共计31.12亿m3，其中地表水30.82亿m3，地下水0.3亿m3。人均占有地表水资源量为5000m3。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），吉水县基本地震动峰值加速度为0.05g，反应谱特征周期为0.35s。地震烈度为6度。该加油站按Ⅵ烈度进行抗震构造设防。

### 2.2.3 总图及平面布置

1、总平面布置

该加油站平面布置有：加油区（含埋地承重油罐区）、站房区、卸油区、洗车区、预留加气区、预留LNG罐区、充电车位。

加油站进、出口分开设置，面向省道S306无围墙，其两侧与公路连接处为混凝土地面。站区北、东、南侧设有2.2m高围墙。

加油岛面向省道S306设置，共设有4个加油岛，4台4枪加油机。由西至东分设2排，每排2台。西面靠近省道一排加油机由北至南分别为1台4枪0#、0#、92#、92#汽、柴油加油机，1台4枪0#、95#、92#、92#汽、柴油加油机；东面靠近站房一排加油机由北至南为1台4枪92#、92#、95#、95#汽油加油机，1台4枪92#、92#、95#、95#汽油加油机；。

加油岛东西间隔12m，南北间隔11m。汽、柴油加油机距站房分别为10、22m。

加油区设有700m2罩棚，罩棚边缘突出加油机5m。罩棚共4根现浇立柱，加油罩棚顶为钢网架结构轻质顶。

站房为两层建筑，位于站区中部，设有便利店、站长室、配电间、机柜间、盥洗室、储藏室、卫生间、值班室、会议室、餐厅、备餐间等，备餐间内不存在明火设备。

承重油罐区位于加油区行车道下，设有3个埋地SF双层油罐，南北向呈列，由北至南分别为1个30m³95#汽油储罐、1个30m³92#汽油储罐、1个50m³的0#柴油储罐，油罐之间间距1m。汽油、柴油罐距离站房分别为12.8m、12.9m，汽油罐距离最近北侧围墙22.6m，柴油罐距离最近南侧围墙27.4m。站房内设有液位仪、泄露检测报警仪。

卸油点位于站区西面靠近绿化带，采用密闭卸油，共设3个卸油口及1个油气回收口。卸油口距离最近加油机15.6m，距离站房37.2m。卸油口距离汽、柴油通气管分别为27.8m、16.8m。

汽、柴油通气管沿罩棚北侧两根立柱向上设置，靠西侧立柱设一根通气管，东侧立柱设两根通气管，通气管口高出罩棚2m，共设3根通气管，管径为50mm。汽、柴油通气管距离站房分别为9.7m、21.7m。汽、柴油通气管距离北侧围墙均为21.3m。

配电间位于站房内东南角，距离加油机最近为15.9m。隔油池位于站区西侧绿化带处。

站房东侧的区域为预留加气区、预留LNG罐区。

站区南侧中部为充电车位，由西至东依次布置10个充电车位。

洗车机布置于站区西北侧靠围墙位置。

具体情况见下表。

表2-3  站内加油设施之间防火间距表

| 序号 | 设施名称 | 相邻设施 | 标准要求（m） | 检查记录（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油埋地油罐 | 站房 | 4 | 12.8 |
| 2 | 柴油埋地油罐 | 站房 | 3 | 12.9 |
| 3 | 埋地油罐 | 埋地油罐 | 0.5 | 1 |
| 4 | 汽油埋地油罐 | 站区围墙 | 2 | 22.6 |
| 5 | 柴油埋地油罐 | 站区围墙 | 2 | 27.4 |
| 6 | 汽油通气管管口 | 站房 | 4 | 9.7 |
| 7 | 柴油通气管管口 | 站房 | 3.5 | 21.7 |
| 8 | 汽油通气管管口 | 站区围墙 | 2 | 21.3 |
| 9 | 柴油通气管管口 | 站区围墙 | 2 | 21.3 |
| 10 | 密闭卸油点 | 站房 | 5 | 37.2 |
| 11 | 密闭卸油点 | 汽油通气管 | 3 | 27.8 |
| 12 | 密闭卸油点 | 柴油通气管 | 2 | 16.8 |
| 13 | 汽油加油机 | 站房 | 5 | 10 |
| 14 | 柴油加油机 | 站房 | 4 | 22 |

2、建设情况与施工设计对比

该加油站按照设计施工，与设计总体一致。

## 2.3 主要设备及工艺

### 2.3.1 主要设备

1、SF双层埋地油罐3个，其中50m³的0#柴油卧式双层储罐1个，30m³的92#汽油卧式双层储罐1个，30m³的95#汽油卧式双层储罐1个。

2、加油区共4个加油岛，4台4枪加油机，均为托肯恒山科技（广州）有限公司生产的燃油加油机，流量为4.5-45L/min，电压等级220V，防爆标志为ExdeibmbⅡAT3Gb。加油区罩棚高7.3m，为现浇混凝土立柱，螺栓球网架。

3、加油站内管道采用有无缝钢管、单层复合管道、双层复合管道，其中主要输油管道采用双层复合管道，复合管道属于防渗导静电管道。

4、站房一座，两层，砌体结构，设有便利店、站长室、配电间、机柜间、盥洗室、储藏室、卫生间、值班室、会议室、餐厅、备餐间等，备餐间内不存在明火设备。配电间设置在站房的东南角。

5、加油站的北、东、南侧均设有2.2m高的围墙与外界分隔。

具体见表2-4和表2-5

表2-4  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加油机 | TH224B | 4 | 台 | 4枪加油机 |
|  | 埋地油罐 | S/F双层、50m3 | 1 | 个 | 0#柴油 |
|  | 埋地油罐 | S/F双层、30m3 | 1 | 个 | 92#汽油 |
|  | 埋地油罐 | S/F双层、30m3 | 1 | 个 | 95#汽油 |
|  | 液位检测仪 | PLS-5A | 1 | 套 | 站房内 |
|  | 泄漏检测仪 | DLLS-2DA | 1 | 套 | 站房内 |
|  | 配电柜 |  | 1 | 台 | 配电房内 |
|  | BIPV一体化光伏组件 | 由太阳能光伏组件、逆变器、交流并网配电箱、监控系统、检测控制系统和相关电气材料等相关设备附件组成 | 1 | 套 | 站房顶 |
|  | 视频监控系统 |  | 20 | 个 |  |
|  | 潜油泵 | - | 3 | 个 |  |
|  | 紧急切断按钮 |  | 2 | 个 | 前台、站房外墙 |
|  | 防静电报警仪 |  | 1 | 个 | 泄油点 |

表2-5  主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 项目名称 | 类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油区埋地承重油罐区 | SF双层油罐 | 1处 | 2汽1柴 |
| 2 | 站房 | 两层 | 324m2 | 框架结构 |
| 3 | 加油岛 |  | 4个 | 4台4枪加油机 |
| 4 | 罩棚 | 螺栓球网架 | 700m² |  |
| 5 | 卸油区 | 3个卸油口、1个油气回收口 | 1处 | 含2m3消防沙、消防器材 |
| 6 | 充电区 | 充电车位 | 10个 |  |
| 7 | 隔油池 | -- | 1座 | -- |
| 8 | 洗车机 | -- | 1座 |  |

### 2.3.2 卸油工艺流程

1、卸油

该加油站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站后，在卸油口附近停稳熄火，用加油站的静电接地导线与油罐车卸油设施连接一起，静置15分钟清除静电。然后用快速接头将油罐车的卸油管与埋地储油罐的快速密闭卸油口连接在一起，再开始卸油，通过量油孔计量需要卸油量。油品卸完后，检查没有溢油、漏油后，人工封闭好油罐进油口和罐车卸油口，拆除连通软管及静电接地装置。静置5分钟以后发动油品罐车缓慢离开罐区。

1）汽油卸油工艺：该加油站设有汽油油气回收的卸油工艺。在油罐车卸油过程中，将原来储油罐内散溢的油气，通过油气回收地下工艺管线及卸车软管重新收集至油罐车内，实现卸油与油气等体积置换。带油气回收的汽油卸油工艺。工艺流程图如下：

2）柴油卸油工艺，流程图如下：

2、加油

加油工艺采用正压吸入工艺。通过油罐内的油泵将油品从储油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器（加入油品的量可以从加油机的计数器上观察到），然后用加油枪加到车油箱中。带油气回收的加油工艺流程图如下：

1）汽油加油机加油工艺：该加油站设有汽油油气回收的加油工艺。

由汽油加油机收集的油气回到汽油储油罐内，其中汽油罐通气管阻火器改装为阻火型真空压力阀。

2）柴油加油机加油工艺，流程图如下：

## 2.4 辅助设施

1、供配电

该加油站低压供电电压为220/380V，电源引自站区西北侧箱式变压器（500KVA），经加油站配电分箱后输送至加油站内的用电设备。

该加油站用电负荷等级为三级，用电负荷容量389.5KVA。设置的应急照明自带蓄电池，该加油站的信息系统和视频监控系统按要求配置UPS（0.6KW）不间断电源。

该加油站站房上设置光伏发电组件，配备光伏上网逆变器和光伏配电箱，光伏发电可用于站内使用。

2、给排水

该加油站无工艺用水，主要用水为生活用水，由市政给水管网供给，供水压力不小于0.2MPa。

室内排水系统采用污废合流排水方式，排入化粪池经处理后排至市政污水井。场地含油污水和冲洗水由环保沟收集，经隔油池处理后排至市政污水井；隔油池设置于站前绿化带，隔油池定期进行清掏处理。

清洗油罐的污水由具有相应处理资质的单位统一收集后处理。

该加油站工程屋面雨水经雨水管道组织排放至站外市政雨水管。其余地面雨水散流站外。排出建筑物外的污水和出站前的雨水、污水管均设置有水封井。

3、电讯

该加油站电讯从当地电信部门引入，在站房内设置了油罐液位报警及泄露报警。

该加油站安装视频监控系统，加油区设置摄像头10个、站房内设置摄像头6个、卸油区设置摄像头1个、洗车区设置摄像头1个、充电区设置摄像头2个，摄像头均处于爆炸危险区域之外。显示屏设在站房内，可以观察整个站区情况，如有意外情况能够及时发现。

4、三废处理

该加油站运营过程中卸油和加油过程中产生的油气经卸油油气回收和加油油气回收系统进行回收处理。

该加油站运营过程中生活污水先经化粪池处理，再排入站外路边污水沟。加油过程中产生污水由槽沟收集经隔油沉淀池，排入站外路边污水沟。

该加油站运营过程中固废为固体污泥，定期由专门的单位收集后处理。

5、防雷放静电接地

该加油站的加油区为第二类防雷建筑物， 采用Φ12热镀锌圆钢做接闪带。利用罩棚钢柱做引下线，与接地网做电气连接。

站房为第三类防雷建筑物，接闪带安装在女儿墙上，采用Φ12热镀锌圆钢敷设接闪带，站房利用柱内主筋作引下线，与接地网相连。高出站房屋面的所有金属突出物与接闪带可靠连接。

为了防止雷击过电压、操作过电压，在各级配电系统中均设置浪涌吸收器。在具有爆炸危险区域的场所内敷设-40×4热镀锌扁钢作为防静电接地干线，防静电接地干线与接地装置可靠形成电气通路，爆炸危险区域内所有金属管道等金属设备与防静电接地干线可靠形成电气通路。平行敷设的长金属管道其净距小于100mm的应每隔20m用金属线跨接。金属管道交叉时，交叉净距小于100mm时交叉处也应跨接。弯头阀门、法兰盘等在连接处用金属线跨接并与接地网连成闭合回路。所有进出建筑物的金属管道等均与等电位接地端子箱可靠形成电气通路。静电接地报警仪距离卸油口距离大于1.5m，静电接地报警仪可靠接地。埋地油罐设置了2处可靠接地，防雷防静电接地干线与人工接地装置可靠形成电气通路。

该加油站采用TN-S接地保护方式。站内防雷接地、防静电接地、保护接地、弱电系统接地等采用联合接地系统，其接地电阻不大于4欧姆。

卸油区设置有人体静电释放装置，静电释放装置布置在卸油口1.5m范围外。

6、应急、疏散照明

该加油站在加油区、站房设置应急疏散照明灯具；在站房出入口设置了应急疏散指示灯具。用于疏散照明的灯具持续工作的时间大于60分钟，且出入口处疏散照明照度值不低于1Lx，楼梯间照明照度值不低于5Lx。

7、仪表自动控制

该加油站工艺系统均为常温常压，在油罐上设置了带高位报警的自动液位仪、渗漏检测传感器、防爆阻火通气罩、压力真空阻火呼吸阀等安全监控防护措施。

油罐采取卸油时的防满溢措施。当油料达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，油罐内的卸油防溢阀能自动切断油料进罐。液位仪及泄露检测仪设置在站长室内。

加油机设置了紧急拉断阀，事故紧急切断系统按钮现场检查时未安装，已提出整改建议。

## 2.5 消防、安全设施

1、消防设施：

该加油站设有35kg推车式干粉灭火器2台；5kg手提式干粉灭火器14具；3kg二氧化碳灭火器4具；灭火毯10块，消防锹2把，2m³沙池一座。

表2-6 消防设施一览表

| 序号 | 物资及设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kg推车式干粉灭火器 | MFT/ABC35 | 台 | 2 | 卸油点 |
| 2 | 5kg干粉灭火器 | MF/ABC5 | 具 | 14 | 每个加油岛2个（共8个），站房2个，卸油区2个，充电区2个 |
| 3 | CO2灭火器 |  | 具 | 4 | 站房、充电区各2具 |
| 4 | 灭火毯 | -- | 块 | 10 | 加油岛各2块，卸油点1块，站房内1块 |
| 5 | 消防沙池 | -- | m³ | 2 | 密闭卸油点旁 |
| 6 | 消防锹 | -- | 把 | 2 | 密闭卸油点旁 |

2、安全设施：

加油机本身自带紧急切断按钮。

油罐设有通气管，通气管分布在罩棚北侧两根立柱，沿立柱高出罩棚2m，共3根通气管，通气管管口设有阻火器，汽油罐通气管装有压力真空阻火呼吸阀，油气回收管上安装压力调节阀。卸油管上安装了卸油防溢阀，卸油时油料达到油罐容量90％时，能触动高液位报警装置，油料达到油罐容量95％时，能自动停止油料继续进罐。

油储罐进油口、出油管、量油孔、通气管直接单独通往油罐，人孔设有操作井，人孔井采用钢制人孔盖。油罐顶部纵向中心线上均装设渗漏检测立管，在站长室设置防泄露检测仪。

卸油区卸油口设置有用于连接车辆的静电报警仪。储罐及管道进行了静电接地，法兰连接处用铜片进行了跨接。卸油管采用内设金属丝的软管，可以和车辆的油罐和储油罐进行可靠的静电连接。油罐设有双层管线渗漏装置，防溢油阀、高液位报警仪。

加油站内管道采用无缝钢管、单层复合管道、双层复合管道，其中主要输油管道采用双层复合管道，内层主管道和外层管道通过专用电热熔塑料管件连接贯穿整条管线形成夹层空间，管线两端通过专用电热熔塑料管件封闭夹层空间，并设有渗漏监测仪器监控管道得渗漏情况。同时，双层复合管道的最内层为导静电层，能够在管道内输送油品介质的同时有效地排除静电，消除油品在绝缘塑料管道内流动引起的静电危险。

加油机罩棚顶灯为防护荧光灯。

输油管线采用地沟预埋式，地沟用细沙填实。

加油机采用防爆型自动计量加油机，加油机设置安全拉断阀。

加油站罩棚、站房为二类防雷，采用接闪带防直击雷。防雷、防静电单独设置接地装置，罩棚顶设有避雷装置，周围建筑物、所有设施均在防雷有效保护范围内。防雷、防静电装置经检测符合要求。

站内采用穿钢管埋地电缆敷设到用电设备。

加油站劳动保护用品主要包括防静电工作服，手套等。

劳动防护用品一览表

| 序号 | 位置或场所 | 劳动防护用品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业厅 | 防护工作服 | 2 |  |
| 2 | 营业厅 | 防护手套 | 2 |  |
| 3 | 营业厅 | 防护安全帽 | 2 |  |
| 4 | 营业厅 | 防护药品器具 | 1 |  |

加油站出入口及周边、作业防火区内，选用“禁止烟火”、“禁止使用手机”、“限速5公里”等安全标志；在卸油区域设置“卸油作业规程”操作牌，在加油站设置“安全风险管控告知牌”。

安全警示标识一览表

| 序号 | 位置或场所 | 安全标志名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油区 | 禁止烟火 | 4 |  |
| 2 | 卸油区 | 禁止烟火 | 1 |  |
| 3 | 加油区 | 安全警示标识合集 | 4 |  |
| 4 | 配电间 | 有电危险 | 4 |  |
| 5 | 充电区 | 有电危险 | 2 |  |

3、防雷

江西赣象防雷检测中心有限公司景德镇分公司于2023年8月7日对加油站进行防雷检测合格，并出具防雷检测报告，有效期至2024年2月7日。

## 2.6 安全管理体系

该加油站为中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司金岭大道加油（充电、光伏）站，该加油站制定了安全经营职责，明确规定了岗位人员的安全生产职责和要求。该加油站的主要负责人、安全管理人员均由中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司任职，主要负责人、安全管理人员已取得相应的资格证书，证书在有效期内。

该加油站主要负责人、安全管理人员取证情况见下表。

表2-7  主要负责人、安全管理人员取证情况

| 序号 | 姓名 | 人员类型 | 发证机关 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程建 | 主要负责人 | 景德镇市应急管理局 | 2022-11-15至2025-11-14 |
| 2 | 齐君 | 安全生产管理人员 | 景德镇市应急管理局 | 2022-11-15至2025-11-14 |

中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司针对该加油站制定了相关人员工作职责，包括加油站经理安全职责、加油站安全管理人员安全职责、加油站加油员安全职责、加油站计量员安全职责、加油站设备管理员安全职责。

该加油站配备了个人防护用品，站房内配备2个安全帽、2套防爆级手电筒、2副防静电点塑手套、2套防静电工作服、2双防静电交底工作鞋。

中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司针对该加油站制定了相关操作规程，包括加油站加油操作规程、接卸油料操作规程、人工计量操作规程、巡检岗位操作规程等。

中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司针对该加油站制定了相关的安全管理制度，包括全员岗位安全责任制度（加油站经理安全生产责任制、安全管理人员安全生产责任制、加油员安全生产责任制、计量员安全生产责任制、设备管理员安全生产责任制、特种作业人员管理制度）、安全生产教育和培训制度、安全生产检查制度、安全风险分级管控制度、危险作业管理制度、动火安全管理制度、临时用电安全管理制度、高空作业安全管理制度、进入受限空间安全管理制度、职业健康管理制度、劳动保护用品使用和管理制度、安全生产隐患排查治理制度、重大隐患治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职工代表大会报告制度、生产安全事故紧急处置规程和应急预案、生产安全事故报告和处理制度、安全生产考核奖惩制度、其他保障安全生产的规章制度等。

该加油站总投资300万元，其中安全资金投入18万元。

该加油站已完成了安全风险分级管控体系和隐患排查治理体系建设，明确了各场所的风险级别和责任人。建立了安全风险公告制度，并绘制 “红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图；根据风险评估结果，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏。

该加油站在各危险有害场所设置了安全警示标识。

安全警示标识一览表

| 序号 | 位置或场所 | 安全标志名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油区 | 禁止烟火 | 4 |  |
| 2 | 卸油区 | 禁止烟火 | 1 |  |
| 3 | 加油区 | 安全警示标识合集 | 4 |  |
| 4 | 配电间 | 有电危险 | 4 |  |
| 5 | 充电区 | 有电危险 | 2 |  |

该加油站已制定生产安全事故应急预案，应急预案已通过专家评审，目前正在备案。加油站于2023年10月25日针对加油机跑冒油进行了应急演练，并对应急演练效果作出总结。

该加油站于2023年10月25日进行了“网格安全管理”方面的教育培训，并形成书面记录。

- 3 危险、有害因素的辨识结果及依据说明

- 3.1 危险物质的辨识结果及依据

- 3.1.1 辨识依据

《危险化学品目录》（2022版）；

- 3.1.2 主要危险物质分析

该加油站主要危险物质为92#汽油、95#汽油、0#柴油。汽油、柴油均属于危险化学品，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。汽油、柴油储存不当会导致爆炸、引起火灾等事故，造成人员伤亡和财产损失的严重后果，具有较大的危险性。该加油站涉及运营的车用汽油、柴油虽然均为无毒或微毒石油产品，但由于人的生物个体差异，有的人对车用汽油、柴油仍较为敏感，高浓度环境下接触汽油会出现急性中毒症状，产生头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳。极高浓度吸入会引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。汽油、柴油也具有刺激作用，皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

汽油、柴油的物料特性见下表所示：

表3-1  危险化学品物料特性表

| 名称 | CAS号 | 相态 | 闪点/℃ | 沸点/℃ | 爆炸极限（%） | 火灾类别 | 危险性类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 68334-30-5 | 液态 | 60 | 282-338 | 0.6-7.5 | 丙 | 易燃液体，类别3 |  |
| 汽油 | 8006-61-9 | 液态 | -50 | 40-200 | 1.3-6.0 | 甲 | 易燃液体,类别2 |  |

- 3.2 重点监管危险化学品、危险工艺分析

- 3.2.1 重点监管危险化工工艺分析结果

依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三〔2009〕116号）《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三[2013]3号），该加油站不涉及重点监管危险工艺。

- 3.2.2 重点监管危险化学品分析结果

依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），该加油站涉及运营的汽油属于重点监管的危险化学品。

- 3.3 特殊化学品分析结果

1、经查《易制爆危险化学品名录》（2017年版），该加油站不涉及易制爆危险化学品。

2、对照《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令第445号，2018版）可知，该加油站不涉及易制毒化学品。

3、根据《高毒物品名录》（2003年版），该加油站不涉及高毒物品。

4、经查《危险化学品目录》（2022年版），该加油站不涉及剧毒化学品。

5、根据《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号）、《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令第52号）的规定，该加油站不涉及监控化学品。

6、依据《特别管控危险化学品目录（第一版）》，该加油站涉及运营的汽油特别管控危险化学品。

- 3.4 主要危险因素的辨识结果

该加油站存在的主要危险因素为：火灾、爆炸；一般危险因素为：触电、车辆伤害、物体打击、中毒和窒息。

该加油站储存的汽油、柴油危险化学品物质即使在正常的生产过程中也会有微量的泄漏，长期低浓度接触这些物质可能对人体造成不良影响，可能导致神经衰弱综合征、皮肤过敏、损害。

- 3.5 重大危险源辨识结果

通过附件B.4节重大危险源辨识及分级过程，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的定义和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（2011）（40号令）得出结论如下：该加油站的储罐单元和加油单元均不构成重大危险源。

该加油站储存的汽油、柴油虽未构成重大危险源，但如果发生火灾爆炸事故，也会对加油装置周边建筑及人员造成伤害，需进行监控和防范。

为防止火灾事故的发生，该加油站应加强安全管理，严格执行各项安全操作规程，做好油罐的维护和保养工作，禁止无关人员操作加油装置。切实履行加油装置主管安全职责、加油装置安全员安全职责、加油装置加油员安全职责。在员工中牢固树立安全第一、预防为主、综合治理的思想。

- 3.6 危险和有害因素分析结果

该加油站的主要危险和有害因素结果见表3-2。

表3-2  主要危险和有害因素

| 序号 | 危险危害因素 | 造成后果 | 所在部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 人员伤亡、财产损失 | 油罐区、加油区 |
| 2 | 触电 | 人员伤亡 | 涉及配电设备的区域 |
| 3 | 车辆伤害 | 人员伤亡或设备损坏 | 加油区、卸油区、洗车区 |
| 4 | 机械伤害 | 人员伤亡或设备损坏 | 涉及机械传动设备的区域 |
| 5 | 物体打击 | 人员伤害或引起二次事故 | 使用、维修场所 |
| 6 | 中毒和窒息 | 人员伤亡 | 加油区 |
| 7 | 环境、自然因素 | 人员伤亡、财产损失 | 场内 |

## 3.7 爆炸危险区域

该采用油气回收系统，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021附录C，其爆炸危险区域划分见表3-3：

表3-3  爆炸危险区域划分图

| 区域名称 | 图例 | 危险区域范围 |
| --- | --- | --- |
| 汽油埋地卧式油罐的爆炸危险区域划分 |  | 1、罐内部油品表面以上的空间应划分为0区。 2、人孔（阀）井内部空间、以通气管管口为中心，半径为1.5（0.75m）的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。 3、距人孔（阀）井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间、以通气管管口为中心，半径为3m（2m）的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。 4、当地上密闭卸油口设在箱内时，箱体肉部的空间应划分为1区，箱体外部四周1m和箱体顶部以上1.5m范围内的空间应划分为2区；当密闭卸油口设在卸油坑内时，坑内的空间应划分为1区，坑口外1.5m范围内的空间应划分为2区。 |
| 汽油油罐车的爆炸危险区域划分 |  | 1、油罐车内部的油品表面以上空间应划分为0区。 2、以罐车通气口为中心，半径为1.5m的球形空间和以罐车密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。 3、以罐车通气口为中心，半径为3m的球形并延至地面的空间和以罐车密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。 |
| 汽油加油机爆炸危险区域划分 |  | 1、加油机下箱体内部空间应划分为1区； 2、以加油机中心线为中心线、以半径为4.5m（3.0m）的地面区域为底面和以加油机下箱体顶部以上0.15m、半径为3.0m（1.5m）的平面为顶面的圆台形空间，应划分为2区。 |

该加油站的配电间布置在站房内，不处于爆炸危险区域内，且与爆炸危险区域边界线的距离不小于3m（配发电间的起算点为门窗等洞口），符合规范要求。

该加油站爆炸危险0区内设备的防爆等级不低于ExiaIIAT3Ga，爆炸危险1、2区内设备的防爆等级不低于ExdIIAT3Gb。

## 3.8 典型事故案例

案例1：

2001年6月22日，某石油公司下属的一加油站3号油罐正在接卸一车97号汽油，卸油作业的员工违章将卸油胶管插到量油孔进行卸油，造成喷溅式卸油。21时40分，油罐突然起火，油罐中汽油向外溢出，火势迅速蔓延成大面积火灾。消防部门与加油站职工经4小时15分钟才将大火扑灭。大火将4台加油机、油罐等加油站设施全部烧毁，卸油作业的员工烧成重伤，烧伤面积超过80%。

分析事故原因，当班的卸油作业的员工违章将卸油胶管插到量油孔进行卸油，造成喷溅式卸油，导致大量油气和静电荷产生，这是事故发生的直接原因，而卸油处的静电报警器因为没有电池没有发出报警声响，静电接地系统接地不良形同虚设，使得静电积聚到一定能量产生静电火花，从而使现场有了点火源。进一步深究事故责任，加油站平时疏于员工的安全教育和严格管理，对安全设备的投入使用不检查巡视，没有及时处理安全隐患，这是导致事故发生的根本原因，加油站第一负责人负有直接的安全责任。

案例2：

2008年9月8日，某石油公司下属的一加油站在安装加油机和潜油泵过程中，由于油罐人孔盖不符合安装潜油泵的条件，对油罐人孔盖进行改造，承包商某建设工程公司的施工人员，擅自用自带泵将埋地罐中的注水抽空，并在无人监控的情况下，在操作井边沿用气割对油罐法兰盘、管线短管开坡口，切割过程中，引燃油罐内残余油气发生闪爆，现场施工人员当即受伤，送医院经抢救无效死亡。

分析事故原因，施工单位施工人员严重违反施工安全规定，安装潜油泵过程中将油罐注水抽出，造成油罐及操作井口油气积聚。在当天无动火作业计划、没有办理动火作业票的情况下，施工人员擅自变更作业地点，在靠近油罐口的区域内进行动火作业，造成闪爆。

- 4 评价单元的确定及评价方法选择

## 4.1 评价单元的确定

- 4.1.1 评价单元划分原则

评价单元是该加油站内装置的一个独立的组成部分。一是指布置上的相对独立性，即与装置的其它部分之间有一定的安全距离。二是指工艺上的不同性，即一个单元在一般情况下是一种工艺，通过将装置划分为不同类型的单元，可对其不同危险特性分别进行评价，根据评价结果，有针对性地采取不同的安全对策措施，从而在确保安全的前提下节省投资。

- 4.1.2 确定本建设项目评价单元

根据评价单元划分的原则，结合本项目装置自身的工艺特点，按照各工序的不同危险性，总体上划分为以下6个单元，见表4-1。

表4-1  评价单元划分一览表

| 序号 | 评价单元 |  | 评价的主要对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址及外部距离 |  | 站内设施与周边环境安全距离 |
| 2 | 平面布置 |  | 站内设施之间的安全距离 |
| 3 | 工艺设施 |  | 油罐、加油机、工艺管道、液位报警、防渗措施等 |
| 4 | 公用工程、辅助设施 | 消防、给排水 | 灭火器材、给排水系统 |
|  |  | 电气、紧急切断 | 供配电、防雷防静电、紧急切断系统 |
| 5 | 采暖通风、建（构）筑物 |  | 采暖通风、建（构）筑物、绿化 |
| 6 | 安全管理单元 |  | 法律法规符合性、安全管理组织机构、安全管理责任制、安全管理制度及操作规程、应急救援预案 |

- 4.2 评价方法简介

- 4.2.1 危险度评价

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国有关标准和规程编制“危险度评价取值表”，在表中单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险长分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见表4-3。

表4-3  危险度评价取值表

| 分值 项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲A类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度有害介质 | 乙类气体； 甲B、乙A类可燃液体； 乙类固体；； 高度有害介质 | 乙B、丙A、丙B类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度有害介质 | 不属A、B、C项之物质 |
| 容量 | 气体1000m3以上 液体100m3以上 | 气体500~1000m3 液体50~100m3 | 气体100~500m3 液体10~50m3 | 气体＜100m3 液体＜10m3 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~100MPa | 1~20MPa | 1Mpa以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧烈的反应操作 在爆炸极限范围内或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级见表4-4。

表4-4  危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

- 4.2.2 作业条件危险性评价法

一、评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。

二、评价步骤

评价步骤为：

1、以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；

2、由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

三、赋分标准

1、事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表4-5。

表4-5  事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 极不可能，可以设想 |
| 5 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

2、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表4-6。

表4-6  人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

3、发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1－100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表4-7。

表4-7  发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重，重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 或一定的财产损失 | 1 | 引人注目， 不利于基本的安全卫生要求 |

四、危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些，如果危险性分值在20－70之间，属于一般危险，需要注意；如果危险性分值在70－160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160－320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表4-8。

表4-8  危险性等级划分标准

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20－70 | 一般危险，需要注意 |
| 160－320 | 高度危险，需立即整改 | ＜20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70－160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

- 4.2.3 安全检查表法

安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还用于进行系统安全评价。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求等内容的表格（清单）。

对系统进行评价时，对照安全检查表逐项检查，从而评价出系统的安全等级。

当安全检查表用于设计、维修、环境、管理等方面查找缺陷或隐患时，可省略赋分、评级等内容和步骤。常见的安全检查表见表4-9。

表4-9  设备、设施安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 5 危险性分析评价

## 5.1 作业条件危险性评价结果

根据附件C.1内容可知，该加油站在选定的评价单元中的作业均在一般危险或稍有危险范围，作业条件相对安全。

该加油站的安全运行首先应重点加强对油油罐、加油机柴油危险物质的严格控制，注重日常安全管理，加强输送易然液体管线的安全管理；其次要建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、技术操作规程并确保其贯彻落实；要认真抓好加油装置操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与项目所需知识水平相适应的技术素质和安全素质，保证加油安全作业。

## 5.2 危险度评价

根据附件C.2内容可知，该加油站危险度得分为12分，为II级，属中度危险。

- 6 符合性评价结果

从附件C.3章节可知，该加油站与站外建、构筑物的安全间距符合要求；该加油站站内设施的安全防火间距符合要求；该加油站的工艺及设施要求总体符合要求，资质审查、安全管理制度、安全管理、从业人员状况以及安全经营条件总体符合相关法律法规要求。

- 7 对策措施与建议

## 7.1 已采取的对策措施

1、总平面布置

1）加油站设立了出入口，出入口较宽，利于车辆疏散；埋地油罐、加油机、站房、配发电间和配套设施等间距符合防火间距的要求，但加油站不能放松警惕，应加强对卸油作业的管理，卸油时严格按操作规程作业，做到雷雨时不卸油，并且杜绝油品泄漏，以防发生火灾、爆炸事故。

2）加油站将经营区域分为加油区、站房、卸油区等，功能明确、合理。目前平面布置合理，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的要求。

2、建（构）筑物及设备、管道

1）站房为二级耐火等级，加油场所采用罩棚式，油罐为承重式埋地油罐，利于逸出的气体扩散。

2）储罐为SF双层材料储罐，管道采用有无缝钢管、单层复合管道、双层复合管道，其中主要输油管道采用双层复合管道，复合管道具有防渗导静电功能，设备选材和连接符合要求，储罐及管道等相关设备设施的合格证及检测报告见附件。

3）加油机为国家定点生产企业生产的产品，有防爆合格证，详见附件。

3、消防、安全设施

1）加油机配备了手提式5kg干粉灭火器，卸油区配备了35kg推车式灭火器，消防沙池及灭火毯等。加油站消防器材和设施的配置符合消防要求。

2）火灾、爆炸危险场所的所有电气设备均采用了防爆型，接线符合要求。

3）储罐进行了可靠的接地，输油管线进行了重复接地，汽油加油机流量控制在4.5~45L/min，加油时流速控制在标准要求的范围内，加油软管内附有金属线，和金属输油管进行了可靠的静电接地连接。

4）加油站在站房内设有液位监测仪和泄露检测仪。

5）加油站防雷设施由江西赣象防雷检测中心有限公司景德镇分公司于2023年8月7日对加油站进行防雷检测合格，并出具防雷检测报告，有效期至2023年2月7日。详情见附件。

6）该加油站已制定生产安全事故应急预案，应急预案已通过专家评审，目前正在备案中。

4、安全生产管理机构及管理制度

该加油站制订了各级人员和岗位的安全生产责任制。制订了各类安全管理制度和消防管理制度；对成品油经营建立了相应的记录台帐。按规定发放和使用劳动保护用品。

5、安全设施设计的采纳情况

表7-1  安全设施设计主要安全设施采纳情况一览表

| 序号 | 安全设施设计中提出的安全对策措施 | 现场情况 | 采纳 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、工艺系统 |  |  |  |
| 1、工艺过程采取的防泄漏、防火、防爆、防尘、防毒、防腐蚀等主要措施 |  |  |  |
| 1、防泄漏措施 | 加油机采用自封式加油枪。 | 采用自封式加油机 | 已采纳 |
|  | 依据现行国家标准《燃油加油站防爆安全技术第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》（GB 22380.2—2019）的规定，安全拉断阀的分离拉力应为800N～1500N。加油站油枪或加油软管上设有拉断阀，可预防车辆加完油后，忘记将加油枪从油箱口移开就开车，而导致加油软管被拉断或加油机被拉倒，出现泄漏事故。 | 加油枪设有拉断阀 | 已采纳 |
|  | 在加油机底部与供油立管的连接处设有剪切阀，其是加油机以正压供油的可靠油路保护装置，此阀作用有二：一是加油机被意外撞击时，剪切阀的剪切环处会首先发生断裂，阀芯自动关闭，防止液体连续泄漏而导致发生火灾事故或污染环境；二是加油机一旦遇到着火事故时，剪切阀附近达到一定温度时，阀芯也会自动关闭，切断油路，避免引起严重的火灾事故。有关剪切阀的具体性能要求，详见国家标准《燃油加油站防爆安全技术第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求》GB22380.3-2019。 | 加油机底部与供油立管的连接处设有剪切阀 | 已采纳 |
|  | 罐区采用SF双层油罐，加油管道采用双层复合管道，油罐及双层管道均设渗漏检测仪，对油罐及管道的渗漏情况做实时监控。 | 油罐和双层管道设置渗漏检测仪 | 已采纳 |
|  | 油罐内设置带有高液位报警功能的液位仪，对罐内油品时刻进行监控，当油罐内油位达到90％立即报警；卸油管上安装卸油防溢阀，当油罐内油位达到95％液位后防溢阀自动关闭，油罐车内的油停止向油罐卸油，确保了油品不外溢，阻止事故发生。 | 油罐内设置液位报警仪 | 已采纳 |
|  | 油罐人孔操作井采用钢板防渗操作井，满足防渗漏要求；加油机下方设成品防渗底槽，防止渗漏油品。 | 采用钢板防渗操作井 | 已采纳 |
|  | 本站SF双层油罐设渗漏检测立管（每台油罐1根，设在人孔操作井内），并采用DN80钢管，壁厚为4mm；立管位于油罐顶部的纵向中心线上；立管的底部管口与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口装防尘盖；立管满足人工检测和在线监测的要求，并保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。 | 油罐设渗漏检测立管 | 已采纳 |
|  | 制定准确全面的操作规程，要求职工严格按操作规程进行操作，防止油品泄漏。 | 已制定操作规程，见附件 | 已采纳 |
| 2、防火、防爆措施 | 在易发生火灾区域悬挂防火标志牌，并在附近配备相应的消防器材。 | 加油区、卸油区等区域均设置防火标识 | 已采纳 |
|  | 作业人员在作业过程中必须按操作规程进行操作，并佩戴防静电工作服、手套相关劳保用品。 | 配备相应的劳动防护用品，已制定安全操作规程 | 已采纳 |
|  | 对设置的各种安全设施要进行定期检查、维护保养，保证其完好、可靠、有效。 | 定期检查 | 已采纳 |
|  | 禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 | 不使用易产生火花的设备器具 | 已采纳 |
|  | 防静电采用接地体，满足安全要求。配电箱要采用消除静电措施、灌装时控制流速，且有接地装置防止静电积聚等措施。 | 控制充装流速，配电箱进行接地 | 已采纳 |
|  | 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021第13.1.8条，加油站内爆炸危险区域以外的照明灯选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯，选用防护等级IP55级的照明灯。 | 罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具防护等级选用IP55级 | 已采纳 |
|  | 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.2.12条。在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，采用金属线跨接。 | 法兰、胶管两端等连接处采用金属线跨接 | 已采纳 |
|  | 距卸油口1.5m处设置静电接地报警仪和人体静电放电装置，安装在罐区卸油口同侧边上。 | 卸油口1.5m外设置静电接地报警仪和人体静电放电仪 | 已采纳 |
|  | 在收银台隐蔽处和站房外墙（靠近加油区）分别设置站内紧急断电按扭，意外时紧急停电。具备失效保护功能，只能手动复位。 | 未安装紧急切断按钮 | 不符合 |
| 4、防毒措施 | 根据规定，站内从业人员在作业过程中，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 已配备劳动防护用品 | 已采纳 |
| 5、防腐蚀措施 | 本站加油管采用导静电双层热塑性塑料管，其余管线采用20#无缝钢管。埋地敷设的钢质管道须做加强级防腐处理，防腐材料采用环氧煤沥青漆防腐工艺，详见《钢制管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的要求，防腐层结构：底漆—面漆—玻璃布—面漆—玻璃布—两层面漆，涂层厚度≥0.6mm，管道防腐前的除锈等级为St3级。地上管道（通气管地上部分、卸油口箱内及操作井内管线、检测立管）需做加强级防腐处理，采用环氧树脂涂料，详见《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T3022-2019的要求，管道防腐的除锈等级为St3级，然后采用环氧富锌底漆＋环氧云铁中间漆＋丙烯酸聚氨脂面漆做加强级防腐绝缘层保护，涂层总厚度≥0.19mm。 | 加油管采用导静电双层热塑性塑料管，埋地钢质管道涂覆环氧煤沥青漆 | 已采纳 |
| 2、正常工况与非正常工况下危险物料的安全控制措施 |  |  |  |
|  | 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中第6.1.15规定，在油罐内设置了液位仪，并设置高液位报警装置，当油罐容量达到90%时站内控制系统会发出报警。 | 油罐内设置液位仪 | 已采纳 |
|  | 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中第6.1.16规定，在卸油管上安装了卸油防溢阀，当油罐油位达到95%时自动关闭进油管路，停止向油罐内卸油。 | 卸油管安装卸油防溢阀 | 已采纳 |
|  | 加油方式为间歇式，不会因紧急停电造成事故。遇有因停电的情况时，将各加油机电源切断即可得到有效保护。同时，必要时需启动停电期间的防火与事故照明，防止因停电造成其他事故。为了避免紧急停电时数据丢失，信息系统设UPS电源。 | 采取间歇式加油方式，信息系统设置UPS电源。 | 已采纳 |
|  | 设置油罐安装高、低液位报警装置和渗漏检测系统。 设置紧急切断系统，紧急切断按钮设置在收银台及站房外墙近加油区处，紧急切断按钮为手动复位。加油机本身自带紧急切断按钮。 | 油罐内设置液位仪和测漏检测，但加油站未见紧急切断按钮 | 不符合 |
| 3、工艺系统主要装置的危险特性和关键控制要素 |  |  |  |
| 油罐 | 存在漏油的危险，通过双层罐的在线渗漏监测系统来检查是否漏油，渗漏检测报警器报警提示，并通过油罐液位计来核算油罐是否有渗漏情况发生。 设承重罐区1处，内设地下埋地SF双层油罐3台，油罐基础采用钢筋混凝土筏板基础，油罐与底板埋件采用防漂抱带连接，防止油罐上浮。 | 承重油罐设置渗漏检测 | 已采纳 |
| 加油机 | 存在由于误操作或碰撞事故造成出油管断裂漏油的危险。通过防撞柱和加油机上的安全拉断阀，加油机底下的剪切阀来保证加油机的安全和管线的安全。 | 加油机设置安全拉断阀，加油岛两端设置防撞柱 | 已采纳 |
| 工艺管线和管件阀门等 | 存在管线泄漏或管件连接处渗油的危险，通过双层管道在线渗漏监测系统来检查是否漏油，渗漏检测报警器报警提示，并通过流量计和油罐液位计来核实油是否有泄漏的情况发生。通过在卸油管线上安装卸油防溢阀来保证防溢油情况的发生。 通气管存在油气排放污染环境和对人体伤害的危险，设置了卸油油气回收和加油油气回收，确保站内油气对人体和环境的危害最小化。 | 油罐设置液位计和渗漏检测 | 已采纳 |
| 二、总图布置 |  |  |  |
| 1、建筑项目与厂/界外设施的主要间距、标准规范符合性及采取的防护措施 |  |  |  |
| 1 | 本项目汽、柴油和预留LNG工艺设备与站外建、构筑物的防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中表4.0.4和4.0.7的要求。 | 站区与周边建构筑物间距符合要求，见表C.3.2、C.3.3。 | 已采纳 |
| 2、装置（设施）平面及竖向布置的主要安全考虑 |  |  |  |
| 1 | 本项目总平面及竖向布置严格遵循《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的相关各项规定，主要安全考虑如下： 站内由加油区（由罩棚、加油岛组成）、站房、油罐区、预留LNG加气区四部分组成。 加油区位于站区西侧，包括罩棚1座、4个单柱加油岛。 二层站房位于站区中央。 油罐区为承重罐区，位于罩棚的行车道下。卸油口位于站区西侧绿化带旁，通气管沿罩棚立柱向上敷设，高出罩棚2米。 预留LNG加气区位于场区东侧 站区出入口设置于金岭大道，北侧、南侧和东侧设置2.2m高实体围墙，。 站内停车场地面为混凝土地面,转弯半径大于9米。站区竖向布置停车位以平坡式设计，站内雨水以不大于8%的坡度排向站前道路。 | 加油站由加油区、站房、承重油罐区、预留LNG加气区（含LNG储罐区）组成，承重油罐布置在罩棚行车道下。站内北侧、南侧和东侧设置2.2m高围墙，站内车道转弯半径大于9m | 已采纳 |
| 4、厂区消防道路、安全疏散通道及出口的设置情况 |  |  |  |
| 1 | 本项目站区车辆入口和出口分开设置。消防车道可利用站内行车道路，车道净宽度大于4米，净空高度7.3米，转弯半径大于9米，坡度大于0.5%小于8%，道路荷载取值为35KN/m2，能承受重型消防车压力，满足消防车道要求。 | 站区出口和入口分开设置，与西侧省道相连。站内车道宽度大于4m，转弯半径大于9m。 | 已采纳 |
| 三、设备及管道 |  |  |  |
| 1、压力容器、设备及管道设计与国家法规及标准的符合性 |  |  |  |
| 1 | 工艺设备压力：本站潜油泵出油管道采用双层导静电热塑性塑料管道，工作压力为0.35MPa，其他管道工作压力均小于0.1MPa。潜油泵出油管道为非金属管道，不在《TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程—工业管道》监察范围之内，其余管道压力小于0.1Mpa，不属于压力管道。 | 潜油泵出油管道采用双层导静电热塑性塑料管道 | 已采纳 |
| 2、主要设备、管道材料的选择和防护措施 |  |  |  |
| 1 | 油罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料（SF）双层油罐，采用潜油泵加油工艺。本站出油管线采用双层热塑性塑料管，其他管线采用无缝钢质管道。 | 采用内钢外玻璃纤维增强塑料（SF）双层油罐，潜油泵加油工艺。出油管道采用双层热塑性管道。 | 已采纳 |
| 2 | 油罐采用SF双层油罐，对油罐的固定采用了抗浮抱带固定在基础上，油罐具有泄漏防渗措施，有效地防止油罐泄漏时对周边土质的污染。 | 油罐采用抗浮抱带，罐内设置液位监测和渗漏检测。 | 已采纳 |
| 3 | 选用带紧急停车按钮的加油机。一旦加油机出现故障，可紧急停止该加油机的操作，而不影响其他加油机的正常运行。 | 选用带紧急停车按钮的加油机 | 已采纳 |
| 4 | 站内的加油工艺管道均埋地敷设，且不穿过建、构筑物。油品管道与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，采取相应的防渗漏措施。与油罐相连通的油气回收管线其坡度不小于1%。汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，并高出罩棚2m。 | 加油工艺管道均埋地敷设 | 已采纳 |
| 5 | 所有金属管道、电气设备均做防雷静电接地。 | 均进行防雷静电接地 | 已采纳 |
| 6 | 管道等有关设施在投产前要进行试压合格，采用空气或氮气进行冲洗或吹扫； | 管道投用前进行试压试验 | 已采纳 |
| 7 | 无缝钢管外壁全部涂刷防锈漆，并定期安排人员对管道进行完好性排查。 | 无缝钢管外壁全部涂刷防锈漆 | 已采纳 |
| 8 | 管道安装施工完毕后，经外观和焊缝检验合格后应进行吹扫和压力试验。 | 管道经检验合格后投入使用 | 已采纳 |
| 四、电气 |  |  |  |
| 供电电源、电气负荷分类、应急或备用电源的设置 | 本项目用电除了信息系统和消防应急照明为二级负荷外外其它用电均为三级负荷。主电源引自站内新建变压器。站内用电负荷为389.5KVA。信息系统（液位控制器、渗漏检测控制器、在线监测控制器）和视频监控系统等采用UPS（AC380/220V,10KVA）供电，UPS时间不间断为120分钟。 加油站罩棚、配电间、便利店、站长室等处设应急照明。该站内所有的应急照明灯采用 LED型节能灯，采用集中电源非集中控制方式，持续时间≥90分钟。疏散区的地面最低水平照明不低于1.0lx；人员密集场所内的地面最低水平照明不低于5.0lx。 | 信息系统（液位控制器、渗漏检测控制器、在线监测控制器）和视频监控系统采用UPS（0.6kw）供电。 | 已采纳 |
| 按照爆炸危险区域划分等级和火灾危险场所选择电气设备的防爆及防护等级 | （1）本项目加油罩棚下的灯具在爆炸危险区域以外，要求选用防护等级IP55级的照明灯具，在爆炸危险区内的灯具选用防爆照明和应急防爆照明。 （2）爆炸性环境内电气设备保护级别的选择符合GB50058-2014表5.2.2-1的规定。 （3）爆炸性环境内电气设备保护级别（EPL）与电气设备防爆结构的关系符合GB50058-2014表5.2.2-2的规定。 （4）防爆电气设备的级别、组别不低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。气体分级与电气设备类别关系符合GB50058-2014表5.2.3-1的规定。当存在有两种以上可燃性物质形成的爆炸型混合物时，按照混合后的爆炸性混合物的级别和组别选择防爆设备。无凭据可查时按照危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备。 | 加油罩棚下的灯具在爆炸危险区域以外，选用防护等级IP55级的照明灯具 | 已采纳 |
| 防雷、防静电接地设施 | 接地装置围绕建筑物敷设成环形接地体。防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统接地等共用接地装置，其接地电阻≤4Ω。 | 共用接地装置，接地电阻≤4Ω | 已采纳 |
|  | 罩棚防雷（二类防雷）：加油站罩棚防雷采用Φ12热镀锌圆钢做接闪带。利用罩棚钢柱做引下线，与接地网做电气连接。 | 罩棚为二类防雷，已进行防雷检测 | 已采纳 |
|  | 站房防雷（三类防雷）：接闪带安装在女儿墙上，采用Φ12热镀锌圆钢敷设接闪带，站房利用柱内主筋作引下线，与接地网相连。高出站房屋面的所有金属突出物与接闪带可靠连接。 | 站房为三类防雷建筑物，已进行防雷检测。 | 已采纳 |
|  | 除设计要求外，兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接，采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接，严禁热加工连接。 | 兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接采用绑扎法机械连接 | 已采纳 |
|  | 每个油罐两点与主接地干线连接，罐进油管始端接地，把接地支线引至操作井内（与油管、电缆保护管做电气连接）。 | 每个油罐两点与主接地干线连接 | 已采纳 |
|  | 电缆保护管、电缆金属外皮等均接地.进入防爆区域的电缆（线）保护管用防爆胶泥密封。 | 进入防爆区域的电缆（线）保护管用防爆胶泥密封 | 已采纳 |
|  | 加油机接地做法：接地干线引至加油机箱内，地坪上留200mm。机体和其内设备，加油机内部油管及电线管都与接地干线做电气连接，连接线为BVR16mm2。 | 加油机机体和内部设备，内部油管及电线管均与接地干线做电气连接 | 已采纳 |
|  | 接地装置接地极采用∠50*50*5热镀锌角钢,接地线采用-40*4热镀锌扁钢,焊接连接,埋深0.8米。焊接处做防腐。 | 按要求设置 | 已采纳 |
|  | 高出地面的通气管与接地网相连，做良好的电气连接。通气帽、呼吸阀等做等电位连接。给水系统的水表、工艺管线的法兰均用TRJ-10mm2跨接。 | 高出地面的通气管与接地网相连 | 已采纳 |
|  | 埋地油罐与露出地面工艺管道相互做电气连接并接地。加油站的信息系统的铠装电缆或导线穿钢管配线时，配线电缆金属外壳两端均接地。 | 埋地油罐与露出地面工艺管道相互做电气连接并接地 | 已采纳 |
|  | 地上或管沟敷设的油品管道的始末端和分支处设防静电和防感应雷采用共用接地装置，接地电阻不大于4Ω。用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬接地。采用不导静电的热塑性管道时，不埋地部分的热熔连接件保证长期可靠的接地，也可以采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也接地。 | 地上或管沟敷设的油品管道的始末端和分支处设置防静电和防感应雷采用共用接地装置 | 已采纳 |
|  | 加油的汽油罐车卸车场地，设罐车卸车时用的防静电接地装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。静电接地报警仪距卸油口距离不小于1.5m。油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，保证可靠的电气连接。 | 罐车卸车场地设置静电接地夹 | 已采纳 |
|  | 在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处用金属线跨接。当法兰的连接螺栓大于5根时、在非腐蚀、非防爆环境下、法兰间禁用石棉垫的情况下可不跨接。 | 爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处用金属线跨接 | 已采纳 |
| 五、自控仪表及火灾报警 |  |  |  |
| 应急或备用电源的设置 | 加油站罩棚、配电间、便利店、站长室等处设应急照明，应急照明设置集中电源，自带蓄电池，应急时间不小于1.5个小时。监控和零管系统设UPS备用电源。其容量为AC380/220V，应急时间不小于2个小时。 | 设置UPS电源。 | 已采纳 |
| 自动控制系统的设置和安全功能 | 本站设置紧急切断系统、油罐安装高、低液位报警装置和渗漏检测系统。站内设双层油罐及双层管线测漏系统，共用渗漏检测集成平台控制器，由测漏报警器和泄漏检测仪表组成，在储罐检测空隙之间设置传感器，可对油罐进行在线检测。双层管线其最低点安装侧漏传感器进行在线检测，并在收银台处安装报警设备。 | 油罐设置液位仪和渗漏检测报警 | 已采纳 |
|  | 站内设紧急切断系统。站内共设四个紧急切断按钮，两个紧急切断按钮可以切断站内全部电源，另两个紧急切断按钮只切断加油泵电源，紧急切断按钮设置在收银台及站房外墙近加油区处，紧急切断按钮为手动复位。加油机本身自带紧急切断按钮。 | 未见紧急切断按钮 | 不符合 |
|  | 整个站区共安装14台摄像机，硬盘录像机等设备安装在机柜间内。室外共安装10台监视用摄像机：加油区4台, 出入口处各1台，均安装在罩棚网架下（高度在防爆区域外）：室外卸油口、洗车区各1台；充电区2台统一安装在路灯灯杆上。站房室内共4台监视用摄像机：便利店1台、站长室1台、机柜间1台。工作人员在机柜间监视监控器画面就可以实现对罐区、加油区、站房的全天候全方位的动态监视。 | 加油区、站房、卸油区、充电区和洗车区均设置摄像机，共设置20台摄像头。 | 已采纳 |
| 补充仪表自控危险有害因素分析 | 本站管理系统由管控系统、数据集成平台和现场仪表三部分构成。为了避免紧急停电时数据丢失，信息系统和监控系统分别设计了UPS电源，其容量均为AC380/220V 10KVA，应急时间不小于2个小时。若是液位仪损坏，导致油罐高低液位不准，会产生误报警。定时检测液位仪精确度。 按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058—2014）的要求选用的电气设备，由于使用时间过长，其性能可能会下降，如果不定期检测或更换，就有可能在今后的运行中发生电气火灾事故。 | 信息系统和监控系统设计了UPS电源。 | 已采纳 |
| 可燃及有毒气体检测和报警设施的设置 | 本项目不设可燃及有毒气体检测，依据规范《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.4.1条的有关内容。不设可燃气体报警装置。加油作业区内不设置扫码付费业务。油罐设置高液位报警装置和渗漏检测系统。 | 不设置可燃有毒气体检测报警器，加油区不设置扫码付费业务，油罐设置液位监测和渗漏检测系统 | 已采纳 |
| 六、建构筑物 |  |  |  |
| 1、防火、防爆、抗爆、防腐等设施 |  |  |  |
| 1 | 本项目防火、防爆、抗爆、防腐等设施见下表： 表4.6-1 防火、防爆、抗爆、防腐等设施一览表 序号; 设施类型; 设施名称. 1; 防 火; 站内消防器材及消防设施（防火门、灭火器、消防沙、灭火毯等）. 2; 防 爆; 储罐区、加油机、卸油口. 3; 防 腐; 储罐抱带、工艺管线. | 站内设置灭火器、灭火毯、消防沙等消防器材，储罐区、加油机、卸油口防爆区内无不防爆电气，钢制工艺管线涂覆防腐漆 | 已采纳 |
| 2、通风、排烟、除尘、降温等措施 |  |  |  |
| 1 | 本项目通风、排烟、除尘、降温等设施见下表： 表4.6-3 通风、排烟、除尘、降温等设施一览表 序号; 设施类型; 设施名称. 1; 通风、排烟; 卫生间等设置换气扇. 2; 除 尘; 无此类设施. 3; 降 温; 便利店、办公室等房间设置空调. | 卫生间设置排风扇，便利店、办公室设置空调 | 已采纳 |
| 七、消防 |  |  |  |
| 1 | 根据公安部编制出版的防火手册查得，汽油和柴油的灭火剂为泡沫、干粉等，本设计选用磷酸铵盐干粉灭火剂。并根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第12.1.1条规定： （1）每2台加油机配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加油机不足2台按2台配置。本站加油机共配置4具5kg手提式干粉灭火器。 （2）地下储罐区设置35kg推车式干粉灭火器1台。 （3）站内配置灭火毯5块，站区配备消防器材箱和消防沙箱，含2m³沙子。 （4）建筑物按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005配置14具5kg手提式干粉灭火器，满足安全使用要求。 | 已按要求配备消防灭火器材，见2.5节 | 已采纳 |
| 八、其他防范设施 |  |  |  |
| 1、防汛、防台风、防地质灾害、抗震 |  |  |  |
| 1 | 1）防汛 （1）对站区及周边的排水系统进行检查和维护，保证排水畅通，本站设计中，加油区场地标高比道路高，并依托公路上的排洪沟进行排水。 （2）防汛工作实行领导负责制，分级负责，统一指挥，坚持24小时值班制，如有重大险情立即报告项目部防洪领导小组。 （3）根据当地汛情规律，确定防汛值班起止日期，并主动与当地水利、气象部门建立联系，及时收听、收看当地的天气预报，及时掌握天变化情况。当遇有灾害天气预报时、站区必须有负责人值班，确保出现险情能够迅速做出反应。 （4）汛期内加强工地巡查、信息的传递和反馈工作，做好汛期雨中、雨后检查，一旦发成险情水害，及时组织抢救，将水害造成的损失降至最低限度内。 | 加油区场地标高比道路高，并依托公路上的排洪沟进行排水 | 已采纳 |
| 2 | 2）防台风 （1）设计时已考虑罩棚的风荷载的影响、所选用的材料强度、质量等均要满足要求。在使用过程中，对罩棚定期做好检维修工作，确保罩棚性能完好。防止台风破坏罩棚，造成生产安全事故。 （2）如有台风，应对加油站的设备、设施进行一次全面的检查，确保门、窗紧锁；对消防器材箱、消防沙箱、站内外的灯箱等进行加固；对加油机键盘进行封盖，以防加油机进水引起短路；对站内的下水道进行重新疏通，以防大面积积水；准备沙袋，以防雨水倒灌；配备抗台物资，24小时监守岗位。 （3）检查卸油阀、计量口的关闭和密封情况，加固储罐人孔操作井盖，以防进水。 （4）当台风、暴雨侵袭发生雨水倒灌时，立即停止加油，用沙袋挡住雨水，疏散车辆，迅速拆除加油机内电动机及相关的重要零件，移居高位，以防进水，造成财产损失。 | 已考虑罩棚的风荷载 | 已采纳 |
| 3 | 3）防地质灾害 （1）防地基沉陷 根据地勘报告合理设计建、构筑物基础，选择良好的土层做为基础持力层，必要时对地基进行处理，确保基础稳固牢靠，从而降低地基不均匀沉降的发生。 | 土层基础良好 | 已采纳 |
| 4 | 4）防震 抗震设防烈度为6度，本项目建、构筑物抗震按6度设防。 | 采用6度设防 | 已采纳 |
| 5 | 5）防自然灾害 （1）防冰雪 设计时已考虑罩棚的雪荷载的影响、所选用的材料强度、质量等均要满足要求。在使用过程中，定期做好检维修工作，确保罩棚性能完好。防止积雪压垮罩棚，造成生产安全事故。 | 已考虑罩棚的雪荷载 | 已采纳 |
|  | （2）防雷 接地装置围绕建筑物敷设成环形接地体。防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统接地等共用接地装置，其接地电阻≤4Ω。 罩棚防雷（二类防雷）：加油站罩棚防雷利用Φ12热镀锌圆钢做接闪带。利用罩棚钢柱做引下线,与接地网做电气连接。 站房防雷（三类防雷）：在屋面女儿墙上采用Φ12热镀锌圆钢敷设接闪带，站房利用柱内主筋作引下线，与接地网相连。 本项目的自控仪表系统可以满足加油站经营的要求。本工程预计的防雷等级站房将按第三类防雷建筑物设计，加油区按第二类防雷建筑物设计。本项目加油机、卸油过程均设计防静电对策措施，本项目的防雷防静电可以满足加油站经营的要求。 | 公用接地装置，接地电阻≤4Ω | 已采纳 |
| 2、防噪音、防护栏、安全标志、风向标的设置等 |  |  |  |
| 1、防噪音设施 | 本项目不涉及高噪音设备，站区内噪音符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的要求，不高于85分贝。 | 噪声不高于85分贝 | 已采纳 |
| 2、防灼烫： | 本项目没有具烫伤危险的操作，操作人员不需佩戴防烫伤手套。 | 不涉及 | - |
| 3防护栏 | 加油岛附近设置0.8米高的防撞柱。 | 加油岛两侧设置0.8m高防撞柱 | 已采纳 |
| 4、安全标志 | 依据《危险化学品建设项目安全设施目录》中规定的安全警示标志内容，在储罐区、卸油点、加油区、配电间、加油站入口处等危险区域设置安全警示标志。 | 储罐区、卸油点、加油区、配电间、加油站入口处等均设置安全警示标志 | 已采纳 |
| 3、个体防护装置的配备 |  |  |  |
| 1 | 防静电防护工作服4套、防护工作服4套、防护帽4个、防护手套4双、安全鞋4双。 | 按要求配备 | 已采纳 |
| 4、油罐清洗安全防护和管理 |  |  |  |
| 1 | 严格执行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业； | 严格执行作业审批制度 | 已采纳 |
| 2 | 作业顺序执行“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格进罐作业； | 严格执行作业审批制度 | 已采纳 |
| 3 | 清洗油罐前需充分做好安全措施及物资、工具、器材的检查与准备工作。必须配备个人防中毒窒息等防护设备，严禁无防护设备进行作业。 | 配备个人防中毒窒息等防护设备 | 已采纳 |
| 4 | 清罐作业单位应具有相关施工资质，并编制合理的施工方案，指定有效安全措施，由管理部门会签。 | 严格按制度、规程执行 | 已采纳 |
| 5 | 入罐作业前，应办理好油罐清洗作业票及受限空间作业许可证等证明。 | 严格按制度、规程执行 | 已采纳 |
| 6 | 油罐清洗作业，需确保油洗人员的作业安全和身体健康，采用自动机械清洗油罐，坚持“预防为主”的方针。 | 严格按制度、规程执行 | 已采纳 |
| 7 | 以下几种情况需清罐：油罐清洗周期一般为三至五年；油罐改储另一类油品时，应进行清洗；油罐发生渗漏或者有其它损坏需要进行倒空检查或动火修理。 | 严格按制度、规程执行 | 已采纳 |
| 8 | 清罐指挥人员在清罐作业期间必须亲临现场，及时解决和处理所发现的问题。 | 严格按制度、规程执行 | 已采纳 |
| 9 | 清罐作业之前应根据分工情况对有关人员进行安全和有关操作技术的岗前教育，并经考核合格后方准上岗。 | 严格按制度、规程执行 | 已采纳 |
| 九、事故应急措施及安全管理机构 |  |  |  |
| 1 | 本项目设有应急救援组织，并编制事故应急预案。站内应急组长由站长担任，成员由各班组人员组成。 | 设置应急组织，并编制事故预案，定期进行演练 | 已采纳 |
| 2 | 本项目已设置环保沟及隔油池，用来收集事故液。 | 站内设置隔油池 | 已采纳 |
| 3 | 建设项目单位应当根据《中华人民共和国安全生产法》第二十四条的规定，设置安全生产管理机构或者配备专职的安全生产管理人员。 | 设置1名安全管理人员 | 已采纳 |
| 4 | 站长对安全生产负全面领导责任，安全工作实行领导负责制，做到“谁主管 谁负责”。 | 站长负全面领导责任 | 已采纳 |
| 5 | 根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(安监总管三〔2010〕186号)要求，危险化学品建设项目，应不小于2%的比例配备专职安全管理人员(不足50人的企业至少配备1人)。要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。 加油工都经培训、考试合格取得上岗证，操作人员熟悉和掌握安全操作技能，保证本项目装置顺利投入运行。安全管理人员必须取得相关部门颁发的安全管理人员资格证。 | 设置1名主要负责人和1名安全管理人员，并经培训取证后上岗，站内员工均通过安全培训后上岗 | 已采纳 |
| 6 | 企业应按GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》要求，根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点，编制适合本企业实际的《事故应急预案》。 | 已编制事故应急预案 | 已采纳 |
| 7 | 企业应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。参加应急预案评审的人员应当包括有关安全生产及应急管理方面的专家。应急预案的评审或者论证应当注重基本要素的完整性、组织体系的合理性、应急处置程序和措施的针对性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性等内容。生产经营单位的应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位应当将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。 | 应急预案经过专家评审 | 已采纳 |
| 8 | 企业应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。 | 应急预案备案中 | 已采纳 |
| 9 | 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 已进行应急救援预演练，见附件 | 已采纳 |

依据上表分析，该加油站总体采纳了安全设施设计提出的主要安全设施和措施，但还存在1项内容需进行整改，具体如下：

1、未见紧急切断按钮。

针对现场存在的问题，该加油站已经进行了现场整改，详见附件-现场整改回复。

## 7.2 现场存在隐患及整改措施

依据有关法规、标准的要求，并结合该加油站的实际情况，现场勘查时该加油站存在部分问题，并针对存在的问题提出相应的对策措施与建议，以进一步提高该加油站的安全管理水平。

检查中发现的隐患及整改措施如下表所示。

表7-2  隐患整改措施

| 序号 | 不符合项/建议项 | 措施建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未见紧急切断按钮 | 安装紧急切断按钮 |
| 2 | 加油枪未贴油品标识 | 张贴加油枪油品标识 |
| 3 | 卸油口未贴油品标识 | 张贴卸油口油品标识 |

针对在现场安全检查中发现的问题，评价组通知了中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司金岭大道加油（充电、光伏）站并进行了整改。

中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司金岭大道加油（充电、光伏）站对评价组在现场提出的整改意见，认真进行了整改。具体情况详见隐患整改回复情况。

## 7.3 建议采取的对策措施

1、加强现场管理工作，定期对员工进行消防知识培训，使员工达到懂得如何预防火灾，发生火灾时如何使用消防器材。

2、从业人员应熟练掌握本岗位的技能，并认真学习安全管理制度。

3、对将来到本单位工作的新员工要进行安全教育，并对所从事的职业进行培训考核（并进行记录），合格后，持证上岗。

4、控制电气点火源：加油区域内禁用移动式和携带式电器，严禁使用手机、电脑等非防爆电器，应加强对电器使用情况的审查监督，禁止私拉乱接、违章用电；

5、控制明火源：控制固定明火源，根据规范控制安全间距，增设安全间隔，使油气不能向火源处积聚，火源不能向危险区域散发。控制修理和烟火，运行期间不得使用电气焊、气割，动火修理时须备有消防器材、消防人员监护到位；加油区必须禁止吸烟，禁止明火。

6、卸油严格按操作规程进行，防止卸错油罐出现混油情况，造成安全事故。卸油时确认铅封、运单信息和地罐空容，确认卸油罐对应加油机停止发油。且卸油期间，卸油员和驾驶员必须全程现场监护，做好巡查。

7、加油站进一步加强安全管理和安全投入，不断提高安全管理人员和职工的技术、技能水平和安全意识，维护好设备设施，进一步提高本质安全度，达到安全经营的目的。

8、根据《中华人民共和国安全生产法》内第五十一条要求：国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。

9、维护、检修应使用防爆型照明设备、防爆工具，严禁使用撞击易产生火花的工具。应定期对输油管道进行耐压试验，定时检测地下油罐泄露和人孔阴井油气浓度，确认无油料溢出。

10、加油机维修前应切断电源摘下皮带轮上的皮带。注意不要划伤各金属零件、密封件及密封结合面，以免造成泄露。

- 8 安全验收评价结论

## 8.1 项目安全评价结果综述

1、该加油站为中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司，该加油站由具有相应资质的单位设计、施工及安装；项目安全设施能按相关的法律、法规和标准规范的要求与主体工程同时经验收后投入生产和管理。

2、危险有害因素辨识结果该加油站涉及的汽油、柴油属于易燃液体，属于《危险化学品目录》（2022年版）内危险化学品。其中汽油属于我国重点监管的危险化学品。

3、该加油站储罐区和加油区均不构成危险化学品重大危险源。

4、企业在经营过程中存在的主要危险因素有：火灾爆炸、电气伤害、车辆伤害、中毒窒息等，存在的主要危害因素有：有害物质、噪声等，同时存在人为失误和管理缺陷。应重点关注的危险有害因素为火灾爆炸。

5、项目公用工程能够满足安全经营的需要。

6、采用检查表评价法进行加油站安全评价，结论为符合要求。

7、加油站取得了防雷接地检测报告。加油站能够符合安全规范要求。

8、建设项目能按照《中华人民共和国安全生产法》的要求进行“三同时”审批，安全设施按照安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”的要求进行。

9、项目在外部防火距离、平面布置、消防安全设施和措施能够满足国家法律、法规、标准、规范的要求。电气防爆防护、机械设备的安全保护等方面的安全设施建立有效。

10、该加油站在选定的评价单元中的作业均在一般危险或稍有危险范围，作业条件相对安全。

11、该加油站危险度评价得分为12分，为II级，属中度危险，危险有害程度能控制在可接受的范围。

12、加油站设置了安全领导小组，制定了相应的管理制度，操作规程和事故应急预案，加油站的安全管理机构工作有力，加油站安全经营管理处于正常有序开展范围。

## 8.2 评价结论

中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司金岭大道加油（充电、光伏）站新建项目（加油站部分）的安全设施和措施在正常经营过程中能够满足安全运行的条件，消防设施到位且在有效期内，安全管理能够满足正常安全经营的需要，具备安全验收的条件，符合经营和储存危险化学品的安全条件要求。

- 附件A 危险化学品特性表

根据企业提供的资料和调研结果可知，该加油站的主要危险化学品物质是车用汽油、柴油。

汽油、柴油的物料特性见下表所示：

表A-1  汽油

| 特别 警示 | 高度易燃液体；不得使用直流水扑救（用水灭火无效）。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色到浅黄色的透明液体。 相对密度（水=1）0.70～0.80，相对蒸气密度（空气=1）3～4，闪点-46℃，爆炸极限1.4～7.6%（体积比），自燃温度415～530℃，最大爆炸压力0.813MPa；石脑油主要成分为C4～C6的烷烃，相对密度0.78～0.97，闪点-2℃，爆炸极限1.1～8.7%（体积比）。 主要用途：汽油主要用作汽油机的燃料，可用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业， 也可用作机械零件的去污剂；石脑油主要用作裂解、催化重整和制氨原料，也可作为化工原料或一般溶剂，在石油炼制方面是制作清洁汽油的主要原料。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 【健康危害】 汽油为麻醉性毒物，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。 职业接触限值：PC-TWA（时间加权平均容许浓度）（mg/m³）:300（汽油）。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免与氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。 （2）往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。 （3）当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。 （4）汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。 （5）注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。 （2）应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。 （3）采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于1000m³及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。 |
| 安 全 措 施 | （2）汽油装于专用的槽车（船）内运输，槽车（船）应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车，必须有导静电拖线。对有每分钟0.5m³以上的快速装卸油设备的油罐汽车，在装卸油时，除了保证铁链接地外，更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。 （3）严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。 （4）输送汽油的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；汽油管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面，不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定。 （5）输油管道地下铺设时，沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩，并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 【灭火方法】 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 |

表A-2  柴油

| 品名 | 0#柴油 | 别名 |  | 危险货物编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Diesel oil | 分子式 |  | 分子量 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 熔点（℃）：<-18 沸点（℃）：282-338 相对密度（水＝1）：0.8-0.9 相对密度（空气＝1）： 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol）：无资料 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：可燃 建规火险等级：丙类 闪点：≥60℃ 爆炸下限（V%）：无资料 自燃温度：257℃ 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性：稳定 聚合危害：无 禁忌物：强氧化剂、卤素。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：未制定标准。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃或灌肠，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 生产过程密闭，注意通风。高浓度接触时，戴防毒面具，工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理。 |  |  |  |  |

- 附件B 危险、有害因素的辨识及分析过程

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是验收评价的重要环节，是验收评价的基础。

- B.1 危险、有害物质的辨识

该加油站主要危险物质为92#汽油、95#汽油、0#柴油。汽油、柴油均属于危险化学品，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。汽油、柴油储存不当会导致爆炸、引起火灾等事故，造成人员伤亡和财产损失的严重后果，具有较大的危险性。该加油站涉及运营的车用汽油、柴油虽然均为无毒或微毒石油产品，但由于人的生物个体差异，有的人对车用汽油、柴油仍较为敏感，高浓度环境下接触汽油会出现急性中毒症状，产生头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳。极高浓度吸入会引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。汽油、柴油也具有刺激作用，皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

- B.2 加油装置主要危险因素分析

危险是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危害是指特定危险事件发生的可能性与后果的结合。危害因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，强调突发性和瞬间作用。从其产生的各类及形式看，主要有火灾、爆炸、触电、车辆伤害以及中毒窒息等。

有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素，强调在一定范围内的积累作用。主要有生产性粉尘、毒物、噪声与振动、辐射、高温、低温等。

按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861－2022）的规定，该加油站存在以下五类危险、有害因素。

1、物理性危险和有害因素

1）设备、设施缺陷

该加油站中存在油罐、加油机等设备、设施，如因设备基础、本体腐蚀、强度不够、安装质量低、管道密封不良、运动件损坏等可能引发各类事故。

该加油站本身的安全安全保护设施损坏，如防溢流装置、紧急切断系统以及自动灭火器失效、阻隔防爆材料未正确使用等，可能会产生火灾爆炸、泄露中毒等危害。

2）电气伤害

该加油站中使用电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等危害。

3）运动物危害

该加油站的高处可能存在未固定好的物体或检修工具、器落下、飞出等情况造成人员受伤。运输车辆可能因各种原因发生撞击设备或人员等。

4）明火

包括检修动火，违章吸烟，工艺用火及汽车排气管尾气带火等。

5）作业环境不良

该加油站作业环境不良主要包括高温高湿环境、雷雨天气、夜间作业采光照明不良、作业场所地面不平整及台风等自然灾害。

6）标志缺陷

该加油站标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范等。

2、化学性危险、有害因素

1）易燃易爆性物质

该加油站储存的汽油、柴油是化学品液体。柴油遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

2）有毒物质

该加油站储存的汽油、柴油为无毒或微毒石油产品，但由于人的生物个体差异，有的人对车用柴油仍较为敏感，高浓度环境下接触柴油会出现急性中毒症状，产生头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳。极高浓度吸入会引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。

3、心理、生理性危险、有害因素

该加油站的日常工作中职工可能存在年龄、体质、受教育程度、操作熟练程度、心理承受能力、对事物的反应速度、休息好坏等差异。在生产过程中，存在过度疲劳、健康异常、心理异常（如情绪异常、过度紧张等）或有职业禁忌症，反应迟钝等，从而不能及时判断处理故障发生事故或引发事故。

4、行为性危险、有害因素

行为性危险、有害因素主要表现为操作错误（如误操作、违章操作）或监护错误（如作业人员脱离岗位等）。

由于该加油站是一个开放的场所，来往车辆多，车辆带来的是流动的外来人员，常有不明白加油站安全要求的人员进入加油站，并有点火吸烟、在加油区打手机、摩托车进站不熄火、用塑料桶装油等行为出现，这些人员的行为性危险有害因素需要加油站工作人员的安全引导和及时的制止。因此，加油站的行为性危险、有害因素多表现在外来人员中。

5、其他危险、有害因素

该加油站的其他危险、有害因素主要表现为周边环境、公用辅助设施的保证等。

- B.2.2 经营过程中的危险辨识

由于能量的积聚和有害物质的存在是危险、有害因素产生的根源，系统具有的能量越大，存在的有害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。能量和有害物质的失控是危险，有害因素产生的条件，失控主要体现在设备故障，人为失误，管理缺陷，环境因素四个方面。

通过对该加油站提供的有关资料的分析，结合现场调研和类比企业装置现场调查、了解的资料分析，按照《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，对该加油站存在危险因素归纳汇总。

- B.2.2.1 火灾、爆炸危险因素

汽油具有燃烧、爆炸性、且其闪点低，自燃温度低、又属挥发性物质。柴油为可燃物质，可能发生火灾事故。其发生火灾、爆炸可能性有：

1、泄漏：

1）油油罐因长期使用，罐体腐蚀而产生穿孔、破裂，从而大量泄漏；

2）管道因长期使用，管壁腐蚀而产生穿孔、破裂；

3）管道焊接处焊接质量差发生裂缝而产生泄漏；

4）管道、加油机连接处连接不好发生泄漏；

5）加油机机械密封损坏而发生泄漏；

6）加油机加油管线或卸油管线连接不牢或损坏而发生泄漏；

7）卸油作业时，从通气管中呼出大量油气；

8）加油过程中的油气挥发。

2、点火源

1）明火，包括检修动火，生活用火，违章吸烟，车辆尾气管排火等；

2）雷击和电火花；

3）检修、操作用工具产生的摩擦、撞击火花；

4）静电，包括液体流动产生的静电和人体静电；

5）流散杂电能，如在防爆区域使用手机等。

3、人的不安全行为

操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。如违章用火动火，检修用的电焊、气焊、砂轮打磨、敲击、焚烧、清除杂物；外来人员违章带入火源，如吸烟、点打火机；手机、无线电话、对讲机等流散杂电能源发生火花等。

若雷击导致光伏组件过电压，可能会发生火灾事故；光伏系统短路、工作环境温度过高可能造成光伏组件塑胶材料的燃烧，造成火灾事故；光伏组件周边有杂草或因绿化采用了易燃的植物，遇未熄灭的烟头等着火源被引燃，进而引燃光伏组件，造成火灾事故。

逆变器到箱变设置有多条交流电缆，若电缆在生产过程中存在缺陷，可能造成电缆短路，从而发生火灾。

光伏系统没有设置过电压、过电流保护，或保护失效，当负载发生短路或电流超过允许值时，可能使逆变器的线圈发生短路从而造成火灾事故。

汽车充电桩过流保护功能失效，容易导致充电回路过温，可能发生短路造成火灾。

- B.2.2.2 触电

项目中有用电设备，人体接触高、低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似的后果。如果设备开关本体缺陷、设备保护接地失效或操作失误，个人思想麻痹，防护缺陷，操作高压开关不使用绝缘工具，或非专业人员违章操作等，易发生人员触电事故。而电气布线及用电设备容易产生绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节可能造成人身触电事故。

电弧灼伤主要表现在违章操作如带负荷送电或停电，绝缘损坏或人为造成短路，引发电弧可能造成电灼伤事故。电焊作业亦会引起电弧灼伤事故。

光伏发电系统带电部位裸露太阳电池组直流汇流箱接线点多，若接线不规范，易发生金属线裸露，电缆接头部位的绝缘处理不当，易造成导线裸露，逆变器、箱式变压器进、出线接线部位易发生导体裸露。作业人员若误触及裸露的带电部位，可能会造成触电事故。

逆变器、变压器存在质量缺陷，或定期检查、维护不到位，过电压、过电流保护失效等，线圈绝缘破损或过电压、过电流线圈击穿，均可能造成设备外壳带电;电缆绝缘备外力损伤或过载击穿等。若设备、设施漏电，作业人员误触及或违章作业，均可能造成触电事故。

汽车充电防电击保护存在缺陷，存在接触电流超标现象；未配备剩余电流保护器或剩余电流保护器类型选用不当；可能导致漏电触电。

- B.2.2.3 车辆伤害

车辆伤害指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，项目物料进出均由汽车完成，场内汽车来往频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹、加油员引导失当等原因，引发车辆伤害事故。

- B.2.2.4 中毒和窒息

该加油站储存的危险化学品汽油、柴油如在非正常使用、储存情况过程中可燃气体泄漏，形成局部高浓度环境，应急处理人员未带防护面具进入现场，可能造成应急人员中毒。

人员进入油罐内内进行清洗和维护作业，如果未进行有效的置换或通风，不按照操作规程作业，可能造成人员中毒和窒息。

- B.2.3 环境危害因素分析

该加油站在使用、检修过程中可能存在因环境不良、地面物质堆积、操作空间过于狭窄，或操作人员注意力不集中、工具不称手、防护措施不当等原因造成的滑跌、绊倒、碰撞等，造成人员伤害。

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，对建筑物破坏作用明显，威胁设备、人员的安全。

由于江西省气候具有明显的亚热带季风气候区特点，系中亚热带向北亚热带过渡区气候温和，四季分明，大雨集中在每年六、七月间，突然的大规模降水可能导致排水不畅，暴雨及洪水可能威胁加油站的安全。

此外，寒冷的冬季可能由于冰冻的出现，大面积的冰冻会导致加油站的用水水管破裂，同时导致加油站地面打滑，引发车辆伤人事故。

景德镇平均气温17.2摄氏度，最热月为7月份，极端最高气温达41.8℃，夏季出现短暂高温天气时注意作业员工的防暑降温，同时注意储油设施和加油设备在高温气候时的安全。

## B.3 经营过程中的有害因素辨识

### B.3.1 有害物质

该加油站储存的汽油、柴油危险化学品物质即使在正常的生产过程中也会有微量的泄漏，长期低浓度接触这些物质可能对人体造成不良影响，可能导致神经衰弱综合征、皮肤过敏、损害。

### B.3.2 噪声危害

该加油站经营过程中的噪声一般来自于大型车辆的启动、运行的噪声。

### B.3.3 人的不安全行为因素

由于从业人员的不安全行为，如不安全的装束，使用不安全工具；违反劳动纪律，习惯性违章，缺少相关培训，缺乏相关劳动卫生知识和技能；未经应急训练，在紧急情况下不正确处置；均可能导致工伤事故的发生。还可能由于从业人员生理、心理状况异常和波动，导致反应或应急能力下降，从而引起事故。

- B.4 重大危险源辨识

- B.4.1 重大危险源辨识标准

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）（简称：标准，下同）中根据物质的不同特性，将危险物质分为爆炸物、易燃气体、气溶胶、氧化性气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质和混合物、自燃液体、自燃固体、自热物质和混合物、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氧化性液体、氧化性固体、有机过氧化物、急性毒性十五大类，标准中给出了部分物质的名称及其临界量，对未列出具体临界量物质规定了相应临界量确定办法。

危险化学品：具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的油罐或仓库组成的相对独立的区域，油罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源：长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则为重大危险源：

S＝q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1

式中：S－辨识指标；

q1，q2……qn—每种危险化学品的实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn—与各危险化学品相对应的临界量，t。

### B.4.2 重大危险源的辨识情况

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，本站的汽油（表1，第66项）、柴油（表2，易燃液体，W5.4）被列入危险化学品重大危险源规定的物质种类，其中汽油临界量为200t，柴油临界量为5000t。

考虑到该加油站的加油机本身不储存油，其加油枪为潜油泵枪，仅加油枪及其管道内存有极少量油，在线量远低于汽油、柴油的重大危险源临界量，该加油站存在装卸、运输的槽车等，考虑到其物料量已在厂区的储存设施辨识中已考虑，则这些槽车中危险化学品数量不直接参与辨识计算，但对于装卸、运输的物料与构成重大危险单元直接相关的设施，这些装卸运输相关设施纳入企业的整体重大危险源管理。故该加油站仅辨识一个储存单元。

本站汽油储罐储存最大量为60m³，共2个储罐，汽油密度取0.75g/mL，折算质量单位约为45吨；柴油储罐储存最大量为50m³，共1个储罐，柴油密度取0.85g/mL，折算质量单位约为42.5吨。

表B.3-1  重大危险源的危险化学品及临界量

| 序号 | 单元 | 物质 | 危险性分类 | 临界量（t） | 存在量（t） | qn/Qn | 辨识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 | 汽油 | 易燃液体 | 200 | 45 | 0.225 | ＜1 |
|  |  | 柴油 | 易燃液体 | 5000 | 42.5 | 0.0085 | ＜1 |
| 合计 |  | 0.225+0.0085=0.2335＜1，不构成重大危险源 |  |  |  |  |  |

根据以上定量的计算结果分析，该加油站储存能力未构成重大危险源，但如果发生火灾爆炸事故，该加油装置也会对加油装置周边建筑及人员造成伤害，需进行监控和防范。

- 附件C 定性定量评价

- C.1 作业条件危险性评价

根据该加油站经营过程的分析，确定评价单元为：油罐接卸油品作业、加油区加油作业、加油装置内车辆道路引导作业以及在寒冷气候和高温气候特殊气候环境下的加油作业等单元。

以油罐接卸油品作业单元为例说明LEC法的取值及计算过程。各单元计算结果及等级划分见表C.1-1。

1）事故发生的可能性L：在接卸油品作业操作过程中，由于物质为易燃液体，遇到火源可能发生火灾、爆炸事故，但在安全设施完备、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“可能性小，完全意外”，故其分值L＝1；

2）暴露于危险环境的频繁程度E：员工每周1至2次作业，故取E＝3；

3）发生事故产生的后果C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员死亡或重大的财产损失。故取C＝15；

D＝L×E×C＝1×3×15＝45。

结论：油罐区接卸油作业属“一般危险”范围。

表C.1-1  各单元危险评价表

| 序号 | 评价单元 | 危险源及潜在危险 | D＝L×E×C |  |  |  | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 油罐接卸油作业 | 火灾，爆炸 | 0.5 | 6 | 7 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 中毒 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 物体打击 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
| 2 | 加油机加油作业 | 火灾，爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 中毒 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 物体打击 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 寒冷气候和高温气候环境 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
| 3 | 维修作业 | 电气伤害 | 1 | 2 | 7 | 14 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 中毒 | 1 | 2 | 3 | 6 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 物体打击 | 1 | 2 | 3 | 6 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 机械伤害 | 1 | 2 | 3 | 6 | 稍有危险，可以接受 |
| 4 | 洗车作业 | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 机械伤害 | 1 | 2 | 3 | 6 | 稍有危险，可以接受 |
| 5 | 充电区充电 | 电气伤害 | 1 | 2 | 7 | 14 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |

由表C.1-1的评价结果可以看出，该加油站在选定的评价单元中的作业均在一般危险或稍有危险范围，作业条件相对安全。

该加油站的安全运行首先应重点加强对油油罐、加油机柴油危险物质的严格控制，注重日常安全管理，加强输送易然液体管线的安全管理；其次要建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、技术操作规程并确保其贯彻落实；要认真抓好加油装置操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与项目所需知识水平相适应的技术素质和安全素质，保证加油安全作业。

- C.2 危险度评价

本评价单元分为该加油站。

该加油站储罐区主要危险物质为汽油、柴油，汽油属甲B类易燃液体，故物质取5分；

该加油站汽油、柴油罐单个最大储量为50m3，故容量取5分；

该加油站柴油在常温、常压下储存，故温度、压力取0分；

该加油站加油过程中有一定危险的操作，故操作取2分。

综上所述，该加油站危险度得分为12分，为Ⅱ级，属中度危险。

考虑到加油站设有紧急切断系统，采用埋地油罐、密封操作、高低液位报警、防渗漏检测等措施，危险有害程度能控制在可接受的范围。

## C.3 符合性评价

- C.3.1 站址选择及外部距离

本报告检查依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021对该加油站站址符合性进行检查。

该加油站选址检查情况见表C.3-1。

表C.3-1  站址（周边环境）检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车加油加气加氢站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。 | 4.0.1 | 符合相关规划、环境保护和防火安全的要求，靠近道路，处于交通便利、用户使用方便的地方。 | 符合要求 |
| 2 | 在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站。 | 4.0.2 | 该站为二级加油站 | 符合要求 |
| 3 | 城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 | 4.0.3 | 不在城市干道交叉路口附近 | 符合要求 |
| 4 | 架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区。 | 4.0.12 | 无架空电力线路跨越加油站的作业区， | 符合要求 |
| 5 | 与汽车加油加气加氢站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气加氢站的用地范围。 | 4.0.13 | 不存在可燃介质管道穿越加油站用地范围 | 符合要求 |

评价结论：本检查表共检查5项内容，均符合要求。

该加油站汽、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距检查情况见表C.3-2、C.3-3。

表C.3-2  汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

| 站外建（构）筑物 |  | 二级站 |  |  | 现场情况 |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有卸油和加油油气回收系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汽油（埋地油罐） | 汽油（通气管口） | 汽油加油机 | 汽油（埋地油罐） | 汽油（通气管口） | 汽油加油机 |  |
| 重要公共建筑物 |  | 35 | 35 | 35 | 北侧＞100，南侧283.3 | 北侧＞100，南侧290.6 | 北侧＞100，南侧275 | 符合 |
| 明火地点或散发火花地点 |  | 17.5 | 12.5 | 12.5 | / | / | / | / |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 14 | 11 | 11 | / | / | / | / |
|  | 二类保护物 | 11 | 8.5 | 8.5 | / | / | / | / |
|  | 三类保护物 | 8.5 | 7 | 7 | 东南侧71.5 | 东南侧73.1 | 东南侧64.3 | 符合 |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  | 15.5 | 12.5 | 12.5 | / | / | / | / |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐 |  | 11 | 10.5 | 10.5 | / | / | / | / |
| 室外变配电站 |  | 15.5 | 12.5 | 12.5 | / | / | / | / |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  | 15.5 | 15.5 | 15.5 | / | / | / | / |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  | 5.5 | 5 | 5 | 40.2 | 48.9 | 37.1 | 符合 |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  | 5 | 5 | 5 | / | / | / | / |
| 架空通信线路 |  | 5 |  |  | / | / | / | / |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 | 1.0H，且≥6.5m | 6.5 | 6.5 | / | / | / | / |
|  | 有绝缘层 | 0.75H，且≥5m | 5 | 5 | 24 | 32.5 | 20.8 | 符合 |

表C.3-3  柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

| 站外建（构）筑物 |  | 二级站规范要求 |  |  | 现场情况 |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 柴油（埋地油罐） | 柴油（通气管口） | 柴油加油机 | 柴油（埋地油罐） | 柴油（通气管口） | 柴油加油机 |  |
| 重要公共建筑物 |  | 25 | 25 | 25 | 北侧＞100，南侧279.6 | 北侧＞100，南侧290.6 | 北侧＞100，南侧275 | 符合 |
| 明火地点或散发火花地点 |  | 12.5 | 10 | 10 | / | / | / | / |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 6 | 6 | 6 | / | / | / | / |
|  | 二类保护物 | 6 | 6 | 6 | / | / | / | / |
|  | 三类保护物 | 6 | 6 | 6 | 东南侧69.3 | 东南侧82.7 | 东南侧73.3 | 符合 |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  | 11 | 9 | 9 | / | / | / | / |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐 |  | 9 | 9 | 9 | / | / | / | / |
| 室外变配电站 |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | / | / | / | / |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  | 15 | 15 | 15 | / | / | / | / |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  | 3 | 3 | 3 | 37 | 37.2 | 37.1 | 符合 |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  | 3 | 3 | 3 | / | / | / | / |
| 架空通信线路 |  | 5 |  |  | / | / | / | / |
| 架空电力线路（H=9） | 无绝缘层 | 0.75H，且≥6.5m | 6.5 | 6.5 | / | / | / | / |
|  | 有绝缘层 | 0.5H，且≥5m | 5 | 5 | 20 | 21 | 20.8 | 符合 |

评价结论：由站址（周边环境）检查表检查结果可以看出，项目选址及外部距离符合有关标准的规定。因此，建设项目与站外建筑相互之间存在的影响较小。

- C.3.2 加油站站内平面布置符合性评价

该加油站站内设施的安全防火间距检查情况见表C.3-4。

表C.3-4  站内设施的安全防火间距（m）

| 序号 | 设施名称 | 相邻设施 | 标准要求（m） | 检查记录（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油埋地油罐 | 站房 | 4 | 12.8 |
| 2 | 柴油埋地油罐 | 站房 | 3 | 12.9 |
| 3 | 埋地油罐 | 埋地油罐 | 0.5 | 1 |
| 4 | 汽油埋地油罐 | 站区围墙 | 2 | 22.6 |
| 5 | 柴油埋地油罐 | 站区围墙 | 2 | 27.4 |
| 6 | 汽油通气管管口 | 站房 | 4 | 9.7 |
| 7 | 柴油通气管管口 | 站房 | 3.5 | 21.7 |
| 8 | 汽油通气管管口 | 站区围墙 | 2 | 21.3 |
| 9 | 柴油通气管管口 | 站区围墙 | 2 | 21.3 |
| 10 | 密闭卸油点 | 站房 | 5 | 37.2 |
| 11 | 密闭卸油点 | 汽油通气管 | 3 | 27.8 |
| 12 | 密闭卸油点 | 柴油通气管 | 2 | 16.8 |
| 13 | 汽油加油机 | 站房 | 5 | 10 |
| 14 | 柴油加油机 | 站房 | 4 | 22 |

评价结论：该加油站站内设施的安全防火间距符合要求

- C.3.3 工艺及设施要求符合性评价

该加油站加油工艺及设施符合性评价见表C.3-5。

表C.3-5  加油站加油工艺及设施符合性评价

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油罐 |  |  |  |
| 1 | 除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。6.1.1 | 室外埋地 | 合格 |
| 2 | 汽车加油站的储油罐应采用卧式油罐。6.1.2 | 卧式油罐 | 合格 |
| 3 | 埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。6.1.3 | 该站使用SF双层罐，内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐 | 合格 |
| 4 | 单层钢制油罐、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《铜制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆简形单层和双层储罐》AQ3020 的有关规定执行，并应符合下列规定：（1）钢制油罐的罐体和封头所用的钢板的厚度，不应小于表6.1.4的规定。（2）钢制油罐的设计内压不应低于0.08MPa。6.1.4 | 油罐的设计内压不低于0.08Mpa。 | 合格 |
| 5 | 选用的双层玻璃纤维增强塑料油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3177的有关规定；选用的钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3178的有关规定。6.1.5 | 选用的钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐符合现行行业标准 | 合格 |
| 6 | 加油站在役油罐进行加内衬防渗漏改造时，应符合现行国家标准《加油站在役油罐防渗漏改造工程技术标准》GB/T51344的有关规定。6.1.6 | 选用的钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐 | 合格 |
| 7 | 与罐内油品直接接触的玻璃纤维增强塑料等非金属层，应满足消除油品静电荷的要求，其表面电阻率应小于109Ω；当表面电阻率无法满足小于109Ω的要求时，应在罐内安装能够消除油品静电电荷的物体。消除油品静电电荷的物体可为浸入油品中的钢板，也可为钢制的进油立管、出油管等金属物，表面积之和不应小于下式的计算值。A=0.04Vt（A-浸入油品中的金属物表面积之和，m2；Vt-储罐容积，m3）6.1.7 | 采用内钢外玻璃双重油罐，不涉及 | - |
| 8 | 安装在罐内的静电消除物体应接地，接地电阻应符合本标准第11.2节的有关规定。 | 罐内安装静电消除物体 | 合格 |
| 9 | 双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。6.1.9 | SF双层罐，有贯通间隙 | 合格 |
| 10 | 双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，应设渗漏检测立管，并符合相关规定。6.1.8 | 站内设置防渗漏仪，已设置渗漏检测立管。 | 合格 |
| 11 | 油罐应采用钢制人孔盖。6.1.11 | 采用钢制人孔盖 | 合格 |
| 12 | 油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，回填料应符合产品说明书的要求。6.1.12 | 设在加油区车道下面，覆土厚度大于0.9m。 | 合格 |
| 13 | 当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。6.1.13 | 有防止油罐上浮措施 | 合格 |
| 14 | 埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。6.1.14 | 采用专用密闭井盖和井座 | 合格 |
| 15 | 油罐卸油应采取防满溢措施。油料达到油罐容量的90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于观察的地点。6.1.15 | 设有卸油防溢阀和高液位报警功能的液位监测系统 | 合格 |
| 16 | 设有油气回收系统的加油加气站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，渗漏检测分辨率不宜大于0.8L/h。6.1.16 | 双层油罐，设有高液位报警功能的液位监测系统 | 合格 |
| 17 | 与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T 3022的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。6.1.17 | 站内的油罐采用带测漏检测功能的SF双层油罐，内层为碳钢材质、外层为（玻璃纤维增强塑料）FRP材质，可有效防止腐蚀泄漏污染周围土壤 | 合格 |
| 加油机 |  |  |  |
| 18 | 加油机不得设置在室内。6.2.1 | 设置在室外 | 合格 |
| 19 | 加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。6.2.2 | 4.5-45L/min | 合格 |
| 20 | 加油软管上宜设安全拉断阀。6.2.3 | 加油机上设置安全拉断阀 | 合格 |
| 21 | 以正压（潜油泵）供油的加油机，底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。6.2.4 | 加油机底下设有剪切阀 | 合格 |
| 22 | 采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。6.2.5 | 无文字标识 | 不符合 |
| 工艺管道系统 |  |  |  |
| 23 | 汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统6.3.1 | 密闭卸油方式，有汽油卸油油气回收系统 | 合格 |
| 24 | 每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。6.3.2 | 卸油口无标识 | 不符合 |
| 25 | 卸油接口应装设快速接头及密封盖。6.3.3 | 卸油口有快速接头和密封盖 | 合格 |
| 26 | 加油站采用卸油油气回收系统时，其设计应符合下列规定： 1、汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统。 2、各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于100mm。 3、卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽。6.3.4 | 有卸油油气回收主管、自闭式快速接头等。回收主管公称直径为100mm | 合格 |
| 27 | 加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。6.3.5 | 采用潜油泵一泵供多枪的加油工艺 | 合格 |
| 28 | 加油站应采用加油油气回收系统。6.3.6 | 设有加油油气回收系统 | 合格 |
| 29 | 加油油气回收系统的设计应符合下列规定： 1、应采用真空辅助式油气回收系统。 2、汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm。 3、加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施。 4、加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0～1.2。 5、在加油机底部与油气回收立管的连接处,应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。6.3.7 | 加油油气回收系统按要求设置 | 合格 |
| 30 | 油罐的接合管设置应符合下列规定： 1、接合管应为金属材质。 2、接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口应设在人孔盖上。 3、进油管应伸至罐内距罐底50mm～100mm 处。进油立管的底端应为45°斜管口或T形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。 4、罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm～200mm。 5、油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。 6、油罐人孔井内的管道及设备应保证油罐人孔盖的可拆装性。 7、人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接。6.3.8 | 油罐的接合管按要求设置 | 合格 |
| 31 | 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，管口应高出建筑物的顶面2m及以上。通气管管口应设置阻火器。6.3.9 | 汽油罐与柴油罐的通气管分开设置。通气管管口高出罩棚2m。通气管管口设有阻火器 | 合格 |
| 32 | 通气管的公称直径不应小于50mm。6.3.10 | 通气管直径为50mm | 合格 |
| 33 | 当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa～3kPa，工作负压宜为1.5kPa～2kPa。6.3.11 | 通气管管口设置阻火器和呼吸阀 | 合格 |
| 34 | 加油站工艺管道的选用应符合下列规定： 1、地面敷设的工艺管道应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的无缝钢管。 2、其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道。所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件。非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道。 3、无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接。 4、热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm。埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接。 5、导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω。 6、不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于100kV。 7、柴油尾气处理液加注设备的管道，应采用奥氏体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。6.3.12 | 加油管线采用复合管道，其余管道采用无缝钢管，工艺管道按要求设置 | 合格 |
| 35 | 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω，或采用内附金属丝（网）的橡胶软管。6.3.13 | 采用了导静电耐油软管 | 合格 |
| 36 | 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。6.3.13 | 加油机下方管沟充沙填实 | 合格 |
| 37 | 卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。6.3.15 | 坡向埋地油罐 | 合格 |
| 38 | 受地形限制，加油油气回收管道坡向油罐的坡度无法满足本规范第6.3.15条的要求时，可在管道靠近油罐的位置设置集液器，且管道坡向集液器的坡度不应小于1%。6.3.16 | 坡向埋地油罐，不涉及 | - |
| 39 | 埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm厚的中性沙子或细土。6.3.17 | 埋设深度不小于0.4m，回填中性沙子或细土 | 合格 |
| 40 | 工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。6.3.18 | 工艺管道未穿过无直接关系的建筑物 | 合格 |
| 41 | 不导静电热塑性塑料管道的设计和安装，除应符合本规范第6.3.12条的有关规定外，尚应符合下列规定： 1、管道内油品的流速应小于2.8m/s。 2、管道在人孔井内、加油机底槽和卸油口等处未完全埋地的部分，应在满足管道连接要求的前提下，采用最短的安装长度和最少的接头。6.3.19 | 采用复合管道，属于导静电管道，不涉及 | - |
| 42 | 埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。6.3.20 | 埋地敷设的钢质管道进行表面防腐处理 | 合格 |
| 防渗措施 |  |  |  |
| 43 | 加油站埋地油罐应采用下列之一的防渗方式： 1、采用双层油罐； 2、单层油罐设置防渗罐池。6.5.1 | 该站的油罐为SF双层油罐 | 合格 |
| 44 | 防渗罐池的设计应符合下列规定： 1、防渗罐池应采用防渗钢筋混泥土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定。 2、防渗罐池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。 3、防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。 4、防渗罐池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。 5、防渗罐池内的空间，应采用中性沙回填。 6、防渗罐池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄露油品渗入池内的措施。6.5.2 | 该站的油罐为SF双层油罐，无需采取防渗罐池，不涉及 | - |
| 45 | 防渗罐池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定： 1、检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm。 2、检测立管的下端应置于防渗罐池的最低处，除设置在车道下的油罐外，检测立管的上部管口应高出罐区设计地面200mm。 3、检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体进入检测管，并应能阻止泥沙侵入。 4、检测立管周围应回填粒径为10mm~30mm的砾石。 5、检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。6.5.3 | 该站的油罐为SF双层油罐，无需采取防渗罐池，不涉及 | - |
| 46 | 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。6.5.4 | 该站采取了防渗措施 | 合格 |
| 47 | 加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计，应符合下列规定： 1、双层管道的内层管应符合本规范第6.3节的有关规定。 2、采用双层非金属管道时，外层管道应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求。 3、采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm。 4、双层管道系统的内层管道与外层管道之间的缝隙应贯通。 5、双层管道系统的最低点应设检漏点。 6、双层管道坡向检漏点的坡度，不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能再检漏点处被发现。 7、管道系统的渗漏检测宜采用在线检测系统。6.5.5 | 加油管线采用复合管道，按要求设置 | 合格 |
| 48 | 双层油罐、防渗漏池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。6.5.6 | 设有防渗漏检测仪和液位仪 | 合格 |
| 49 | 既有加油站油罐和管道需要更新改造时，应符合本标准第6.5.1~第6.5.6的规定。6.5.7 | 按要求进行 | 合格 |

评价结论：本检查表共检查49项内容，其中46项符合要求，不符合项为:1、加油枪无油品标识；2、卸油口无油品标识。企业已进行了整改，整改内容详见附件-现场整改回复。

- C.3.4 加油站消防设施及给排水符合性评价

该加油站消防设施及给排水符合性评价见表C.3-6。

表C.3-6  加油站消防设施及给排水符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灭火器材配置 |  |  |  |
| 1 | 每2台加油机应设置不少于2具5㎏手提式干粉灭火器或1具5kg手提干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台配置。12.1.1（2） | 每台加油机设有2具5kg手提式干粉灭火器 | 合格 |
| 2 | 地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。12.1.1（4） | 35kg推车式干粉灭火器2个 | 合格 |
| 3 | 一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m³；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m³。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。10.1.1（6） | 灭火毯10块，沙子2m³ | 合格 |
| 给排水系统 |  |  |  |
| 4 | 站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。12.3.2（1） | 站内雨水可散流到站外 | 合格 |
| 5 | 加油站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井，水封井的水封高度不应小于0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。12.3.2（2） | 加油站设置水封井 | 合格 |
| 6 | 清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。12.3.2（3） | 由专业队伍进行集中收集处理 | 合格 |
| 7 | 排出站外的污水应符合国家现行有有关污水排放标准的规定。12.3.2（4） | 符合要求 | 合格 |
| 8 | 加油站不应采用暗沟排水。12.3.2（5） | 不采用暗沟排水 | 合格 |
| 9 | 排水井、雨水口和化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄露事故时可能流经的部位。12.3.3 | 排水井、雨水口和化粪池设在作业区外 | 合格 |

评价结论：本检查表共检查9项内容，均符合要求。

- C.3.5 加油站电气、报警和紧急切断系统符合性评价

该加油站电气、报警和紧急切断系统符合性评价见表C.3-7。

表C.3-7  加油站电气、报警和紧急切断系统检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供配电 |  |  |  |
| 1 | 加油站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。13.1.1 | 配有UPS电源 | 合格 |
| 2 | 加油站的供电电源宜采用电压为380/220V的外接电源。13.1.2 | 220V外接电源 | 合格 |
| 3 | 加油站的消防泵房、罩棚、营业室等处，均应设事故照明，连续供电时间不应少于90min。13.1.3 | 有应急照明 | 合格 |
| 4 | 当引用外电源有困难时，加油站可设置的小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定： 1、排烟口高出地面4.5m以下时，不应小于5m。 2、排烟口高出地面4.5m及以上时，不应小于3m。13.1.4 | 不设发电机，不涉及 | - |
| 5 | 加油站的电力线路宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。13.1.5 | 电力线路采用电缆穿钢管埋地敷设 | 合格 |
| 6 | 当采用电缆沟敷设电缆时，加油作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与氢气、油品、LPG、LNG和CNG管道以及热力管道敷设在同一沟内。13.1.6 | 电缆沟充沙填实 | 合格 |
| 7 | 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。13.1.7 | 该站的加油机采用防爆加油机，其他电力设备符合要求 | 合格 |
| 8 | 加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。13.1.8 | 防护等级不低于IP44级 | 合格 |
| 防雷、防静电 |  |  |  |
| 9 | 钢制油罐、LPG储罐、LNG储罐、CNG储气瓶（组）、储氢容器和液氢储罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。CNG和氢气的长管拖车或管束式集装箱停放场地、卸车点车辆停放场地应设两处临时用固定防雷接地装置。（13.2.1）。 | 两处接地 | 合格 |
| 10 | 汽车加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。13.2.2 | 有合格的防雷检测报告，采用共用接地装置，其接地电阻不大于4Ω | 合格 |
| 11 | 埋地钢制油罐、埋地LPG储罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。13.2.4 | 有连接并接地 | 合格 |
| 12 | 汽车加油加气加氢站内油气放散管在接入全站共用接地装置后，可不单独做防雷接地。13.2.5 | 有合格的防雷检测报告 | 合格 |
| 13 | 当汽车加油加气加氢站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定： 1、板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。 2、金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm。 3、金属板应无绝缘被覆盖。13.2.6 | 有合格的防雷检测报告，采用金属屋面 | 合格 |
| 14 | 汽车加油加气加氢站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。13.2.7 | 加油站的信息系统采用导线穿钢管配线，两端均接地 | 合格 |
| 15 | 汽车加油加气加氢站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。13.2.8 | 装设有过电（电涌）压保护器 | 合格 |
| 16 | 380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外供电源为380V时，可采用TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。13.2.9 | 采用TN-S系统，装设有电压（电涌）保护器。 | 合格 |
| 17 | 地上或管沟敷设的油品管道、LPG管道、LNG管道、CNG管道、氢气管道和液氢管道应设防静电和防感应雷的共用接地装置，接地电阻不应大于30Ω。13.2.10 | 有合格的防雷检测报告，设防静电和防感应雷的共用接地装置 | 合格 |
| 18 | 加油加气加氢站的汽油罐车、LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地应设卸车或卸气临时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。13.2.11 | 卸油点附件设有防静电接地装置 | 合格 |
| 19 | 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。13.2.12 | 用金属线跨接 | 合格 |
| 20 | 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。11.2.13 | 可靠连接 | 合格 |
| 21 | 采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地；采用不导静电的热塑性塑料管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。13.2.14 | 采用导静电的复合管道，设有内村接地 | 合格 |
| 22 | 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。13.2.15 | 不大于4Ω | 合格 |
| 23 | 油罐车、LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置，不应设置在爆炸危险1区。13.2.16 | 未设置在爆炸危险1区 | 合格 |
| 紧急切断系统 |  |  |  |
| 24 | 汽车加油加气加氢站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。13.5.1 | 未安装紧急切断按钮 | 不符合 |
| 25 | 紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关： 1、在汽车加油加气加氢站现场工作人员容易接近且较为安全的位置； 2、在控制室、值班室内或站房收银台等有人员值守的位置。13.5.2 | 未安装紧急切断按钮 | 不符合 |
| 26 | 工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。13.5.3 | 未安装紧急切断按钮 | 不符合 |
| 27 | 紧急切断系统应只能手动复位。13.5.4 | 未安装紧急切断按钮 | 不符合 |
| 光伏发电系统 |  |  |  |
| 1 | 建筑物上安装的光伏发电系统，不得降低相邻建筑物的日照标准。 | 不涉及影响相邻建筑物日照 | 符合 |
| 2 | 光伏发电站中的所有设备和部件，应符合国家现行相关标准的规定，主要设备应通过国家批准的认证机构的产品认证。 | 使用符合标准的设备和部件 | 符合 |
| 3 | 光伏发电系统总，同一个逆变器接入的光伏组件串的电压、方阵朝向、安装倾角宜一致。 | 同一个逆变器接入的光伏组件串的电压、方阵朝向、安装倾角一致 | 符合 |
| 4 | 光伏组件串的最大功率工作电压变化范围应在逆变器的最大功率跟踪电压范围内。 | 最大功率工作电压变化范围在逆变器最大功率跟踪电压范围内 | 符合 |
| 5 | 光伏组件应根据类型、峰值功率、转换效率、温度系数、组件尺寸和重量、功率辐照度特性等技术条件进行选择。 | 按要求选择 | 符合 |
| 6 | 光伏组件应按太阳辐照度、工作温度等使用环境条件进行性能参数校验。 | 按太阳辐照度、工作温度等条件进行性能参数校验 | 符合 |
| 7 | 光伏组件的类型应按下列条件选择： 1依据太阳辐射量、气候特征、场地面积等因素，经技术经济比较确定。 2太阳辐射量较高、直射分量较大的地区宜选用晶体硅光伏组件或聚光光伏组件。 3太阳辐射量较低、散射分量较大、环境温度较高的地区宜选用薄膜光伏组件。 4在与建筑相结合的光伏发电系统中，当技术经济合理时，宜选用与建筑结构相协调的光伏组件。建材型的光伏组件，应符合相应建筑材料或构件的技术要求。 | 按要求选择 | 符合 |
| 8 | 与建筑结合的光伏发电站的光伏方阵应结合太阳辐照度、风速、雨水、积雪等气候条件及建筑朝向、屋顶结构等因素进行设计，经技术经济比较后确定方位角、倾角和阵列行距。 | 结合气候条件、建筑朝向、屋顶结构等因素进行设计 | 符合 |
| 9 | 光伏发电站接入电网的电压等级应根据光伏发电站的容量及电网的具体情况，在接入系统设计中经技术经济比较后确定。 | 经技术经济比较后确定 | 符合 |
| 10 | 光伏发电站应具有相应的继电保护功能。 | 设置继电保护器 | 符合 |
| 11 | 光伏发电站的逆变器应具备过载能力，在1.2倍额定电流以下，光伏发电站连续可靠工作时间不应小于1分钟。 | 具备过载能力 | 符合 |
| 12 | 光伏发电站应在并网点内侧设置易于操作、可闭锁且具有明显断开点的并网总断路器。 | 可闭锁，并设置断开点的并网总断路器 | 符合 |
| 充电桩汽车充电系统 |  |  |  |
| 1 | 充电站内应包括：行车道、停车位、充电设备、监控室、供电设施及休息室、卫生间等必要的辅助服务设施。充电站的布置和设计便于被充电车辆的进出、驶入以及停放。 | 该加油站内设置有行车道、停车位、充电桩、站房、监控等设施。充电区方便车辆进出。 | 符合 |
| 2 | 充电设备的布置应便于充电车辆的停放和充电人员的操作。 | 充电区方便充电车辆停放和充电人员操作。 | 符合 |
| 3 | 充电设备宜安装在距地面一定高度的地方，满足防雨、防积水要求。 | 充电桩充电插头安装高度不低于1m。 | 符合 |
| 4 | 充电站监控系统包括充电监控系统、供电监控系统和安防监控系统。 | 充电区设置有安防监控摄像头，充电桩具有充电监控和供电监控。 | 符合 |
| 5 | 依据冲抵哪站规模和充电设备的布置，行驶道可按单向或双向考虑。 | 行驶道按单向考虑 | 符合 |
| 6 | 充电站内单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m。 | 单车道不小于3.5m。 | 符合 |
| 7 | 停车位布置原则：电动汽车停车位充电时不应妨碍其他车辆的通行。 | 停车位充电不妨碍其他车辆通行。 | 符合 |
| 8 | 充电站应配置必要的消防设施，并不得移作他用。 | 充电区设置有干粉灭火器。 | 符合 |
| 9 | 充电站应在醒目位置明确提供以下信息：导引标志、安全警告标识等。 | 充电区设置有引导和警示标识。 | 符合 |

评价结论：本检查表共检查39项内容，其中1项不符合要求，分别为：

1、未安装紧急切断按钮。

该加油站已对上述不符合项进行了整改，具体整改内容详见附件-现场整改回复。

- C.3.6 加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价

该加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价见表C.3-8。

表C.3-8  加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采暖通风 |  |  |  |
| 1 | 汽车加油加气加氢站采暖宜利用城市、小区或领近单位的热源。无利用条件时，可在汽车加油加气加氢站内设置锅炉房。14.1.2 | 未设置锅炉房，不涉及 | - |
| 2 | 设置在站房内的热水锅炉房（间）应符合下列规定： 1、锅炉宜选用额定供热量不大于140kW的小型锅炉。 2、采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，且应采取防止火星外逸的有效措施。 3、当采用燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。14.1.3 | 未设置锅炉房，不涉及 | - |
| 3 | 汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域内的房间应采取通风措施，并应符合下列规定： 1、采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气12次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。通风设备应防爆，并应与可燃气体浓度报警器联锁。 2、采用自然通风时，通风口总面积不应小于300cm²/m²（地面），通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。14.1.4 | 爆炸危险区域内无房间，不涉及 | - |
| 4 | 汽车加油加气加氢站室内外采暖管道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进出建筑物处应采取隔断措施。14.1.5 | 未设置采暖管道，不涉及 | - |
| 建（构）筑物 |  |  |  |
| 5 | 作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。14.2.1 | 站房耐火等级为二级 | 合格 |
| 6 | 汽车加油加气加氢场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定： 1、罩棚应采用不燃烧材料建造. 2、进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度。 3、罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于2m。 4、罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的有关规定执行。 5、罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定。 6、罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定执行。 7、罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》 GB50011的有关规定执行。 8、设置于CNG设备、LNG设备和氢气设备上方的罩棚应采用避免天然气和氢气积聚的结构形式 9、罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。14.2.2 | 罩棚按要求设置 | 合格 |
| 7 | 加油岛、加气岛、加氢岛的设计应符合下列规定： 1、加油岛、加气岛、加氢岛应高出停车位的地坪0.15m~0.2m。 2、加油岛、加气岛、加氢岛两端的宽度不应小于1.2m。 3、加油岛、加气岛、加氢岛上的罩棚立柱边缘距岛端部，不应小于0.6m。 4、靠近岛端部的加油机、加气机、加氢机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱（栏）时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小0.5m，并应设置牢固。14.2.3 | 加油岛按要求设置 | 合格 |
| 8 | 汽车加油加气加氢站内的工艺设备不宜布置在封闭的房间或箱体内；工艺设备需要布置在封闭的房间或箱体内时，房间或箱体内应设置可燃气体检测报警器和强制通风设备，并应符合本标准第14.1.4条的规定。14.2.7 | 未布置在封闭房间或箱体内，不涉及 | - |
| 9 | 站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成，站房内可设非明火餐厨设备。14.2.9 | 该站房设置便利店、站长室、配电间、卫生间等。无明火设备 | 合格 |
| 10 | 站房的一部分位于作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300㎡，且该站房内不得有明火设备。14.2.10 | 站房不位于作业区内 | 合格 |
| 11 | 辅助服务区内建筑物的面积不应超过本标准附录B中三类保护物标准，其消防设计应符合现行国家际准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。14.2.11 | 未设置辅助服务区，不涉及 | - |
| 12 | 站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施合建，但站房与餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间应设置无门窗洞口，且耐火极限不低于3h的实体墙。14.2.12 | 站房按要求设置 | 合格 |
| 13 | 站房可设在站外民用建筑物内或与站外民用建筑物合建，并应符合下列规定： 1、站房与民用建筑物之间不得有连接通道。 2、站房应单独开设通向汽车加油加气加氢站的出入口。 3、民用建筑物不得有直接通向汽车加油加气加氢站的出入口。14.2.13 | 未采用合建，不涉及 | - |
| 14 | 站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合表5.0.13的规定但小于或等于25m时，朝向作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3h的实体墙。14.2.14 | 无明火设备，不涉及 | - |
| 15 | 加油站、LPG加气站、LNG加气站和L-CNG加气站内不应建地下和半地下室，消防水池应具有通风条件。14.2.15 | 未建地下和半地下室 | 合格 |
| 16 | 埋地油罐和埋地LPG储罐的操作井、位于作业区的排水井应采取防渗漏措施，位于爆炸危险区域内的操作井和排水井应有防止产生火花的措施。12.2.16 | 埋地油罐设有防渗漏措施 | 合格 |
| 绿化 |  |  |  |
| 17 | 汽车加油加气加氢站作业区内不得种植油性植物。14.3.1 | 作业区内无油性植物 | 合格 |

评价结论：本检查表共检查17项内容，均符合要求。

- C.3.7 法律法规符合性评价

该加油站法律法规符合性评价见表C.3-9。

表C.3-9  法律法规符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1※ | 加油站设计单位资质 | 有 | 合格 |
| 2※ | 加油站施工单位资质 | 有 | 合格 |
| 3※ | 加油站监理单位资质 | 有 | 合格 |
| 4※ | 加油站营业执照 | 有 | 合格 |
| 5※ | 用地证明 | 有 | 合格 |
| 6※ | 加油站防雷检测报告 | 有 | 合格 |
| 7※ | 消防验收 | 有 | 合格 |

评价结论：本检查表共检查7项内容，均符合要求。

表C.3-10加油站安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查 结果 | 主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证照文书 | （1）营业执照。 | 是☑ 否□ | 有营业执照 |
|  |  | （2）成品油零售经营批准证书，是否在有效期内。 | 是☑ 否□ | 为新建站，在景德镇市成品油零售体系“十四五”发展规划布点名单中 |
|  |  | （3）危险化学品经营许可证，是否在有效期内。 | 是☑ 否□ | 为新建站。 |
|  |  | （4）合规的立项文件或备案证明，加油站实际建设是否与立项文件一致。 | 是☑ 否□ | 与立项一致 |
|  |  | （5）加油站用地证明文件、用地红线等，站址建设是否在用地红线范围内。 | 是☑ 否□ | 在用地红线范围内 |
|  |  | （6）新建、改建、扩建加油站是否有审查手续和批复文件。 | 是☑ 否□ | 为新建站，有安全预评价审查、安全设施设计审查。 |
|  |  | （7）是否经过正规设计或诊断设计。 | 是☑ 否□ | 经正规设计。 |
|  |  | （8）设计单位是否具备相应的资质。 | 是☑ 否□ | 由哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司设计，有化工石化医药行业甲级资质。 |
|  |  | （9）是否出具合格的设计图纸，设计图纸是否与现场一致。 | 是☑ 否□ | 有合格设计图纸，与现场一致。 |
|  |  | （10）加油站是否经过消防验收，取得消防验收意见书。 | 是☑ 否□ | 已取得景德镇市住房和城乡建设局颁发的消防设计审查意见书，文件字：景住建消审字[2023]017号。 |
| 2 | 安全管理机构 | （1）是否成立安全管理机构，配置安全管理人员。 | 是☑ 否□ | 有安全管理机构，有安全管理人员。 |
|  |  | （2）专职安全管理人员是否经过正式任命。 | 是☑ 否□ | 专职安全管理人员经正式任命。 |
|  |  | （3）主要负责人、安全生产管理人员是否取得安全资格证书，证书是否在有效期内。 | 是☑ 否□ | 主要负责人、安全管理人员已取证，证件在有效期内。 |
| 3 | 安全生产 责任制 | （1）是否建立安全生产责任制,明确规定主要负责人、安全管理人员、有关部门等的安全生产职责。 | 是☑ 否□ | 建立有安全生产责任制，明确各人员职责。 |
|  |  | （2）是否签订安全责任书。 | 是☑ 否□ | 签订责任书 |
| 4 | 安全规章制度和操作规程 | （1）是否建立安全教育培训制度、消防/防火安全制度、设备管理制度、用电安全管理制度、交接班制度、巡检制度、设备维护保养制度、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、事故管理制度等。 | 是☑ 否□ | 有教育培训、消防安全、设备管理、交接班、巡检、设备维保、安全投入保障、奖惩、隐患排查、风险管理等制度。 |
|  |  | （2）是否建立制定加油、卸油、计量操作规程等。 | 是☑ 否□ | 有加油、量油、卸油操作规程。 |
| 5 | 安全投入 | （1）是否按有关安全生产费用提取规定，提取安全生产费用。 | 是☑ 否□ | 按要求提取安全生产费用。 |
|  |  | （2）安全生产费用使用是否符合要求，专款专用。 | 是☑ 否□ | 符合，专款专用。 |
|  |  | （3）是否依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。 | 是☑ 否□ | 已缴纳工伤保险。 |
| 6 | 安全教育培训 | （1）主要负责人、安全管理人员是否定期参加安全教育培训。 | 是☑ 否□ | 有安全培训记录。 |
|  |  | （2）加油站人员是否定期参加日常安全教育培训。 | 是☑ 否□ | 定期组织人员参加教育培训。 |
|  |  | （3)新入职人员上岗前是否经过安全操作规程及应急处置等有关安全知识的培训，并建立教育培训档案。 | 是☑ 否□ | 新员工经过岗前培训合格后上岗作业。 |
| 7 | 隐患排查治理 | （1）是否建立定期安全检查及隐患排查治理制度。 | 是☑ 否□ | 有隐患排查治理制度。 |
|  |  | （2）是否按照计划和要求进行相应的安全检查并保存记录。 | 是☑ 否□ | 按要求定期进行检查 |
|  |  | （3）安全检查出的事故隐患是否闭合。 | 是☑ 否□ | 隐患排查有闭环 |
| 8 | 风险分级及管控措施 | 是否建立健全安全风险分级管控管理制度。 | 是☑ 否□ | 有安全风险分级管控制度 |
|  |  | 是否组织全员参与风险分级辨识。 | 是☑ 否□ | 全员参与 |
|  |  | 是否制定安全风险分布图、风险识别管控及应急措施，即“一图一牌三清单”。 | 是☑ 否□ | 有风险分布图和应急措施 |
| 9 | 应急管理 | （1)是否制定加油站事故应急救援预案，应急预案是否按要求进行备案。 | 是☑ 否□ | 有应急预案，预案已通过专家评审 |
|  |  | （2）是否组织应急演练，并保存演练记录材料。 | 是☑ 否□ | 有应急演练记录 |
| 10 | 检维修作业、危险作业 | （1）是否制定检维修管理制度。 | 是☑ 否□ | 有检维修制度 |
|  |  | （2)是否制定动火作业、受限空间作业等危险作业管理制度。 | 是☑ 否□ | 有动作、受限空间作业管理制度 |
|  |  | （3）危险作业是否按要求履行审批手续，危险作业是否按要求执行作业票管理。 | 是☑ 否□ | 危险作业严格执行审批手续 |
|  |  | （4）危险作业现场管理是否按要求执行。 | 是☑ 否□ | 按要求执行 |
| 现 场 安 全 检 查 内 容 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查 结果 | 主要问题 |
| 1 | 加油加气站选址与总平面布置 | （1）站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。 | 是☑ 否□ | 符合规划、环保、防火安全要求，交通便利，靠近金岭大道。 |
|  |  | （2）在城市建成区不应建一级加油站。 | 是☑ 否□ | 属于二级加油加气合建站 |
|  |  | （3）城市建成区内的加油站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 | 是☑ 否□ | 不在城市干道交叉路口 |
|  |  | （4）加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离，不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》表4.0.4和表4.0.5的规定。 | 是☑ 否□ | 符合，见表C.3-2、C.3-3。 |
|  |  | （5）架空电力线路是否跨越加油站的作业区。 | 是☑ 否□ | 不涉及架空电力线路跨越加油站 |
|  |  | （6）与加油站无关的可燃介质管道是否穿越车加油站用地范围。 | 是☑ 否□ | 不涉及无关的可燃介质管道穿越加油站 |
|  |  | （7）加油站内设施、装置之间的防火距离，不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》表5.0.13规定。 | 是☑ 否□ | 符合，见表C.3-4 |
|  |  | （8）加油工艺设施与站外建、构筑物之间,宜设置高度不低于2.2m的不燃烧实体围墙。当加油站的工艺设备与站外建、构筑物之间的距离大于《汽车加油加气站设计与施工规范》中表4.0.4-表4.0.9中安全间距的1.5倍时,且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆人口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。 | 是☑ 否□ | 加油站建有2.2m围墙。 |
|  |  | （9）加油站现场总平面布置是否与设计总图一致 | 是☑ 否□ | 与设计一致 |
|  |  | （10）车辆入口和出口应分开设置。 | 是☑ 否□ | 出入库分开设置 |
|  |  | （11） 站区内停车位和道路应符合下列规定： 1.站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度不应小于4.5m，双车道或双车停车位宽度不应小于9m；其他类型汽车加油加气加氢站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位宽度不应小于6m。 2.站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。 3.站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。 4.作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。 | 是☑ 否□ | 单车道宽度不小于4m，站内道路为砼路面。 |
|  |  | （12）电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内。 | 是☑ 否□ | 充电区布置于站区南侧，不在主要加油区。 |
|  |  | （13）加油站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。 | 是☑ 否□ | 变配电室在作业区外，位于站房内。 |
|  |  | （14）加油作业区内不得有“明火地点”或“散发火花地点"。 | 是☑ 否□ | 加油作业区无明火 |
|  |  | （15）站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》第14.2.10条的规定。。 | 是☑ 否□ | 站房不在爆炸危险区域内 |
|  |  | （16）当加油站内设置非油品业务建筑物或设施时，不应布置在作业区内，与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》第4.0.4条~第4.0.8条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内设置明火设备时，应等同于“明火地点”或“散发火花地点”。 | 是☑ 否□ | 无非油品业务建筑物和设施 |
|  |  | （17）汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。 | 是☑ 否□ | 未超出站区围墙和可用地界线 |
|  |  | （18）架空电力线路不应跨越加油站的加油作业区。 | 是☑ 否□ | 无架空电力线跨越加油站加油作业区 |
| 2 | 建筑与 设施 | （1)加油作业区内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级。 | 是☑ 否□ | 站房为二级耐火等级 |
|  |  | （2）站内建筑防雷防静电设施是否按要求设置，是否经过定期防雷检测，并出具了检测合格报告。 | 是☑ 否□ | 经过防雷检测，有检测报告，见附件。 |
|  |  | （3)加油站内设置的经营性餐饮、汽车服务等非站房所属建筑物和设施不应布置在加油作业区内。 | 是☑ 否□ | 洗车机布置于加油站北侧出口处 |
|  |  | （4）加油站内厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》表5.0.13的规定但小于或等于25m时,其朝向加油作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3h的实体墙。 | 是☑ 否□ | 无明火设施 |
|  |  | （5）加油站内不应建地下室和半地下室。 | 是☑ 否□ | 位于地上 |
|  |  | （6）加油站作业区内不得种植油性植物。 | 是☑ 否□ | 作业区无油性植物 |
|  |  | （7)加油场地宜设罩棚,罩棚应采用非燃烧材料建造,其有效高度不应小于4.5m，罩棚遮盖加油机的平面投影距离不宜小于2m。 | 是☑ 否□ | 加油站罩棚高度7.3m，遮盖加油机平面投影距离5m |
| 3 | 加油工艺与设施 | （1）除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。 | 是☑ 否□ | 油罐采用埋地 |
|  |  | （2）埋地油罐是否采用双层罐，埋地油罐是否为合格产品，是否有生产厂商出具的合格证书或技术说明书等 | 是☑ 否□ | 采用双层油罐，有合格证书 |
|  |  | （3）安装在罐内的静电消除物体是否有接地，接地电阻应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》第11.2节的有关规定。 | 是☑ 否□ | 静电消除物体已接地 |
|  |  | （4）双层油罐内壁与外壁之间是否有满足渗漏检测要求的贯通间隙。是否设渗漏检测装置。 | 是☑ 否□ | 有贯通间隙，有油罐渗漏检测装置 |
|  |  | （5）油罐底部应配置积水排除设备。 | 是☑ 否□ | 有积水排出设施 |
|  |  | （6）油罐的人孔，应设操作井.油罐操作井口应有防雨盖板;储罐人孔、量油孔、卸油快速接头、管线法兰等处应密封良好，不得造成水汽侵入。 | 是☑ 否□ | 油罐有操作井 |
|  |  | （7）加油机不得设置在室内。 | 是☑ 否□ | 加油机位于站房外 |
|  |  | （8）以潜油泵供油的加油机,其底部的供油管道上应设剪切阀。 | 是☑ 否□ | 供油管道上有剪切阀 |
|  |  | （9）加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。 | 是☑ 否□ | 加油枪流量45 L/min |
|  |  | （10）加油软管上宜设安全拉断阀。 | 是☑ 否□ | 加油软管有拉断阀 |
|  |  | （11）油罐车卸油须采用密闭卸油方式。各油罐应各自设置卸油管道和卸油口。各卸油口应有明显标识。 | 是□ 否☑ | 采用密闭卸油，但现场检查卸油口未设油品标识，已通知加油站整改。 |
|  |  | （12）汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。 | 是☑ 否□ | 有油气回收系统 |
|  |  | （13）卸油接口应装快速接头及密封盖。 | 是☑ 否□ | 卸油口有快速接头及密封盖 |
|  |  | （14）油罐卸油是否采取防满溢措施，是否设置液位超高报警、高高联锁装置。油料达到油罐容量的90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量的95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。 | 是☑ 否□ | 有油罐液位监测和报警装置 |
|  |  | （15）汽油罐与柴油罐的通气管,应分开设置，管口应高出地面4m及以上。 | 是☑ 否□ | 柴油、汽油罐通气管分开设置 |
|  |  | （16）通气管的公称直径不应小于50mm；通气管管口应安装阻火器。 | 是☑ 否□ | 通气管资金50mm |
|  |  | （17）加油站应采用加油油气回收系统。当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa～3kPa，工作负压宜为1.5kPa~2kPa。 | 是☑ 否□ | 通气管装设有阻火器，汽油通气管还额外设置呼吸阀 |
|  |  | （18）加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满，填实。 | 是☑ 否□ | 采用埋地敷设 |
|  |  | （19）工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。 | 是☑ 否□ | 未穿过无关建构筑物 |
|  |  | （20）橇装式加油装置不得用于企业自用、临时或特定场所之外的场所，并应单独建站。采用橇装式加油装置的加油站，其设计与安装应符合现行行业标准《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》SH/T3134和《汽车加油加气站设计与施工规范》第6.4节的有关规定。 | 是☑ 否□ | 不涉及 |
| 4 | 电气安全 | （1）加油站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG泵房、压缩机间等处均应设应急照明，连续供电时间不应少于90min。 | 是☑ 否□ | 按要求设置应急照明 |
|  |  | （2）用外电源有困难时，加油站可设置小型内燃发电机组，内燃机的排烟管口,应安装阻火器。 | 是☑ 否□ | 有箱式变压器 |
|  |  | （3）内燃机的排烟口高出地面4.5m以下时,排烟管口到各爆炸危险区域边界的水平距离不应小于5m；排烟口高出地面4。5m及以上时不应小于3m。 | 是☑ 否□ | 不设发电机 |
|  |  | （4）汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置。 | 是☑ 否□ | 卸车区有静电夹 |
|  |  | （5）在爆炸危险区域工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。 | 是☑ 否□ | 卸油口管道法兰有静电跨接线 |
|  |  | （6）爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。 | 是☑ 否□ | 符合 |
|  |  | （7）加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。 | 是☑ 否□ | 按要求选用灯具 |
|  |  | （8）当采用电缆沟敷设电缆时，加油作业区内的电缆沟内必须充沙填实，电缆不得与油品管道及热力管道敷设在同一沟内。 | 是☑ 否□ | 电缆沟填充沙子 |
|  |  | （9）钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。 | 是☑ 否□ | 油罐有防雷接地 |
|  |  | （10）加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。 | 是☑ 否□ | 有防雷检测报告，符合 |
|  |  | （11）埋地钢制油罐的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 | 是☑ 否□ | 均可靠接地 |
|  |  | （12）当加油站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定： 1.板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接； 2.金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm；3.金属板应无绝缘被覆层。 | 是☑ 否□ | 罩棚采用金属面作为接闪带。 |
|  |  | （13）加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。该信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | 是☑ 否□ | 按要求设置 |
|  |  | （14）380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外供电源为380V时，可采用TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | 是☑ 否□ | 设置核实的过电压保护器 |
|  |  | （15）加油站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。 | 是□ 否☑ | 现场检查时未设置紧急切断按钮 |
|  |  | （16）紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关： 1.在加油站现场工作人员容易接近且较为安全的位置；2.在控制室、值班室内或站房收银台等有人员值守的位置。 | 是☑ 否□ | 现场整改后已在站房营业厅和站房外安装紧急切断按钮 |
|  |  | （17）工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。 | 是☑ 否□ | 可以由手动启动 |
| 5 | 消防设施 | （1）加油站每2台加油机设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台计算。 | 是☑ 否□ | 每台加油机2个干粉灭火器 |
|  |  | （2）地下储罐应设不小于35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别设置。 | 是☑ 否□ | 站内设置2个35kg推车式干粉灭火器 |
|  |  | （3）一、二级加油站应配置灭火毯5块，沙子2m3。三级加油站应配置灭火毯不少于2块,沙子2m3。 | 是☑ 否□ | 加油站设置10块灭火毯 |
|  |  | （4)发、配电室应设置磷酸铵盐干粉灭火器或碳酸氢钠干粉灭火器或卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器，数量不少于2具。 | 是☑ 否□ | 配电室设置有二氧化碳灭火器 |
|  |  | （5）加油站应制定以下消防安全制度：a）防火检查、巡查制度；b）消防安全教育、培训制度；c）用火、用电安全管理制度；d）电气设备、电气线路的检查和管理制度：e）输油、输气线路的检查和管理制度；f）灭火和应急疏散预案演练制度；g）火灾隐患整改制度；h）其他必要的消防安全制度。 | 是☑ 否□ | 符合，有相关制度 |
|  |  | （6）加油加气站罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h。 | 是☑ 否□ | 罩棚为钢结构 |
|  |  | （7）站内不应设置住宿、餐饮和娱乐等场所（设施）。 | 是☑ 否□ | 无住宿、餐饮和娱乐场所 |
|  |  | （8）站内不应设置建筑面积大于50㎡的商店。商店内不应经营易燃易爆危险品。 | 是☑ 否□ | 营业厅商店面积不超过50㎡ |
|  |  | （9）是否按要求进行消防设施、器材管理 1.对消防设施、器材应加强日常管理和维护，建立消防设施、器材的巡查、检测、维修保养等管理档案，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位（人员）、更换药剂的时间等有关情况，严禁损坏、挪用或擅自拆除、停用。 2.消火栓、灭火器、灭火毯、消防沙箱或沙池等消防设施、器材应设置消防安全标志。 3.灭火器、灭火毯应放置于醒目且便于取用位置。灭火器应保持标识清晰，各种部件不应有严重损伤、变形、锈蚀等缺陷，存放地点及环境应符合要求，并定期进行检查、维保。 4.消防沙箱或沙池内应保持沙量充足，不应存放杂物，沙子应保持干燥不结块，不含树叶、石子等杂质，附近应配置沙铲、沙桶、推车等灭火和应急处置辅助器材。 | 是☑ 否□ | 按要求设置灭火器、灭火毯、消防沙等设置 |
|  |  | （10）加油站对每名员工应至少每年进行1次消防安全教育培训，新员工经消防安全教育培训合格后方可上岗。组织开展消防安全教育培训的情况应记录存档。 | 是☑ 否□ | 定期进行教育培训，有培训记录，见附件 |
| 6 | 标识 | （1）加油站的车辆及人员进出口处应设置醒目的“进站消防安全须知”标识，明确进入加油站的要求和注意事项。 | 是☑ 否□ | 加油站进出口有安全警示标识和进站须知 |
|  |  | （2）加油机上应有油品标识。 | 是□ 否☑ | 现场检查时加油枪未设油品标识，已要求加油站整改 |
|  |  | （3）加油区、油罐区应有“禁止吸烟”、“禁止打手机"等安全标识。 | 是☑ 否□ | 有相关安全标识 |
|  |  | （4）站房、变配电间等火灾危险区的明显部位应设置“火灾危险区域”等标识。 | 是☑ 否□ | 有“火灾危险区域”标识 |
|  |  | （5）油品运输车辆应划定固定车位并设置明显标识。 | 是☑ 否□ | 卸车区有固定车位停车标识 |
|  |  | （6）卫生间墙面上应设置“严禁烟火”“禁止吸烟”标识。 | 是☑ 否□ | 卫生间有“严禁烟火”“禁止吸烟”标识 |
|  |  | （7）加油站作业区与辅助服务区之间应有明显的界限标识。 | 是☑ 否□ | 有界限标识 |
|  |  | （8）加油站应加强对消防安全标识的维护管理，如有损坏、缺失的，应及时更换。 | 是☑ 否□ | 有维护保养制度 |
| 7 | 企业经营情况 | （1）企业经营进、销台账的明细、随货同行单（明确车牌号、提货人、开票人、时间地点、货品数量和质量，可朔源）。 | 是☑ 否□ | 符合要求 |
|  |  | （2）企业运输车辆相关资质、信息。 | 是☑ 否□ | 经有资质单位运输 |
|  |  | （3）企业对货物的信息、数量、品种等工作的安全管理台账。 | 是☑ 否□ | 有台账 |
|  |  | （4）企业进货发票、售出发票资料等 | 是☑ 否□ | 有进货发票、售出发票等资料 |
|  |  | （5）企业是否存在租赁，租赁单位是否获得相关资质（营业执照、危化品经营许可等相关同等资质） | 是☑ 否□ | 不存在租赁 |
|  |  | （6）是否存在买卖、转让、出租、出借或伪造安全生产或经营许可证的行为 | 是☑ 否□ | 不存在以上行为 |
|  |  | （7）是否存在非法将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的行为 | 是☑ 否□ | 不涉及 |
|  |  | （8）是否违规建设内部加油设施、非法储存设施、非法改装油罐车移动加油行为 | 是☑ 否□ | 不涉及 |

- C.3.8安全管理制度

该加油站安全管理制度检查见表C.3-11。

表C.3-11  安全管理制度检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1※ | 有各级各类人员的安全管理责任制，其中包括： |  |  |
|  | 1、加油站站长安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 2、加油员安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 3、计量、质量员安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 4、安全员安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 5、事故应急救援预案（制定灭火预案并经常进行消防演练） | 有 | 合格 |
| 2※ | 有健全的安全管理制度（包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理）制度。 | 有 | 合格 |
| 3※ | 有各岗位操作规程，其中包括： |  |  |
|  | 一、卸油操作规程： |  |  |
|  | 1、卸油前，卸油工应检查接地装置是否良好，消防器材是否到位，接好接地线（接地夹禁止装在油罐车装、卸油口附近），15分钟后计量。 | 是 | 合格 |
|  | 2、核对卸油罐与运油罐车所装油品是否相符，确认卸油罐的空容量，防止跑、冒、混油发生。 | 是 | 合格 |
|  | 3、卸油中，卸油工应注意观察管线、闸阀等相关设备的运行情况，可机和卸油工均不得离开作业现场。 | 是 | 合格 |
|  | 4、卸油完毕，卸油工应登车确认油品是否卸净，关好闸阀，拆除管线，盖好口盖，收回静电接地线，将消防器材放回原处，清理现场。 | 是 | 合格 |
|  | 5、卸油后，油罐车不可立即起动，应待油罐车周围油气消散后（约5分钟）再起动。 | 是 | 合格 |
|  | 6、雷雨天气禁止卸油作业。 | 是 | 合格 |
|  | 二、加油操作规程 |  |  |
|  | 1、加油工应着防静电工作服，禁止穿钉子鞋，并禁止在危险区域内脱、穿、拍打衣服。 | 是 | 合格 |
|  | 2、加油工应在车辆停稳、发动机熄火后，方可将油箱口盖打开、加油。 | 是 | 合格 |
|  | 3、严禁向汽车汽化器及塑料桶内加油。 | 是 | 合格 |
|  | 4、洒、冒油品擦拭干净后方可继续加油。 | 是 | 合格 |
|  | 5、电闪雷击时禁止加油作业。 | 是 | 合格 |
|  | 6、拖拉机、摩托车推出危险区域后方可发动。 | 是 | 合格 |
|  | 7、加油完毕，应尽快将油枪放回托架内。 | 是 | 合格 |
| 4 | 建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度。 | 有 | 合格 |
| 5 | 有完善的事故应急救援预案，并要有演练记录。 | 有 | 合格 |
| 6 | 站区内不应设置洗车、经营性的住宿、餐饮和娱乐设施。站区内严禁修车。 | 无上述区域 | 合格 |
| 7 | 站区内严禁吸烟，不得使用移动通信工具。易燃、易爆区域内，严禁使用手机、BP机，严禁摄相拍照。 | 设置相关安全标志标识 | 合格 |
| 8 | 安全管理制度加油站应建立下列安全管理制度： a.全员安全生产责任制 b.危险化学品购销管理制度 c.危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容） d.安全投入保障制度 e.安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度 f.隐患排查治理制度 g.安全风险管理制度 h.应急管理制度 i.事故管理制度 j.职业卫生管理制度 k.其它必要的作业安全制度。 | 已建立安全管理制度 | 合格 |
| 9 | 事故应急救援预案及演练加油站必须建立事故应急救援预案，预案应包括如下内容： a.基本情况 b.危险目标及其危险特性、对周围的影响 c.危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布 d.应急救援组织机构、组成人员和职责划分 e.报警、通讯联络方式f.事故发生后应采取的处理措施 g.人员紧急疏散、撤离 h.危险区的隔离 i.检测、抢险、救援及控制措施j.受伤人员现场救护、救治与医院救治 k.现场保护与现场洗消 l.应急救援保障 m.预案分级响应条件 n.事故应急救援终止程序 o.应急培训计划 p.演练计划 q.附件 | 已制定应急救援预案 | 合格 |

评价结论：本检查表共检查9项内容，均符合要求。

- C.3.9 重大事故隐患情况分析

根据《危险化学品生产经营单位和化工重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）制定检查表，对该加油站是否存在重大安全隐患项进行评价，评价结果见下表。

表C.3-12  重大事故隐患单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 符合 | 《危险化学品生产经营单位和化工重大生产安全事故隐患判定标准》 | 均依法经考核合格并取证 |
| 2 | 二、特种作业人员未持证上岗。 | 符合 |  | 站内不配备特种作业人员 |
| 3 | 三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 符合 |  | 安全防护距离满足要求 |
| 4 | 四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 符合 |  | 不涉及重点监管危险化工工艺 |
| 5 | 五、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 符合 |  | 不涉及一级、二级重大危险源 |
| 6 | 六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 符合 |  | 不涉及液化烃储罐 |
| 7 | 七、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 符合 |  | 不涉及液化气体充装 |
| 8 | 八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 符合 |  | 不涉及剧毒气体及硫化氢气体管道 |
| 9 | 九、地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 符合 |  | 不涉及架空电力线跨越加油站 |
| 10 | 十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 符合 |  | 经过正规设计 |
| 11 | 十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 符合 |  | 未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备 |
| 12 | 十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 符合 |  | 按国家标准设置检测报警装置，按照国家标准安装使用防爆电气设备 |
| 13 | 十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 符合 |  | 不涉及控制室或机柜间 |
| 14 | 十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 符合 |  | 配备UPS电源 |
| 15 | 十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 符合 |  | 不涉及使用安全阀、爆破片等安全附件 |
| 16 | 十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 符合 |  | 建立安全生产责任制 |
| 17 | 十七、未制定操作规程和工艺控制指标。 | 符合 |  | 制定了操作规程 |
| 18 | 十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 符合 |  | 加油站内不进行动火、进入受限空间等特殊作业 |
| 19 | 十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 符合 |  | 不涉及生产工艺过程 |
| 20 | 二十、未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 符合 |  | 不存在超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存 |

评价结论：经检查，该加油站不存在重大隐患。

- C.3.10 安全经营条件评价

依据《危险化学品经营许可证管理办法》相关要求，该加油站的安全经营条件符合性评价见表C.3-13。

表C.3-13  安全经营条件评价符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从事危险化学品经营的单位（以下统称申请人）应当依法登记注册为企业，并具备下列基本条件： | 《危险化学品经营许可证管理办法》 第六条 |  |  |
| 1.1 | （一）经营和储存场所、设施、建筑物符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）、《石油库设计规范》（GB50074）等相关国家标准、行业标准的规定。 |  | 经营和储存场所、设施、建筑物符合相关国家标准、行业标准的规定 | 符合要求 |
| 1.2 | （二）企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书；特种作业人员经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证书；其他从业人员依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格。 |  | 主要负责人和安全生产管理人员考核合格并取证 | 符合要求 |
| 1.3 | （三）有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程。 |  | 有 | 不符合 |
| 1.4 | （四）有符合国家规定的危险化学品事故应急预案，并配备必要的应急救援器材、设备。 |  | 有事故应急预案并备案，配备必要的应急救援器材、设备 | 符合要求 |
| 1.5 | （五）法律、法规和国家标准或者行业标准规定的其他安全生产条件。 前款规定的安全生产规章制度，是指全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。 |  | 有相关安全生产规章制度 | 符合要求 |
| 2 | 申请人经营剧毒化学品的，除符合本办法第六条规定的条件外，还应当建立剧毒化学品双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账等管理制度。 | 《危险化学品经营许可证管理办法》 第七条 | 不涉及经营剧毒化学品 | 符合要求 |

评价结论：根据上表所述，该加油站的安全经营条件评价符合要求。

- 附件D 安全评价依据

## D.1 评价依据

### D.1.1 法律、法规、规定和规范性技术文件

- 《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令【2021】第88号；

2、《中华人民共和国消防法》国家主席令【2008】第6号，2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改；

3、《危险化学品安全管理条例》国务院令【2013】第591号；

4、《劳动保障监察条例》国务院令【2004】第423号；

5、《国务院关于印发<水污染防治行动计划>的通知》国发【2015】17号；

6、《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2018年12月5日国务院第33次常务会议通过，自2019年4月1日起施行）；

7、《生产经营单位安全培训规定（修改版）》国家安监总局令第3号（国家安监总局令第63、80号修改）；

8、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安全生产监督管理总局45号令（国家总局令第79号修正）；

9、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》国家安全生产监督管理总局令第36号，2015年4月2日国家安全生产监督管理总局令第77号修改；

10、《生产安全事故应急预案管理办法》2019年应急管理部令第2号；

11、《铁路安全管理条例》国务院令第639号，2014年1月1日起施行；

12、《公路安全保护条例》国务院令第593号，2011年7月1日起施行；

13、《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2018年12月5日国务院第33次常务会议通过，自2019年4月1日起施行；

14、《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（试行）的通知（赣应急字〔2021〕100号）；

15、《江西省安全生产条例》江西省第十四届人大常委会第三次会议2023年7月26日；

16、《江西省消防条例》（江西省人大常委会公号第57号，2010年11月9日起实施，2020年修订）；

17、《江西省应急管理厅办公室关于印发<加油站安全检查表>的通知》赣应急办字〔2023〕111号；

18、《危险化学品目录》（2022版）；

19、其他。

- D.1.2 评价标准、规范

1、《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021；

2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018）；

3、《建筑防火通用规范》GB55037-2022

4、《汽车加油加气站消防安全管理》XF/T3004-2020；

5、《车用汽油》GB17930-2016；

6、《车用柴油》GB19147-2016；

7、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014；

8、《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

9、《加油站作业安全规范》AQ3010-2022；

10、《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018；

11、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

12、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；

13、《安全标志及其使用导则》GB2894-2008；

14、《低压配电设计规范》GB50054-2011；

15、《防止静电事故通用导则》GB12158-2006；

16、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020；

17、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013；

18、《加油（气）站油（气）储存罐体阻隔防爆技术要求》AQ 3001-2021;

19、《建筑抗震设计规范》（2016年版）GB50011-2010；

20、《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022；

21、《江西省汽车加油站防雷装置检测技术规范》DB36/T720-2013；

22、《电动汽车充电站通用要求》GB/T29781-2013

23、《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014

24、《光伏发电站设计规范》GB50797-2012

25、《安全评价通则》AQ8001-2007；

26、《安全验收评价导则》AQ8003-2007；

27、其他。

### D.1.3 相关资料

1、企业名称预先登记通知书

2、立项批复性文件

3、土地使用相关证明材料

4、安全预评价、设计专篇审查批复

5、设计单位、施工单位、监理单位资质

6、消防验收审查意见书

7、安全生产领导小组设置文件

8、主要负责人、安全管理人员资格证书

9、教育培训记录

10、安全管理制度及操作规程

11、应急救援预案专家评审记录及应急演练记录

12、防雷检测报告

13、油罐、加油机、管道检测合格证

14、监测监控系统合格证

15、工伤保险缴费证明

16、现场隐患整改回复

17、竣工图

18、其他相关材料

- 现场影像