乐平市亿鑫化工有限公司

年产2500吨苄醛建设项目

全流程自动化控制改造设计方案

竣工验收安全评价报告

（终稿）

建设单位：乐平市亿鑫化工有限公司

建设单位法定代表人：江慧庆

建设项目单位：乐平市亿鑫化工有限公司

建设项目主要负责人：江慧庆

建设项目单位联系人：李  维

建设单位联系电话号码：139798885863

2023年12月8日

乐平市亿鑫化工有限公司

年产2500吨苄醛建设项目

全流程自动化控制改造设计方案

竣工验收安全评价报告

（送审稿）

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服

务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

法定代表人：应  宏

技术负责人：周红波

评价负责人：黄香港

评价机构联系电话:0791－87379367

报告完成时间：2023年12月8日

乐平市亿鑫化工有限公司

年产2500吨苄醛建设项目

全流程自动化控制改造设计方案

竣工验收安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年12月8日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 黄香港 | S011035000110191000617 | 024436 |  |
| 项目组成员 | 王 冠 | S011035000110192001523 | 027086 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
|  | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
|  | 罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 |  |
| 报告编制人 | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
| 报告审核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

参与人员

| 姓名 | 专业 | 签字 |
| --- | --- | --- |
| 姜萌萌 | 化学工程与技术 |  |

- 前    言

乐平市亿鑫化工有限公司（以下称：“该公司”）于2006年12月07日注册成立，企业性质为有限责任公司，厂址位于江西省乐平市工业园区（塔山工业区），企业注册资金1680万元，法人为江慧庆，经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后再许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非食用盐销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2014年5月乐平市亿鑫化工有限公司委托河南鑫安利安全评价有限公司完成《乐平市亿鑫化工有限公司年产1000吨3-乙酰氨基-N，N-二乙基苯胺、2500吨苄醛建设项目安全预评价报告》并通过专家评审。2014年6月由山东润昌工程设计有限公司（现已更名为山东鸿运工程设计有限公司）编制《乐平市亿鑫化工有限公司年产1000吨3-乙酰氨基-N，N-二乙基苯胺、2500吨苄醛建设项目安全设施设计专篇》，并通过专家评审后于2017年9月验收。该公司2020年换发了江西应急管理厅颁发的《危险化学品安全生产许可证》（证书编号：（赣）WH[2014]0803号），许可范围：2,6-二溴对硝基苯胺（3000t/a）、3-乙酰氨基-N，N二乙基苯胺（1000t/a）、2,4-二氯氯苄（1000t/a）、2,6-二氯氯苄（200t/a）、对氯苯甲醛（650t/a）、邻氯苯甲醛（650t/a）、副产品盐酸（1200t/a）；有效期：2020年10月27日至2023年10月26日。2022年该公司委托黑龙江龙维化学工程设计有限公司编制了《年产1000吨3-乙酰氨基-N，N-二乙基苯胺、2500吨苄醛建设项目安全设施设计变更》，公司推倒重建，重建之后2,6-二溴对硝基苯胺（3000t/a）、3-乙酰氨基-N，N二乙基苯胺（1000t/a）生产装置拆除，不再生产。推倒重建后的生产装置为2500吨苄醛生产装置，装置原年产650吨邻氯苯甲醛不再生产，其中2,4-二氯氯苄产能由年产1000吨增加至1650吨，邻氯苯甲醛生产装置改为生产2,4-二氯氯苄。年产2500吨苄醛现总产能包括年产650吨对氯苯甲醛、年产1650吨2,4-二氯氯苄、年产200吨2,6-二氯氯苄。

该公司涉及到的主要原辅材料包括液氯、对氯甲苯、2,4-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯、催化剂1（偶氮二异丁腈）、催化剂2（氯化锌），中间产物对氯苄叉二氯，产品有对氯苯甲醛、2,4-二氯氯苄、2,6-二氯氯苄，副产物有盐酸，尾气处理使用液碱，发电机使用柴油。涉及到主要原辅料、产品、中间产品中属于危险化学品的有氯气、对氯甲苯、2,4-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯、偶氮二异丁腈、氯化锌、盐酸、液碱和柴油。涉及重点监管危险化学品氯气、偶氮二异丁腈，涉及重点监管危险化工工艺氯化工艺，201甲类仓库构成三级危险化学品重大危险源。

该公司装置具有一定自动化水平，厂区设置了抗爆控制室，配备有DCS自动控制系统、SIS安全仪表系统和GDS气体检测报警系统等。依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）等法律法规要求，该公司对现有装置进行了全流程自动化控制改造，以通过开展自动化提升，最大限度减少作业场所人数，切实提高企业本质安全水平。年产2500吨苄醛建设项目全流程自动化控制改造设计方案（以下简称“该工程”）由黑龙江龙维化学工程设计有限公司编制，并出具了《乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目全流程自动化控制改造设计方案》，并通过专家审查，由苏华建设集团有限公司负责自控化控制系统安装调试，并出具了《乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目DCS、SIS、GDS系统调试验收报告》。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安全生产监督管理总局45号令（第79号令修改）和江西省应急管理厅关于印发《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）的通知（赣应急字〔2021〕190号）的要求，自动控制系统试运行结束后，企业应聘请安全评价单位编制《验收评价报告》，并组织有关专家和化工设计单位、自动控制技术改造实施单位和评价机构，对自动控制技术改造工程进行验收。乐平市亿鑫化工有限公司委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（以下称：赣安中心）对该工程安全设施进行验收评价。

受乐平市亿鑫化工有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担了其年产2500吨苄醛建设项目全流程自动化控制改造设计方案验收工作。组织项目评价组对工程的设计、施工文件及企业提供的安全技术及管理、安全检验、检测等资料进行了调查分析和依据安全生产法律、法规、规章、标准、规范对现场进行了核查，对现场存在的问题与委托方进行了交流。本报告主要按照《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）进行编制。评价报告主要依据《安全验收评价导则》有关规定进行编写。

安全设施验收评价报告主要包括：编制说明、企业概况及自动化控制系统改造情况；危险、有害因素辨识结果及依据；安全评价单元的划分结果；采用的安全评价方法；自动化控制系统的施工和调试、验收情况，分析自动化系统试运行的情况；安全验收安全评价结论；安全生产建议及与建设单位交换意见的情况结果等。

在本次竣工验收安全评价过程中，得到了乐平市亿鑫化工有限公司的大力协助和支持，在此表示衷心感谢。

目    录

前    言	V

第1章 编制说明	1

1.1 评价目的	1

1.2 前期准备情况	1

1.3 安全评价依据	2

1.3.1法律、法规	2

1.3.2规章及规范性文件	3

1.3.3 标准、规范	4

1.3.4技术资料及文件	6

1.4评价对象和范围	7

1.5评价工作经过和程序	8

第2章 建设工程概况	11

2.1建设单位简介	11

2.1.1建设单位简介	11

2.1.2现有装置产品的工艺流程情况	13

2.1.3现有装置项目的主要设备表	32

2.1.4现有公用工程和辅助设施情况	38

2.1.5企业原有自动化控制系统情况	44

2.1.6特殊危险化学品、重点监管危险化学品、重点监控危险化工工艺、重大危险源情况	60

2.2建设工程概况	62

2.2.1建设工程基本情况	62

2.2.2建设工程全流程自动化改造情况	65

2.2.3全流程自动化改造试运行情况	75

第3章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明	77

3.1 危险物质的辨识结果及依据	77

3.1.1.辨识依据	77

3.1.2主要危险物质分析过程	77

3.2易制毒化学品、剧毒化学品、淘汰工艺设备分析结果	78

3.3自控系统及配套设施异常的影响	79

3.4 生产过程危险、有害因素的辨识结果	81

第4章 安全评价单元的划分结果及理由说明	82

4.1 评价单元划分依据	82

4.2 评价单元的划分结果	82

第5章 采用的安全评价方法及理由说明	83

5.1 采用评价方法的依据	83

5.2 各单元采用的评价方法	84

5.3评价方法简介	84

第6章 自动化控制的分析结果	85

6.1采用的自动化控制措施落实情况	85

6.1.1 自动化控制设施的施工、检验、检测和调试情况	85

6.1.2  建设项目安全设施设计采纳情况	85

6.1.3 氯化工艺反应安全风险评估报告提出的对策措施落实情况	87

6.2自动化控制系统符合性评价	93

6.3 可燃、有毒气体检测系统评价	100

6.4“两重点一重大”安全措施分析评价	103

6.4.1 重点监管危险化工工艺安全措施分析结果	103

6.4.2重点监管危险化学品安全措施分析结果	104

6.4.3危险化学品重大危险源安全措施分析结果	109

第7章 现场检查不符合项对策措施及整改情况	115

第8章 评价结论	116

第9章 安全对策措施与建议	120

第10章 与建设单位交换意见情况	123

附件A 附表	124

A.1 危险化学品物质特性表	124

A.2 重点监管危险化学品危险化学品安全措施和应急处置原则	139

附件B 危险、有害因素的辨识及分析过程	144

B.1 危险、有害物质的辨识	144

B.1.1.辨识依据	144

B.1.2主要危险物质分析	144

B.2 危险、有害因素的辨识	145

B.2.1 辨识依据及产生原因	145

B.2.2生产过程在的危险因素辨识与分析	147

B.2.3生产系统和辅助系统中有害因素的辨识及分析	169

B.2.4人的因素和管理因素危险有害因素辨识	171

附  录	174

# 第1章 编制说明

## 1.1 评价目的

竣工验收安全评价是在建设项目竣工后正式生产运行前，通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，检查安全生产管理措施到位情况，检查安全生产规章制度健全情况，检查事故应急救援预案建立情况，审查确定建设项目满足安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，从整体上确定建设项目满足安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，从整体上确定建设项目的运行状况和安全管理情况，做出竣工验收安全评价结论的活动。

该工程为年产2500吨苄醛建设项目全流程自动化控制改造设计方案，竣工验收安全评价的目的是：

1、贯彻安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，对年产2500吨苄醛建设项目全流程自动化控制改造设计方案进行竣工验收安全评价，为该工程安全验收提供技术依据，为应急管理部门实施行监管提供依据。

2、检查年产2500吨苄醛建设项目全流程自动化控制改造设计方案与《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）及相关安全生产法律法规、规章、标准、规范的符合性及控制系统安装调试情况，提出合理可行的安全对策措施建议。

## 1.2 前期准备情况

在签订安全评价委托书后，我们即开始了安全评价工作。

1、成立了安全评价工作组，收集法律法规及建设项目资料；

2、根据研究结果与建设单位共同协商确定了评价范围和评价对象；

3、收集到了该项目安全评价所需的各种文件、资料和数据。

## 1.3 安全评价依据

### 1.3.1法律、法规

《中华人民共和国安全生产法》（主席令［2021］第88号，2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定，自2021年9月1日起施行）

《安全生产许可证条例》    国务院令第397号，第653号令修订

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2011年12月1日起施行，2013年国务院令第645号修改）

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号，2002年4月30日起施行）

《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号，1995年12月27日起施行，2011年588号令修订）

《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，2005年11月1日起施行，2014年国务院令653号、2016年国务院令第666号、2018年国务院令第703号修订）

《江西省安全生产条例》（2007年3月29日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2007年5月1日起实施，2023年7月26日江西省第十四届人大常委会第三次会议第二次修订

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》江西省人民政府令2018第238号，2021年省人民政府令第250号第一次修正

### 1.3.2规章及规范性文件

《江西省应急管理厅关于印发《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）的通知》赣应急字〔2021〕190号

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》

国家安监总局令第40号（第79号令修改）

《江西省安全生产监督管理局关于危险化学品企业仓库、堆场构成重大危险源的监测监控系统整治的补充通知》赣安监管二字〔2012〕367号

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》

国家安监总局令第41号（第79号令修改）

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》

国家安监总局第45号令（第79号令修改）

《危险化学品目录》（2022年版）

应急管理部等十部门公告[2022]第8号

《特别管控危险化学品目录》应急管理部等四部门公告[2020]第3号

《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令[2020]第52号）

《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》（工业和信息化部令[2018]第48号）

《高毒物品目录》卫生部卫法监发（2003）第142号

《易制爆危险化学品名录》（2017年版）

《重点监管的危险化学品名录》（2013年版）

《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》(2013年版)

《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》安监总管三〔2013〕88号

《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》安监总管三〔2014〕116 号

《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中华人民共和国工业和信息化部工产业〔2010〕第122号公告

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》安监总科技〔2015〕75号

《国务院办公厅关于同意将α-苯乙酰乙酸甲酯等6种物质列入易制毒化学品品种目录的函》国办函〔2021〕58号

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》安监总科技〔2016〕137号

《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》                 应急厅〔2020〕38号

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》                               安监总管三〔2017〕121号

《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》                       应急〔2018〕19号

《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》应急[2019]78号

《国务院安全生产委员会关于印发〈全国安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》                                   安委〔2020〕3号

《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》                                        应急〔2020〕84号

《江西省安全生产专项整治三年行动实施方案》（赣安〔2020〕6号）

### 1.3.3 标准、规范

《精细化工企业工程设计防火标准》               GB51283-2020

《建筑设计防火规范》（2018版）                 GB50016-2014

《爆炸危险环境电力装置设计规范》                GB50058-2014

《石油化工控制室抗爆设计规范》                GB/T50779-2022

《石油化工安全仪表系统设计规范》              GB/T 50770-2013

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019

《消防控制室通用技术要求》                      GB25506-2010

《危险化学品重大危险源辨识》                    GB18218-2018

《危险货物品名表》                              GB12268-2012

《化学品分类和标签规范》(2~29部分)               GB30000-2013

《化学品分类和危险性公示 通则》                   GB13690-2009

《生产过程危险和有害因素分类与代码》           GB/T 13861-2022

《企业职工伤亡事故分类》                          GB6441-1986

《消防设施通用规范》                              GB55036-2022

《安全评价通则》                                  AQ8001-2007

《安全验收评价导则》                              AQ8003-2007

《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》      AQ3035-2010

《危险场所电气防爆安全规范》                      AQ3009-2007

《化工过程安全管理导则》                         AQ/T3034-2022

《仪表供电设计规范》                            HG/T20509-2014

《仪表供气设计规范》                            HG/T20510-2014

《信号报警及联锁系统设计规范》                 HG/T20511-2014

《自动化仪表选型设计规范》                      HG/T20507-2014

《分散型控制系统工程设计规范》                  HG/T20573-2012

《控制室设计规范》                              HG/T20508-2014

《仪表系统接地设计规范》                        HG/T20513-2014

《石油化工自动化仪表选型设计规范》               SH/T3005-2016

《石油化工控制室设计规范》                       SH/T3006-2012

其它相关的专业性国家技术标准和行业标准。

### 1.3.4技术资料及文件

1、设计资料

1）《乐平市亿鑫化工有限公司年产1000吨3-乙酰氨基-N，N-二乙基苯胺、2500吨苄醛建设项目安全设施设计》2014年6月

2）《乐平市亿鑫化工有限公司年产1000吨3-乙酰氨基-N，N-二乙基苯胺、2500吨苄醛建设项目安全设施设计变更》2022年10月

3）《乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目HAZOP分析报告》2022年5月

4）《乐平市亿鑫化工有限公司年产200吨2,6-二氯氯苄项目生产工艺流程化学反应安全风险研究与评估报告》2022年5月

5）《乐平市亿鑫化工有限公司年产1000吨2,4-二氯氯苄项目生产工艺流程化学反应安全风险研究与评估报告》2022年5月

6）《乐平市亿鑫化工有限公司苄系列产品（对苄）合成反应全流程工艺安全风险评估》2021年12月

7）《乐平市亿鑫化工有限公司对醛水解碱解反应全流程工艺安全风险评估》2021年12月

8）《乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目DCS、SIS、GDS系统调试验收报告》

9）《乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目全流程自动化控制诊断报告》2022年8月

10）《乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目安全完整性等级（SIL）定级报告》2022年4月

11）《乐平市亿鑫化工有限公司年产1000吨3-乙酰氨基-N，N-二乙基苯胺、2500吨苄醛建设项安全仪表功能SIL验证报告》2023年9月

12）《乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目全流程自动化控制改造设计方案》 2022年8月

2、设计、施工相关文件

（1）自动化控制系统设计单位、施工单位资质证书

（2）自动化控制系统安装人员资质证书

（3）企业开停车记录

（4）自控系统调试、验收报告

3、企业提供的其他资料

（1）公司营业执照

（2）安全生产许可证、危险化学品登记证

（3）公司安全管理机构设置及人员配备情况

（4）公司岗位安全操作规程

（5）其他相关资料

## 1.4评价对象和范围

根据前期准备情况，确定了本次竣工验收安全评价的评价对象和评价范围。

该工程的评价对象为乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目全流程自动化控制改造设计方案。

评价范围主要为乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目全流程自动化控制改造设计方案落实情况。

自动化控制改造涉及范围如下表：

| 序号 | 190号文规定的改造内容 | 企业涉及的装置或设施名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原料、产品储罐以及装置储罐自动控制改造 | 不涉及 |
| 2 | 反应工序的自动控制改造 | 102乙类装置 |
| 3 | 精馏、精制自动控制改造 | 102乙类装置 |
| 4 | 其他工艺过程自动控制改造 | 液氯气化间 |
| 5 | 自动控制系统及控制室（含独立机柜间）改造 | 抗爆控制室 |
| 6 | 产品包装工序自动控制 | 不涉及 |
| 7 | 可燃和有毒气体检测报警系统 | 不涉及 |

本次评价范围不涉及SIS系统改造，不涉及建构筑物、工艺流程、设备设施、原辅材料、公用辅助工程改造，厂区周边环境、平面布置、生产装置、储运设施等不在本次评价范围，公用辅助工程主要考虑其配套符合性，不对公辅工程进行评价，仅对自动化升级改造内容进行评价。企业的安全管理、事故应急管理等不在本次评价范围。

## 1.5评价工作经过和程序

1.工作经过

接受建设单位的委托后，我中心对该工程进行了风险分析，根据风险分析结果与建设单位签订安全评价合同。签订合同后，组建项目评价组，任命评价组长，编制项目评价计划书。评价组进行了实地现场考察，向建设单位有关负责人员了解项目的试运行和生产情况。在充分调查研究该评价对象和评价范围相关情况后，收集、整理竣工验收安全评价所需要的各种文件、资料和数据，结合项目的实际情况，依据国家相关法律、法规、标准和规范，对项目可能存在的危险、有害因素进行辨识与分析，划分评价单元，运用科学的评价方法进行定性、定量分析与评价，提出相应的安全对策措施与建议，整理归纳安全评价结论，并与建设单位反复、充分交换意见，在此基础上给出了该工程安全设施竣工验收安全评价结论。最后依据《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)编制了本安全评价报告。

报告初稿完成后，首先由项目评价组内部互审，然后由非项目组进行第一次审核、技术负责人第二次审核、过程控制负责人进行过程控制审核，经修改补充完善后，由各审核人员确认后，完成竣工验收安全评价报告。

2.安全评价程序

评价工作大体可分为三个阶段。

第一阶段为准备阶段，主要收集有关资料，进行初步的分析和危险、有害因素识别，选择评价方法，编制评价大纲；

第二阶段为实施评价阶段，通过对该工程现场、相关资料的检查、整理，运用合适的评价方法进行定性或定量分析，提出安全对策措施；

第三阶段为报告编制阶段，主要是汇总第二阶段所得到的各种资料、数据，综合分析，提出结论与建议，完成安全评价报告的编制。

本次安全评价工作程序如图1-1所示。

辨识危险、有害因素

划分评价单元

确定安全评价方法

定性、定量分析危险、有害程度

分析安全条件和安全生产条件

提出安全对策与建议

整理、归纳安全评价结论

前期准备

安全评价

与建设单位交换意见

编制安全评价报告

图1-1 安全评价工作程序

# 第2章 建设工程概况

## 2.1建设单位简介

### 2.1.1建设单位简介

乐平市亿鑫化工有限公司（以下称：“该公司”）于2006年12月07日注册成立，企业性质为有限责任公司，厂址位于江西省乐平市工业园区（塔山工业区），企业注册资金1680万元，法人为江慧庆，经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后再许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非食用盐销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2014年5月乐平市亿鑫化工有限公司委托河南鑫安利安全评价有限公司完成《乐平市亿鑫化工有限公司年产1000吨3-乙酰氨基-N，N-二乙基苯胺、2500吨苄醛建设项目安全预评价报告》并通过专家评审；而后在2014年6月委托山东润昌工程设计有限公司（现更名为山东鸿运工程设计有限公司）编制了《乐平市亿鑫化工有限公司年产1000吨3-乙酰氨基-N，N-二乙基苯胺、2500吨苄醛建设项目安全设施设计专篇》，并在2017年9月完成验收并取得安全生产许可证。公司2020年换证后取得现在的《危险化学品安全生产许可证》（证书编号：（赣）WH[2014]0803号），许可范围：2,6-二溴对硝基苯胺（3000t/a）、3-乙酰氨基-N，N二乙基苯胺（1000t/a）、2,4-二氯氯苄（1000t/a）、2,6-二氯氯苄（200t/a）、对氯苯甲醛（650t/a）、邻氯苯甲醛（650t/a）、副产品盐酸（1200t/a），有效期：2020年10月27日至2023年10月26日。2022年10月该公司委托黑龙江龙维化学工程设计有限公司编制了《乐平市亿鑫化工有限公司年产1000吨3-乙酰氨基-N，N-二乙基苯胺、2500吨苄醛建设项目安全设施设计变更报告》，取消了生产许可证中2,6-二溴对硝基苯胺（3000t/a）和3-乙酰氨基-N，N二乙基苯胺（1000t/a）两个产品，并拆除了生产装置，仅保留年产2500吨苄醛生产装置（103车间、104车间，现合并为102乙类装置），同时年产2500吨苄醛中的650t/a邻氯苯甲醛取消，1000t/a的2,4-二氯氯苄产能增加至1650t/a，年产2500吨苄醛（650吨对氯苯甲醛、1650吨2,4-二氯氯苄、200吨2,6-二氯氯苄）总产能不变。

公司101甲类车间为在建装置，目前正在进行安全设施设计，不属于本次评价范围内生产装置。

该公司于2019年10月31日通过安标化考评取得危险化学品从业单位安全生产标准化三级证书，证书编号:景AQB HG III 2019 00020，有效期至2022年10月30日，公司目前已经在重新进行安标化评审工作。公司于2022年6月1日取得了危险化学品登记证，证书编号：36022200007，有效期至2025年5月31日。

该公司现有工作人员35人，其中行政管理及后勤人员15人、操作人员20人。生产操作岗位采用四班三倒方式，其他部门均实行单班八小时工作制和轮流值班制度。生产装置操作天数为300天，年操作为7200小时，该公司成立安环部，任李维为公司安环部分管安全负责人，任卓涛、程勇为安环部专职安全管理人员，负责该公司安全生产管理工作。

该公司9名仪表操作人员取得化工自动化控制仪表作业证书，15人取得氯化工艺特种作业操作证，每班作业人数不超过8人，其中102乙类装置工作岗位2人（1人具有氯化工艺操作证）、液氯汽化车间岗位1人（氯化工艺操作证）、控制室岗位2人（1人具有氯化工艺操作证和自动化控制仪表作业证）。

表2.1.1-1   改造前后装置岗位人员设置情况

| 序号 | 场所 | 改造前岗位人员数量/个 | 改造后岗位人员数量/个 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102乙类装置 | 3（其中1人具有氯化工艺作业证） | 2（其中1人具有氯化工艺作业证） |  |
| 2 | 液氯汽化车间 | 1（具有氯化工艺作业证） | 1（具有氯化工艺作业证） |  |
| 3 | 201甲类仓库 | 2 | 2 |  |
| 4 | 控制室 | 2（其中1人具有氯化工艺作业证） | 2（其中1人具有氯化工艺作业证） |  |

表2.1.1-2   该公司现有装置产品方案一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 生产场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对氯苯甲醛 | t/a | 650 | 102乙类装置 | 产品，非危险化学品 |
| 2 | 2,4-二氯氯苄 | t/a | 1650 | 102乙类装置 | 产品，非危险化学品 |
| 3 | 2,6-二氯氯苄 | t/a | 200 | 102乙类装置 | 产品，非危险化学品 |
| 4 | 盐酸（副产） | t/a | 2230 | 102乙类装置 | 副产品，危险化学品 |

### 2.1.2现有装置产品的工艺流程情况

#### 2.1.2.1  液氯气化工艺（液氯汽化车间）

打开液氯管道切断阀PV-V0001，液氯气化器E0001设置热水箱，热水箱内设置温度显示控制联锁回路TICAS-E0001，与蒸汽加热管线调节阀TV-E0001形成控制回路，控制热水温度不低于71℃，范围控制在72-80℃，热水通过溢流进入液氯汽化器E0001中。液氯在盘管式气化器中汽化为氯气，然后进入缓冲罐V0001，缓冲罐设置压力显示报警联锁仪表PIAS-V0001，维持正常操作压力不大于0.6MPa，当超压时联锁切断液氯管道切断阀PV-V0001。液氯汽化车间设置2台液氯汽化器和2台氯气缓冲罐，其中1台液氯汽化器和1台氯气缓冲罐为后期项目101甲类车间准备。

#### 2.1.2.2 对氯苯甲醛工艺流程

1）氯化反应：对醛氯化釜R1001/R1002（以R1001为例说明）

A）对氯甲苯进料：在对氯甲苯原料桶中加入定量催化剂1，通过计量罐抽真空，将加有催化剂1的定量对氯甲苯吸入计量罐V1011中，通过计量罐液位计LIAS-1014对对氯甲苯进行定量核实，核实后，将定量的对氯甲苯转入对醛氯化釜R1001。

B）氯气进料准备：开启对醛氯化釜R1001蒸汽管线调节阀TV_R1001_1,开启凝水管线切断阀XV_R1001_3，通过对醛氯化釜R1001温度控制联锁回路TICAS_R1001调节蒸汽管线调节阀TV_R1001_1将反应釜温度升至40℃，开始通入氯气，通氯3小时后，再继续升温到110℃，达到110℃联锁切断蒸汽管线调节阀TV_R1001_1，关闭蒸汽凝水管线切断阀XV_R1001_3。

C）氯气进料：通过流量控制回路FV_R1001_1，控制氯气进料流量，同时对醛氯化釜R1001温度控制联锁回路TICAS-R1001调节循环水供水调节阀TV_R1001_2保持反应温度105-115℃，本项目依靠氯气鼓泡无需搅拌。

D）氯化转料：当流量控制回路FIC_R1001流量累积至计算量，关闭氯气进料调节阀FV_R1001，对醛氯化釜R1001温度控制联锁回路TICAS-R1001调节循环水供水调节阀TV_R1001_2将温度降至常温，打开放料切断阀XV_R1001_2，将物料转移到醛类氯化中间罐V1001A/B，当醛类氯化中间罐V1001A/B液位LIAS-1001A/B达到液位设定值时，关闭放料切断阀XV_R1001_2，转料完成。

2）氯化粗蒸

人工开启真空泵，保持对醛一次蒸馏釜R2001及对醛二次蒸馏釜R2002真空压力在-0.08MPa以上，开始精馏，对醛一次蒸馏釜R2001通过流量控制回路FIQC-R2001，控制氯化物进料流量，同时对醛一次蒸馏釜R2001设置液位显示联锁LIAS-R2001，当液位达到高限时联锁切断阀门FV-R2001，对醛一次蒸馏釜R2001设置温度控制联锁回路TICAS-R2001调节热导热油调节阀XV_R2001_1保持蒸馏温度160℃，如出现超温情况，联锁关闭热导热油调节阀TV_R2001，塔顶回流管线设置流量控制回路FIQC-T2001_1，控制回流调节阀FV-T2001,实现自动调节，同时采出管线设置流量计FIQ-T2001_2，监控采出流量，同时对醛前馏分接收罐V2001A设置液位LIAS-V2001A,达到液位设定值时，说明本批次精馏完成，联锁切断进口切断阀XV_V2001A_1,精馏完毕可转移到对醛氯化釜中去。因对醛一次蒸馏釜R2001为连续精馏，塔底设置溢流罐V2001B,设置液位LIAS-1004,当液位达到高限时联锁切断氯化一次蒸馏釜R2001出口切断阀XV_R2001_5,当液位达到低限时联锁切断出口切断阀XV_V2001B_1及转料泵P_V2001B_1/2。

对醛二次蒸馏釜R2002通过流量控制回路FIQC-R2002，控制对醛一次蒸馏塔底物料进料流量，同时对醛二次蒸馏釜R2002设置液位显示联锁LIAS-R2002，当液位达到高限时联锁切断阀门FV-R2002，对醛二次蒸馏釜R2002设置温度控制联锁回路TICAS-R2002调节热导热油调节阀TV-R2002保持蒸馏温度165℃，如出现超温情况，联锁关闭热导热油调节阀TV-R2002。塔顶回流管线设置流量控制回路FIQC_T2002_1，控制回流调节阀FV-T2002,实现自动调节，同时采出管线设置流量计FIQ-T2002_2，监控采出流量，同时对醛二氯苄接收罐V2002A设置液位LIAS-V2002A,达到液位设定值时，说明本批次精馏完成，联锁切断进口切断阀XV_V2002B_1,因对醛二次蒸馏釜R2002为连续精馏，塔底设置溢流罐V2002B,设置液位LIAS-V2002B,当液位达到高限时联锁切断对醛二次蒸馏釜R2002出口切断阀XV_R2002_5,当液位达到低限时联锁切断出口切断阀XV_V2002B_1及转料泵P-V2002B。精馏完毕开启转料泵将物料转移到水解釜中。

3）水解釜R1009/R1010（以R1009为例说明）

催化剂罐V1009通过液位计LIAS-V1009加入定量水，再加入定量催化剂2配置成催化剂溶液。水解釜R1009进料一次性进料，开启水解釜R1009蒸汽管线调节阀XV-R1009_1,开启凝水管线切断阀XV-R1009_2，通过水解釜R1009温度控制联锁回路TICAS-R1009调节蒸汽管线调节阀TV-R1009_1将反应釜温度升至110℃，达到110℃联锁切断蒸汽管线调节阀TV-R1009_1，关闭蒸汽凝水管线切断阀XV-R1009_2。开启循环水管线调节阀TV-R1009_3,开启循环水回水管线切断阀XV-R1009_4，通过流量控制回路FIQC-R1009，控制催化剂进料流量，同时水解釜R1009温度控制联锁回路TICAS-R1009调节循环水供水调节阀TV-R1009_3保持反应温度105-115℃。当流量控制回路FIQC_R1009流量累积至计算量，关闭催化剂进料调节阀TV-R1009_5，水解釜R1009温度控制联锁回路TICAS-R1009调节循环水供水调节阀TV-R1009_3将温度降至常温，打开放料切断阀XV_R1009_6，将物料一次性转入粗醛蒸馏釜。

4）粗醛蒸馏釜R2005/R2006（以R2005为例说明）

人工开启真空泵，保持真空压力在-0.08MPa以上，开始精馏，粗醛蒸馏釜R2005一次性将物料转移至釜中，粗醛蒸馏釜R2005设置液位显示联锁LIAS-R2005，当液位达到高限时联锁切断进口阀门LV-R2005，粗醛蒸馏釜R2005设置温度控制联锁回路TICAS-R2005调节热导热油调节阀TV-R2005保持蒸馏温度在150℃，如出现超温情况，联锁关闭热导热油调节阀TV-R2005。塔顶回流管线设置流量控制回路FIQC-T2005_1，控制回流调节阀FV-T2005,实现自动调节，同时采出管线设置流量计FIQS-T2005-2，监控采出流量，同时塔顶前馏分接收罐V2005设置液位LIAS-V2005,达到液位设定值时，联锁切断进口切断阀XV_V2005_1,同时开启塔顶接收罐V2005进口切断阀XV_V2005_2,进行前馏分与成品之前的自动切换，当蒸馏完成时可通过人工，进行塔顶前馏分接收罐物料的转料，塔顶前馏分转至前馏分接收罐V1003。塔顶成品接收罐V2005设置液位LIAS-V2005,达到液位设定值时，联锁切断进口切断阀XV-V2005。塔底釜残装桶作为危废处理。

#### 2.1.2.3  2,4-二氯氯苄工艺流程

1）氯化反应：氯化釜R1003/R1004/R1005/R1006（以R1003为例说明）

①2，4-二氯甲苯进料：通过计量罐抽真空，将定量2，4-二氯甲苯转入计量罐V1012中，通过计量罐液位计LIAS-1015将2，4-二氯甲苯进行定量核实后，转入2，4-二氯氯苄氯化釜R1003。

②氯气进料准备：开启2,4-二氯氯苄氯化釜R1003蒸汽管线调节阀XV-R1003-1,开启凝水管线切断阀XV_R1003_3，通过氯化釜R1003温度控制联锁回路TICAS-R1003调节蒸汽管线调节阀TV_R1003将反应釜温度升至110℃，达到110℃联锁切断蒸汽管线调节阀TV_R1003_1，关闭蒸汽凝水管线切断阀XV_R1003_3。

③氯气进料：通过流量控制回路FIC-R1003，控制氯气进料流量，同时2,4-二氯氯苄氯化釜R1003温度控制联锁回路TICAS_R1003调节循环水供水调节阀TV_R1003_2保持反应温度105-115℃，如出现超温情况，联锁氯化釜R1003关闭氯气进料调节阀FV_R1003，本项目依靠氯气鼓泡无需搅拌。

④氯化转料：当流量控制回路FIC-R1003流量累积至计算量，关闭氯气进料调节阀FV_R1003，2,4-二氯氯苄氯化釜R1003温度控制联锁回路TICAS_R1003调节循环水供水调节阀TV_R1003_2将温度降至常温，打开放料切断阀XV-R1003-2，将物料转移到苄类氯化中间罐V1005A/B，当苄类氯化中间罐V1005A/B液位LIAS_V1005A/B达到设定值时，关闭放料切断阀XV-R1005A/B_2，转料完成。

2）氯化粗蒸

人工开启真空泵，保持2,4-二氯氯苄一次蒸馏釜R2003及2,4-二氯氯苄二次蒸馏釜R2004真空压力在-0.08MPa以上，开始精馏，2,4-二氯氯苄一次蒸馏釜R2003通过流量控制回路FIQC_R2003，控制氯化物进料流量，同时2,4-二氯氯苄一次蒸馏釜R2003设置液位显示联锁LIAS_R2003，当液位达到设定值时联锁切断阀门FV_R2003，2,4-二氯氯苄一次蒸馏釜R2003设置温度控制联锁回路TICAS_R2003调节热导热油调节阀TV_R2003保持蒸馏温度，如出现超温情况，联锁关闭热导热油调节阀TV_R2003。塔顶回流管线设置流量控制回路FIQC_T2003_1，控制回流调节阀FV_T2003,实现自动调节，同时采出管线设置流量计FIQC_T2003_2，监控采出流量，同时2,4-二氯氯苄前馏分接收罐V2003A设置液位LIAS_V2003A,达到液位设定值时，说明本批次精馏完成，联锁切断进口切断阀XV-V2003A-1，当蒸馏完成时可通过人工切换，进行塔顶接收罐物料的转料，因2,4-二氯氯苄一次蒸馏釜R2003为连续精馏，塔底设置溢流罐V2003B,设置液位LIAS_V2003B,当液位达到设定值时联锁切断2,4-二氯氯苄一次蒸馏釜R2003出口切断阀XV-R2003-5,当液位达到低液位设定值时联锁切断出口切断阀XV_V2003B_1及转料泵P_2003B_1/2。

2,4-二氯氯苄二次蒸馏釜R2004通过流量控制回路FI1C_T2004，控制氯化一次蒸馏塔底物料进料流量，同时2,4-二氯氯苄二次蒸馏釜R2004设置液位显示联锁LIAS_R2004，当液位达到设定值时联锁切断阀门FV_R2004，2,4-二氯氯苄二次蒸馏釜R2004设置温度控制联锁回路TICAS_R2004调节热导热油调节阀TV_R2004保持蒸馏温度165℃，如出现超温情况，联锁关闭热导热油调节阀TV_R2004。塔顶回流管线设置流量控制回路FIQC_T2004_1，控制回流调节阀FV-T2004,实现自动调节，同时采出管线设置流量计FIQ-T2004-2，监控采出流量，同时苄类成品接收罐V2004A设置液位LIAS_V2004A,达到高液位设定值时，说明本批次精馏完成，联锁切断进口切断阀XV_R2004_5塔顶接收罐物料人工控制去往自动包装机，因2,4-二氯氯苄二次蒸馏釜R2004为连续精馏，塔底设置溢流罐V2004B,设置液位LIAS-R2004B,当液位达到高液位设定值时联锁切断2,4-二氯氯苄二次蒸馏釜R2004出口切断阀XV_R2004_5,当液位达到低液位设定值时联锁切断出口切断阀XV_V2004B_1及转料泵P_2004B。塔底通过下脚料输送泵P_2004B转移至下脚料蒸馏釜R2011。

#### 2.1.2.4  2,6-二氯氯苄工艺流程

1）氯化反应：氯化釜R1007/R1008（以R1008为例说明）

①2,6-二氯甲苯进料：通过计量罐抽真空，将定量2,6-二氯甲苯转入计量罐V1012中，通过计量罐液位计LIAS-1015将2,6-二氯甲苯进行定量核实后，转入2，6-二氯氯苄氯化釜R1007。

②氯气进料准备：开启2，6-二氯氯苄氯化釜R1007蒸汽管线调节阀TV-R1007-1,开启凝水管线切断阀XV_R1007_3，通过氯化釜R1001温度控制联锁回路TICAS-R1007调节蒸汽管线调节阀TV-R1007-1将反应釜温度升至110℃，达到110℃联锁切断蒸汽管线调节阀TV_R1007_1，关闭蒸汽凝水管线切断阀XV_R1007_3。

③氯气进料：通过流量控制回路FIC-R1007，控制氯气进料流量，同时2，6-二氯氯苄氯化釜R1007温度控制联锁回路TICAS_R1007调节循环水供水调节阀TV_R1007_2保持反应温度105-115℃，如出现超温情况，联锁氯化釜R1007关闭氯气进料调节阀FV_R1007，本项目依靠氯气鼓泡无需搅拌。

④氯化转料：当流量控制回路FIC-R1007流量累积至计算量，关闭氯气进料调节阀FV_R1007，2，6-二氯氯苄氯化釜R1007温度控制联锁回路TICAS_R1007调节循环水供水调节阀TV_R1007_2将温度降至常温，打开放料切断阀XV-R1007-2，将物料转移到苄类氯化中间罐V1005A/B，当苄类氯化中间罐V1005A/B液位LIAS_V1005A/B达到设定值时，关闭放料切断阀XV-R1007-2，转料完成。

2）氯化粗蒸

人工开启真空泵，保持2，6-二氯氯苄一次蒸馏釜R2009及2，6-二氯氯苄二次蒸馏釜R2010真空压力在-0.08MPa以上，开始精馏，2，6-二氯氯苄一次蒸馏釜R2009通过流量控制回路FIQC_R2009，控制氯化物进料流量，同时2，6-二氯氯苄一次蒸馏釜R2009设置液位显示联锁LIAS_R2009，当液位达到设定值时联锁切断阀门FV_R2009，2，6-二氯氯苄一次蒸馏釜R2009设置温度控制联锁回路TICAS_R2009调节热导热油调节阀TV_R2009保持蒸馏温度，如出现超温情况，联锁关闭热导热油调节阀TV_R2009。塔顶回流管线设置流量控制回路FIQC_T2009_1，控制回流调节阀FV_T2009,实现自动调节，同时采出管线设置流量计FIQ-T2009-2，监控采出流量，同时2，6-二氯氯苄前馏分接收罐V2009A设置液位LIAS-V2009A,达到设定值时，说明本批次精馏完成，联锁切断进口切断阀XV2009A-1，当蒸馏完成时可通过人工切换，进行塔顶接收罐物料的转料，因2，6-二氯氯苄一次蒸馏釜R2009为连续精馏，塔底设置溢流罐V2009B,设置液位LIAS_V2009B,当液位达到高限时联锁切断2，6-二氯氯苄一次蒸馏釜R2009出口切断阀XV-R2009-5,当液位达到设定值时联锁切断出口切断阀XV_V2009B_1及转料泵P-V2009B-1/2。

2，6-二氯氯苄二次蒸馏釜R2010通过流量控制回路FIQC-R2010，控制氯化一次蒸馏塔底物料进料流量，同时2，6-二氯氯苄二次蒸馏釜R2010设置液位显示联锁LIAS_R2010，当液位达到设定值时联锁切断阀门FV_R2010，2，6-二氯氯苄二次蒸馏釜R2010设置温度控制联锁回路TICAS_R2010调节热导热油调节阀TV_R2010保持蒸馏温度165℃，如出现超温情况，联锁关闭热导热油调节阀TV_R2010。塔顶回流管线设置流量控制回路FIQC_T2010_1，控制回流调节阀FV_2010,实现自动调节，同时采出管线设置流量计FIQ-T2010-2，监控采出流量，同时苄类成品接收罐V2010B设置液位LIAS-R2010,达到设定值时，说明本批次精馏完成，联锁切断进口切断阀FV-R2010塔顶接收罐物料人工控制去往自动包装机，因2，6-二氯氯苄二次蒸馏釜R2010为连续精馏，塔底设置溢流罐V2010B,设置液位LIAS-R2010,当液位达到设定值时联锁切断2，4-二氯氯苄二次蒸馏釜R2010出口切断阀LV-4007,当液位达到设定值时联锁切断出口切断阀XV_V2010B_1及转料泵P_V2010B。塔底通过下脚料输送泵P_V2010B转移至下脚料蒸馏釜R2011。

#### 2.1.2.5  下脚料蒸馏工艺流程

人工开启真空泵，保持下脚料蒸馏釜R2011真空压力在-0.08MPa左右，开始精馏，来自氯化二次蒸馏的釜残通过下脚料输送泵P_V2010B一次性进料，下脚料蒸馏釜R2011设置液位显示联锁LIAS_R2011，当液位达到设定值时联锁切断阀门FV_R2011，下脚料蒸馏釜R2011设置温度控制联锁回路TICAS_R2011调节热导热油调节阀TV_R2011保持蒸馏温度165℃，如出现超温情况，联锁关闭热导热油调节阀TV_R2011。塔顶采出管线设置流量计FIQ_T2011，监控采出流量，同时塔顶接收罐V2011设置液位LIAS_V2011,达到设定值时，说明本批次精馏完成，联锁切断进口切断阀XV_V2011_1,塔顶接收罐物料人工控制去往自动包装机，塔底釜残装桶作为危废处理。

DCS及SIS系统主要控制联锁如下：

表2.1.2-1 DCS主要控制联锁一览表

| 序号 | 仪表位号 | 用途 | 功能 | 控制参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WIAS-0001 | 钢瓶称重 | 指示、报警、联锁 | 重量达到 15 公斤报 警， 达到 10 公斤联锁切断 液氯出口阀门 PV-0001 |  |
|  | LIAS_1014 | 对氯甲苯计量罐V1011 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%及 5%高低限报 警， 液位达到高限联锁切断 进口阀门 FV-1014,液位达 到低限联锁切断出口阀门 LV-1021 |  |
|  | LIAS-1015 | 2,4-二氯甲苯/2,6-二氯甲苯计量罐V1012 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%及 5%高低限报 警， 液位达到高限联锁切断 进口阀门 FV-1015,液位达 到低限联锁切断出口阀门 LV-1022 |  |
|  | PIAS-V0001 | 氯气缓冲罐 V0001 压力 | 指示、报警、联锁 | 压力达到 0.6MPa 报警，达 到 0.65MPa 高高限联锁关闭 液氯切断阀 PV-0001 |  |
|  | TICSA-E000 1 | 液氯汽化器 E0001 温度 | 指示、控制、报警、 联锁 | 温度达到 80℃报警，达到 85℃高高联锁切断蒸汽阀 门 TV-E0001 |  |
|  | TICAS_R100 1 | 氯化釜 R1001 温 度 | 指示、控制、报警、 联锁 | 根据设定温度控制循环水 及蒸汽调节阀 TV_R1001_2/TV_R1001_1 开 度，温度达到 115℃报警联 锁切断氯气进料阀门 FV_R1001，达到 125℃高高 限联锁切断氯气总管阀门 PV-0002，全开循环水调节 阀 TV_R1001_2 | 升温阶段结束已关闭蒸汽，反应阶段不使用蒸汽加热。 |
|  | TICAS_R100 2 | 氯化釜 R1002 温 度 | 指示、控制、报警、 联锁 | 根据设定温度控制循环水 及蒸汽调节阀 TV_R1002_2/TV_R1002_1 开 度，温度达到 115℃报警联 锁切断氯气进料阀门 FV_R1002，达到 125℃高高 限联锁切断氯气总管阀门 PV-0002，全开循环水调节 阀 TV_R1002_2 | 升温阶段结束已关闭蒸汽，反应阶段不使用蒸汽加热。 |
|  | FIQC_R1001 | 氯化釜 R1001 氯 气流量 | 指示、控制、报警、 联锁、累积 | 高限报警； 累积至设定值联 锁，关闭氯气进料调节阀 FV_R1001 |  |
|  | FIQC-R1002 | 氯化釜 R1002 氯 气流量 | 指示、控制、报警、 联锁、累积 | 高限报警； 累积至设定值联 锁，关闭氯气进料调节阀 FV_R1002 |  |
|  | TICAS_R100 3 | 氯化釜 R1003 温 度 | 指示、控制、报警、 联锁 | 根据设定温度控制循环水 及蒸汽调节阀TV_R1003_2/TV-2002_1 开 度，温度达到 115℃报警联 锁切断氯气进料阀门 FV_R1003，达到 125℃高高 限联锁切断氯气总管阀门 PV-0002，全开循环水调节 阀 TV_R1003_2 | 升温阶段结束已关闭蒸汽，反应阶段不使用蒸汽加热。 |
|  | TICAS_R100 4 | 氯化釜 R1004 温 度 | 指示、控制、报警、 联锁 | 根据设定温度控制循环水 及蒸汽调节阀 TV_R1004_2/TV_R10004_1 开度，温度达到 115℃报警 联锁切断氯气进料阀门 FV_R1004，达到 125℃高高 限联锁切断氯气总管阀门 PV-0002，全开循环水调节 阀 TV_R1004_2 | 升温阶段结束已关闭蒸汽，反应阶段不使用蒸汽加热。 |
|  | FIQC_R1003 | 氯化釜 R1003 氯 气流量 | 指示、控制、报警、 联锁、累积 | 高限报警； 累积至设定值联 锁，关闭氯气进料调节阀 FV_R1003 |  |
|  | FIQC_R1004 | 氯化釜 R1004 氯 气流量 | 指示、控制、报警、 联锁、累积 | 高限报警； 累积至设定值联 锁，关闭氯气进料调节阀 FV_R1004 |  |
|  | TICAS_R100 5 | 氯化釜 R1005 温 度 | 指示、控制、报警、 联锁 | 根据设定温度控制循环水 及蒸汽调节阀 TV_R1005_2/TV_R1005_1 温 度达到 115℃报警，达到 125℃高高限联锁切断氯气 进料 FV_R1005，全开循环水 调节阀 TV_R1005_2 | 升温阶段结束已关闭蒸汽，反应阶段不使用蒸汽加热。 |
|  | TICAS_R100 6 | 氯化釜 R1006 温 度 | 指示、控制、报警、 联锁 | 根据设定温度控制循环水 及蒸汽调节阀 TV_R1006_2/_R1006_1 温度 达到 115℃报警联锁切断氯 气进料阀门 FV_R1006，达到 125℃高高限联锁切断氯气 总管阀门 PV-0002，全开循 环水调节阀 TV_R1006_2 | 升温阶段结束已关闭蒸汽，反应阶段不使用蒸汽加热。 |
|  | FIQC_R1005 | 氯化釜 R1005 氯 气流量 | 指示、控制、报警、 联锁、累积 | 高限报警； 累积至设定值联 锁，关闭氯气进料调节阀 FV_R1005 |  |
|  | FIQC_R1006 | 氯化釜 R1006 氯 气流量 | 指示、控制、报警、 联锁、累积 | 高限报警； 累积至设定值联 锁，关闭氯气进料调节阀 FV_R1006 |  |
|  | TICAS_R1007 | 氯化釜 R1007 温 度 | 指示、控制、报警、 联锁 | 根据设定温度控制循环水 及蒸汽调节阀 TV_R1007_2/TV_R1007_1 温 度达到 115℃报警联锁切断 氯气进料阀门 FV_R1007，达 到 125℃高高限联锁切断氯 气总管阀门 PV-0002，全开 循环水调节阀 TV_R1007_2 | 升温阶段结束已关闭蒸汽，反应阶段不使用蒸汽加热。 |
|  | TICAS_R1008 | 氯化釜 R1008 温 度 | 指示、控制、报警、 联锁 | 根据设定温度控制循环水 及蒸汽调节阀 TV_R1008_2/TV_R1008_1 温 度达到 115℃报警联锁切断 氯气进料阀门 FV_R1008，达 到 125℃高高限联锁切断氯 气总管阀门 PV-0002，全开 循环水调节阀 TV_R1008_2 | 升温阶段结束已关闭蒸汽，反应阶段不使用蒸汽加热。 |
|  | FIQC_R1007 | 氯化釜 R1007 氯 气流量 | 指示、控制、报警、 联锁、累积 | 高限报警； 累积至设定值联 锁，关闭氯气进料调节阀 FV_R1007 |  |
|  | FIQC_R1008 | 氯化釜 R1008 氯 气流量 | 指示、控制、报警、 联锁、累积 | 高限报警； 累积至设定值联 锁，关闭氯气进料调节阀 FV_R1008 |  |
|  | LIAS_V1001 A/B | 醛类氯化中转罐 V1001A/B 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%及 5%高低限报 警， 液位达到高限联锁切断 氯化釜出口阀门 XV_R1001_2/XV_R1002_2/X V_R1003_2/XV_R1004_2/醛 类氯化中间罐进口阀门 XV_V1001B_1/XV_V1001A_1 , 液位达到低限联锁切断出 口阀门 XV_V1001B_2/XV_V1001A_2 及醛类氯化中转泵 P_V1001A/B |  |
|  | LIAS_V1005 A/B | 苄类氯化中转罐 V1005A/B 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%及 5%高低限报 警， 液位达到高限联锁切断 氯化釜出口阀门 XV_R1005_2/XV_R1006_2/X V_R1007_2/XV_R1008_2/, 苄类氯化中间罐进口阀门 XV_V1005B_1/XV_V1005A_1 ,液位达到低限联锁切断出 口阀门 XV_V1005B_2/XV_V1005A_2 及苄类氯化中转泵 P_V1005A/B |  |
|  | FIQC_R2001 | 对醛一次蒸馏釜R2001 进料流量 | 指示、报警、控制、 累计、联锁 | 高限报警； 累积至设定值联 锁关闭进口阀门 FV_R2001 |  |
|  | FIQC_R2002 | 对醛二次蒸馏釜R2002 进料流量 | 指示、报警、控制、 累计、联锁 | 高限报警； 累积至设定值联 锁关闭进口阀门 FV_ R2002 |  |
|  | FIQC_R2003 | 2,6-二氯氯苄一次蒸馏釜R2003 进料流量 | 指示、报警、控制、 累计、联锁 | 高限报警； 累积至设定值联 锁关闭进口阀门 FV_ R2003 |  |
|  | FIQC_R2004 | 2,6-二氯氯苄二次蒸馏釜R2004 进料流量 | 指示、报警、控制、 累计、联锁 | 高限报警； 累积至设定值联 锁关闭进口阀门 FV_ R2004 |  |
|  | LIAS_R2001 | 对醛一次蒸馏釜R2001 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%高限报警，液 位达到高限联锁切断进口 阀门 FV_R2001 |  |
|  | LIAS_R2002 | 对醛二次蒸馏釜R2002 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%高限报警，液 位达到高限联锁切断进口 阀门 FV_R2002 |  |
|  | LIAS_R2003 | 2,6-二氯氯苄一次蒸馏釜R2003 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%高限报警，液 位达到高限联锁切断进口 阀门 FV_R2003 |  |
|  | LIAS_R2004 | 2,6-二氯氯苄二次蒸馏釜R2004 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%高限报警，液 位达到高限联锁切断进口 阀门 FV_R2004 |  |
|  | TICAS_R200 1 | 对醛一次蒸馏釜R2001 温度 | 指示、报警、联锁、 控制 | 温度达到 170℃报警，达到 180℃高高限联锁切断导热 油调节阀 TV_R2001 |  |
|  | TICAS_R200 2 | 对醛二次蒸馏釜R2002 温度 | 指示、报警、联锁、 控制 | 温度达到 170℃报警，达到 180℃高高限联锁切断导热 油调节阀 TV_R2002 |  |
|  | TICAS_R200 3 | 2,6-二氯氯苄一次蒸馏釜R2003 温度 | 指示、报警、联锁、 控制 | 温度达到 170℃报警，达到 180℃高高限联锁切断导热 油调节阀 TV_R2003 |  |
|  | TICAS_R200 4 | 2,6-二氯氯苄二次蒸馏釜R2004 温度 | 指示、报警、联锁、 控制 | 温度达到 170℃报警，达到 180℃高高限联锁切断导热 油调节阀 TV_R2004 |  |
|  | PIAS_R2001 | 对醛一次蒸馏釜R2001 压力 | 指示、报警、联锁 | 压力达到高限-0.06MPa 报 警， 达到高限联锁切断导热 油调节阀 TV_R2001 |  |
|  | PIAS-2007 | 对醛二次蒸馏釜R2002压力 | 指示、报警、联锁 | 压力达到高限-0.06MPa 报 警， 达到高限联锁切断导热 油调节阀 TV-2005 |  |
|  | PIAS_R2003 | 2,6-二氯氯苄一次蒸馏釜R2003 压力 | 指示、报警、联锁 | 压力达到高限-0.06MPa 报 警， 达到高限联锁切断导热 油调节阀 TV_R2003 |  |
|  | PIAS_R2004 | 2,6-二氯氯苄二次蒸馏釜R2004 压力 | 指示、报警、联锁 | 压力达到高限-0.06MPa 报 警， 达到高限联锁切断导热 油调节阀 TV_R2004 |  |
|  | LIAS-V2001 A | 対醛前馏分接收 罐 V2001A 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%及 5%高低限报 警， 液位达到高限联锁切断 进口阀门 XV_V2001A_1，液 位达到低限联锁切断出口 阀门 XV_V2001A_2 及二次精 馏进料泵 P_V2001A |  |
|  | LIAS_V2001 B | 溢流罐 V2001B 液 位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%及 5%高低限报 警， 液位达到高限联锁切断 进口阀门 XV_R2001_5，液位 达到低限联锁切断出口阀 门 XV_V2001B_1 及二次精馏 进料泵 P_V2001B_1/2 |  |
|  | LIAS-V2003 A | 2.6-二氯氯苄前馏分接收 罐 V2003A 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%及 5%高低限报 警， 液位达到高限联锁切断 进口阀门 XV_V2003A_1，液 位达到低限联锁切断出口 阀门 XV_V2003A_2 及二次精 馏进料泵 P_V2003A |  |
|  | LIAS_V2003 B | 溢流罐 V2003B 液 位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%及 5%高低限报 警， 液位达到高限联锁切断 进口阀门 XV_R2003_5，液位 达到低限联锁切断出口阀 门 XV_V2003B_1 及二次精馏 进料泵 P_V2003B_1/2 |  |
|  | LIAS-V2007 A | 2,4-二氯氯苄前 馏分接收罐 V2007A 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%及 5%高低限报 警， 液位达到高限联锁切断 进口阀门 XV_V2007A_1，液 位达到低限联锁切断出口 阀门 XV_V2007A_2 及二次精 馏进料泵 P_V2007A |  |
|  | LIAS_V2007 B | 溢流罐 V2007B 液 位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%及 5%高低限报 警， 液位达到高限联锁切断 进口阀门 XV_R2007_5，液位 达到低限联锁切断出口阀 门 XV_V2007B_1 及二次精馏 进料泵 P_V2007B_1/2 |  |
|  | LIAS-V2009 A | 2,4-二氯氯苄前 馏分接收罐 V2009A 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%及 5%高低限报 警， 液位达到高限联锁切断 进口阀门 XV_V2009A_1，液 位达到低限联锁切断出口 阀门 XV_V2009A_2 及二次精 馏进料泵 P_V2009A |  |
|  | LIAS_V2009 B | 溢流罐 V2009B 液 位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%及 5%高低限报 警， 液位达到高限联锁切断 进口阀门 XV_R2009_5，液位 达到低限联锁切断出口阀 门 XV_V2009B_1 及二次精馏 进料泵 P_V2009B_1/2 |  |
|  | LIAS_V2002 A | 对醛二氯苄接收罐V2002A 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%及 5%高低限报 警， 液位达到高限联锁切断 进口阀门 XV_V2002_1，液位 达到低限联锁切断出口阀 门 XV_V2002A_2 及一次精馏 塔顶输送泵 P_V2002A |  |
|  | LIAS_V2002 B | 对醛溢流罐V2002B 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%及 5%高低限报 警， 液位达到高限联锁切断 进口阀门 XV_R2002_5，液位 达到低限联锁切断出口阀 门 XV_V2002B_1 送泵 P_V2002B |  |
|  | LIAS_V2004 A | 2,6-二氯氯苄二氯苄接收罐V2004A 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%及 5%高低限报 警， 液位达到高限联锁切断 进口阀门 XV_V2004_1，液位 达到低限联锁切断出口阀 门 XV_V2004A_2 及一次精馏 塔顶输送泵 P_V2004A |  |
|  | LIAS_V2004 B | 2,6-二氯氯苄溢流罐V2004B 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%及 5%高低限报 警， 液位达到高限联锁切断 进口阀门 XV_R2004_5，液位 达到低限联锁切断出口阀 门 XV_V2004B_1 送泵 P_V2004B |  |
|  | LIAS_V2008 A | 苄类成品接收罐V2008A 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%及 5%高低限报 警，液位达到高限联锁切断 进口阀门 XV_V2008_1，液位 达到低限联锁切断出口阀 门 XV_V2008A_2 及一次精馏 塔顶输送泵 P_V2008A |  |
|  | LIAS_V2008 B | 2,4-二氯氯苄溢流罐V2008B 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%及 5%高低限报 警， 液位达到高限联锁切断 进口阀门 XV_R2008_5，液位 达到低限联锁切断出口阀 门 XV_V2008B_1 送泵 P_V2008B |  |
|  | LIAS_V2010 B | 2,4-二氯氯苄溢流罐V2010B 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%及 5%高低限报 警， 液位达到高限联锁切断 进口阀门 XV_R2010_5，液位 达到低限联锁切断出口阀 门 XV_V2010B_1 送泵 P_V2010B |  |
|  | FIQC_R2007 | 2,4-二氯氯苄一次蒸馏釜R2007 流量 | 指示、报警、联锁 控制、累计 | 高限报警； 累积至设定值联 锁关闭进口阀门 FV_R2007 |  |
|  | FIQC_R2008 | 2,4-二氯氯苄二次蒸馏釜R2008 流量 | 指示、报警、联锁 控制、累计 | 高限报警； 累积至设定值联 锁关闭进口阀门 FV_R2008 |  |
|  | FIQC_R2009 | 2,4-二氯氯苄一次蒸馏釜R2009 流量 | 指示、报警、联锁 控制、累计 | 高限报警； 累积至设定值联 锁关闭进口阀门 FV_R2009 |  |
|  | FIQC_R2010 | 2,4-二氯氯苄二次蒸馏釜R2010 流量 | 指示、报警、联锁 控制、累计 | 高限报警； 累积至设定值联 锁关闭进口阀门 FV_R2010 |  |
|  | LIAS_R2007 | 2,4-二氯氯苄一次蒸馏釜R2007 液位 | 指示、报警、联锁 | 高限报警； 累积至设定值联 锁关闭进口阀门 FV_2007 |  |
|  | LIAS_R2008 | 2,4-二氯氯苄二次蒸馏釜R2008 液位 | 指示、报警、联锁 | 高限报警； 累积至设定值联 锁关闭进口阀门 FV_2008 |  |
|  | LIAS_R2009 | 2,4-二氯氯苄一次蒸馏釜R2009 液位 | 指示、报警、联锁 | 高限报警； 累积至设定值联 锁关闭进口阀门 FV_2009 |  |
|  | LIAS_R2010 | 2,4-二氯氯苄二次蒸馏釜R2010 液位 | 指示、报警、联锁 | 高限报警； 累积至设定值联 锁关闭进口阀门 FV_2010 |  |
|  | TICAS_R200 7 | 2,4-二氯氯苄一次蒸馏釜R2007 温度 | 指示、报警、联锁、 控制 | 温度达到 170℃报警，达到 180℃高高限联锁切断导热 油调节阀 TV_R2007 |  |
|  | TICAS_R200 8 | 2,4-二氯氯苄二次蒸馏釜R2008 温度 | 指示、报警、联锁、 控制 | 温度达到 170℃报警，达到 180℃高高限联锁切断导热 油调节阀 TV_R2008 |  |
|  | TICAS_R200 9 | 2,4-二氯氯苄一次蒸馏釜R2009 温度 | 指示、报警、联锁、 控制 | 温度达到 170℃报警，达到 180℃高高限联锁切断导热 油调节阀 TV_R2009 |  |
|  | TICAS_R201 0 | 2,4-二氯氯苄二次蒸馏釜R2010 温度 | 指示、报警、联锁、 控制 | 温度达到 170℃报警，达到 180℃高高限联锁切断导热 油调节阀 TV_R2010 |  |
|  | PIAS_R2007 | 2,4-二氯氯苄一次蒸馏釜R2007 压力 | 指示、报警、联锁 | 压力达到高限-0.06MPa 报 警， 达到高限联锁切断导热 油调节阀 TV_R2007 |  |
|  | PIAS_R2008 | 2,4-二氯氯苄二次蒸馏釜R2008 压力 | 指示、报警、联锁 | 压力达到高限-0.06MPa 报 警， 达到高限联锁切断导热 油调节阀 TV_R2008 |  |
|  | PIAS_R2009 | 2,4-二氯氯苄一次蒸馏釜R2009 压力 | 指示、报警、联锁 | 压力达到高限-0.06MPa 报 警， 达到高限联锁切断导热 油调节阀 TV_R2009 |  |
|  | PIAS_R2010 | 2,4-二氯氯苄二次蒸馏釜R2010 压力 | 指示、报警、联锁 | 压力达到高限-0.06MPa 报 警， 达到高限联锁切断导热 油调节阀 TV_R2010 |  |
|  | LIAS_V2005 | 醛类成品接收罐V2005 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%高限报警，液 位达到高限联锁切断进口 阀门 XV_V2005_1。 |  |
|  | LIAS_V2011 | 下脚料成品接收罐V2011 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%及 5%高低限报 警， 液位达到高限联锁切断 进口阀门 XV_R2006_5，液位 达到低限联锁切断出口阀 门XV_V2011_1送泵P_V2011 |  |
|  | LIAS-V1009 | 催化剂罐 V1009 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%及 5%高低限报 警， 液位达到高限联锁切断 进口阀门 XV_V1009_1，液位 达到低限联锁切断出口阀 门 XV_V1009_2 |  |
|  | FIQC_R1009 | 水解釜 R1009 催 化剂进料流量 | 指示、报警、联锁、 累积、控制 | 高限报警； 累积至设定值联 锁关闭进口阀门 FV_R1009 |  |
|  | FIQC_R1010 | 水解釜 R1010 催 化剂进料流量 | 指示、报警、联锁、 累积、控制 | 高限报警； 累积至设定值联 锁关闭进口阀门 FV_R1010 |  |
|  | TICAS_R100 9 | 水解釜 R1009 温 度 | 指示、报警、联锁、 控制 | 根据设定温度控制循环水 及蒸汽调节阀 TV_R1009_2/TV_R1009_1 温 度达到 115℃报警，达到 125℃高高限联锁切断催化 剂进料阀 FV_R1009，全开循 环水管线调节阀 TV_R1009_2 |  |
|  | TICAS_R101 0 | 水解釜 R1010 温 度 | 指示、报警、联锁、 控制 | 根据设定温度控制循环水 及蒸汽调节阀 TV_R1010_2/TV_R1010_1 温 度达到 115℃报警，达到 125℃高高限联锁切断催化 剂进料阀 FV_R1010，全开循 环水管线调节阀 TV_R1010_2 |  |
|  | FIQC_T2001 | 对醛一次蒸馏塔T2001 回流流量 | 指示、控制、累计 | 根据设定值控制回流调节 阀 FV_T2001 开度 |  |
|  | FIQC_T2002 | 对醛二次蒸馏塔T2002 回流流量 | 指示、控制、累计 | 根据设定值控制回流调节 阀 FV_T2002 开度 |  |
|  | FIQC_T2003 | 2,6-二氯氯苄一次蒸馏塔T2003 回流流量 | 指示、控制、累计 | 根据设定值控制回流调节 阀 FV_T2003 开度 |  |
|  | FIQC_T2004 | 2,6-二氯氯苄二次蒸馏塔T2004 回流流量 | 指示、控制、累计 | 根据设定值控制回流调节 阀 FV_T2004 开度 |  |
|  | FIQC_T2005 | 粗醛蒸馏塔T2005 回流流量 | 指示、控制、累计 | 根据设定值控制回流调节 阀 FV_T2005 开度 |  |
|  | FIQC_T2006 | 粗醛蒸馏塔T2006 回流流量 | 指示、控制、累计 | 根据设定值控制回流调节 阀 FV_T2006 开度 |  |
|  | FIQC_T2007 | 2,4-二氯氯苄一次蒸馏塔T2007 回流流量 | 指示、控制、累计 | 根据设定值控制回流调节 阀 FV_T2007 开度 |  |
|  | FIQC_T2008 | 2,4-二氯氯苄二次蒸馏塔T2008 回流流量 | 指示、控制、累计 | 根据设定值控制回流调节 阀 FV_T2008 开度 |  |
|  | FIQC_T2009 | 2,4-二氯氯苄一次蒸馏塔T2009 回流流量 | 指示、控制、累计 | 根据设定值控制回流调节 阀 FV_T2009 开度 |  |
|  | FIQC_T2010 | 2,4-二氯氯苄二次蒸馏塔T2010 回流流量 | 指示、控制、累计 | 根据设定值控制回流调节 阀 FV_T2010 开度 |  |
|  | TICAS_R200 5 | 粗醛蒸馏釜 R2005 温度 | 指示、报警、控制、 联锁 | 温度达到 160℃报警，达到 170℃高高限联锁切断导热 油调节阀 TV_R2005 |  |
|  | TICAS_R200 6 | 粗醛蒸馏釜 R2006 温度 | 指示、报警、控制、 联锁 | 温度达到 160℃报警，达到 170℃高高限联锁切断导热 油调节阀 TV_R2006 |  |
|  | PIAS_R2005 | 粗醛蒸馏釜R2005 压力 | 指示、报警、联锁 | 压力达到高限-0.06MPa 报 警， 达到高限联锁切断导热 油调节阀 TV_R2005 |  |
|  | PIAS_R2006 | 粗醛蒸馏釜 R2006 压力 | 指示、报警、联锁 | 压力达到高限-0.06MPa 报 警， 达到高限联锁切断导热 油调节阀 TV_R2006 |  |
|  | LIAS_R2005 | 粗醛蒸馏釜 R2005 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%高限报警，液 位达到高限联锁切断进口 阀门 LV_R2005 |  |
|  | LIAS_R2006 | 粗醛蒸馏釜 R2006 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%高限报警，液 位达到高限联锁切断进口 阀门 LV_R2006 |  |
|  | LIAS_V2005 | 成品接收罐 V2005 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%高限报警，液 位达到高限联锁切断进口 阀门 XV_V2005_1 |  |
|  | TICAS_R201 1 | 下脚料蒸馏釜 R2011 温度 | 指示、报警、控制、 联锁 | 温度达到 170℃报警，达到 180℃高高限联锁切断导热 油调节阀 TV_R2011 |  |
|  | PIAS_R2011 | 下脚料蒸馏釜 R2011 压力 | 指示、报警、控制、 联锁 | 温度达到 160℃报警，达到 170℃高高限联锁切断导热 油调节阀 TV_R2011 |  |
|  | LIAS_R2011 | 下脚料蒸馏釜 R2011 液位 | 指示、报警、联锁 | 液位达到 90%高限报警，液 位达到高限联锁切断进口 阀门 FV_R2011 |  |
|  | FIQC_R2011 | 下脚料蒸馏釜 R2011 进料流量 | 指示、报警、联锁 累计 | 高限报警； 累积至设定值联 锁关闭进口阀门 FV_R2011 |  |
|  | PIAS_R1001 | 氯化釜 R1001 压 力 | 指示、报警、联锁 | 当压力达到高限 3.5kPa 时， 联锁关闭蒸汽管线调节 阀（TV-R1001-1）、反应釜 氯气进料管线调节阀 （FV-R1001-1），打开循环 水进水管线调节阀 （TV-R1001-2）。压力达到 高高限4kPa 时联锁切断 氯气总管切断阀（PV-0002） |  |
|  | PIAS_R1002 | 氯化釜 R1002 压 力 | 指示、报警、联锁 | 当压力达到高限 3.5kPa 时， 联锁关闭蒸汽管线调节 阀（TV-R1002-1）、反应釜 氯气进料管线调节阀 （FV-R1002-1） ，打开循环 水进水管线调节阀 （TV-R1002-2）。压力达到 高高限4kPa 时联锁切断 氯气总管切断阀（PV-0002） |  |
|  | PIAS_R1003 | 氯化釜 R1003 压 力 | 指示、报警、联锁 | 当压力达到高限3.5kMPa 时， 联锁关闭蒸汽管线调节 阀（TV-R1003-1）、反应釜 氯气进料管线调节阀 （FV-R1003-1） ，打开循环 水进水管线调节阀 （TV-R1003-2）。压力达到 高高限 4KPa 时联锁切断氯 气总管切断阀（PV-0002） |  |
|  | PIAS_R1004 | 氯化釜 R1004 压 力 | 指示、报警、联锁 | 当压力达到高限 3.5kPa 时， 联锁关闭蒸汽管线调节 阀（TV-R1004-1）、反应釜 氯气进料管线调节阀 （FV-R1004-1） ，打开循环 水进水管线调节阀 （TV-R1004-2）。压力达到 高高限4kPa 时联锁切断 氯气总管切断阀（PV-0002） |  |
|  | PIAS_R1005 | 氯化釜 R1005 压 力 | 指示、报警、联锁 | 当压力达到高限3.5KPa 时， 联锁关闭蒸汽管线调节阀 （TV-R1005-1）、反应釜氯 气进料管线调节阀 （FV-R1005-1） ，打开循环 水进水管线调节阀 （TV-R1005-2）。压力达到 高高限 4KPa 时联锁切断氯 气总管切断阀（PV-0002） |  |
|  | PIAS_R1006 | 氯化釜 R1006 压 力 | 指示、报警、联锁 | 当压力达到高限 3.5KPa 时， 联锁关闭蒸汽管线调节阀 （TV-R1006-1）、反应釜氯 气进料管线调节阀 （FV-R1006-1） ，打开循环 水进水管线调节阀 （TV-R1006-2）。压力达到 高高限 4KPa 时联锁切断氯 气总管切断阀（PV-0002） |  |
|  | PIAS_R1007 | 氯化釜 R1007 压 力 | 指示、报警、联锁 | 当压力达到高限3.5KPa 时， 联锁关闭蒸汽管线调节阀 （TV-R1007-1）、反应釜氯 气进料管线调节阀 （FV-R1007-1） ，打开循环 水进水管线调节阀 （TV-R1007-2）。压力达到 高高限4KPa 时联锁切断氯 气总管切断阀（PV-0002） |  |
|  | PIAS_R1008 | 氯化釜 R1008 压 力 | 指示、报警、联锁 | 当压力达到高限3.5KPa 时， 联锁关闭蒸汽管线调节阀 （TV-R1008-1）、反应釜氯 气进料管线调节阀 （FV-R1008-1），打开循环 水进水管线调节阀 （TV-R1008-2）。压力达到 高高限4KPa 时联锁切断氯 气总管切断阀（PV-0002） |  |

表2.1.2-2 SIS主要控制联锁一览表

| 序号 | 仪表位号 | 用途 | 功能 | 控制参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PZIAS-V0001 | 氯气缓冲罐 V0001 压力 | 指示、报警、联锁 | 压力达到 0.68MPa报警并联 锁关闭液氯切断阀 PV-0001 |  |
| 2 | PZIAS_R1001 -R1008 | 氯化釜 R1001-R1008 压力 | 指示、报警、联锁 | 氯化釜R1001-R1008压力达到4.5kPa，报警联锁切断氯气管线切断阀XZV-R1001-1-R1008-1，打开循环水进水管线切断阀XZV-R1001-2-R1008-2、循环水回水管线切断阀。 |  |
| 3 | TZICAS_R100 1-R1008 | 氯化釜 R1001-R1008 温度 | 指示、控制、报警、 联锁 | 温度达到 135℃报警联锁切 断氯气管线切断阀 XZV-R1001-1-R1008-1，打开 循环水进水管线切断阀 XZV-R1001-2-R1008-2、循环 水回水管线切断阀。 |  |

### 2.1.3现有装置项目的主要设备表

该公司现有装置涉及的主要设备见表2.1.3-1~表2.1.3-3内容。

表2.1.3-1  102乙类装置主要生产设备一览表

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 操作条件（压力、温度、介质等） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | 液氯钢瓶 | 1t | 碳钢 | 14 | 常温、1MPa、液氯 |  |
|  | E0001 | 氯气汽化器 | 立式方箱盘管筒，L=2000,H=1500 | 碳钢 | 1 | 管程：常温，0.6MPa，液氯； 筒内：85℃，常压，热水 |  |
|  | V0001 | 氯气缓冲罐 | DN=1500,H=1500 V=1m³ | 碳钢 | 1 | 常温，0.6MPa，氯气 |  |
|  | R1001/1002 | 对醛氯化釜 | K5000 | 搪玻璃 | 2 | 微负压、105-115℃，氯气，醛类氯化物； 夹套：0.3~0.8MPa，常温~165℃，蒸汽，循环水 |  |
|  | R1003/1004 | 2，4-二氯氯苄氯化釜 | K5000 | 搪玻璃 | 2 | 微负压、105-115℃，氯气，醛类氯化物； 夹套：0.3~0.8MPa，常温~165℃，蒸汽，循环水 |  |
|  | R1005/1006 | 2，4-二氯氯苄氯化釜 | K5000 | 搪玻璃 | 2 | 微负压、105-115℃，氯气，苄类氯化物； 夹套：0.3~0.8MPa，常温~165℃，蒸汽，循环水 |  |
|  | R1007/1008 | 2，6-二氯氯苄氯化釜 | K5000 | 搪玻璃 | 2 | 微负压、105-115℃，氯气，苄类氯化物； 夹套：0.3~0.8MPa，常温~165℃，蒸汽，循环水 |  |
|  | E1001/1002 | 对醛回流冷凝器 | 10㎡ | 石墨 | 2 | 壳程：0.3MPa,30℃，循环水； 管程：常压，50℃，氯化氢，氯气等 |  |
|  | E1003/1004 | 2，4-二氯氯苄回流冷凝器 | 10㎡ | 石墨 | 2 | 壳程：0.3MPa,30℃，循环水； 管程：常压，50℃，氯化氢，氯气等 |  |
|  | E1005/1006 | 2，4-二氯氯苄回流冷凝器 | 10㎡ | 石墨 | 2 | 壳程：0.3MPa,30℃，循环水； 管程：常压，50℃，氯化氢，氯气等 |  |
|  | E1007/1008 | 2，6-二氯氯苄回流冷凝器 | 10㎡ | 石墨 | 2 | 壳程：0.3MPa,30℃，循环水； 管程：常压，50℃，氯化氢，氯气等 |  |
|  | V1001A/B | 醛类氯化中转罐 | K5000 | 搪玻璃 | 2 | 常温、常压，醛类氯化物 |  |
|  | V1005A/B | 苄类氯化中转罐 | K5000 | 搪玻璃 | 2 | 常温、常压，苄类氯化物 |  |
|  | V1008 | 苄类尾气缓冲罐 | K500 | PP | 1 | 常温、常压，氯化氢，氯气等 |  |
|  | R2001 | 对醛一次蒸馏釜 | K5000 | 搪玻璃 | 1 | 釜内：-0.08 MPa、160℃，醛类氯化物； 夹套：0.3-0.5MPa，常温-300℃，冷热导热油 |  |
|  | R2003 | 2，6-二氯氯苄一次蒸馏釜 | K5000 | 搪玻璃 | 1 | 釜内：-0.08MPa、160℃，醛类氯化物； 夹套：0.3-0.5MPa，常温-300℃，冷热导热油 |  |
|  | R2007 | 2，4-二氯氯苄一次蒸馏釜 | K5000 | 搪玻璃 | 1 | 釜内：-0.08 MPa、160℃，醛类氯化物； 夹套：0.3-0.5MPa，常温-300℃，冷热导热油 |  |
|  | R2009 | 2，6-二氯氯苄一次蒸馏釜 | K5000 | 搪玻璃 | 1 | 釜内：-0.08MPa、160℃，醛类氯化物； 夹套：0.3-0.5MPa，常温-300℃，冷热导热油 |  |
|  | T2001 | 对醛一次蒸馏塔 | 塔节DN=600，H=11000， | 搪玻璃 | 1 | -0.09-0 MPa、150℃，醛类氯化物 |  |
|  | T2003 | 2，6-二氯氯苄一次蒸馏塔 | 塔节DN=600，H=11000， | 搪玻璃 | 1 | -0.09-0 MPa、150℃，醛类氯化物 |  |
|  | T2007 | 2，4-二氯氯苄一次蒸馏塔 | 塔节DN=600，H=11000， | 搪玻璃 | 1 | -0.09-0 MPa、150℃，醛类氯化物 |  |
|  | T2009 | 2，6-二氯氯苄一次蒸馏塔 | 塔节DN=600，H=11000， | 搪玻璃 | 1 | -0.09-0 MPa、150℃，醛类氯化物 |  |
|  | E2001A | 对醛一次蒸馏冷凝器 | F=20㎡ | 石墨 | 1 | 管程：常压，110℃，氯化物； 壳程：0.3MPa,30℃，循环水 |  |
|  | E2003A | 2，6-二氯氯苄一次蒸馏冷凝器 | F=20㎡ | 石墨 | 1 | 管程：常压，110℃，氯化物； 壳程：0.3MPa,30℃，循环水 |  |
|  | E2007A | 2，4-二氯氯苄一次蒸馏冷凝器 | F=20㎡ | 石墨 | 1 | 管程：常压，110℃，氯化物； 壳程：0.3MPa,30℃，循环水 |  |
|  | E2009A | 2，6-二氯氯苄一次蒸馏冷凝器 | F=20㎡ | 石墨 | 1 | 管程：常压，110℃，氯化物； 壳程：0.3MPa,30℃，循环水 |  |
|  | E2001B | 对醛尾气冷凝器 | F=10㎡ | 石墨 | 1 | 管程：常压，75℃，氯化物； 壳程：0.3MPa,30℃，循环水 |  |
|  | E2003B | 2，6-二氯氯苄尾气冷凝器 | F=10㎡ | 石墨 | 1 | 管程：常压，75℃，氯化物； 壳程：0.3MPa,30℃，循环水 |  |
|  | E2007B | 2，4-二氯氯苄尾气冷凝器 | F=10㎡ | 石墨 | 1 | 管程：常压，75℃，氯化物； 壳程：0.3MPa,30℃，循环水 |  |
|  | E2009B | 2，6-二氯氯苄尾气冷凝器 | F=10㎡ | 石墨 | 1 | 管程：常压，75℃，氯化物； 壳程：0.3MPa,30℃，循环水 |  |
|  | V2001A | 对醛前馏分接收罐 | ZF5000 | 搪玻璃 | 1 | 常温，常压，氯化物 |  |
|  | V2002A | 2，4-二氯氯苄前馏分接收罐 | ZF5000 | 搪玻璃 | 1 | 常温，常压，氯化物 |  |
|  | V2007A | 2，4-二氯氯苄前馏分接收罐 | ZF5000 | 搪玻璃 | 1 | 常温，常压，氯化物 |  |
|  | V2009A | 2，6-二氯氯苄前馏分接收罐 | ZF5000 | 搪玻璃 | 1 | 常温，常压，氯化物 |  |
|  | V2001B | 对醛溢流罐 | ZF5000 | 搪玻璃 | 4 | 150℃，-0.09-0 MPa，氯化物 |  |
|  | V2003B | 2，6-二氯氯苄溢流罐 | ZF5000 | 搪玻璃 | 4 | 150℃，-0.09-0 MPa，氯化物 |  |
|  | V2007B | 2，4-二氯氯苄溢流罐 | ZF5000 | 搪玻璃 | 4 | 150℃，-0.09-0 MPa，氯化物 |  |
|  | V2009B | 2，6-二氯氯苄溢流罐 | ZF5000 | 搪玻璃 | 4 | 150℃，-0.09-0 MPa，氯化物 |  |
|  | R2002 | 对醛二次蒸馏釜 | K5000 | 搪玻璃 | 4 | 釜内：-0.08 MPa、165℃，氯化物； 夹套：0.3-0.5MPa，常温-300℃，冷热导热油 |  |
|  | R2004 | 2，6-二氯氯苄二次蒸馏釜 | K5000 | 搪玻璃 | 4 | 釜内：-0.08MPa、165℃，氯化物； 夹套：0.3-0.5MPa，常温-300℃，冷热导热油 |  |
|  | R2008 | 2，4-二氯氯苄二次蒸馏釜 | K5000 | 搪玻璃 | 4 | 釜内：-0.08 MPa、165℃，氯化物； 夹套：0.3-0.5MPa，常温-300℃，冷热导热油 |  |
|  | R2010 | 2，6-二氯氯苄二次蒸馏釜 | K5000 | 搪玻璃 | 4 | 釜内：-0.08MPa、165℃，氯化物； 夹套：0.3-0.5MPa，常温-300℃，冷热导热油 |  |
|  | T2002 | 对醛二次蒸馏塔 | 塔节DN=600，H=11000， | 搪玻璃 | 1 | -0.09-0 MPa、150℃，醛类氯化物 |  |
|  | T2006 | 2，4-二氯氯苄二次蒸馏塔 | 塔节DN=600，H=11000， | 搪玻璃 | 1 | -0.09-0 MPa、150℃，醛类氯化物 |  |
|  | T2008 | 2，4-二氯氯苄二次蒸馏塔 | 塔节DN=600，H=11000， | 搪玻璃 | 1 | -0.09-0 MPa、150℃，醛类氯化物 |  |
|  | T2010 | 2，6-二氯氯苄二次蒸馏塔 | 塔节DN=600，H=11000， | 搪玻璃 | 1 | -0.09-0 MPa、150℃，醛类氯化物 |  |
|  | E2002A | 对醛二次蒸馏冷凝器 | F=20㎡ | 石墨 | 1 | 管程：常压，110℃，氯化物； 壳程：0.3MPa,30℃，循环水 |  |
|  | E2004A | 2，6-二氯氯苄二次蒸馏冷凝器 | F=20㎡ | 石墨 | 1 | 管程：常压，110℃，氯化物； 壳程：0.3MPa,30℃，循环水 |  |
|  | E2008A | 2，4-二氯氯苄二次蒸馏冷凝器 | F=20㎡ | 石墨 | 1 | 管程：常压，110℃，氯化物； 壳程：0.3MPa,30℃，循环水 |  |
|  | E2010A | 2，6-二氯氯苄二次蒸馏冷凝器 | F=20㎡ | 石墨 | 1 | 管程：常压，110℃，氯化物； 壳程：0.3MPa,30℃，循环水 |  |
|  | E2002B | 对醛尾气冷凝器 | F=10㎡ | 石墨 | 1 | 管程：常压，75℃，氯化物； 壳程：0.3MPa,30℃，循环水 |  |
|  | E2004B | 2，6-二氯氯苄尾气冷凝器 | F=10㎡ | 石墨 | 1 | 管程：常压，75℃，氯化物； 壳程：0.3MPa,30℃，循环水 |  |
|  | E2008B | 2，4-二氯氯苄尾气冷凝器 | F=10㎡ | 石墨 | 1 | 管程：常压，75℃，氯化物； 壳程：0.3MPa,30℃，循环水 |  |
|  | E2010B | 2，6-二氯氯苄尾气冷凝器 | F=10㎡ | 石墨 | 1 | 管程：常压，75℃，氯化物； 壳程：0.3MPa,30℃，循环水 |  |
|  | V2002A | 对醛二氯苄接收罐 | ZF5000 | 搪玻璃 | 1 | 常温，常压，氯化物 |  |
|  | V2004A | 2，6-二氯氯苄二氯苄接收罐 | ZF5000 | 搪玻璃 | 1 | 常温，常压，氯化物 |  |
|  | V2008A | 苄类成品接收罐 | ZF5000 | 搪玻璃 | 1 | 常温，常压，氯化物 |  |
|  | P2002A/B | 二次蒸馏进料泵 | Q=1m3/h，H=42m | 组合件 | 4 | 150℃，0.42MPa，氯化物 |  |
|  | P2004A/B | 二次蒸馏进料泵 | Q=1m3/h，H=42m | 组合件 | 4 | 150℃，0.42MPa，氯化物 |  |
|  | P2008A/B | 二次蒸馏进料泵 | Q=1m3/h，H=42m | 组合件 | 4 | 150℃，0.42MPa，氯化物 |  |
|  | P2010A/B | 二次蒸馏进料泵 | Q=1m3/h，H=42m | 组合件 | 4 | 150℃，0.42MPa，氯化物 |  |
|  | P2004 | 下脚料出料泵 | Q=10m3/h，H=42m | 组合件 | 4 | 常温，0.42MPa，氯化物 |  |
|  | P2008 | 下脚料出料泵 | Q=10m3/h，H=42m | 组合件 | 4 | 常温，0.42MPa，氯化物 |  |
|  | P2001A | 一次精馏塔顶输送泵 | Q=10m3/h，H=42m | 组合件 | 4 | 常温，0.42MPa，氯化物 |  |
|  | P2003A | 一次精馏塔顶输送泵 | Q=10m3/h，H=42m | 组合件 | 4 | 常温，0.42MPa，氯化物 |  |
|  | P2007A | 一次精馏塔顶输送泵 | Q=10m3/h，H=42m | 组合件 | 4 | 常温，0.42MPa，氯化物 |  |
|  | P2009A | 一次精馏塔顶输送泵 | Q=10m3/h，H=42m | 组合件 | 4 | 常温，0.42MPa，氯化物 |  |
|  | P2002A/P2004A | 水解进料泵 | Q=10m3/h，H=42m | 组合件 | 4 | 常温，0.42MPa，氯化物 |  |
|  | R109/1010 | 水解釜 | K5000L | 搪玻璃 | 2 | 釜内：常压，105-115℃，粗醛 夹套：0.3~0.8MPa，常温~165℃，蒸汽，循环水 |  |
|  | V1009 | 催化剂滴加罐 | V=1m³ | PP | 1 | 常温，常压，催化剂 |  |
|  | E1009/1010 | 水解回流冷凝器 | F=10㎡ | 石墨 | 2 | 管程:循环水，30度，0.3MPa 壳程；HCL，常温，常压 |  |
|  | R2005/2006 | 粗醛蒸馏釜 | K3000 | 搪玻璃 | 2 | 釜内：-0.08 MPa、150℃，醛类氯化物； 夹套：0.3-0.5MPa，常温-300℃，冷热导热油 |  |
|  | T2005/2006 | 粗醛蒸馏塔 | 塔节DN=400，H=11000， | 搪玻璃 | 2 | -0.09-0 MPa、150℃，粗醛 |  |
|  | E2005/2006 | 粗醛蒸馏冷凝器 | F=20㎡ | 石墨 | 2 | 管程：常压，110℃，粗醛； 壳程：0.3MPa,30℃，循环水 |  |
|  | V2005 | 粗醛接收罐 | ZF5000 | 搪玻璃 | 1 | 常温，常压，粗醛 |  |
|  | R2011 | 下脚料蒸馏釜 | K5000 | 搪玻璃 | 2 | 釜内：-0.08 MPa、165℃，醛类氯化物； 夹套：0.3-0.5MPa，常温-300℃，冷热导热油 |  |
|  | T2011 | 下脚料蒸馏塔 | 塔节DN=400，H=11000， | 搪玻璃 | 2 | -0.09-0 MPa、150℃，醛类氯化物 |  |
|  | E2011 | 下脚料蒸馏冷凝器 | F=10㎡ | 石墨 | 2 | 管程：常压，110℃，氯化物； 壳程：0.3MPa,30℃，循环水 |  |
|  | V2011 | 下脚料接收釜 | ZF5000 | 搪玻璃 | 1 | 常温，常压，氯化物 |  |
|  | V5001~V5013 | 真空缓冲罐 | 500L | 搪玻璃 | 11 | 常温，-0.09-0 MPa，氯化物尾气 |  |
|  | X5001~X5013 | 真空机组 | 280m³/h | PP | 11 | 常温，-0.09-0 MPa，氯化物尾气 |  |
|  | V1011 | 对氯甲苯计量罐 | 5000L | 搪玻璃 | 1 | 常温，-0.09-0 MPa，对氯甲苯 |  |
|  | V1012 | 2,4-二氯甲苯/2,6-二氯甲苯计量罐 | 5000L | 搪玻璃 | 1 | 常温，-0.09-0 MPa，2,4-二氯甲苯/2,6-二氯甲苯 | 共用设备 |
|  | E4101 | 一级降膜吸收器 | F=40㎡ | 石墨 | 1 | 常温，微负压，氯化氢，氯化物 |  |
|  | V4101 | 一级降膜接收罐AB | 15m³ | PP | 2 | 常温，微负压，盐酸 |  |
|  | P4101 | 一级降膜吸收循环泵 | 2.2kw | 组合件 | 2 | 常温，0.4MPa，盐酸 |  |
|  | E4102 | 二级降膜吸收器 | F=20㎡ | 石墨 | 2 | 常温，微负压，氯化氢，氯化物 |  |
|  | V4102 | 二级降膜接收罐 | 15m³ | PP | 1 | 常温，微负压，盐酸 |  |
|  | P4102 | 二级降膜吸收循环泵 | 2.2kw | 组合件 | 2 | 常温，0.4MPa，盐酸 |  |
|  | T4201 | 一级吸收塔 | 2.2m*5.5m | PP | 1 | 常温，微负压，氯化氢，氯化物 |  |
|  | V4201 | 一级吸收罐 | 15m³ | PP | 1 | 常温，微负压，盐酸 |  |
|  | P4201 | 一级吸收循环泵 | 2.2kw | 组合件 | 2 | 常温，0.4MPa，盐酸 |  |
|  | T4202 | 二级吸收塔 | 2.2m*5.5m | PP | 1 | 常温，微负压，氯化氢，氯化物 |  |
|  | V4202 | 二级吸收罐 | 15m³ | PP | 1 | 常温，微负压，盐酸 |  |
|  | P4202 | 二级吸收循环泵 | 2.2kw | 组合件 | 2 | 常温，0.4MPa，氯化物碱性废水 |  |
|  | X4101 | 盐酸过滤器 | Φ600X3000 | 石墨 | 2 | 常温，0.3MPa，盐酸 |  |
|  | V4301 | 盐酸中间罐 | 20m³ | 玻璃钢 | 2 | 常温，常压，盐酸 |  |
|  | P4301 | 盐酸泵 | 2.2KW | 组合件 | 2 | 常温，0.3MPa，盐酸 |  |
|  | V4501 | 盐酸成品罐 | 50m³ | 玻璃钢 | 4 | 常温，常压，盐酸 |  |
|  | P4501 | 盐酸成品泵 | 5.0KW | 组合件 | 4 | 常温，0.3MPa，盐酸 |  |
|  | -- | 导热油炉 | 1000KW | 碳钢 | 2 | 275℃，0.3MPa，导热油 |  |
|  | -- | 空气压缩机 | 30PM，排气量3.5m3 | 组合件 | 1 | 常温，06-08MPa，空气 |  |
|  | -- | 冷冻机 | 20W大卡 | 组合件 | 1 | 7℃，0.3MPa，冰盐水 |  |
|  | -- | 氯化循环水泵 | 37kw | 组合件 | 1 | 常温，0.3MPa，水 |  |
|  | -- | 精馏循环水泵 | 30kw | 组合件 | 1 | 常温，0.3MPa，水 |  |
|  | -- | 冰机循坏水泵 | 15kw | 组合件 | 1 | 常温，0.3MPa，水 |  |

### 2.1.4现有公用工程和辅助设施情况

#### 2.1.4.1供配电

1.供电电源

供电电源来自于乐平塔山工业园变电站，从厂区围墙外附近引来一路10kV高压线路埋地至厂区变压器，根据工艺装置的特点，电源进线采用YJV22-12kV型电力电缆直埋引入，在厂区的西侧设置了变配电室一座，该变配电间有1600KVA油浸式变压器一台、1250KVA油浸式变压器一台、125KVA油浸式变压器一台。

2、用电负荷

表2.1.4-1	用电负荷计算统计表

| 序号 | 名 称 | 工作 容 量 (KW) | 需 用 系 数 Kx | 功 率 因 数 CosQ | 计 算 系 数 tgQ | 计 算 负 荷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Pj (KW) | Qj (Kvar) | Sj (KVA) |
| 1 | 102乙类装置 | 350 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 262.50 | 196.88 | 328.13 |
| 2 | 液氯汽化车间 | 15 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 11.25 | 8.44 | 14.06 |
| 3 | 203戊类罐区 | 25 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 18.75 | 14.06 | 23.44 |
| 4 | 循环水池/消防水池 | 242 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 181.50 | 136.13 | 226.88 |
| 5 | 生产辅助用房 | 1600 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 1200.00 | 900.00 | 1500.00 |
| 6 | 尾气处理区 | 70 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 52.50 | 39.38 | 65.63 |
|  | 污水处理区 | 70 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 52.50 | 39.38 | 65.63 |
|  | 综合服务及其他 | 100 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 75.00 | 56.25 | 93.75 |
| 7 | 小计： | 2472 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 1854 | 1390.52 | 3521.18 |
| 8 | 乘同期系数Ky=0.9 Kw=0.93 |  | 0.68 | 0.79 | 0.78 | 1668.6 | 1293.18 | 2112.15 |
| 9 | 电容补偿 |  |  |  |  |  | -742.54 |  |
| 10 | 补偿后 |  |  | 0.95 | 0.33 | 1668.6 | 550.64 | 1756.42 |
| 11 | 变压器损耗 |  |  | — |  | 17.56 | 87.82 |  |
| 12 | 工厂10kV侧总负荷 |  |  | 0.94 | 0.36 | 1686.16 | 638.46 | 1793.79 |
| 13 | 变压器容量 | 变配电房内设1台1250KVA油浸式变压器，1台125KVA油浸式变压器，1台1600kVA油浸式变压器，负荷率60.3% |  |  |  |  |  |  |

3.负荷等级

该公司DCS控制系统用电、SIS独立仪表系统用电、GDS气体检测报警系统用电、火灾报警系统用电、视频监控系统、应急照明用电等按一级负荷中特别重要负荷。DCS、SIS安全仪表系统、GDS气体检测报警系统、视频安防监控系统配备1台10KVAUPS电源，火灾自动报警系统配备12V安保电源，应急照明采用自带蓄电池的应急照明灯。

该公司二级用电负荷包括：氯化工段循环水泵、尾气风机、尾气处理循环泵、消防泵用电等，总二级用电负荷为166.6kW；在生产辅助用房内设有1台标定功率300kW柴油发电机组，可满足全厂二级用电负荷需求。

该公司其他用电按三类用电负荷考虑。

5、主要设备选型

柴油发电机组：输出功率300kW一套

变压器：S11-1250KVA/10油浸式变压器1台

S11-125KVA/10油浸式变压器1台

S11-1600KVA/10油浸式变压器1台

高压开关柜：KYN28-12型

低压开关柜：GGD型

电缆：YJV-8.5/15kV、YJV-0.6/1kV、ZR-YJV-0.6/1kV、KVV-0.45/0.75kV、ZR-KVV-0.45/0.75kV、NH-YJV-0.6/1kV、NH-KVV-0.45/0.75kV

电线：BV-450/750V 、ZR-BV-450/750V、NH-BV-450/750V

照明配电箱：PZ30、BXM51型

灯具：LED灯、防爆LED灯、荧光灯

#### 2.1.4.2给排水

1.给水

1）给水水源

该公司位于乐平市工业园区，厂区供水水源由园区已铺设完善的给水管网供给，园区给水管径DN200，水压0.4MPa。该公司现已利用园区已铺设的给水管网就近接入管径DN65至厂区，水压0.4MPa，作为厂区的供水水源。正常生产用水由接入管网供应，循环水池补充水由接入管网提供。

2）给水系统

该公司给水系统划分为生产、生活给水系统、循环给水系统和消防给水系统。

（1）生产、生活给水系统

该公司生产用水主要为水解工段用水、尾气吸收用水、设备清洗地面冲洗用水以及其他未预见水，生产总用水量12m³/h。生活用水主要为本工程厂区内生产工人及管理人员淋洗、洗涤及生活用水，平均用水量为0.06m3/h。采用生产、消防合用系统，均由厂区DN65管网直接供给各用水单元。生活用水管道单独设置。室外生产（消防）给水管道采用管材采用焊接钢管，焊接或法兰连接口。

（2）循环给水系统

循环冷却水主要供产品工艺生产冷却用，循环水需求量为170m3/h，由厂区现有容积为600m³的循环水池供给，且配套有2台400m3/h的冷却塔，循环水泵2台（Q=200m3/h，H=20m），循环水进口温度27℃、出口温度37℃。

（3）消防给水系统

该公司的消防用水主要来自室外环形消防管网，管径DN250，且厂区设置SSFT100/6.5-1.6室外地上式消火栓，现有消防水池有效容积为980m3，并配备1台型号为XBD6/90-410W，Q=90L/s，H=60m的电机消防水泵，1台型号为XBC6/90-250N6/428，Q=90L/s，H=60m的柴油机消防备用泵。泵房设置稳压装置1套，型号XL-Ⅱ-1.5-45-ADL，包含稳压泵2台，型号ADL4-7（Q=1.5L/s，H=45m，N=1.5kW），一开一备。该公司全厂一次最大消防用水量为972m3。

2.排水

根据雨污分流原则，公司分雨水和污水两个排水系统。生产废水收集后进入污水处理站进行处理，处理达排放标准后排入园区排水管道，由园区污水处理厂最终处理。厂区生活污水经化粪池处理后由生活污水管道排入园区生活污水管道系统。雨水通过道路雨水口收集后，经雨水支管、雨水干管就近排入厂外园区排水管网，最终流入河道。事故水进入厂区事故水池暂存，然后由厂区污水管道送至园区污水处理厂进行处理，不直接外排。厂区现有1300m³的事故水池，可以满足事故水收集容积要求。

#### 2.1.4.3供热

1）蒸汽

该公司蒸汽由江西电化高科热电有限公司在塔山区内建的蒸汽分配台供给，蒸汽经总管进入到分汽包后进入车间内各用汽设备，供汽规格为0.5MPa，150℃，供气能力为50t/h。公司用汽需求量约4.5t/h，蒸汽供应量可以满足所需蒸汽用量。

2）导热油

公司在生产辅助用房设置YDW-1000电加热导热油炉两台，单台供热能力86万大卡/h，供热温度最大为275℃，项目用导热油热量为50万大卡/h，用热最大温度为160℃，导热油供热可满足本项目需求。

#### 2.1.4.4供冷

公司在生产辅助用房设置制冷机一台，制冷能力为20万大卡，制冷剂为氟利昂（非危险化学品），载冷剂为冷冻盐水（5℃）。本项目尾气处理需要使用冷冻盐水，用量约为8万大卡，本项目制冷量能够满足项目需求。

#### 2.1.4.5供气

公司生产辅助用房设置型号为30HP/AC螺杆式空压机一台，供气能力3.5m³/min，供气压力为0.6MPa-0.8MPa。设置1m³缓冲罐一台、0.6m³缓冲罐一台，压力为0.6MPa-0.8MPa。0.6m³仪表风缓冲罐一台，压力为0.6MPa-0.8MPa，用作应急气源，保持供气稳定。本次改造后新增仪表用气38Nm3/h（0.63Nm3/min），改造后仪表总用气需求1.63Nm3/min，可满足用气需求。

#### 2.1.4.6仓储

厂区设置的仓储设施包括：201甲类仓库、丁类罐区等。各仓储设施物料储存情况如下：

表2.2-5  原辅材料及产品年使用量及最大储存量情况表

| 序号 | 名称 | 物质形态 | 包装方式/规格 | 来源 | 储存场所 | 年用/产量（t） | 最大贮存量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原辅材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液氯 | 液态 | 钢瓶 | 外购 | 201甲类仓库中液氯仓库区 | 1015 | 14 |
| 2 | 对氯甲苯 | 液态 | 桶装 | 外购 | 201甲类仓库原料区 | 600 | 20 |
| 3 | 2,4-二氯甲苯 | 液态 | 桶装 | 外购 | 201甲类仓库原料区 | 1390 | 28 |
| 4 | 2,6-二氯甲苯 | 液态 | 桶装 | 外购 | 201甲类仓库原料区 | 168 | 8.4 |
| 5 | 催化剂1（偶氮二异丁腈） | 固态 | 袋装 | 外购 | 201甲类仓库原料区 | 0.5 | 0.5 |
| 6 | 催化剂2（氯化锌） | 固态 | 袋装 | 外购 | 201甲类仓库原料区 | 0.3 | 0.4 |
| 7 | 15%氢氧化钠溶液 | 液态 | 桶装 | 外购 | 201甲类仓库原料区 | 50 | 1 |
| 二 | 产品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 对氯苯甲醛 | 固态 | 桶装 | 外售 | 201甲类仓库成品区 | 650 | 20 |
| 2 | 2,4-二氯氯苄 | 液态 | 桶装 | 外售 | 201甲类仓库成品区 | 1650 | 30 |
| 3 | 2,6-二氯氯苄 | 液态 | 桶装 | 外售 | 201甲类仓库成品区 | 200 | 8 |
| 三 | 副产及中间产物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 盐酸（副产） | 液态 | 桶装 | 外售 | 戊类罐区 | 2230 | 200 |
| 2 | 对氯苄叉二氯（中间产物） | 液态 | 不包装 | - | 不存储 | - | - |

#### 2.1.4.7消防

1.企业已建消防设施

公司消防给水由工业园区内提供的市政消防管网接入，且厂区内设置1座消防水池，容积约为980m3，并设有型号为XBD6/90-200-410W（Q=90L/s，H=60m，N=90kW）的电机消防水泵1台，型号为XBC6/90-250N6/428（Q=90L/s，H=60m，N=161.8kW）的柴油机消防备用泵1台，厂区内铺设环状消防管道，并采用阀门分成若干独立管段，以保证整个厂区的安全。

2.主要单元消防用水系统

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第3.1.1条规定：厂区占地面积16157.5㎡，小于100公顷，同一时间内火灾处按1次计，消防用水量按厂区内消防需水量最大一座建筑物计算。

厂区消防用水量最大的为102乙类装置，消防用水量为90L/s，火灾延续时间3小时，一次消防用水量为3×3600×90/1000=972（m3）。

3.消防取水设施

该公司消防用水采用临时高压消防系统，现有消防水池一座，有效容980m3，中间分隔为两个490m³水池，配置型号为XBD6/90-200-410W（Q=90L/s，H=60m，N=90kW）的电机消防水泵1台，型号为XBC6/90-250N6/428（Q=90L/s，H=60m，N=161.8kW）的柴油机消防备用泵1台。

4.消防管线及消火栓设置

该厂区用地范围内已设置有DN250室外消防栓和完善的消防管网系统。各生产车间及仓库均设置SA65-1.0室内消火栓。消防管道管材：采用球墨铸铁管，卡箍或法兰连接口。

### 2.1.5企业原有自动化控制系统情况

#### 2.1.5.1装置设施的原有自动化控制措施

一、原有DCS自动控制方案

1、液氯汽化DCS自动控制系统

①液氯钢瓶设置有称重系统，并具有指示、报警、联锁功能，当钢瓶质量达到报警值，联锁关闭钢瓶出口管道阀门。

②氯气缓冲罐设置有压力变送器，并具有指示、报警、联锁功能，当缓冲罐压力达到报警值，联锁关闭液氯钢瓶出口管道阀门。

③氯气缓冲罐设置有温度变送器，具有远传指示、报警功能。

④液氯汽化器设置有温度变送器，具有远传指示、控制、报警、联锁功能，当液氯汽化器温度达到报警值，可联锁控制蒸汽进管调节阀。

2、对氯苯甲醛DCS自动控制系统

对醛氯化釜氯气进料管设置流量计，具有指示、控制功能，可控制氯气进料管调节阀控制氯气进料流量。对醛氯化釜设置有温度变送器，具有指示、控制、报警、联锁功能，当温度达到报警值，联锁调节冷却水进管调节阀、调节蒸汽进管调节阀。对醛氯化釜设置有压力变送器，具有远传指示、报警功能。对醛氯化釜底部出料阀联锁氯化液中转罐A底部出料阀。

氯化液中转罐A/B设置有液位变送器，具有远传指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，联锁启停中转罐出口中转泵。

对醛一次蒸馏釜设置温度变送器，并具有指示、控制、报警、联锁功能；同时设置压力变送器，具有指示、报警、联锁功能；当温度或压力达到报警值，温度、压力变送器可联锁调节导热油进口管调节阀。

对醛一次蒸馏釜设置有液位变送器，并具有指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，联锁氯化液进料管调节阀调节进料。对醛一次蒸馏釜底部出料阀联锁二次精馏进料泵。

对醛一次蒸馏塔设置有氯化液进料管流量计，具有远传指示、累计、控制功能，可调节氯化物进料流量。塔顶设置有压力和温度变送器，具有远传指示、报警功能。塔顶馏出管设置流量计，具有远传指示、累计、控制功能，可调节馏出物流量。

对醛溢流罐设置有液位变送器，并具有远传指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，联锁关闭罐底出料阀和停二次精馏进料泵。

对醛前馏分接收罐设置有液位变送器，并具有远传指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，联锁关闭进料管阀门和开启底部出料阀并开启一次精馏塔顶输送泵。

对醛二次蒸馏釜设置有压力变送器，具有远传指示、报警、联锁功能；且设置有温度变送器，具有远传指示、控制、报警、联锁功能；当釜内温度或压力达到报警值时，联锁调节导热油进料管调节阀开度。

对醛二次蒸馏釜设置有液位变送器，具有远传指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，联锁调节进料管调节阀开度。釜底出料阀联锁水解进料泵及水解进料泵进口管阀门。

对醛二次蒸馏塔设置有压力、温度变送器，均具有指示、报警功能。塔顶馏出物管道设置流量计，具有远传指示、计量、控制功能，可控制调节馏出物流量。

对醛溢流罐设置有液位变送器，并具有远传指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，联锁关闭溢流罐进料管阀门及水解进料泵P2002B。

对醛二氯苄接收罐设置有液位变送器，并具有远传指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，联锁关闭进料管阀门和开启底部出料阀门并开启水解进料泵P2002A。

催化剂罐设置有液位变送器，具有远传指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，可联锁开/关新鲜水进料管阀门及出口管道阀门。

水解釜催化剂进料管设置流量计，具有远传指示、计量、控制功能，可调节催化剂流量。水解釜设置有温度变送器，具有远传指示、控制、报警、联锁功能，当温度达到报警值，联锁调节冷却水调节阀和蒸汽调节阀。

水解釜底部切断阀联锁出料管流量计，流量计具有远传指示、计量、联锁功能。

粗醛蒸馏釜设置有压力变送器，具有远传指示、报警功能；且设置温度变送器，具有远传指示、控制、报警、联锁功能，当温度达到报警值，联锁调节导热油流量；粗醛蒸馏釜还设置有液位变送器，具有远传指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，联锁关闭进料管阀门。

粗醛蒸馏塔设置有温度、压力变送器，具有远传指示、报警功能。塔顶馏出管道设置有流量计，具有远传指示、计量、控制功能，可调节流出物流量。

醛类成品接收罐设置液位变送器，具有远传指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，联锁关闭进料管阀门。

3、2,4-二氯氯苄DCS自动控制系统

2,4-二氯氯苄氯化釜氯气进料管设置流量计，具有指示、控制功能，可调节氯气进料管调节阀控制氯气进料流量。2,4-二氯氯苄氯化釜设置有温度变送器，具有指示、控制、报警、联锁功能，当温度达到报警值，联锁调节冷却水进管调节阀、调节蒸汽进管调节阀。2,4-二氯氯苄氯化釜设置有压力变送器，具有远传指示、报警功能。2,4-二氯氯苄氯化釜底部出料阀联锁氯化中转罐底部出料阀。

氯化中转罐设置有液位变送器，具有远传指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，联锁启停中转罐出口中转泵，并开/关闭进料管切断阀和底部出料阀。

2,4-二氯氯苄一次蒸馏釜设置温度变送器，并具有指示、控制、报警、联锁功能；当温度达到报警值，温度、压力变送器可联锁调节导热油进口管调节阀。同时设置压力变送器，具有指示、报警功能。

2,4-二氯氯苄一次蒸馏釜设置有液位变送器，并具有指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，联锁氯化液进料管调节阀调节进料。2,4-二氯氯苄一次蒸馏釜底部出料阀联锁二次精馏进料泵。

2,4-二氯氯苄一次蒸馏塔设置有氯化液进料管流量计，具有远传指示、累计、控制功能，可调节氯化物进料流量。塔顶设置有压力和温度变送器，具有远传指示、报警功能。塔顶馏出管设置流量计，具有远传指示、累计、控制功能，可调节馏出物流量。

2,4-二氯氯苄溢流罐设置有液位变送器，并具有远传指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，联锁关闭罐底出料阀和停二次精馏进料泵。

2,4-二氯氯苄前馏分接收罐设置有液位变送器，并具有远传指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，联锁关闭进料管阀门和开启底部出料阀并开启一次精馏塔顶输送泵。

2,4-二氯氯苄二次蒸馏釜设置有压力变送器，具有远传指示、报警、联锁功能；且设置有温度变送器，具有远传指示、控制、报警、联锁功能；当釜内温度达到报警值时，联锁调节导热油进料管调节阀开度。

2,4-二氯氯苄二次蒸馏釜设置有液位变送器，具有远传指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，联锁调节进料管调节阀开度。釜底出料阀联锁下脚料输送泵。

2,4-二氯氯苄二次蒸馏塔设置有压力、温度变送器，均具有指示、报警功能。塔顶馏出物管道设置流量计，具有远传指示、计量、控制功能，可控制调节馏出物流量。

2,4-二氯氯苄溢流罐设置有液位变送器，并具有远传指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，联锁关闭溢流罐进料管阀门及下脚料输送泵。

2,4-二氯氯苄成品接收罐设置有液位变送器，并具有远传指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，联锁关闭进料管阀门。

4、2,6-二氯氯苄DCS自动控制系统

2,6-二氯氯苄氯化釜氯气进料管设置流量计，具有指示、控制功能，可调节氯气进料管调节阀控制氯气进料流量。2,6-二氯氯苄氯化釜设置有温度变送器，具有指示、控制、报警、联锁功能，当温度达到报警值，联锁调节冷却水进管调节阀、调节蒸汽进管调节阀。2,6-二氯氯苄氯化釜设置有压力变送器，具有远传指示、报警功能。2,6-二氯氯苄氯化釜底部出料阀联锁氯化中转罐底部出料阀。

氯化中转罐设置有液位变送器，具有远传指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，联锁启停中转罐出口中转泵，并开/关闭进料管切断阀和底部出料阀。

2,6-二氯氯苄一次蒸馏釜设置温度变送器，并具有指示、控制、报警、联锁功能；当温度达到报警值，温度、压力变送器可联锁调节导热油进口管调节阀。同时设置压力变送器，具有指示、报警功能。

2,6-二氯氯苄一次蒸馏釜设置有液位变送器，并具有指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，联锁氯化液进料管调节阀调节进料。2,6-二氯氯苄一次蒸馏釜底部出料阀联锁二次精馏进料泵。

2,6-二氯氯苄一次蒸馏塔设置有氯化液进料管流量计，具有远传指示、累计、控制功能，可调节氯化物进料流量。塔顶设置有压力和温度变送器，具有远传指示、报警功能。塔顶馏出管设置流量计，具有远传指示、累计、控制功能，可调节馏出物流量。

2,6-二氯氯苄溢流罐设置有液位变送器，并具有远传指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，联锁关闭罐底出料阀和停二次精馏进料泵。

2,6-二氯氯苄前馏分接收罐设置有液位变送器，并具有远传指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，联锁关闭进料管阀门和开启底部出料阀并开启一次精馏塔顶输送泵。

2,6-二氯氯苄二次蒸馏釜设置有压力变送器，具有远传指示、报警、联锁功能；且设置有温度变送器，具有远传指示、控制、报警、联锁功能；当釜内温度达到报警值时，联锁调节导热油进料管调节阀开度。

2,6-二氯氯苄二次蒸馏釜设置有液位变送器，具有远传指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，联锁调节进料管调节阀开度。釜底出料阀联锁下脚料输送泵。

2,6-二氯氯苄二次蒸馏塔设置有压力、温度变送器，均具有指示、报警功能。塔顶馏出物管道设置流量计，具有远传指示、计量、控制功能，可控制调节馏出物流量。

2,6-二氯氯苄溢流罐设置有液位变送器，并具有远传指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，联锁关闭溢流罐进料管阀门及下脚料输送泵。

2,6-二氯氯苄成品接收罐设置有液位变送器，并具有远传指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，联锁关闭进料管阀门。

5、下脚料DCS自动控制系统

下脚料蒸馏釜设置有压力变送器，具有远传指示、报警功能；且设置温度变送器，具有远传指示、控制、报警、联锁功能，当温度达到报警值，联锁调节导热油流量。下脚料蒸馏釜设置有液位变送器，具有远传指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，联锁关闭进料管阀门。

下脚料蒸馏塔进料管设置有流量计，具有远传指示、计量、联锁功能，可联锁控制进料管切断阀。

下脚料成品接收罐设置有液位计，具有远传指示、报警、联锁功能，当液位达到报警值，可联锁切断进料管阀门。

二、SIS安全联锁控制方案

1、液氯气化系统SIS安全仪表：

氯气缓冲罐设置压力变送器，具有远传指示、报警、联锁功能，当达到压力报警值时，联锁关闭液氯钢瓶出口管阀门、关闭液氯汽化器蒸汽进口阀门。

2、对氯苯甲醛SIS安全仪表：

对醛氯化釜设置有温度和压力变送器，变送器具有指示、报警、联锁功能，当氯化釜温度或压力达到报警值，可联锁开启冷却水进出管阀门，并关闭氯气进料管阀门。

3、2,4-二氯氯苄SIS安全仪表：

2,4-二氯氯苄氯化釜设置有温度和压力变送器，变送器具有指示、报警、联锁功能，当氯化釜温度或压力达到报警值，可联锁开启冷却水进出管阀门，并关闭氯气进料管阀门。

4、2,6-二氯氯苄SIS安全仪表：

2,6-二氯氯苄氯化釜设置有温度和压力变送器，变送器具有指示、报警、联锁功能，当氯化釜温度或压力达到报警值，可联锁开启冷却水进出管阀门，并关闭氯气进料管阀门。

5、防腐防爆ESD紧急停车系统：在控制室辅助操作台分别设置有防腐防爆紧急停车按钮，信息远传至SIS安全仪表系统，当遇紧急情况时按下ESD紧急停车按钮，一键关闭氯气进口总管SIS切断阀，关闭夹套蒸汽进口SIS切断阀，打开内盘管冷却水进口SIS切断阀，待异常解除后确认复位。102乙类装置现场检查时未安装紧急停车按钮，已提出整改建议。

三、原有装置自动化控制仪表选型

表2.1.5-1  原有DCS自动控制系统仪表选型一览表

| 序号 | 仪表名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 称重变送器 | XK3190-A12+E | 测量范围：0-1000kg,4~20mA输出，带液晶面板显示，最大检定分度3000，准确度等级为Ш级，工作电源：220VAC,工作温度为0-40度 | 2 | 液氯钢瓶 |
|  | 温度变送器 | HH-SBWZ500/400/10/0/250/304/M27 | 测量范围：0~150℃，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M27×2，材料304，防爆等级：ExdⅡCT6 | 1 | 液氯汽化器 |
|  | 压力变送器 | HH3851T3DT21d | 测量范围：0~1Mpa，输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN150 平面，材料316L，防爆等级：ExdⅡCT6 | 1 | 氯气缓冲罐 |
|  | 温度变送器 | HH-SBWZ500/400/10/0/250/304/M27 | 测量范围：0~150℃，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M27×2，材料304，防爆等级：ExdⅡCT6 | 1 | 氯气缓冲罐 |
|  | 流量计 | HH-LZD40/F4/0.1/1/1384/24 | 测量范围1-15m3/h，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 8 | 对醛氯化釜、2,4-二氯氯苄氯化釜、2,6-二氯氯苄氯化釜氯气进料管 |
|  | 温度变送器 | HH-SBWZ1800/1700/10/0/250/304/M27 | 测量范围：0~150℃，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M27×2，材料304，防爆等级：ExdⅡCT6 | 8 | 对醛氯化釜、2,4-二氯氯苄氯化釜、2,6-二氯氯苄氯化釜 |
|  | 压力变送器 | HH3851T3DT21d | 测量范围：-100~0kpa，输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN150 平面，材料316L，防爆等级：ExdⅡCT6 | 8 | 对醛氯化釜、2,4-二氯氯苄氯化釜、2,6-二氯氯苄氯化釜 |
|  | 磁翻板远传液位计 | GD-UHZ-1.5-DN50 | 测量范围0-1500mm，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 醛类氯化液中转罐 |
|  | 温度变送器 | HH-SBWZ1800/1700/10/0/250/304/M27 | 测量范围：0~200℃，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M27×2，材料304，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 对醛一次蒸馏釜、对醛二次蒸馏釜 |
|  | 远传液位计 | GD-UHZ-1.5-DN50 | 测量范围0-1500mm，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 对醛一次蒸馏釜、对醛二次蒸馏釜 |
|  | 压力变送器 | HH3851T3DT21d | 测量范围：-100~0kpa，输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN150 平面，材料316L，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 对醛一次蒸馏釜、对醛二次蒸馏釜 |
|  | 温度变送器 | HH-SBWZ1800/1700/10/0/250/304/M27 | 测量范围：0~200℃，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M27×2，材料304，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 对醛一次蒸馏塔、对醛二次蒸馏塔 |
|  | 压力变送器 | HH3851T3DT21d | 测量范围：-100~0kpa，输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN150 平面，材料316L，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 对醛一次蒸馏塔、对醛二次蒸馏塔 |
|  | 流量计 | HH-LZD40/F4/0.1/1/1384/24 | 测量范围0.1-1m3/h，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 对醛一次蒸馏塔氯化液进料管、对醛二次蒸馏塔氯化液进料管 |
|  | 磁翻板远传液位计 | GD-UHZ-1.5-DN50 | 测量范围0-1500mm，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 对醛溢流罐A/B |
|  | 流量计 | HH-LZD40/F4/0.1/1/1384/24 | 测量范围0.1-1m3/h，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 对醛一次蒸馏塔塔顶馏出物管道、对醛二次蒸馏塔塔顶馏出物管道 |
|  | 磁翻板远传液位计 | GD-UHZ-1.5-DN50 | 测量范围0-1500mm，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 1 | 对醛前馏分接收罐 |
|  | 磁翻板远传液位计 | GD-UHZ-1.5-DN50 | 测量范围0-1500mm，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 1 | 对醛二氯苄接收罐 |
|  | 磁翻板远传液位计 | GD-UHZ-1.5-DN50 | 测量范围0-1500mm，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 苄类氯化中转罐A/B |
|  | 温度变送器 | HH-SBWZ500/400/10/0/250/304/M27 | 测量范围：0~300℃，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M27×2，材料304，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 2,4-二氯氯苄一次蒸馏釜、2,4-二氯氯苄二次蒸馏釜 |
|  | 远传液位计 | GD-UHZ-1.5-DN50 | 测量范围0-1500mm，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 2,4-二氯氯苄一次蒸馏釜、2,4-二氯氯苄二次蒸馏釜 |
|  | 压力变送器 | HH3851T3DT21d | 测量范围：-100~0kpa，输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN150 平面，材料316L，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 2,4-二氯氯苄一次蒸馏釜、2,4-二氯氯苄二次蒸馏釜 |
|  | 温度变送器 | HH-SBWZ500/400/10/0/250/304/M27 | 测量范围：0~300℃，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M27×2，材料304，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 2,4-二氯氯苄一次蒸馏塔、2,4-二氯氯苄二次蒸馏塔 |
|  | 压力变送器 | HH3851T3DT21d | 测量范围：-100~0kpa，输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN150 平面，材料316L，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 2,4-二氯氯苄一次蒸馏塔、2,4-二氯氯苄二次蒸馏塔 |
|  | 流量计 | HH-LZD40/F4/0.1/1/1384/24 | 测量范围0.1-1m3/h，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 2,4-二氯氯苄一次蒸馏塔进料管、2,4-二氯氯苄二次蒸馏塔进料管 |
|  | 流量计 | HH-LZD40/F4/0.1/1/1384/24 | 测量范围0.1-1m3/h，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 2,4-二氯氯苄一次蒸馏塔塔顶馏出物管道、2,4-二氯氯苄二次蒸馏塔塔顶馏出物管道 |
|  | 磁翻板远传液位计 | GD-UHZ-1.5-DN50 | 测量范围0-1500mm，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 2,4-二氯氯苄溢流罐A/B |
|  | 磁翻板远传液位计 | GD-UHZ-1.5-DN50 | 测量范围0-1500mm，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 1 | 2,4-二氯氯苄前馏分接收罐 |
|  | 磁翻板远传液位计 | GD-UHZ-1.5-DN50 | 测量范围0-1500mm，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 1 | 苄类成品接收罐 |
|  | 温度变送器 | HH-SBWZ500/400/10/0/250/304/M27 | 测量范围：0~300℃，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M27×2，材料304，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 2,6-二氯氯苄一次蒸馏釜、2,6-二氯氯苄二次蒸馏釜 |
|  | 远传液位计 | GD-UHZ-1.5-DN50 | 测量范围0-1500mm，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 2,6-二氯氯苄一次蒸馏釜、2,6-二氯氯苄二次蒸馏釜 |
|  | 压力变送器 | HH3851T3DT21d | 测量范围：-100~0kpa，输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN150 平面，材料316L，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 2,6-二氯氯苄一次蒸馏釜、2,6-二氯氯苄二次蒸馏釜 |
|  | 温度变送器 | HH-SBWZ500/400/10/0/250/304/M27 | 测量范围：0~300℃，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M27×2，材料304，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 2,6-二氯氯苄一次蒸馏塔、2,6-二氯氯苄二次蒸馏塔 |
|  | 压力变送器 | HH3851T3DT21d | 测量范围：-100~0kpa，输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN150 平面，材料316L，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 2,6-二氯氯苄一次蒸馏塔、2,6-二氯氯苄二次蒸馏塔 |
|  | 流量计 | HH-LZD40/F4/0.1/1/1384/24 | 测量范围0.1-1m3/h，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 2,6-二氯氯苄一次蒸馏塔进料管、2,6-二氯氯苄二次蒸馏塔进料管 |
|  | 流量计 | HH-LZD40/F4/0.1/1/1384/24 | 测量范围0.1-1m3/h，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 2,6-二氯氯苄一次蒸馏塔塔顶馏出物管道、2,6-二氯氯苄二次蒸馏塔塔顶馏出物管道 |
|  | 磁翻板远传液位计 | GD-UHZ-1.5-DN50 | 测量范围0-1500mm，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 2,6-二氯氯苄溢流罐A/B |
|  | 磁翻板远传液位计 | GD-UHZ-1.5-DN50 | 测量范围0-1500mm，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 1 | 2,6-二氯氯苄前馏分接收罐 |
|  | 磁翻板远传液位计 | GD-UHZ-1.5-DN50 | 测量范围0-1500mm，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 1 | 催化剂罐 |
|  | 流量计 | HH-LZD40/F4/0.1/1/1384/24 | 测量范围0.1-1m3/h，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 1 | 催化剂进料管 |
|  | 温度变送器 | HH-SBWZ1800/1700/10/0/250/304/M27 | 测量范围：0~200℃，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M27×2，材料304，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 水解釜 |
|  | 流量计 | HH-LZD40/F4/0.1/1/1384/24 | 测量范围0.1-1m3/h，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 水解釜出料管道 |
|  | 压力变送器 | HH3851T3DT21d | 测量范围：-100~0kpa，输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN150 平面，材料316L，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 粗醛蒸馏釜 |
|  | 温度变送器 | HH-SBWZ1800/1700/10/0/250/304/M27 | 测量范围：0~200℃，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M27×2，材料304，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 粗醛蒸馏釜 |
|  | 远传液位计 | GD-UHZ-1.5-DN50 | 测量范围0-1500mm，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 粗醛蒸馏釜 |
|  | 压力变送器 | HH3851T3DT21d | 测量范围：-100~0kpa，输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN150 平面，材料316L，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 粗醛蒸馏塔 |
|  | 温度变送器 | HH-SBWZ500/400/10/0/250/304/M27 | 测量范围：0~300℃，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M27×2，材料304，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 粗醛蒸馏塔 |
|  | 流量计 | HH-LZD40/F4/0.1/1/1384/24 | 测量范围0.1-1m3/h，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 粗醛蒸馏塔馏出物管道 |
|  | 磁翻板远传液位计 | GD-UHZ-1.5-DN50 | 测量范围0-1500mm，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 1 | 醛类成品接收罐 |
|  | 压力变送器 | HH3851T3DT21d | 测量范围：-100~0kpa，输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN150 平面，材料316L，防爆等级：ExdⅡCT6 | 1 | 下脚料蒸馏釜 |
|  | 温度变送器 | HH-SBWZ500/400/10/0/250/304/M27 | 测量范围：0~300℃，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M27×2，材料304，防爆等级：ExdⅡCT6 | 1 | 下脚料蒸馏釜 |
|  | 远传液位计 | GD-UHZ-1.5-DN50 | 测量范围0-1500mm，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 1 | 下脚料蒸馏釜 |
|  | 压力变送器 | HH3851T3DT21d | 测量范围：-100~0kpa，输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN150 平面，材料316L，防爆等级：ExdⅡCT6 | 1 | 下脚料蒸馏塔 |
|  | 温度变送器 | HH-SBWZ500/400/10/0/250/304/M27 | 测量范围：0~300℃，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M27×2，材料304，防爆等级：ExdⅡCT6 | 1 | 下脚料蒸馏塔 |
|  | 流量计 | HH-LZD40/F4/0.1/1/1384/24 | 测量范围0.1-1m3/h，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 1 | 下脚料蒸馏塔进料管 |
|  | 流量计 | HH-LZD40/F4/0.1/1/1384/24 | 测量范围0.1-1m3/h，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 1 | 下脚料接收罐进料管 |
|  | 磁翻板远传液位计 | GD-UHZ-1.5-DN50 | 测量范围0-1500mm，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 1 | 下脚料成品接收罐 |
|  | 气动 切断球阀 | ZJHPFF46-16C | 口径：DN40，材质：S30408+PTFE，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 1 | 氯气总管 |
|  | 气动 调节阀 | ZJHPFF46-16C | 口径：DN25，材质：S30408+PTFE，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 8 | 氯化釜氯气进料管 |
|  | 气动 调节阀 | ZJHPS-16P | 口径：DN25，材质：S30408+STL，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 8 | 氯化釜蒸汽 进口管道 |
|  | 气动 调节阀 | ZJHP-16P | 口径：DN40，材质：316L，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 8 | 氯化釜冷却水 进口管道 |
|  | 气动 切断球阀 | ZSHOF46-16C | 口径：DN40，材质：S30408+PTFE，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 2 | 醛类氯化液中转罐底部出料管道 |
|  | 气动 调节阀 | ZJHPFF46-16C | 口径：DN40，材质：S30408+PTFE，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 8 | 对醛/2,4-二氯氯苄/2,6-二氯氯苄一次/二次蒸馏釜导热油进口管道 |
|  | 气动 调节阀 | ZJHPFF46-16C | 口径：DN40，材质：S30408+PTFE，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 8 | 对醛/2,4-二氯氯苄/2,6-二氯氯苄蒸馏塔馏出物管道 |
|  | 气动 切断球阀 | ZSHOF46-16C | 口径：DN40，材质：S30408+PTFE，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 8 | 对醛/2,4-二氯氯苄/2,6-二氯氯苄溢流罐底部出料管道 |
|  | 气动 切断球阀 | ZSHOF46-16C | 口径：DN40，材质：S30408+PTFE，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 10 | 对醛/2,4-二氯氯苄/2,6-二氯氯苄前馏分接收罐&对醛二氯苄接收罐进/出口管道 |
|  | 气动 切断球阀 | ZSHOF46-16C | 口径：DN40，材质：S30408+PTFE，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 2 | 苄类氯化中转罐进/出口管道 |
|  | 气动 切断球阀 | ZSHOF46-16C | 口径：DN40，材质：S30408+PTFE，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 1 | 苄类成品接收罐 |
|  | 气动 切断球阀 | ZSHOF46-16C | 口径：DN25，材质：S30408+PTFE，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 2 | 催化剂罐进出口管道 |
|  | 气动 调节阀 | ZJHPS-16P | 口径：DN25，材质：S30408+STL，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 2 | 水解釜催化剂进口管道 |
|  | 气动 调节阀 | ZJHP-16P | 口径：DN40，材质：316L，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 2 | 水解釜冷却水进口管道 |
|  | 气动 调节阀 | ZJHPS-16P | 口径：DN25，材质：S30408+STL，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 2 | 水解釜蒸汽进口管道 |
|  | 气动 调节阀 | WZJHPS-16C | 口径：DN40，材质：WCB+STL，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 2 | 粗醛精馏釜导热油进口管道 |
|  | 气动 切断球阀 | ZSHOF46-16C | 口径：DN40，材质：S30408+PTFE，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 2 | 粗醛精馏塔进料管道 |
|  | 气动 调节阀 | ZJHPFF46-16C | 口径：DN40，材质：S30408+PTFE，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 2 | 粗醛精馏塔馏出物管道 |
|  | 气动 切断球阀 | ZSHOF46-16C | 口径：DN40，材质：S30408+PTFE，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 1 | 醛类成品接收罐进料管道 |
|  | 气动 调节阀 | WZJHPS-16C | 口径：DN40，材质：WCB+STL，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 1 | 下脚料蒸馏釜导热油进口管道 |
|  | 气动 切断球阀 | ZJHPFF46-16C | 口径：DN40，材质：S30408+PTFE，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 1 | 下脚料蒸馏塔进料管道 |
|  | 气动 切断球阀 | ZJHPFF46-16C | 口径：DN40，材质：S30408+PTFE，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 1 | 下脚料成品接收罐进料管道 |

表2.1.5-2  原有SIS安全仪表系统仪表选型一览表

| 序号 | 仪表名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压力变送器 | HH3851T3DT21d | 测量范围：0~1Mpa，输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN0.6 DN150 平面，材料316L，防爆等级：ExdⅡCT6，安全等级认证SIL2 | 1 | 氯气缓冲罐 |
|  | 压力变送器 | HH3851T3DT21d | 测量范围：-10~10kpa，输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN0.6 DN150 平面，材料316L，防爆等级：ExdⅡCT6，安全等级认证SIL2 | 8 | 对醛氯化釜、2,4-二氯氯苄氯化釜、2,6-二氯氯苄氯化釜 |
|  | 温度变送器 | HH-SBWZ1800/1700/10/0/250/304/M27 | 测量范围：0~150℃，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M27×2，材料304，防爆等级：ExdⅡCT6，安全等级认证SIL2 | 8 | 对醛氯化釜、2,4-二氯氯苄氯化釜、2,6-二氯氯苄氯化釜 |
|  | 气动 切断球阀 | ZSHOF46-16C | 口径：DN25，材质：S30408+PTFE，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb，安全等级认证SIL2 | 8 | 氯化釜氯气进料管 |
|  | 气动 切断球阀 | ZSHOF-16P | 口径：DN40，材质：S31603，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb，安全等级认证SIL2 | 16 | 氯化釜冷却水 进/出口管道 |

#### 2.1.5.2原有可燃及有毒气体检测和报警设施的设置

该公司按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）规定，在102乙类装置、201甲类仓库、液氯汽化车间已经安装了可燃/有毒气体检测报警器，且在现有的控制室设置了GDS气体报警控制器，二级报警报警值与火灾报警系统联动。

表3.3-1  气体检测报警选型一览表

| 序号 | 仪表名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃气体探测器 | 催化燃烧型 | 现场显示声光报警，被检测气体：可燃气体，量程：0~100%LEL，测量方式:催化燃烧式，输出信号：4~20mA，防爆等级ExdⅡCT6 | 32 | 102乙类装置、 201甲类仓库 |
| 2 | 有毒气体探测器 | 电化学型 | 现场显示声光报警，被检测气体：氯气、HCL，量程：0~10ppm，测量方式:电化学式，输出信号：4~20mA，防爆等级ExdⅡCT6 | 54 | 102乙类装置、 液氯气化车间、 201甲类仓库 |
| 3 | GDS 控制系统 | JAF-S |  | 1 | 控制室 |

表3.3-2  气体检测报警探头分布一览表

| 场所或装置 | 检测类型 | 数量 | 安装位置 | 危险介质 | 一级报警设定值 | 二级报警设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102乙类装置 （乙类） | 可燃 | 18 | 距离地坪/平台释放源0.4m安装 | 对氯甲苯、2,4-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯 | 25%LEL | 50%LEL |
|  | 有毒 | 20 | 距离地坪/平台释放源0.4m安装 | 氯气 | 1ppm | 2ppm |
|  | 有毒 | 20 | 距离地坪/平台释放源0.4m安装 | HCL气体 | 7.5ppm | 15ppm |
| 液氯气化车间（乙类） | 有毒 | 6 | 距离地坪/平台释放源0.4m安装 | 氯气 | 1ppm | 2ppm |
| 201甲类仓库 （甲类） | 可燃 | 14 | 距离地坪/平台释放源0.4m安装 | 对氯甲苯、2,4-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯 | 25%LEL | 50%LEL |
|  | 有毒 | 8 | 距离地坪/平台释放源0.4m安装 | 氯气 | 1ppm | 2ppm |

#### 2.1.5.3 原有仪表控制室的设置情况

仪表控制室设置在控制室，配备有DCS自动控制系统、SIS安全仪表系统、GDS气体检测报警系统。控制室设置在厂区生产管理区，控制室设置有防静电地板，应急照明等。

### 2.1.6特殊危险化学品、重点监管危险化学品、重点监控危险化工工艺、重大危险源情况

1、根据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令第52号），该项目不涉及监控化学品；

2、根据《重点监管的危险化学品名录》，该项目液氯、偶氮二异丁腈属于重点监管危险化学品；

3、对照《易制毒化学品管理条例》、《国务院办公厅关于同意将N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化学品品种目录的函》、《国务院办公厅关于同意将α-苯乙酰乙酸甲酯等6种物质列入易制毒化学品品种目录的函》可知，该项目副产盐酸属于第三类易制毒化学品；

4、根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版），该项目不涉及易制爆危险化学品。

5、经查《危险化学品目录》（2022年版），该项目液氯属于剧毒化学品。

6、根据《高毒物品目录》（卫法监发2003第142号）的规定，本项目液氯属于高毒物品。

7、根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》国家应急部等四部委公告（2020）第3号辨识，该项目氯气属于特别管控危险化学品。

8、根据《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》，本项目不涉及爆炸性危险化学品。

9、重点监管危险化学品辨识

根据《重点监管的危险化学品名录》，该公司涉及的氯气、偶氮二异丁腈属于重点监管危险化学品。

10、危险工艺辨识

根据国家安全监管总局办公厅《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）进行辨识，该公司工艺过程涉及重点监管的危险化工工艺为氯化工艺。

11、重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(2015)(40号令，第79号令修改)，以及该公司前期评价资料，得出结论如下：该公司201甲类仓库构成三级危险化学品重大危险。

## 2.2建设工程概况

### 2.2.1建设工程基本情况

建设工程名称：年产2500吨苄醛建设项目全流程自动化控制改造设计方案

建设单位：乐平市亿鑫化工有限公司

改造内容：

依据《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）赣应急字[2021]190号中规定的自动化控制改造内容，再对照该企业全流程自动化控制改造设计方案，改造内容如下。

表2.2-1  自动化控制改造内容一览表

| 序号 | 190号文 规定的改造内容 | 设计情况 | 建设单位改造情况 | 是否属于 改造内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料、产品储罐以及装置储罐自动控制 | 液氯钢瓶设置称重，液氯汽化器出口管线设置温度报警。氯气缓冲罐设置超压报警，并联锁关闭液氯切断阀。 | 液氯钢瓶已设置称重，液氯汽化器出口管线设置温度报警。氯气缓冲罐设置超压报警，并联锁关闭液氯切断阀。 | 否 |
| 2 | 反应工序的自动控制 | 氯化反应釜设置DCS温度联锁蒸汽进口调节阀和冷却水进口调节阀；SIS温度、压力联锁氯气进口切断阀、冷却水进出口切断阀。 水解釜设置温度联锁蒸汽进口调节阀、冷却水进口调节阀。 | 氯化反应釜温度未与氯气进口自动调节阀控制调节，未联锁切断氯气总管阀门。氯化反应釜压力未与氯气进口自动调节阀联锁，未联锁切断氯气总管阀门。 水解釜温度未与催化剂进口自动调节阀控制调节。 | 是 |
| 3 | 精馏、精制自动控制 | 对醛一次蒸馏釜、对醛二次蒸馏釜、2,4-二氯氯苄一次蒸馏釜、2,4-二氯氯苄二次蒸馏釜、2,6-二氯氯苄一次蒸馏釜、2,6-二氯氯苄二次蒸馏釜设置温度联锁导热油进口调节阀，液位联锁进料管调节阀；粗醛蒸馏釜设置温度联锁导热油进口调节阀，液位联锁进料切断阀。下脚料蒸馏釜设置温度联锁导热油进口调节阀，液位联锁进料管切断阀。 | 对醛蒸馏塔塔顶压力未设置超压报警。粗醛蒸馏塔塔顶压力未设置超压报警，塔顶接收罐出料未设置自动切断阀。 对醛蒸馏釜超压未与热导热油管线进行联锁，紧急冷却导热油系统未设置自控阀。粗醛蒸馏釜超压未与热导热油管线进行切断，紧急冷却导热油系统未设置自控阀。 2,4-二氯氯苄蒸馏塔塔顶压力未设置超压报警。塔顶接收罐出料未设置自动切断阀。 2,4-二氯氯苄蒸馏釜未与热导热油管线进行联锁，紧急冷却导热油系统未设置自控阀。 2,6-二氯氯苄蒸馏塔塔顶压力未设置超压报警。塔顶接收罐出料未设置自动切断阀。 2,6-二氯氯苄蒸馏釜未与热导热油管线进行联锁，紧急冷却导热油系统未设置自控阀。 下脚料蒸馏塔塔顶压力未设置超压报警。塔顶接收罐出料未设置自动切断阀。下脚料蒸馏釜超压未与热导热油管线进行联锁，紧急冷却导热油系统未设置自控阀，塔釜物料出料人工控制。 | 是 |
| 4 | 产品包装工序自动控制 | 产品自动包装。 | 产品储存（包装）为自动控制。 | 否 |
| 5 | 可燃和有毒气体检测报警系统 | 生产装置区、液氯气化车间、201甲类仓库设置等可能存在可燃、有毒气体区域设置GDS气体报警系统；气体报警信号远传至抗爆控制室，并在防爆控制室设置UPS电源。 | 涉及氯气、对氯甲苯、2,4-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯、HCl气体等可燃/有毒气体。已设置了GDS气体检测报警系统，配备了UPS备用电源，满足GB/T50493-2019的要求。 | 否 |
| 6 | 其他工艺过程自动控制 | 氯化工艺设置冷媒和热媒自动切换设施。 | 氯化工艺设置有冷媒和热媒自动切换设施。其他涉及加热工序均采用自然冷却方式。 | 否 |
| 7 | 自动控制系统及控制室（含独立机柜间） | 抗爆控制室设置DCS、SIS、GDS系统，控制室经过抗爆设计。 | 现有控制室设置有DCS系统、SIS系统和GDS系统。控制室已经过抗爆设计。控制室新增1台DCS控制柜，1台操作员站，1台工程师站，新设10kVA的UPA电源1台 | 是 |

项目设计、施工情况：

1）自动化控制诊断情况

该工程由黑龙江龙维化学工程设计有限公司编制了《乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目全流程自动化控制诊断评估报告》。

2）HAZOP分析情况

该公司委托山东鸿运工程设计有限公司于2022年5月编制了《乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目HAZOP分析报告》，其HAZOP分析成果(结论)如下：经过对乐平市亿鑫化工有限公司2500吨苄醛建设项目进行HAZOP分析工作，HAZOP分析小队认为该装置选用的工艺技术较为可靠，自控设施较为完善。装置的总体安全水平较高，但还有部分设备运行风险较大，HAZOP小组提出了进一步提高装置安全水平及可操作性的建议措施共计12条。自控联锁类建议措施2条，安全报警类建议措施4条，安全设计类建议措施12条，可操作性性建议措施0条，甲方对以上12条建议措施全部采纳，在这些建议措施得到实施后，装置的风险将降至可接受的水平。根据其结论可知，现有安全设施存在部分不足，需要采纳并完善建议措施后可以满足HAZOP分析报告的要求，HAZOP分析报告建议措施采纳情况见表8-1。

3）氯化工艺反应安全风险评估

该公司针对涉及的危险化工工艺氯化工艺，委托浙江化安安全技术研究院有限公司分别编制了《乐平市亿鑫化工有限公司年产1000吨2,4-二氯氯苄项目生产工艺流程化学反应安全风险研究与评估报告》、《乐平市亿鑫化工有限公司年产200吨2,6-二氯氯苄项目生产工艺流程化学反应安全风险研究与评估报告》和《乐平市亿鑫化工有限公司苄系列产品（对苄）合成反应、对醛水解碱解反应全流程工艺安全风险评估报告》，判定2,4-二氯氯苄项目生产工艺和2,6-二氯氯苄项目生产工艺的失控反应安全风险等级为I级，属可接受风险，可以采取常规的控制措施，并适当提高安全管理和装备水平。对醛合成反应的冷却失效风险等级为Ⅱ级，需要采取一定的控制措施降低风险。对醛水解碱解反应安全风险等级为Ⅱ级，需要采取一定的控制措施降低风险。

4）保护层分析(LOPA)及SIL定级及验证

该公司2022年4月已委托山东鸿运工程设计有限公司编制了《乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目安全完整性等级（SIL）定级报告》，SIL定级报告确定等级为SIL1级，现有SIS安全仪表系统设置的安全等级为SIL1级。

该公司已委托黑龙江龙维化学工程设计有限公司出具了《乐平市亿鑫化工有限公司年产1000吨3-乙酰氨基-N，N-二乙基苯胺、2500吨苄醛建设项目安全仪表功能SIL验证报告》，该报告SIL验证结论如下：乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目生产装置的安全仪表系统的SIF回路共计17个，经SIL验算认为，17个SIF回路的安全完整性等级（SIL）均能满足相应的SIL等级要求。

5）全流程自动化控制改造设计

该工程由黑龙江龙维化学工程设计有限公司编制了《乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目全流程自动化控制改造设计方案》，该设计方案已经专家组审查。

黑龙江龙维化学工程设计有限公司具有化工石化医药行业（化工工程、石油及化工产品储运）专业甲级资质，证书编号：A123009016。

6）施工情况

该工程由苏华建设集团有限公司负责自控系统安装，该公司具有仪表安装、自动化控制系统的设计技术服务资质，具有机电工程施工总承包一级、石油化工工程施工总承包一级资质，证书编号：D232067961。

### 2.2.2建设工程全流程自动化改造情况

依据《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）赣应急字[2021]190号的要求，企业委托资质单位编制了《乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目全流程自动化控制诊断评估报告》、《乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目安全完整性等级（SIL）定级报告》等，并委托黑龙江龙维化学工程设计有限公司编制了《乐平市亿鑫化工有限公司厂区年产2500吨苄醛建设项目全流程自动化控制改造设计方案》，根据改造设计方案，改造内容如下。

#### 2.2.2.1改造后新增的自动化控制措施

一、反应工序自动控制新增的自动化控制措施

1、R1001/R1002（以R1001为例）：在氯气总管新增切断阀PV-0002，氯化釜R1001当温度仪表TICAS-R1001达到高限115℃联锁切断氯气切断阀FV-R1001，当温度仪表TICAS-R1001达到高高限125℃联锁切断总管氯气控制阀PV-0002。氯化釜R1001设置压力控制联锁回路PIAS-R1001，与支管氯气控制阀FV-R1001及总管氯气控制阀PV-0002形成联锁回路，当压力达到高限4.2kPa联锁切断氯气切断阀FV-R1001，当压力达到高高限4.5kPa联锁切断总管氯气控制阀PV-0002。

2、R1009/R1010（以R1009为例）：水解反应釜温度仪表TICAS-R1009联锁切断催化剂调节阀FV-R1009-1。当温度达到115℃时，高报，减小调节阀FV-R1009-1的开度，水解反应釜温度仪表TICAS-R1009达到120℃高高报警，联锁切断催化剂调节阀FV-R1009-1。

3、R1003/R1004/R1005/R1006（以R1003为例）：在氯气总管新增切断阀PV-0002，氯化釜R1003当温度仪表TICAS-R1003达到高限115℃联锁切断氯气切断阀FV-R1001，当温度仪表TICAS-R1003达到高高限125℃联锁切断总管氯气控制阀PV-0002。氯化釜R1001设置压力控制联锁回路PIAS-R1003，与支管氯气控制阀FV-R1003及总管氯气控制阀PV-0002形成联锁回路，当压力达到高限4.2kPa联锁切断氯气切断阀FV-R1003，当压力达到高高限4.5kPa联锁切断总管氯气控制阀PV-0002。

4、R1007/R1008（以R1007为例）：在氯气总管新增切断阀PV-0002，氯化釜R1007当温度仪表TICAS_R1007达到高限115℃联锁切断氯气切断阀FV_R1007，当温度仪表TICAS_R1007达到高高限125℃联锁切断总管氯气控制阀PV-0002。氯化釜R1007设置压力控制联锁回路PIAS_R1007，与支管氯气控制阀FV_R1007及总管氯气控制阀PV-0002形成联锁回路,当压力达到高限4.2kPa联锁切断氯气切断阀FV_R1007，当压力达到高高限4.5kPa联锁切断总管氯气控制阀PV-0002。

二、精馏、精制新增的自动化控制措施

1、R2001/R2002（以R2001为例）：对醛一次蒸馏釜R2001设置压力显示报警联锁仪表PIAS-1003,当压力达到高限-0.06MPa时联锁切断导热油管线调节阀TV_R2001。对醛一次蒸馏釜R2001冷导热油进出管线设置自控阀XV_R2001_2/XV_R2001_3。

2、R2005/R2006（以R2005为例）：塔顶接收罐V2005出口设置自控阀XV_V2005_2，可远程开启阀门。粗醛蒸馏釜R2005设置压力显示报警联锁仪表PIAS-1007,压力达到高限-0.06MPa联锁切断导热油切断阀TV_R2005。粗醛蒸馏釜R2005塔釜出料设置自控阀门XV_R2005_5。粗醛蒸馏釜R2005冷导热油进出管线设置自控阀XV_R2005_2/XV_R2005_3。

3、R2007/R2008（以R2007为例）：2，4-二氯氯苄一次蒸馏釜R2007设置压力显示报警联锁仪表PIAS-3007,当压力达到高限-0.06MPa时联锁切断导热油管线调节阀TV_R2007。2，4-二氯氯苄一次蒸馏釜R2007冷导热油进出管线设置自控阀XV_R2007_2/XV_R2007_3。

4、R2009/R2010（以R2009为例）：2，6-二氯氯苄一次蒸馏釜R2009设置压力显示报警联锁仪表PIAS_R2009,当压力达到高限-0.06MPa时联锁切断导热油管线调节阀TV_R2009。2，6-二氯氯苄一次蒸馏釜R2009冷导热油进出管线设置自控阀XV_R2009_2/XV_R2009_3。

5、下脚料蒸馏釜R2011设置压力显示报警联锁仪表PIAS_R2011,当压力达到高限-0.06MPa时联锁切断导热油管线调节阀TV_R2011。下脚料蒸馏釜R2011塔釜物料出料设置自控阀门XV_R2011_5。下脚料蒸馏接收罐V2011出料设置自控阀门XV_V2011_2。下脚料蒸馏釜R2011冷导热油进出管线设置自控阀XV_R2011_2/XV_R2011_3。

三、改造新增设备清单

表2.2-1  新增DCS设备一览表

| 序号 | 品名 | 型号 | 参数/规格 | 数量 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DCS新增 |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度变送器 | HH-SBWZ1800/1700/10/0/250/304/M27 | 测量范围：0~150℃，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M27×2，材料304，防爆等级：ExdⅡCT6 | 8 | 江苏横河集团有限公司 | R1001氯化釜、R1002氯化釜 R1003氯化釜、R1004氯化釜 R1005氯化釜、R1006氯化釜 R1007氯化釜、R1008氯化釜 |
|  | 温度变送器 | HH-SBWZ1800/1700/10/0/250/304/M27 | 测量范围：0~100℃，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M27×2，材料304，防爆等级：ExdⅡCT6 | 1 | 江苏横河集团有限公司 | 液氯气化器热水槽 |
|  | 温度变送器 | HH-SBWZ500/400/10/0/250/304/M27 | 测量范围：0~150℃，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M27×2，材料304，防爆等级：ExdⅡCT6 | 1 | 江苏横河集团有限公司 | 气化器缓冲罐 |
|  | 温度变送器 | HH-SBWZ1800/1700/10/0/250/304/M27 | 测量范围：0~200℃，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M27×2，材料304，防爆等级：ExdⅡCT6 | 11 | 江苏横河集团有限公司 | R2001氯化一次精馏釜,R2002氯化一次精馏釜 R2003氯化一次精馏釜,R2004氯化一次精馏釜 R2005氯化一次精馏釜,R2006氯化一次精馏釜 R2007氯化一次精馏釜,R2008氯化一次精馏釜 R2009氯化一次精馏釜,R2010氯化一次精馏釜 R2011氯化一次精馏釜 |
|  | 温度变送器 | HH-SBWZ500/400/10/0/250/304/M27 | 测量范围：0~300℃，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M27×2，材料304，防爆等级：ExdⅡCT6 | 11 | 江苏横河集团有限公司 | R2001氯化一次精馏塔,R2002氯化一次精馏塔 R2003氯化一次精馏塔,R2004氯化一次精馏塔 R2005氯化一次精馏塔,R2006氯化一次精馏塔 R2007氯化一次精馏塔,R2008氯化一次精馏塔 R2009氯化一次精馏塔,R2010氯化一次精馏塔 R2011氯化一次精馏塔 |
|  | 温度变送器 | HH-SBWZ500/400/10/0/250/304/M27 | 测量范围：0~300℃，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M27×2，材料304，防爆等级：ExdⅡCT6 | 11 | 江苏横河集团有限公司 | R2001氯化一次精馏回流, R2002氯化一次精馏回流 R2003氯化一次精馏回流, R2004氯化一次精馏回流 R2005氯化一次精馏回流, R2006氯化一次精馏回流 R2007氯化一次精馏回流, R2008氯化一次精馏回流 R2009氯化一次精馏回流, R2010氯化一次精馏回流 R2011氯化一次精馏回流 |
|  | 温度变送器 | HH-SBWZ500/400/10/0/250/304/M27 | 测量范围：0~200℃，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M27×2，材料304，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 江苏横河集团有限公司 | 蒸汽总管 |
|  | 温度变送器 | HH-SBWZ500/400/10/0/250/304/M27 | 测量范围：0~350℃，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M27×2，材料304，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 江苏横河集团有限公司 | 导热油总管 |
|  | 温度变送器 | HH-SBWZ500/400/10/0/250/304/M27 | 测量范围：0~150℃，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M27×2，材料304，防爆等级：ExdⅡCT6 | 2 | 江苏横河集团有限公司 | 循环水总管 |
|  | 压力变送器 | HH3851T3DT21d | 测量范围：-10~10kpa，输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN150 平面，材料316L，防爆等级：ExdⅡCT6 | 8 | 江苏横河集团有限公司 | R1001氯化釜、R1002氯化釜 R1003氯化釜、R1004氯化釜 R1005氯化釜、R1006氯化釜 R1007氯化釜、R1008氯化釜 |
|  | 压力变送器 | HH3851T3DT21d | 测量范围：-100~10kpa，输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN150 平面，材料316L，防爆等级：ExdⅡCT6 | 11 | 江苏横河集团有限公司 | R2001氯化一次精馏釜,R2002氯化一次精馏釜 R2003氯化一次精馏釜,R2004氯化一次精馏釜 R2005氯化一次精馏釜,R2006氯化一次精馏釜 R2007氯化一次精馏釜,R2008氯化一次精馏釜 R2009氯化一次精馏釜,R2010氯化一次精馏釜 R2011氯化一次精馏釜 |
|  | 压力变送器 | HH3851T3DT21d | 测量范围：-100~10kpa，输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN150 平面，材料316L，防爆等级：ExdⅡCT6 | 11 | 江苏横河集团有限公司 | R2001氯化一次精馏塔顶, R2002氯化一次精馏塔顶 R2003氯化一次精馏塔顶, R2004氯化一次精馏塔顶 R2005氯化一次精馏塔顶, R2006氯化一次精馏塔顶 R2007氯化一次精馏塔顶, R2008氯化一次精馏塔顶 R2009氯化一次精馏塔顶, R2010氯化一次精馏塔顶 R2011氯化一次精馏塔顶 |
|  | 压力变送器 | HH3851T3DT21d | 测量范围：0~0.8Mpa，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M20*1.5，材料316L，防爆等级：ExdⅡCT6 | 1 | 江苏横河集团有限公司 | 蒸汽总管 |
|  | 压力变送器 | HH3851T3DT21d | 测量范围：0~0.8Mpa，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M20*1.5，材料316L，防爆等级：ExdⅡCT6 | 1 | 江苏横河集团有限公司 | 空压机总管 |
|  | 压力变送器 | HH3851T3DT21d | 测量范围：0~0.6Mpa，输出信号4~20mA/HART，连接方式：M20*1.5，材料316L，防爆等级：ExdⅡCT6 | 1 | 江苏横河集团有限公司 | 循环水总管 |
|  | 流量计 | HH-LZD40/F4/0.1/1/1384/24 | 测量范围0.1-1m3/h，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，DN40,材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 11 | 江苏横河集团有限公司 | T2001氯化一次精馏进料, T2002氯化一次精馏进料 T2003氯化一次精馏进料, T2004氯化一次精馏进料 T2005氯化一次精馏进料, T2006氯化一次精馏进料 T2007氯化一次精馏进料, T2008氯化一次精馏进料 T2009氯化一次精馏进料, T2010氯化一次精馏进料 T2011氯化一次精馏进料 |
|  | 流量计 | HH-LZD40/F4/0.1/1/1384/24 | 测量范围0.1-1m3/h，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，DN40,材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 11 | 江苏横河集团有限公司 | T2001氯化一次精馏采出, T2002氯化一次精馏采出 T2003氯化一次精馏采出, T2004氯化一次精馏采出 T2005氯化一次精馏采出, T2006氯化一次精馏采出 T2007氯化一次精馏采出, T2008氯化一次精馏采出 T2009氯化一次精馏采出, T2010氯化一次精馏采出 T2011氯化一次精馏采出 |
|  | 流量计 | HH-LZD40/F4/0.1/1/1384/24 | 测量范围0.1-1m3/h，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，DN40,材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 11 | 江苏横河集团有限公司 | T2001氯化一次精馏回流, T2002氯化一次精馏回流 T2003氯化一次精馏回流, T2004氯化一次精馏回流 T2005氯化一次精馏回流, T2006氯化一次精馏回流 T2007氯化一次精馏回流, T2008氯化一次精馏回流 T2009氯化一次精馏回流, T2010氯化一次精馏回流 T2011氯化一次精馏回流 |
|  | 流量计 | HH-LZD40/F4/0.1/1/1384/24 | 测量范围1-15m3/h，输出信号输出信号4~20mA/HART，连接方式：PN1.6 DN50平面，DN40,材料316L+F4，防爆等级：ExdⅡCT6 | 8 | 江苏横河集团有限公司 | R1001氯化釜、R1002氯化釜 R1003氯化釜、R1004氯化釜 R1005氯化釜、R1006氯化釜 R1007氯化釜、R1008氯化釜 |
|  | 调节阀 | ZJHP-16P | 口径：DN40，材质：316L，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 8 | 江苏南通天源阀门有限公司 | R1001氯化釜循环水进、 R1002氯化釜循环水进 R1003氯化釜循环水进、 R1004氯化釜循环水进 R1005氯化釜循环水进、 R1006氯化釜循环水进 R1007氯化釜循环水进、 R1008氯化釜循环水进 |
|  | 调节阀 | ZJHPS-16P | 口径：DN25，材质：S30408+STL，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 8 | 江苏南通天源阀门有限公司 | R1001氯化釜蒸汽进、 R1002氯化釜蒸汽进 R1003氯化釜蒸汽进、 R1004氯化釜蒸汽进 R1005氯化釜蒸汽进、 R1006氯化釜蒸汽进 R1007氯化釜蒸汽进、 R1008氯化釜蒸汽进 |
|  | 调节阀 | ZJHPFF46-16C | 口径：DN25，材质：S30408+PTFE，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 8 | 江苏南通天源阀门有限公司 | R1001氯化釜氯气进、 R1002氯化釜氯气进 R1003氯化釜氯气进、 R1004氯化釜氯气进 R1005氯化釜氯气进、 R1006氯化釜氯气进 R1007氯化釜氯气进、 R1008氯化釜氯气进 |
|  | 调节阀 | ZJHPFF46-16C | 口径：DN40，材质：S30408+PTFE，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 11 | 江苏南通天源阀门有限公司 | T2001氯化一次精馏进料, T2002氯化一次精馏进料 T2003氯化一次精馏进料, T2004氯化一次精馏进料 T2005氯化一次精馏进料, T2006氯化一次精馏进料 T2007氯化一次精馏进料, T2008氯化一次精馏进料 T2009氯化一次精馏进料, T2010氯化一次精馏进料 T2011氯化一次精馏进料 |
|  | 调节阀 | ZJHPFF46-16C | 口径：DN40，材质：S30408+PTFE，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 11 | 江苏南通天源阀门有限公司 | T2001氯化一次精馏回流, T2002氯化一次精馏回流 T2003氯化一次精馏回流, T2004氯化一次精馏回流 T2005氯化一次精馏回流, T2006氯化一次精馏回流 T2007氯化一次精馏回流, T2008氯化一次精馏回流 T2009氯化一次精馏回流, T2010氯化一次精馏回流 T2011氯化一次精馏回流 |
|  | 调节阀 | ZJHPFF46-16C | 口径：DN40，材质：S30408+PTFE，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 11 | 江苏南通天源阀门有限公司 | T2001氯化一次精馏采出, T2002氯化一次精馏采出 T2003氯化一次精馏采出, T2004氯化一次精馏采出 T2005氯化一次精馏采出, T2006氯化一次精馏采出 T2007氯化一次精馏采出, T2008氯化一次精馏采出 T2009氯化一次精馏采出, T2010氯化一次精馏采出 T2011氯化一次精馏采出 |
|  | 调节阀 | WZJHPS-16C | 口径：DN40，材质：WCB+STL，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 11 | 江苏南通天源阀门有限公司 | R2001氯化一次精馏热油进, R2002氯化一次精馏热油进 R2003氯化一次精馏热油进, R2004氯化一次精馏热油进 R2005氯化一次精馏热油进, R2006氯化一次精馏热油进 R2007氯化一次精馏热油进, R2008氯化一次精馏热油进 R2009氯化一次精馏热油进, R2010氯化一次精馏热油进 R2011氯化一次精馏热油进 |
|  | 切断阀 | ZSHOF46-16C | 口径：DN100，材质：S30408+PTFE，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 8 | 江苏南通天源阀门有限公司 | R1001氯化釜尾气,R1002氯化釜尾气 R1003氯化釜尾气,R1004氯化釜尾气 R1005氯化釜尾气,R1006氯化釜尾气 R1007氯化釜尾气,R1008氯化釜尾气 |
|  | 切断阀 | ZSHOF46-16C | 口径：DN40，材质：S30408+PTFE，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 8 | 江苏南通天源阀门有限公司 | R1001氯化釜真空,R1002氯化釜真空 R1003氯化釜真空,R1004氯化釜真空 R1005氯化釜真空,R1006氯化釜真空 R1007氯化釜真空,R1008氯化釜真空 |
|  | 切断阀 | ZSHOF46-16C | 口径：DN40，材质：S30408+PTFE，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 8 | 江苏南通天源阀门有限公司 | R1001氯化釜进料,R1002氯化釜进料 R1003氯化釜进料,R1004氯化釜进料 R1005氯化釜进料,R1006氯化釜进料 R1007氯化釜进料,R1008氯化釜进料 |
|  | 切断阀 | ZSHOF46-16C | 口径：DN40，材质：S30408+PTFE，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 8 | 江苏南通天源阀门有限公司 | R1001氯化釜出料,R1002氯化釜出料 R1003氯化釜出料,R1004氯化釜出料 R1005氯化釜出料,R1006氯化釜出料 R1007氯化釜出料,R1008氯化釜出料 |
|  | 气动 切断球阀 | ZSHOY-16P | 口径：DN25，材质：S30408+STL，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 8 | 江苏南通天源阀门有限公司 | R1001氯化釜冷凝水出,R1002氯化釜冷凝水出 R1003氯化釜冷凝水出,R1004氯化釜冷凝水出 R1005氯化釜冷凝水出,R1006氯化釜冷凝水出 R1007氯化釜冷凝水出,R1008氯化釜冷凝水出 |
|  | 气动 切断球阀 | ZSHOF-16P | 口径：DN40，材质：S31603，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 8 | 江苏南通天源阀门有限公司 | R1001氯化釜循环水出,R1002氯化釜循环水出 R1003氯化釜循环水出,R1004氯化釜循环水出 R1005氯化釜循环水出,R1006氯化釜循环水出 R1007氯化釜循环水出,R1008氯化釜循环水出 |
|  | 气动 切断球阀 | ZSHOY-16C | 口径：DN40，材质：S30408+PTFE，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 11 | 江苏南通天源阀门有限公司 | R2001氯化一次精馏热油出,R2002氯化一次精馏热油出 R2003氯化一次精馏热油出,R2004氯化一次精馏热油出 R2005氯化一次精馏热油出,R2006氯化一次精馏热油出 R2007氯化一次精馏热油出,R2008氯化一次精馏热油出 R2009氯化一次精馏热油出,R2010氯化一次精馏热油出 R2011氯化一次精馏热油出 |
|  | 气动 切断球阀 | ZSHOF-16P | 口径：DN40，材质：S31603，压力0~1.6Mpa，阀位反馈信号，法兰连接，防爆等级：ExdⅡCT4Gb | 11 | 江苏南通天源阀门有限公司 | R2001氯化一次精馏冷油出,R2002氯化一次精馏冷油出 R2003氯化一次精馏冷油出,R2004氯化一次精馏冷油出 R2005氯化一次精馏冷油出,R2006氯化一次精馏冷油出 R2007氯化一次精馏冷油出,R2008氯化一次精馏冷油出 R2009氯化一次精馏冷油出,R2010氯化一次精馏冷油出 R2011氯化一次精馏冷油出 |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制柜 | Uwntek | - | 1 | 杭州优稳 | 抗爆控制室 |
|  | UPS电源 | Uwntek | 10kVA | 1 | 杭州优稳 | 抗爆控制室 |

#### 2.2.2.2改造后可燃及有毒气体检测和报警设施的设置情况

该公司前期已按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）规定，在102乙类装置、201甲类仓库、液氯汽化车间等已经安装了可燃/有毒气体检测报警器，具体见表3.3-2。且在现有的控制室设置了GDS气体报警控制器，二级报警报警值与火灾报警系统联动。利用现有GDS系统可满足要求。

#### 2.2.2.3仪表控制室的设置情况

一、自动控制系统改造

现有GDS气体检测报警系统未新增远传仪表，利用现有控制系统可满足要求。

DCS控制系统新增一台机柜，一台操作员站，一台工程师站（兼操作员站），并对机柜线路进行调整，原DCS机柜专门用于氯化系统DCS控制机柜，新增机柜用于其他工艺DCS控制机柜。

二、控制室改造设计

厂区设置控制室，不涉及车间控制室或独立机柜间。现有控制室已经过抗爆设计，控制室无需防爆加固处理。

#### 2.2.2.4公用工程和辅助设施依托情况

1、供配电依托情况

1）仪表备用电源：改造后新增DCS系统仪表用电3.2kW，该公司配置一台10kVA的UPS电源，电源等级：220V±5%，50HZ±0.5Hz，波形失真率小于5%，UPS电源可以满足改造后新增DCS系统仪表用电需求。

2）柴油发电机组：改造工程未新增二级、三级用电负荷，原有发电机组可以满足二级用电负荷需求，原有变配电系统可以满足用电负荷需求。

2、仪表用气依托情况

该公司原装置仪表用气量1Nm3/min。厂区生产辅助用房现有型号为30HP/AC螺杆式空压机一台，供气能力3.0m³/min，供气压力为0.6MPa-0.8MPa。设置1m³缓冲罐一台、0.6m³缓冲罐一台，压力为0.6MPa-0.8MPa。0.6m³仪表风缓冲罐一台，压力为0.6MPa-0.8MPa，用作应急气源。

本次改造后新增气动切断阀共计38台，新增仪表用气按38Nm3/h（0.63Nm3/min），改造后仪表用气需求1.63Nm3/min，利用现有的仪表供气设施可满足改造后需求。

3、其他依托情况

该工程不新增其他公用工程和辅助设施，不改变企业原有情况。

### 2.2.3全流程自动化改造试运行情况

该工程由苏华建设集团有限公司负责自控系统安装调试。

该公司自动化改造过程中，组织相关人员对所涉及的改造的生产装置进行了动静设备、电气、仪表、工艺四个方面开展了“三查四定”工作（三查即查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量；四定即对检查出来的问题定任务，定人员，定措施，定时间限期完成），“三查四定”工作经过4轮，每一轮的检查重点和检查的人员有所不同，第一轮是对照PID图重点检查未完工程，检查人主要是工艺和班组人员；第二轮检查的重点是施工质量，比如管道垫片材质等疑问；第三轮检查的重点是电气、仪表的施工及质量，检查人员主要是电工和仪表人员；第四轮检查的重点是影响到开车和运行的原则性疑问，一般由生产部组织检查；在“三查四定”工作中未发现重大设计漏项和工程质量隐患，对检查中发现的问题由公司组织有关检查小组的人员及施工单位，就检查中发现的问题逐项进行落实，制定整改措施和限定整改时间。检查和督促施工单位进行整改，并实行“消号”管理。目前，评价组通过查阅相关记录标明对在“三查四定”中发现的问题，均已整改完毕。通过开展了“三查四定”工作，使装置长周期稳定运行得到了前提保证。

该工程建设完成后由自动控制系统安装单位进行了系统的测试、试运行，并由系统安装单位有资质人员对乐平市亿鑫化工有限公司生产、安全、自控人员进行自动控制系统培训。

自控系统试运行稳定后，由苏华建设集团有限公司出具了《乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目DCS、GDS、SIS系统调试验收报告》。

# 第3章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明

## 3.1 危险物质的辨识结果及依据

### 3.1.1.辨识依据

《危险货物品名表》（GB12268-2012）

《危险化学品目录》（2022版）应急管理部等十部门公告[2022]第8号

### 3.1.2主要危险物质分析过程

该公司涉及的主要原辅材料包括液氯、对氯甲苯、2,4-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯、催化剂1（偶氮二异丁腈）、催化剂2（氯化锌），中间产物对氯苄叉二氯，副产物有盐酸，尾气处理使用液碱，柴油发电机使用柴油，产品有对氯苯甲醛、2,4-二氯氯苄、2,6-二氯氯苄。根据《危险化学品目录》（2022版），该公司涉及的危险化学品的物质包括氯气、对氯甲苯、2,4-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯、偶氮二异丁腈、氯化锌、盐酸、液碱、柴油，危险化学品及其特性如表3.1-1所示；危险特性及理化性质情况详见附表A-1。

表3.1-1  危险化学品数据一览表

| 序号 | 名称 | 危化品目录序号 | CAS号 | 火灾类别 | 闪点℃ | 沸点℃ | 引燃温度℃ | 爆炸极限V% | 接触限值（mg／m3） |  |  | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MA | PC-TWA | PC-STEL |  |
| 1 | 氯气 | 1381 | 7782-50-5 | 乙 | / | -34 | / | / | 1 | 0.5ppm | 1ppm | 加压气体 急性毒性-吸入,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害,类别1 |
| 2 | 对氯甲苯 | 1500 | 106-43-4 | 乙 | 49 | 161.5 | / | 0.7~12.2 | - | - | - | 易燃液体,类别3 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 |
| 3 | 2,4-二氯甲苯 | 536 | 95-73-8 | 丙 | 79 | 200 | ＞500 | 1.9~4.5 | - | - | - | 皮肤腐蚀/刺激,类别2 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 |
| 4 | 2,6-二氯甲苯 | 538 | 118-69-4 | 丙 | 82 | 200 | - | / | - | - | - | 生殖毒性,类别2 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 |
| 5 | 偶氮二异丁腈 | 1600 | 78-67-1 | 甲 | / | / | / | / | 1 | / | / | 自反应物质和混合物,C型 危害水生环境-长期危害,类别3 |
| 6 | 氯化锌 | 1480 | 7646-85-7 | 戊 | / | 732 | / | / | / | 1 | 2 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1 |
| 7 | 盐酸 | 2507 | 7647-01-0 | 戊 | / | 108.6 | / | / | 7.5 | - | - | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害,类别2 |
| 8 | 液碱 | 1669 | 1310-73-2 | 戊 | / | 1390 | / | / | 2 | - | - | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |
| 9 | 柴油 | 1674 | 68334-30-5 | 丙 | ≥60 | 282-338 | 257 | 1.4-4.5 | - | - | - | 易燃液体,类别3 |

注：上表各危险化学品理化性能、危险特性及应急处理等数据资料来源于《危险化学品安全技术全书》（第三版、孙万付主编、化学工业出版社）、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014，2018版)、《危险化学品目录》(2022版)、《职业性接触毒物危害程度分级》(GBZ230-2010)。

## 3.2易制毒化学品、剧毒化学品、淘汰工艺设备分析结果

1、监控化学品辨识

根据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令第52号），该公司不涉及监控化学品。

2、易制毒化学品辨识

对照《易制毒化学品管理条例》、《国务院办公厅关于同意将N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化学品品种目录的函》可知，该公司涉及盐酸属于第三类易制毒化学品。

3、易制爆化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版），该公司不涉及易制爆危险化学品。

4、剧毒化学品辨识

经查《危险化学品目录》（2022年版），该公司氯气为剧毒化学品。

5、高毒物品辨识

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）判定，该公司氯气为高毒物品。

6、特别管控危险化学品辨识

根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》国家应急部等四部委公告（2020）第3号辨识，该公司氯气属于特别管控危险化学品。

7、具有爆炸危险性危险化学品辨识

根据《国家安全监管总局办公厅关于具有爆炸危险性危险化学品建设项目界定标准的复函》原安监总厅管三函〔2014〕5号进行辨识，本项目使用的原料对氯甲苯、2,4-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯等属于爆炸危险性危险化学品。

8、可燃性粉尘辨识

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014及企业前期安全设施涉及资料进行辨识，该项目不涉及可燃性粉尘。

## 3.3自控系统及配套设施异常的影响

1.控制系统异常

1）控制系统失灵。主要是控制器没有采取冗余配置，控制器损坏，造成系统无法监控或数据失效；控制系统没有配置可靠的后备手段，进入系统控制信号的电缆质量不符合要求；操作员站位及少数重要操作按钮配置不能满足工艺工况和操作要求；系统失灵后没有采取应急的措施，以上这些原因对生产的运行带来不安全因素，会导致设备损坏和人身伤亡事故。

2）自动控制系统的电缆夹层和电缆井等部位的电缆较为密集，如果阻火措施不完善，一旦电缆发生故障和燃烧，将有可能引起火灾事故，使整个系统严重损坏、失控，造成很大损失。

3）雷击过电压。雷击过电压时电压很高、电流很大，将会击穿计算机系统的电缆、控制器、设备，造成系统瘫痪，影响系统安全运行。

4）火灾报警系统失灵。整个生产工艺高度自动化，而连续生产，部分生产区域环境温度较高，而且对于防火要求特别高，所以火灾报警系统与消防设备系统联动，一旦火灾报警系统失灵，将给生产和经济带来极大损失。

5）仪表损坏将导致系统的非正常运行。特别是显示数据的失准、自动控制的执行机构损坏将导致生产系统混乱并控制失灵。

6）主要危险因素作业场所

发生故障的相关作业场所是集中控制室和在现场的检测仪表、执行机构、电脑和控制器。

2.供电中断

停电后，如果得不到及时有效的处理，将会出现比较严重的后果，例如：系统突然停电将会使传动设备失去动力，输送中的各类物料（包括水、压缩空气）停运；使自控系统仪表、联锁装置等无法动作，导致装置附属设施冷凝器内的温度、压力失控；会使生产作业场所晚间操作造成混乱，有可能导致泄漏、事故，引起火灾、爆炸。

3.压缩空气中断

该工程大部分开关阀、调节阀采用气动性设施，如压缩空气压力不足，可能造成仪表、调节阀不能动作到位，引发事故，另外，如发生局部断电时，仪表压缩空气的生产中断，储存的气体不能满足将仪表、调节阀调到正常停车位置，可能引发事故。

## 3.4 生产过程危险、有害因素的辨识结果

根据该公司前期评价资料可知，该公司生产过程中涉及的危险、有害因素有：火灾、爆炸、中毒和窒息、触电、灼烫、高处坠落、物体打击、机械伤害、淹溺、车辆伤害、毒物、高温、噪声与振动。其中，火灾、爆炸、中毒为主要危险因素，高温、毒物为主要有害因素，其余危险、有害因素为一般危险、有害因素。

# 第4章 安全评价单元的划分结果及理由说明

## 4.1 评价单元划分依据

划分评价单元是为评价目标和评价方法服务的，便于评价工作的进行，有利于提高评价工作的准确性。评价单元一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征，有机结合危险、有害因素的类别、分布进行划分，还可以按评价的需要，将一个评价单元再划分为若干子评价单元或更细致的单元。

评价单元划分原则和方法为：

1.以危险、有害因素的类别为主划分

1）按工艺方案、总体布置和自然条件、社会环境对企业的影响等综合方面的危险、有害因素分析和评价，宜将整个企业作为一个评价单元。

2）将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元。

（1）按危险因素类别各划归一个单元，再按工艺、物料、作业特点（即其潜在危险因素不同）划分成子单元分别评价。

（2）进行有害因素评价时，宜按有害因素（有害作业）的类别划分评价单元。例如，将噪声、毒物、高温、低温危害的场所各划归一个评价单元。

2.按装置和物质特征划分

1）按装置工艺功能划分；

2）按布置的相对独立性划分；

3）按工艺条件划分；

4）按贮存、处理危险物质的潜在化学能、毒性和危险物质的数量划分；

5）按事故损失程度或危险性划分。

## 4.2 评价单元的划分结果

根据单元划分原则，对该工程划分出如下单元进行评价：采用的自动化控制措施落实情况单元；自动化控制系统符合性单元；“两重点一重大”安全措施单元；可燃、有毒气体检测系统单元。

- 第5章 采用的安全评价方法及理由说明

## 5.1 采用评价方法的依据

进行安全评价时，应该在认真分析并熟悉被评价系统的前提下，选择安全评价方法。选择安全评价方法应遵循以下5个原则

1.充分性原则；

2.适应性原则；

3.系统性原则；

4.针对性原则；

5.合理性原则。

安全评价方法选择过程见下图：

## 5.2 各单元采用的评价方法

该工程各单元采用的评价方法见表5.2-1。

表5.2-1 各单元采用的评价方法

| 序号 | 评价单元划分 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采用的自动化控制措施落实情况 | 安全检查表法 |
| 2 | 自动化控制系统符合性 | 安全检查表法 |
| 3 | “两重点一重大”安全措施 | 安全检查表法 |
| 4 | 可燃、有毒气体检测系统 | 安全检查表法 |

## 5.3评价方法简介

1.安全检查表法（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对各检查项目给予量化，用于进行系统安全评价。

安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查项目和内容、检查依据、检查记录等内容的表格（清单）。

当安全检查表用于对工程、系统的设计、装置条件、实际操作、维修、管理等进行详细检查以识别所存在的危险性。常见的安全检查表见表5.3-1。

表5.3-1 安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 第6章 自动化控制的分析结果

## 6.1采用的自动化控制措施落实情况

### 6.1.1 自动化控制设施的施工、检验、检测和调试情况

该工程属于技改工程，该整改项目的设计、施工单位资质复印件见报告附件。

表6.1-1 设计、施工单位一览表

| 类别 | 单位名称 | 资质证号 | 在该工程中从事内容 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 | 黑龙江龙维化学工程设计有限公司 | 化工石化医药行业（化工工程、石油及化工产品储运）专业甲级资质，证书编号：A123009016 | 年产2500吨苄醛建设项目全流程自动化控制改造设计方案设计 | 符合 |
| 施工单位 | 苏华建设集团有限公司 | 机电工程施工总承包一级、石油化工工程施工总承包一级 | 自控系统安装 | 符合 |

通过企业提供的资料，苏华建设集团有限公司安装人员均具有相应资质证书，人员持有电工、焊接与热切割等特种作业相关的作业证，符合要求。

该工程自动控制系统、仪表施工安装完成后，并经自动控制系统测试合格，由施工单位出具了竣工图和《乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目DCS、SIS、GDS系统调试验收报告》，调试结果为合格。

### 6.1.2  建设项目安全设施设计采纳情况

黑龙江龙维化学工程设计有限公司编制了《乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目全流程自动化控制改造设计方案》，该设计方案已经专家审查通过，随后公司开始自动控制技术改造施工安装。设计方案采纳情况如下。

表6.1-2  设计方案采纳情况一览表

| 设计方案设计内容 |  | 现场采用情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.改造新增的自动化控制系统设置 |  |  |  |
| 反应工序自动控制新增的自动化控制方案 | 1、R1001/R1002（以R1001为例）：在氯气总管新增切断阀PV-0002，氯化釜R1001当温度仪表TICAS-R1001达到高限115℃联锁切断氯气切断阀FV-R1001，当温度仪表TICAS-R1001达到高高限125℃联锁切断总管氯气控制阀PV-0002。氯化釜R1001设置压力控制联锁回路PIAS-R1001，与支管氯气控制阀FV-R1001及总管氯气控制阀PV-0002形成联锁回路，当压力达到高限0.2MPa联锁切断氯气切断阀FV-R1001，当压力达到高高限0.22MPa联锁切断总管氯气控制阀PV-0002。 | 已按要求设置，氯气切断阀与氯化釜温度、压力联锁。 | 已采纳 |
|  | 2、R1009/R1010（以R1009为例）：水解反应釜温度仪表TICAS-R1009联锁切断催化剂调节阀FV-R1009-1。当温度达到115℃时，高报，减小调节阀FV-R1009-1的开度，水解反应釜温度仪表TICAS-R1009达到120℃高高报警，联锁切断催化剂调节阀FV-R1009-1。 | 已按要求设置，催化剂调节阀与水解反应釜温度、压力联锁。 | 已采纳 |
|  | 3、R1003/R1004/R1005/R1006（以R1003为例）：在氯气总管新增切断阀PV-0002，氯化釜R1003当温度仪表TICAS-R1003达到高限115℃联锁切断氯气切断阀FV-R1001，当温度仪表TICAS-R1003达到高高限125℃联锁切断总管氯气控制阀PV-0002。氯化釜R1001设置压力控制联锁回路PIAS-R1003，与支管氯气控制阀FV-R1003及总管氯气控制阀PV-0002形成联锁回路，当压力达到高限0.2MPa联锁切断氯气切断阀FV-R1003，当压力达到高高限0.22MPa联锁切断总管氯气控制阀PV-0002。 | 已按要求设置，氯气切断阀与氯化釜温度、压力联锁。 | 已采纳 |
|  | 4、R1007/R1008（以R1007为例）：在氯气总管新增切断阀PV-0002，氯化釜R1007当温度仪表TICAS-R1007达到高限115℃联锁切断氯气切断阀FV-R1007，当温度仪表TICAS-R1007达到高高限125℃联锁切断总管氯气控制阀PV-0002。氯化釜R1007设置压力控制联锁回路PIAS-R1007，与支管氯气控制阀FV-R1007及总管氯气控制阀PV-0002形成联锁回路，当压力达到高限0.2MPa联锁切断氯气切断阀FV-R1007，当压力达到高高限0.22MPa联锁切断总管氯气控制阀PV-0002。 | 已按要求设置，氯气切断阀与氯化釜温度、压力联锁。 | 已采纳 |
| 精馏、精制新增的自动化控制方案 | 1、R2001/R2002（以R2001为例）：改造后，一次蒸馏釜R2001设置压力显示报警联锁仪表PIAS-R1003，当压力达到高限-0.06MPa时联锁切断导热油管线调节阀TV-R2001。一次蒸馏釜R2001冷导热油进出管线设置自控阀XV-R2001-2/XV-R2001-3。 | 已按要求设置，导热油进出口切断阀采用带切断功能调节阀。 | 已采纳 |
|  | 2、R2005/R2006（以R2005为例）：改造后塔顶接收罐V2005出口设置自控阀XV-2005-2，可远程开启阀门。粗蒸蒸馏釜R2005设置压力显示报警联锁仪表PIAS-1007，压力达到高限-0.06MPa联锁切断导热油切断阀TV-R2005。粗蒸蒸馏釜R2005塔釜出料设置自控阀门XV-R2005-5。粗醛蒸馏釜R2005冷导热油进出管线设置自控阀XV-R2005-2/XV-R2005-3。 | 已按要求设置，导热油进出口切断阀采用带切断功能调节阀。 | 已采纳 |
|  | 4、R2007/R2008（以R2007为例）：改造后2,4-二氯氯苄一次蒸馏釜R2007设置压力显示报警联锁仪表PIAS-2007，当压力达到高限-0.06MPa时联锁切断导热油管线调节阀TV-R2007。2,4-二氯氯苄一次蒸馏釜R2007冷导热油进出管线设置自控阀XV-R2007-2/XV-R2007-3。 | 已按要求设置，导热油进出口切断阀采用带切断功能调节阀。 | 已采纳 |
|  | 5、R2009/R2010（以R2009为例）：改造后2,6-二氯氯苄一次蒸馏釜R2009设置压力显示报警联锁仪表PIAS-2009，当压力达到高限-0.06MPa时联锁切断导热油管线调节阀TV-R2009。2,6-二氯氯苄一次蒸馏釜R2009冷导热油进出管线设置自控阀XV-R2009-2/XV-R2009-3。 | 已按要求设置，导热油进出口切断阀采用带切断功能调节阀。 | 已采纳 |
|  | 下脚料蒸馏釜R2011设置压力显示报警联锁仪表PIAS_R2011,当压力达到高限-0.06MPa时联锁切断导热油管线调节阀TV_R2011。下脚料蒸馏釜R2011塔釜物料出料设置自控阀门XV_R2011_5。下脚料蒸馏接收罐V2011出料设置自控阀门XV_V2011_2。下脚料蒸馏釜R2011冷导热油进出管线设置自控阀XV_R2011_2/XV_R2011_3。 | 已按要求设置，导热油管线调节阀与下脚料蒸馏釜压力联锁，下脚料蒸馏釜塔釜物料出料设置自控阀门，下脚料蒸馏接收罐出料设置自控阀门，下脚料蒸馏釜冷导热油进出管线设置自控阀 | 已采纳 |
| 2.自动控制系统及控制室的改造设计 |  |  |  |
| 自动控制系统改造 | 现有GDS气体检测报警系统未新增远传仪表，利用现有控制系统可满足要求。 新增1台DCS控制柜，1台操作员站，1台工程师站（兼操作员站） | 企业新增1台DCS控制柜，1台操作员站，1台工程师站。 | 已采纳 |
| 控制室改造设计 | 厂区设置控制室，不涉及车间控制室或独立机柜间。现有控制室已经过抗爆设计。 | 控制室无需防爆加固处理。 | 已采纳 |

综合上表，该工程采纳了全流程自动化控制改造设计方案提出的主要安全设施和措施。

### 6.1.3 氯化工艺反应安全风险评估报告提出的对策措施落实情况

1.氯化工艺反应安全风险评估报告提出的对策措施落实情况

该公司针对涉及的危险化工工艺氯化工艺，委托浙江化安安全技术研究院有限公司编制了《年产1000吨2,4-二氯氯苄项目生产工艺流程化学反应安全风险研究与评估报告》，报告结论为：氯化反应完成料在测试范围50.0-345.6℃内未检测到放热，绝热温升为△Ta=290.7℃，TMRa＞24h。实际加料速度下氯化反应的工艺危险度评估为1级，属于"反应危险性较低"，不需要采取特殊的措施，但是反应物料不应长时间停留在热累积状态，只要设计适当，蒸发冷却或紧急泄压可起到安全屏障的作用。

委托浙江化安安全技术研究院有限公司编制了《年产200吨2,6-二氯氯苄项目生产工艺流程化学反应安全风险研究与评估报告》，报告结论为：氯化反应完成料在绝热条件下发生二次分解反应最大反应速率到达时间TMRad为24h时对应的温度Td24=305.4℃，在50.0-350.0℃内，氯化反应打底料未检测到放热，反应打底料的安全温度为250℃。实际加料速度下氯化反应的工艺危险度评估为1级，工艺热风险低，不需要采取特殊的措施，但是反应物料不应长时间停留在热累积状态，只要设计适当，蒸发冷却或紧急泄压可起到安全屏障的作用。

委托浙江博安检验检测技术有限公司编制了《苄系列产品（对苄）合成反应全流程工艺安全风险评估》，报告结论为：目标反应失控后，温度达不到技术极限，且不会触发分解反应。但是如果反应物料长时间停留在热累积状态，那么就会引发分解反应。只要反应物料不长时间停留在热累积状态，则工艺过程的热风险较低。根据冷却失效风险等级评估表可得测试反应的冷却风险等级为2级，需要采取一定的措施。

委托浙江博安检验检测技术有限公司编制了《对醛水解碱解反应全流程工艺安全风险评估》，报告结论为：上步精馏后产物有出现放热现象，根据DSC结果测得有两段放热，第一段在182.9-275.7℃的温度范围内出现放热，分解热为1级第二段在353.3-450.2℃的温度范围内出现放热，分解热等级为3级，虽然放热量很大，但是分解温度远离工艺温度，因此上步精馏后产物在这个工艺温度下较为稳定；对醛水解碱解反应产物有两段放热现象，第一段在55.2-82.7℃范围内放热，分解热等级为1级，第二段放热在331.1-448.0℃的范围内放热，分解热等级为3级，虽然放热量很大，但是分解温度远离工艺温度，因此上步精馏后产物在这个工艺温度下较为稳定；对醛水解碱解反应精馏后产物测得有两段放热现象，第一段在95.8-129.6℃，分解热等级为1级，第二段在350.6-450.0℃，分解热等级为2级，虽然放热量很大，但是分解温度远离工艺温度，因此上步精馏后产物在这个工艺温度下较为稳定。对醛水解碱解反应和对醛水解碱解反应产物精馏的分解失控等级均为1级，发生分解的可能性很小；对醛水解碱解反应的风险矩阵评估等级均为1级，为可接受风险，可以采取常规的控制措施，并适当提高安全管理和装备水平。对醛水解碱解反应的冷却失效风险等级为2级，只要反应物料不长时间停留在热累积状态，则工艺过程的热风险较低。

《乐平市亿鑫化工有限公司厂区年产2500吨苄醛建设项目全流程自动化控制改造设计方案》中已采纳了风险评估报告提出安全对策措施和建议并作出相应设计。

表6.1-3  氯化工艺反应安全风险评估报告提出的对策措施落实情况一览表

| 序号 | 反应风险评估报告提出的安全对策措施 | 全流程自动化控制改造设计方案采纳情况 | 企业落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,6-二氯氯苄： 氯化反应完成料在绝热条件下发生二次分解反应最大反应速率到达时间TMRad为24h时对应的温度To24-3054C，反应温度在305.4℃之上时，反应体系存在二次分解导致热失控的风险。因此，实际生产过程中应该严格控制反应温度，不得超过305.4℃，避免超温可能引发二次分解导致热失控。 在DSC测试范围50.0-350.0C内，氯化反应打底料未检测到放热，具有潜在爆炸危险性。反应打底料的安全温度为250.0C。因此，实际生产中建议严格控制反应温度，反应打底料不得长时间处于高于250.0C环境中，避免引发事故。 实际加料速度下氯化反应的工艺危险度评估为1级。目标反应失控后，MTSR<TD24即不会触发分解反应，同时MTSR<MTT即温度也没有达到技术最高温度，只有当反应物料在热累积情况下停留很长一段时间后才能达到MTT，此时蒸发冷却能充当一个辅助的安全屏障。因此，1级危险度的情形，工艺热风险低，不需要采取特殊的错庭泄路反应物科不应长时间停留在热层积状态。只要设计适当，蒸发冷却或紧急准压可起到安全屏障的作用。 对于反应工艺危险度为1级的工艺过程，应配置常规的自动控制系统，对主要反应参数进行集中监控及自动调节（DCS或PLC）。 极端地，如果发生持续进料且冷却失效，反应工艺危险度等级会升高，具有潜在热失控风险。因此，实际生产时除了配置常规自动控制系统，对主要反应参数进行集单然轻及自动调节以外，建议对加料实施自动控制，增设进料限流装置，设置偏离正常值的报警和联锁控制，设置紧急切断，杜绝可能出现的冷加失效时仍特续进料，在非正常条件下有可能超压的反应系统，应采取泄放措施，宜结合实际采用安全阀或者爆破片等泄放方式。同时建议有条件的单位根据实际情况对进料系统进一步进行HAZOP分析与SIL分析，确定进料系统所需的安全仪表功能与SIL等级。 生产操作人员应是经过专门培训的人员，生产中要严格遵守操作规程和各项安金规定，尽量避免因防护指施不到位而引起的中毒及灼伤事故；对易发生燃爆风险的管路或设备设置防雷装置和防静电装置：开车前，对设备进行全方位的检查，同时对设备进行定期维护，避免出现“跑、“冒”、“滴”、“漏”现象：氯化反应产气，操作人员原和仪器装置的事故风险增加：因此，在实际生产过程中应严格配备合适的尾气处理装置，杜绝因氯化氢气体泄露而引发的人员中毒危险事件，物料的存储应严格按照《常用化学危险品贮存通则》等相关规定进行；生产、储存、使用、经营，运输重点监管危险化学品时应遵循《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》和（第二批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》。 | 氯化釜设置有DCS自控系统和SIS安全仪表系统。 氯化反应釜设置温度高限（115℃）、高高限报警（125℃），并联锁循环冷却水。 氯化釜设置有爆破片泄压设施。 氯化釜氯气进料管设置流量计，累计显示并控制调节氯气进料流量。 本次改造DCS新增氯化反应釜温度与氯气进口自动调节阀连锁；氯化反应釜压力与氯气进口自动调节阀联锁。 建设单位制定了氯化工艺操作规程和岗位制度，操作员工经培训后取证上岗。 定期进行隐患排查，及时整改并形成记录。 | 该企业氯化釜已设置有温度、压力等联锁蒸汽切断阀和冷却水切断阀。氯化釜均设置有爆破片，设置有氯气泄漏检测报警设施。 企业已根据设计方案要求新增了DCS氯气进口自动调节阀联锁氯化反应釜温度和压力。 |
| 2 | 2,4-二氯氯苄： 氯化反应完成料在测试范围50.0-345.6C内未检测到放热。在该温度范围内由于二次分解导致热失控的风险较低，但实际发生了反应产气，具有潜在压升风险。因此，实际生产过程中建议控制反应温度，不得超过245.6C，以防止发生事故。 在DSC测试范围50.0-3500℃内，氯化反应打底料未检测到放热，具有潜在爆炸危险性。反应打底料的安全温度为250.0℃。因此，实际生产中建议严格控制反应温度，反应打底料不得长时间处于高于250.0C环境中，避免引发事故。 实际加料速度下氯化反应的工艺危险度评估为1级。目标反应失控后，MTSR＜Td24即不会触发分解反应，同时MTSR＜MTT即温度也没有达到技术最高温度，只有当反应物科在热累积情况下停留很长一段时间后才能达到MTT，此时蒸发冷却能充当一个辅助的安全屏障。因此，1级危险度的情形，工艺热风险低，不需要采取特殊的措施，但是反应物料不应长时间停留在热累积状态。只要设计适当，蒸发冷却或紧急泄压可起到安全屏障的作用。 对于反应工艺危险度为1级的工艺过程，应配置常规的自动控制系统，对主要反应参数进行集中监控及自动调节（DCS或PLC）。 极端地，如果发生持续进料且冷却失效，反应工艺危险度等级会升高，可能引发事故。因此，实际生产时除了配置常规自动控制系统，对主要反应参数进行集中监控及自动调节以外，建议对加料实施自动控制，增设进料限流装置，设置偏离正常值的报警和联锁控制，设置紧急切断，杜绝可能出现的冷却失效时仍持续进料。在非正常条件下有可能超压的反应系统，应设置爆破片和安全阀等泄放设施。同时建议有条件的单位根据实际情况对进料系统进一步进行HAZOP分析与SIL分析，确定进料系统所需的安全仪表功能与SIL等级。 生产操作人员应是经过专门培训的人员，生产中要严格遵守操作规程和各项安全规定，尽量避免因防护措施不到位而引起的中毒及灼伤事故；对易发生燃爆风险的管路或设备设置防雷装置和防静电装置；开车前，对设备进行全方位的检查，同时对设备进行定期维护，避免出现“跑”、“冒”、“滴”、“漏”现象；氯化反应产气，操作人员和仪器装置的事故风险增加，因此，在实际生产过程中应严格配备合适的尾气处理装置，杜绝因氯化氢气体泄漏而引发的人员中毒危险事件；物料的存储应严格按照《常用化学危险品贮存通则》等相关规定进行；生产、储存、使用、经营、运输重点监管危险化学品时应遵循《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》和《第二批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》。 | 氯化釜设置有DCS自控系统和SIS安全仪表系统。 氯化反应釜设置温度高限（115℃）、高高限报警（125℃），并联锁循环冷却水。 氯化釜设置有爆破片泄压设施。 氯化釜氯气进料管设置流量计，累计显示并控制调节氯气进料流量。 本次改造DCS新增氯化反应釜压力与氯气进口自动调节阀联锁。 建设单位制定了氯化工艺操作规程和岗位制度，操作员工经培训后取证上岗。 定期进行隐患排查，及时整改并形成记录。 | 该企业氯化釜已设置有温度、压力等联锁蒸汽切断阀和冷却水切断阀。氯化釜均设置有爆破片，设置有氯气泄漏检测报警设施。 企业已根据设计方案要求新增了DCS氯气进口自动调节阀联锁氯化反应釜温度和压力。 |
| 3 | 对氯苯甲醛： 1.建议工厂对反应釜安装的温度-进料阀门安全联锁装置定期进行维护保养，确保该保护装置能够在紧急时刻有效运行，防止出现超温现象； 2.合理优化加料速度，使反应釜内物料累计度尽量低，以防冷却量不够或冷却失效情形下出现失控反应； 3.建议工厂安装反应釜的搅拌/温度/冷却水-进料阀门安全联锁，当出现冷却失效或冷却能力不足导致超温情形，或搅拌故障时，能及时关闭进料阀门，防止进一步反应而造成热量累计； 4.反应产物含有氯离子，对金属腐蚀性较强，因此需要注意高温下对设备腐蚀； 5.定期检查维护反应系统； 6.反应使用的氯气属于危险化学品，剧毒，因此使用过程需要注意安全，建立完善的操作手册，做好个人防护措施； 7.建议开展完善HAZOP分析和LOPA分析，确保该反应的控制回路、报警和人员响应、安全仪表功能、安全泄放等保护措施可针对高风险场景进行有效保护，并确认SL等级满足装置需求。 | 反应釜设置温度、压力联锁氯气进料SIS安全仪表系统，本次改造新增DCS压力联锁氯气进料调节阀。 反应釜设置温度联锁冷却水、蒸汽进口调节阀，氯化反应釜不涉及搅拌，采用鼓泡方式。 定期检查和维护反应系统，已开展HAZOP分析和LOPA分析，并采纳建议措施。 | 该企业氯化釜已设置有温度、压力等联锁氯气切断阀，蒸汽切断阀和冷却水切断阀。 |

经检查，《乐平市亿鑫化工有限公司年产2500苄醛建设项目全流程自动化控制改造设计方案》已采纳了反应风险评估提出安全对策措施和建议并作出相应设计方案，该公司根据设计方案进行了安装，满足氯化工艺反应安全风险评估报告提出的对策措施要求。

## 6.2自动化控制系统符合性评价

依据《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）赣应急字[2021]190号附件1—化工企业自动化提升要求，逐一对照该企业现有装置情况进行分析和评估。评估内容主要包括：1）原料、产品储罐以及装置储罐自动控制，2）精馏、精制自动控制，3）反应工序的自动控制，4）产品包装工序自动控制，5）可燃和有毒气体检测报警系统，6）其他工艺过程自动控制，7）自动控制系统及控制室（含独立机柜间）。

表6.2-1 《江西省化工企业自动化提升实施方案》符合性检查表

| 序号 | 省应急厅190号文要求 | 现有情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原料、产品储罐以及装置储罐自动控制 |  |  |
| 1 | 容积大于等于50m3的可燃液体储罐、有毒液体储罐、低温储罐及压力罐均应设置液位连续测量远传仪表元件和就地液位指示，并设高液位报警，浮顶储罐和有抽出泵的储罐应同时设低液位报警；易燃、有毒介质压力罐应设高高液位或高高压力联锁停止进料。设计方案或《HAZOP分析报告》提出需要设置低低液位自动联锁停泵、切断出料阀的，应同时满足其要求。 | 不涉及容积大于等于50m3的可燃液体储罐、有毒液体储罐、低温储罐及压力储罐。 | 符合 |
| 2 | 涉及16种自身具有爆炸性危险化学品，容积小于50m3的液态原料、成品储罐，应设高液位报警。设计方案或HAZOP分析报告提出需要设置高高液位报警并联锁切断进料阀、低低液位报警并联锁停泵的，应满足其要求。 | 不涉及16种爆炸性危险化学品。 | 符合 |
| 3 | 储存Ⅰ级和Ⅱ级毒性液体的储罐、容量大于或等于1000m3的甲B和乙A类可燃液体的储罐、容量大于或等于3000m3的其他可燃液体储罐应设高高液位报警及联锁关闭储罐进口管道控制阀。 | 不涉及Ⅰ级和Ⅱ级毒性液体储罐，不涉及容量大于或等于1000m3的甲B和乙A类可燃液体的储罐，不涉及容量大于或等于3000m3的其他可燃液体储罐。 | 符合 |
| 4 | 构成一级或者二级重大危险源危险化学品罐区的液体储罐（重大危险源辨识范围内的）均应设置高、低液位报警和高高、低低液位联锁紧急切断进、出口管道控制阀。 | 不涉及构成重大危险源的液体储罐区。 | 符合 |
| 5 | 可燃液体或有毒液体的装置储罐应设置高液位报警并设高高液位联锁切断进料。装置高位槽应设置高液位报警并高高液位联锁切断进料或设溢流管道，宜设低低液位联锁停抽出泵或切断出料设施。 | 不涉及原料储罐；对氯甲苯计量罐、2，4-二氯甲苯/2，6-二氯甲苯计量罐设置高液位报警及联锁设施。 | 符合 |
| 6 | 气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置。气柜安全设施应满足《工业企业干式煤气柜安全技术规范》（GB51066）、《工业企业干式煤气柜安全技术规范》（GB/T51094）、《气柜维护检修规程》（SHS01036）等国家标准要求。 | 不涉及气柜。 | 符合 |
| 7 | 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应设独立的安全仪表系统。每个回路的检测元件和执行元件均应独立设置，安全仪表元器件等级（SIL）宜不低于2级。压力储罐应设压力就地测量仪表和压力远传仪表，并使用不同的取源点。 | 不涉及构成重大危险源的储罐区。 | 符合 |
| 8 | 带有高液位联锁功能的可燃液体和剧毒液体储罐应配备两种不同原理的液位计或液位开关，高液位联锁测量仪表和基本控制回路液位计应分开设置。压力储罐液位测量应设一套远传仪表和就地指示仪表，并应另设一套专用于高高液位或低低液位报警并联锁切断储罐进料（出料）阀门的液位测量仪表或液位开关。 | 不涉及可燃液体和剧毒液体储罐。 | 符合 |
| 9 | 液位、压力、温度等测量仪表的选型、安装等应符合《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T3005）、《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007）等规定。 | 现有安装仪表选型符合要求。 | 符合 |
| 10 | 当有可靠的仪表空气系统时，开关阀（紧急切断阀）应首选气动执行机构，采用故障-安全型（FC或FO）。当工艺特别要求开关阀为仪表空气故障保持型（FL），应选用双作用气缸执行机构，并配有仪表空气罐，阀门保位时间不应低于48小时。在没有仪表气源的场合，但有负荷分级为一级负荷的电力电源系统时，可选用电动阀。当工艺、转动设备有特殊要求时，也可选用电液开关阀。开关阀防火要求应满足《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T3005）等规定。 | 满足，现有安装的切断阀为气动执行机构，新增部分气动调节阀带有切断功能。 | 符合 |
| 11 | 储罐设置高高液位联锁切断进料、低低液位联锁停泵时，可能影响上、下游生产装置正常生产的，应整体考虑装置联锁方案，有效控制生产装置安全风险。 | 不涉及原料储罐，盐酸储罐可不设联锁切断进料，设置有高低液位报警。 | 符合 |
| 12 | 除工艺特殊要求外，普通无机酸、碱储罐可不设联锁切断进料或停泵设施，应设置高低液位报警。 | 不涉及原料储罐，盐酸储罐可不设联锁切断进料，设置有高低液位报警。 | 符合 |
| 13 | 构成一级、二级危险化学品重大危险源应装备紧急停车系统，对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，应设置紧急切断装置。紧急停车（紧急切断）系统的安全功能既可通过基本过程控制(DCS或SCADA)系统实现，也可通过安全仪表系统（SIS）实现。 | 不涉及一级、二级危险化学品重大危险源。 | 符合 |
| 14 | 设置加热或冷却盘管的储罐应当设置液相温度检测和报警设施。 | 不涉及有加热或冷却盘管的储罐。 | 符合 |
| 15 | 储罐的压力、温度、液位等重点监控参数应传送至控制室集中显示。设有远程进料或者出料切断阀的储罐应当具备远程紧急关闭功能。 | 盐酸储罐液位远传至控制室显示。 | 符合 |
| 16 | 距液化烃和可燃液体（有缓冲罐的可燃液体除外）汽车装卸鹤位10ｍ以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀。液氯、液氨、液化石油气、液化天然气、液化烃等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装，应当使用金属万向管道充装系统，并在装卸鹤管口处设置拉断阀。 | 不涉及液化烃和可燃液体汽车装卸。不涉及液氯充装。 | 符合 |
| 二 | 重点监管的危险化工工艺自动控制 |  |  |
| 1 | 对于常压放热反应工艺，反应釜应设进料流量自动控制阀，通过改变进料流量调节反应温度。反应釜应设反应温度高高报警并联锁切断进料、联锁打开紧急冷却系统。如有热媒加热，应同时切断热媒。 | 氯化反应釜设置氯气进料流量控制，氯气进料管设置调节阀，并与氯化反应釜温度、压力联锁报警，反应釜温度、压力同时联锁开启循环冷却水。 | 符合 |
| 2 | 对于带压放热反应工艺，反应釜应设进料自动控制阀，通过改变进料流量调节反应压力和温度。反应釜应设反应压力高高报警并联锁切断进料、联锁打开紧急冷却系统、紧急泄放设施，或（和）反应釜设反应温度高高报警并联锁切断进料，并联锁打开紧急冷却系统。如有热媒加热，应同时切断热媒。 | 不涉及带压放热反应工艺。 | 符合 |
| 3 | 对于使用热媒加热的常压反应工艺，反应釜应设进料和热媒自动控制阀，通过改变进料流量或热媒流量调节反应温度。反应釜应设反应温度高高报警并联锁切断进料或联锁切断热媒，并联锁打开紧急冷却（含冷媒）系统。 | 氯化反应釜设置氯气进料与蒸汽进出口阀联锁调节反应釜温度。氯化反应釜温度连锁蒸汽切断阀，并同时联锁开启冷却水。 | 符合 |
| 4 | 对于使用热媒加热的带压反应工艺，反应釜应设进料或热媒流量自动控制阀，通过改变进料流量或热媒流量调节反应温度和压力。反应釜应设反应温度高高报警并联锁切断进料、联锁切断热媒，并联锁打开紧急冷却系统，或（和）反应釜设反应压力高高报警并联锁切断进料、联锁切断热媒，并联锁打开紧急冷却系统。 | 不涉及热媒加热的带压反应工艺。 | 符合 |
| 5 | 分批加料的反应釜应设温度远传、报警、反应温度高高报警并联锁切断热媒，并联锁打开紧急冷却系统。 | 不涉及分批加料的危险化工工艺。 | 符合 |
| 6 | 属于同一种反应工艺，多个反应釜串联使用的，各釜应设反应温度、压力远传、报警。各反应釜应设温度、压力高高报警，任一反应釜温度或压力高高报警时应联锁切断总进料并联锁开启该反应釜紧急冷却系统。设计方案或《HAZOP分析报告》提出需设置联锁切断各釜进料的，应满足其要求。 | 不涉及同一种反应工艺，多个反应釜串联使用。 | 符合 |
| 7 | 反应过程中需要通过调节冷却系统控制或者辅助控制反应温度的，应当设置自动控制回路，实现反应温度升高时自动提高冷却剂流量；调节精细度要求较高的冷却剂应当设流量控制回路。 | 氯化工艺设置冷却水自动调节，温度升高时可自动提高冷却水流量。 | 符合 |
| 8 | 重点监管危险化工工艺安全控制基本要求的涉及反应物料配比、液位、进出物料流量等报警及联锁的安全控制方式应同时满足其要求，并根据设计方案或《HAZOP分析报告》设置相应联锁系统。 | 氯化工艺的氯气管道设置氯气流量联锁氯化釜温度和压力。 | 符合 |
| 三 | 其它反应工序（含危险工艺）自动控制 |  |  |
| 1 | 一个反应釜不应同时涉及两个或以上不同的危险化工工艺，SIS系统设计严禁在生产过程中人工干预。 | 一个反应釜不同时涉及两个或以上不同的危险化工工艺。 | 符合 |
| 2 | 反应过程涉及热媒、冷媒（含预热、预冷、反应物的冷却）切换操作的，应设置自动控制阀，具备自动切换功能。 | 氯化工艺设置有冷媒和热媒自动切换设施。 | 符合 |
| 3 | 设有搅拌系统且具有超压或爆炸危险的反应釜，应设搅拌电流远传指示，搅拌系统故障停机时应联锁切断进料和热媒并采取必要的冷却措施。 | 氯化工艺不涉及搅拌。 | 符合 |
| 4 | 设有外循环冷却或加热系统的反应釜，宜设置备用循环泵，并具备自动切换功能。应设置循环泵电流远传指示，外循环系统故障时应联锁切断进料和热媒。 | 现有循环水泵设置有备用泵，电流远传联锁切断热媒和进料。 | 符合 |
| 5 | 涉及剧毒气体的生产储存设施，应设事故状态下与安全处理系统形成联锁关系的自控联锁装置。 | 氯化工艺反应釜设置爆破片和事故罐。 | 符合 |
| 6 | 在控制室应设紧急停车按钮和应在反应釜现场设就地紧急停车按钮。控制系统紧急停车按钮和重要的复位、报警等功能按钮应在辅操台上设置硬按钮，就地紧急停车按钮宜分区域集中设置在操作人员易于接近的地点。 | 氯化工艺无现场紧急停车按钮。 | 不符合 |
| 7 | 液态催化剂可采用计量泵自动滴加至反应釜，紧急停车时和反应温度、压力联锁动作时应当联锁自动停止滴加泵。带压反应工况的反应釜应在催化剂自动滴加管道上靠近反应釜位置设置联锁切断阀。 | 现有装置不涉及液态催化剂。 | 符合 |
| 8 | 固态催化剂应采用自动添加方式。自动添加方式确有难度的，应当设置密闭添加设施，不应采用开放式人工添加催化剂。密闭添加设备的容量不应大于一次添加需求量。 | 现有固态催化剂采用与纯水混合后加入氯化釜。 | 符合 |
| 9 | 按照《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）等文件要求完成反应安全风险评估的精细化工企业，应按照《反应风险评估报告》确定的反应工艺危险度等级和评估建议，设置相应的安全设施和安全仪表系统。 | 已按照要求完成反应安全风险评估，并出具评估报告。 | 符合 |
| 10 | DCS系统与SIS系统等仪表电源负荷应为一级负荷中特别重要的负荷，应采用UPS。 | DCS系统和SIS系统配备了UPS应急电源。 | 符合 |
| 11 | 重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源生产设备用电必须是二级负荷及以上，备用电源应配备自投运行装置。 | 设有一台300kW柴油发电机组，设置自投运行装置。 | 符合 |
| 四 | 精馏精制自动控制 |  |  |
| 1 | 精馏（蒸馏）塔应设进料流量自动控制阀，调节塔的进料流量。连续进料或出料的精馏（蒸馏）塔应设置液位自动控制回路，通过调节塔釜进料或釜液抽出量调节液位。 | 蒸馏塔进料管均设置进料流量控制。 | 符合 |
| 2 | 精馏（蒸馏）塔应设塔釜和回流罐液位就地和远传指示、并设高低液位报警；应设置塔釜温度远传指示、超限报警，塔釜温度高高联锁切断热媒；连续进料的精馏（蒸馏）塔应设塔釜温度自动控制回路，通过热媒调节塔釜温度。塔顶冷凝（却）器应设冷媒流量控制阀，用物料出口温度控制冷却水（冷媒）控制阀的开度，宜设冷却水（冷媒）中断报警。塔顶操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、汽提塔、蒸发塔等应设置压力就地和远传指示及超压排放设施。塔顶操作压力大于0.1MPa的蒸馏塔、汽提塔、蒸发塔等应同时设置塔顶压力高高联锁关闭塔釜热媒。塔顶操作压力为负压的应当设置压力高报警。 | 蒸馏塔塔釜均设置回流罐的就地和远传液位显示，并设高低液位报警。塔釜设置温度高和高高报警，并联锁切断热媒。塔顶冷凝器冷却水进口设置控制阀。 | 符合 |
| 3 | 再沸器的加热热媒管道上应设置温度控制阀或热媒流量控制阀，通过改变热媒流量或热媒温度调节釜温。 | 再沸器热媒管道设置调节阀控制热媒流量。 | 符合 |
| 4 | 塔顶馏出液为液体的回流罐，应设就地和自控液位计，用回流罐液位控制或超驰回流量或冷媒量；回流罐设高低液位报警。塔顶设置回流泵的应在回流管道上设置远传式流量计和温度计，并设置低流量和温度高报警。使用外置回流控制塔顶温度的应当设置温度自动控制回路，通过调节回流量或冷媒自动控制阀控制塔顶温度。 | 不涉及回流罐。 | 符合 |
| 5 | 反应产物因酸解、碱解（仅调节PH值的除外）、萃取、脱色、蒸发、结晶等涉及加热工艺过程的，当热媒温度高于设备内介质沸点的，应设置温度自动检测、远传、报警，温度高高报警与热媒联锁切断。 | 现有涉及加热工艺过程的装置设置温度远传报警和联锁切断热媒设施，主要包括如下装置： 对醛氯化釜、2,4-二氯氯苄氯化釜、2,6-二氯氯苄氯化釜、水解釜。 | 符合 |
| 五 | 产品包装自动控制 |  |  |
| 1 | 涉及可燃性固体、液体、气体或有毒气体包装，或爆炸性粉尘的包装作业场所，原则上应采用自动化包装等措施，最大限度地减少当班操作人员。 | 企业已经设计诊断，为自动包装，不进行改造。 | 符合 |
| 2 | 液氯等液化气体气瓶充装应设电子衡称重计量和超装报警系统，超装信号与自动充装紧急切断阀联锁，并设置手动阀。 | 不涉及液氯充装。 | 符合 |
| 3 | 液态物料灌装宜采用自动计量称重灌装系统，超装信号与气动球阀或灌装机枪口联锁，具备自动计量称重灌装功能。 | 经设计诊断，产品存储包装为自动控制。 | 符合 |
| 4 | 可燃有毒、强酸强碱液体槽车充装宜设置流量自动批量控制器，或具备高液位停止充装功能。 | 不涉及。 | 符合 |
| 六 | 可燃和有毒气体检测报警系统 |  |  |
| 1 | 在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施（包括甲类气体和液化烃、甲B、乙A类液体的储罐区、装卸设施、灌装站等）应按照《石油化工可燃和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493）和《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GBZ/T223）的规定设置可燃和有毒气体检测报警仪。 | 生产和储存场所已按（GB/T50493）的要求设置了可燃和有毒气体报警系统，检测情况表6.3-1。 | 符合 |
| 2 | 可燃和有毒气体检测报警信号应送至操作人员常驻的控制室或现场操作室。 | 可燃和有毒气体检测报警信号送至控制室GDS气体检测报警系统。 | 符合 |
| 3 | 可燃和有毒气体检测报警系统应独立于基本过程控制系统，并设置独立的显示屏或报警终端和备用电源。 | GDS气体检测报警系统独立设置，且配备了UPS备用电源。 | 符合 |
| 4 | 毒性气体密闭空间的应急抽风系统应当能够在室内外或远程启动，应与密闭空间的毒气报警系统联锁启动。使用天然气的加热炉或其它明火设施附近的可燃气检测报警仪，高高报警应联锁切断燃气供应。每台用气设备应有观察孔或火焰监测装置，燃气加热炉燃烧器上应设置自动点火装置和熄火与燃气联锁保护装置。 | 液氯仓库设置有毒气体探测器联锁启动风机。 | 符合 |
| 七 | 其它工艺过程自动控制 |  |  |
| 1 | 使用盘管式或套管式气化器的液氯全气化工艺，应设置气相压力和温度检测并远传至控制室，设置压力和温度高报警。气化压力和温度应与热媒调节阀形成自动控制回路，并设置压力高高和温度高高联锁，联锁应关闭液氯进料和热媒，宜设置超压自动泄压设施；同时设置泄压和安全处理设施，处理设施排放口宜设置氯气检测报警设施。 | 液氯汽化器出口氯气管道设置温度、压力远传，氯气气化压力和温度与蒸汽管道调节阀形成联锁切断。氯气缓冲罐设置爆破片和安全阀泄压，同时设置事故吸收设施。 | 符合 |
| 2 | 使用液氯、液氨等气瓶，应配置电子衡称重计量或余氯、余氨报警系统，余氯、余氨报警信号与紧急切断阀联锁。 | 液氯钢瓶采用称重计量设施。 | 符合 |
| 3 | 涉及易燃、有毒等固体原料经熔融成液体相变工艺过程的，应设置温度、压力远传、超限报警，并设置联锁打开冷媒、紧急切断热媒的设施。 | 不涉及固体原料经熔融成液体相变工艺过程 | 符合 |
| 4 | 固体原料连续投入反应釜（非一次性投入），并作为主反应原料，应设置加料斗、机械加料装置，进料量与反应温度或压力等联锁并设置切断设施。 | 不涉及固体原料连续投入反应釜 | 符合 |
| 5 | 涉及固体原料连续输送工艺过程的，应采用机械或气力输送方式。可燃等固体采用机械输送方式宜设氮气保护，并设置故障停机联锁系统，涉及易燃、易爆物质的气力输送应采用氮气输送并设置气体压力自动调节装置。涉及可燃性粉尘的粉体原料输送，防静电设计应当符合《石油化工粉体料仓防静电设施的设计规范》（GB50813）等规定要求。 | 不涉及固体原料连续输送工艺 | 符合 |
| 6 | 存在突然超压或发生瞬时分解爆炸危险、因物料爆聚或分解造成超温、超压的原料储存设施（包括伴有加热、搅拌操作的设施），应设置温度、压力、搅拌电流等工艺参数的检测、远传、报警，并设置温度高高报警并联锁紧急切断热媒，并设置安全处理设施。 | 不涉及突然超压或发生瞬时分解爆炸危险、因物料爆聚或分解造成超温、超压的原料储存设施 | 符合 |
| 7 | 蒸汽管网应设置远传压力和总管流量，并宜设高压自动泄放控制回路和压力高低报警。产生蒸汽的汽包应设置压力、液位检测和报警，并设置液位自动控制和高低液位联锁停车，高液位停止加热介质和进水，低液位停止加热。蒸汽过热器应在过热器出口设置温度控制回路，必要时设温度高高联锁停车。 | 装置蒸汽总管设置温度、压力、流量远传，并设置温度和压力高、低报警。 | 符合 |
| 8 | 冷冻盐水、循环水或其它低于常温的冷却系统应当设置温度和流量（或压力）检测，并设置温度高和流量（或压力）低报警。循环水泵应设置电流信号或其它信号的停机报警，循环水总管压力低低报警信号和联锁停机信号宜发送给其服务装置。 | 循环水系统总管设置远传压力和温度监测设施，循环水管道压力低限或循环水泵电流低限报警联锁切断蒸汽总管切断阀和氯气进料管道切断阀。 | 符合 |
| 9 | 处于备用状态的毒性气体的应急处置系统应设置远程和就地一键启动功能，吸收剂供应泵、吸收剂循环泵应设置备用泵，备用泵应具备低压或者低流量自启动功能。 | 尾气设置碱液吸收系统。 | 符合 |
| 八 | 自动控制系统及控制室（含独立机柜间） |  |  |
| 1 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施可采用PLC、DCS等自动控制系统，实现集中监测监控。 | 现有“两重点一重大”的生产装置配备了DCS自控系统，设置情况见表6.4-1、6.4-2。 | 符合 |
| 2 | DCS显示的工艺流程应与PI＆D图和现场一致，SIS显示的逻辑图应与PI＆D图和现场一致。自动化控制联锁系统及安全仪表系统的参数设置必须与实际运行的操作（控制）系统或DCS系统的参数一致，且与设计方案的逻辑关系图相符。 | 经现场勘查，DCS、SIS工艺流程图与设计一致。 | 符合 |
| 3 | DCS和SIS系统应设置管理权限，岗位操作人员不应有修改自动控制系统所有工艺指标、报警和联锁值的权限。 | 设有管理员权限。 | 符合 |
| 4 | DCS、SIS、ESD、SCADA系统等系统应当进行定期维护和调试，并保证各系统完好并处于正常投用状态。 | 自控系统定期进行维护、调试。 | 符合 |
| 5 | 企业原则上应设置区域性控制室（含机柜间）或全厂性控制室，并符合《控制室设计规范》（HG/T20508）、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《石油化工控制室设计规范》（SH/T3006）、《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB50779）等规定要求。 涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室（含机柜间）不得布置在装置区内；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室原则上不得布置在装置区内,确需布置的,应按照《石油化工控制室抗爆设计规范》(GB50779)进行抗爆设计；其他生产装置控制室原则上应独立设置,并符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283）等规定要求。 | 控制室为抗爆控制室，控制室无需防爆加固处理。 | 符合 |

依据《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）赣应急字[2021]190号检查，该工程有1项为未完全落实方案要求，需整改，其他检查项满足要求。需整改项为：1、氯化工艺无现场紧急停车按钮。

## 6.3 可燃、有毒气体检测系统评价

根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019，公司在车间、仓库设置有可燃、有毒气体探测器，气体探测报警均采用一级报警和二级报警，报警信号引入控制室内。可燃、有毒气体探测器自带声光报警器。

6.3-1  可燃有毒系统设置情况检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及储运设施的区域内，泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时，应设置可燃气体探测器；泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定值时，应设置有毒气体探测器；既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质，应设有毒气体探测器可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体，泄漏时可燃气体浓度和有毒气体浓度有可能同时达到报警设定值，应分别设置可燃气体探测器和有毒气体探测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019第3.0.1条 | 按要求设置了有毒、可燃气体检测探头。 | 符合 |
|  | 可燃气体和有毒气体的检测报警应采用两级报警。同级别的有毒气体和可燃气体同时报警时，有毒气体的报警级别应优先。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019第3.0.2条 | 采用两级报警。 | 符合 |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警；可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019第3.0.3条 | 报警信号送至控制室内。 | 符合 |
|  | 控制室操作区应设置可燃气体和有毒气体声、光报警；现场区域警报器宜根据装置占地的面积、设备及建构筑物的布置、释放源的理化性质和现场空气流动特点进行设置，现场区域警报器有声、光报警功能。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019第3.0.4条 | 报警探测器自带有声光报警功能。 | 符合 |
|  | 需要设置可燃气体、有毒气体探测器的场所，宜采用固定式探测器;需要临时检测可燃 体、有毒体的场所，宜配备移动式气体探测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019第3.0.6条 | 采用固定式探测器，并配1台氯气、1台可燃气体、1台氧气浓度移动式探测器。 | 符合 |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019第3.0.8条 | 独立于其他系统，单独设置。 | 符合 |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场警报器等的供电负荷，应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑，宜采用UPS电源装置供电。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019第3.0.9条 | 按一级负荷中的特别重要负荷考虑，配备UPS不间断电源。 | 符合 |
|  | 下列可燃气体和（或）有毒气体释放源周围应布置检测点： 1气体压缩机和液体泵的动密封； 2液体采样口和气体采样口； 3液体（气体）排液（水）口和放空口； 4经常拆卸的法兰和经常操作的阀门组。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019第4.1.3条 | 按要求设置。 | 符合 |
|  | 释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m；有毒气体探测器距其所覆盖范围内的钙一释放源的水平距离不宜大于2m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019第4.2.2条 | 企业已按设计要求安装。 | 符合 |
|  | 比空气轻的可燃气体或有毒气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内，除应在释放源上方设置探测器外，还应在厂房内最高点气体易于积聚处设置可燃气体或有毒气体探测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019第4.2.3条 | 按要求设置 | 符合 |
|  | 控制室、机柜间的空调新风引风口等可燃气体和有毒气体有可能进入建筑物的地方，应设置可燃气体和（或）有毒气体探测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019第4.4.2条 | 控制室、机柜间引风口不位于上述区域。 | 符合 |
|  | 有人进入巡检操作且可能积聚比空气重的可燃气体或有毒气体的工艺阀井、管沟等场所，应设可燃气体和（或）有毒气体探测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019第4.4.4条 | 不涉及上述场所。 | 符合 |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应按照生产设施及储运设施的装置或单元进行报警分区，各报警分区应分别设置现场区域警报器。区域警报器的启动信号应采用第二级报警设定值信号。区域警报器的数量宜使在该区域内任何地点的现场人员都能感知到报警。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019第5.3.1条 | 按要求设置。 | 符合 |
|  | 检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m~0.6m；检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m~1.0m检测比空气略轻的可燃代体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m~1.0m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019第6.1.2条 | 探测器位于释放源上方0.4m内。 | 符合 |

气体报警探测器信号均引入气体报警控制器，并设两级报警，在系统中记录气体报警探测器信息不少于30天。

另外，该公司配备3台便携式气体检测仪；用于应急救援时的可燃有毒气体、氧气浓度的检测。

利用安全检查表对该公司原有的可燃、有毒气体报警系统进行了安全检查表检查，共检查14项，均为符合要求。

## 6.4“两重点一重大”安全措施分析评价

### 6.4.1 重点监管危险化工工艺安全措施分析结果

1.重点监管的危险化工工艺

该公司对氯苯甲醛氯化釜、2,4-二氯氯苄氯化釜、2,6-二氯氯苄氯化釜反应工艺涉及氯化工艺，依据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）及《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号）中规定，对氯化工艺安全控制进行检查评价，见表6.4-1。

表6.4-1  氯化工艺安全控制检查评价

| 监控类型 | 文件要求 | 设计情况 | 现有控制 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点监控工艺参数 | 氯化反应釜温度和压力 | 设有控制 | 正常工作温度为105-115℃；氯化釜温度达到115℃联锁动作。 | 符合 |
|  | 氯化反应釜搅拌速率 | 设有控制 | 不涉及搅拌，采用氯气鼓泡。 | 符合 |
|  | 反应物质的配料比 | 设有控制 | 设有氯气流量联锁。 | 符合 |
|  | 氯化剂进料流量 | 设有氯气控制 | 设有氯气流量联锁。 | 符合 |
|  | 冷却系统中冷却介质的温度、压力、流量等 | 设有控制 | 冷却水与反应温度、压力联锁。 | 符合 |
|  | 氯气杂质含量（水、氢气、氧气、三氯化氮等） | 未设计 | 液氯购自专业资质生产厂家，氯气经汽化后去氯化工艺。 | / |
|  | 氯化反应尾气组成等。 | 氯气报警 | 设置有氯气泄漏检测报警设施 | 符合 |
| 安全控制基本要求 | 反应釜温度和压力的报警和联锁 | 设有控制 | 氯化釜温度达到115℃联锁动作。 | 符合 |
|  | 反应物料的比例控制和联锁 | 设有控制 | 该氯化工艺采用批次操作，主要物料均为一次性定量加入，氯气为连续加入，氯气设置流量联锁。 | 符合 |
|  | 搅拌的稳定控制 | 未设计 | 不采用搅拌。 | 符合 |
|  | 进料缓冲器 | 设有控制 | 设置氯气进料缓冲罐 | 符合 |
|  | 紧急进料切断系统 | 设有紧急切断系统 | 设置氯气紧急切断系统。 | 符合 |
|  | 紧急冷却系统 | 设有紧急冷却 | 设sis紧急冷却。 | 符合 |
|  | 安全泄放系统 | 可能超压设备、罐设置泄放设施 | 安装爆破片、安全阀。 | 符合 |
|  | 事故状态下氯气吸收中和系统 | 设有控制 | 设有水、液碱尾气吸收系统 | 符合 |
|  | 可燃和有毒气体检测报警装置 | 设置探测器 | 102装置、201甲类仓库、氯气汽化车间等可能产生可燃、有毒气体泄露的场所设置可燃/有毒气体探测器。 | 符合 |
| 宜采用的控制方式 | 将氯化反应釜内温度、压力与釜内搅拌、氯化剂流量、氯化反应釜夹套冷却水进水阀形成联锁关系，设立紧急停车系统 | 设有控制 | 设有温度、压力联锁；装置现场无紧急停车按钮。 | 不符合，已提出整改措施 |
|  | 安全设置，包括安全阀、高压阀、紧急放空阀、单向阀及紧急切断装置等 | 已设置 | 氯化釜设置安全阀、爆破片、液位计等设施，并设置氯气紧急切断。 | 符合 |

综上所述，该公司氯化装置的工艺安全控制系统设置基本采纳了《全流程自动化控制改造设计方案》的设置要求；依据工艺特点设置控制系统基本符合《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116号）对氯化工艺的安全控制的要求；但还存在装置现场无紧急停车按钮不符合项，已提出整改建议措施，整改完成后合格。

### 6.4.2重点监管危险化学品安全措施分析结果

依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），通过对该工程及企业相关资料分析，该公司涉及的氯气、偶氮二异丁腈属于重点监管的危险化学品名录在列物质。

表6.4-2  重点监管危险化学品处置措施

1.氯气

| 名称 | 安监总厅管三〔2011〕142号要求 | 检查 结果 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯气 | 一般要求 |  |  |
|  | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟 练掌握操作技能，具备应急处置知识。 | 操作人员经过培训 上岗。 | 符合 |
|  | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风，工作场所严禁吸烟。提供安全淋浴和洗眼设备。 | 密闭操作，装置采用露天布置，工作场所附近设置喷淋洗眼设施，工作场所严禁吸烟。 | 符合 |
|  | 生产、使用氯气的车间及贮氯场所应设置氯气泄漏检 测报警仪，配备两套以上重型防护服。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴防化学品手套。工作场所浓度超标时，操作人员必须佩戴防毒面具，紧急事态抢救或撤离时， 应佩戴正压自给式空气呼吸器。 | 设置氯气泄露检测报警仪，配备两套重型防护服，佩戴防毒面具，穿戴防静电工作服和防护手套。采用钢瓶储存。 | 符合 |
|  | 液氯气化器、储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度带远传记录和报警功能的安全装置。设置整流装置与氯压机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。氯气输入、输出管线应设置紧急切断设施。 | 液氯汽化器、储罐等设置安全阀、压力表、液位计、温度计。 | 符合 |
|  | 避免与易燃或可燃物、醇类、乙醚、氢接触。 | 避免与可燃、易燃、醇类、乙醚、氢等接触 | 符合 |
|  | 生产、储存区域应设置安全警示标志。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。吊装时，应将气瓶放置在符合安全要求的专用筐中进行吊运。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能存在残留有害物时应及时处理。 | 按要求设置。 | 符合 |
|  | 操作安全 |  |  |
|  | （1）氯化设备、管道处、阀门的连接垫料应选用石棉板、石棉橡胶板、氟塑料、浸石墨的石棉绳等高强度耐氯垫料，严禁使用橡胶垫。 | 选用氟塑料材质的连接垫料。 | 符合 |
|  | （2）采用压缩空气充装液氯时,空气含水应≤0.01%。采用液氯气化器充装液氯时,只许用温水加热气化器,不准使用蒸汽直接加热。 | 不涉及液氯充装。 | - |
|  | （3）液氯气化器、预冷器及热交换器等设备，必须装有排污装置和污物处理设施，并定期分析三氯化氮含量。如果操作人员未按规定及时排污，并且操作不当，易发生三氯化氮爆炸、大量氯气泄漏等危害。 | 汽化器装设排污装置及污物吸收设施，兵器分析三氯化氮。 | 符合 |
|  | （4）严禁在泄漏的钢瓶上喷水。 | 无向泄露钢瓶喷水情况。 | 符合 |
|  | （5）充装量为50kg和100kg的气瓶应保留2kg以上的余量，充装量为500kg和1000kg的气瓶应保留5kg以上的余量。充装前要确认气瓶内无异物。 | 气瓶使用留有余量 | 符合 |
|  | （6）充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。 | 不涉及氯气充装 | - |
|  | 储存安全 |  |  |
|  | （1）储存于阴凉、通风仓库。库房温度不宜超过30℃，相对湿度不超过80%。 | 储存于专用库房内。 | 符合 |
|  | （2）应与易（可）燃物、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。储罐远离火种、热源。保持容器密封，储存区要建在低于自然地面的围堤内。气瓶储存时，空瓶和实瓶应分开放置，并应设置明显标志。储存区应备有泄漏应急处理设备。 | 单独存放，空瓶和实瓶分开放置。 | 符合 |
|  | （3）对于大量使用氯气钢瓶的单位，为及时处理钢瓶漏气，现场应备应急堵漏工具和个体防护用具。 | 配备堵漏工具和个人防护用品。 | 符合 |
|  | （4）禁止将储罐设备及氯气处理装置设置在学校、医院、居民区等人口稠密区附近，并远离频繁出入处和紧急通道。 | 氯气钢瓶存储在201仓库，氯气汽化设置在厂区液氯汽化车间 | 符合 |
|  | （5）应严格执行剧毒化学品“双人收发，双人保管”制度。 | 201仓库液氯仓库双人收发 | 符合 |
|  | 运输安全 |  |  |
|  | （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。不得在人口稠密区和有明火等场所停靠。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。 | 委托有资质单位运输。 | 符合 |
|  | （2）运输液氯钢瓶的车辆不准从隧道过江。 | 委托有资质单位运输。 | 符合 |
|  | （3）汽车运输充装量50kg及以上钢瓶时,应卧放，瓶阀端应朝向车辆行驶的右方，用三角木垫卡牢，防止滚动，垛高不得超过2层且不得超过车厢高度。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。严禁与易燃物或可燃物、醇类、食用化学品等混装混运。车上应有应急堵漏工具和个体防护用品，押运人员应会使用。 | 委托有资质单位运输。 | 符合 |
|  | （4）搬运人员必须注意防护，按规定穿戴必要的防护用品；搬运时，管理人员必须到现场监卸监装；夜晚或光线不足时、雨天不宜搬运。若遇特殊情况必须搬运时，必须得到部门负责人的同意，还应有遮雨等相关措施；严禁在搬运时吸烟。 | 根据要求穿戴防护用品。 | 符合 |
|  | （5）采用液氯气化法向储罐压送液氯时，要严格控制气化器的压力和温度，釜式气化器加热夹套不得包底，应用温水加热，严禁用蒸汽加热，出口水温不应超过45℃，气化压力不得超过1MPa。 | 不涉及氯气充装 | - |
| 名称 | 安监总厅管三〔2011〕142号要求 | 检查 结果 | 符合性 |
| 氯气 | 一般要求 |  |  |
|  | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟 练掌握操作技能，具备应急处置知识。 | 操作人员经过培训 上岗。 | 符合 |
|  | 生产过程密闭，加强通风。使用防爆型的通风系统和设备，提供安全淋浴和洗眼设备。建议佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，戴橡胶手套。工作业现场禁止吸烟、进食和饮水。 远离火种、热源。应与禁配物分开存放，切忌混储。 | 密闭操作，装置采用露天布置，工作场所使用防爆通风设备，附近设置喷淋洗眼器，现场严禁吸烟，物品分开存储。 | 符合 |
|  | 生产、储存区域应设置安全警示标志。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 采用湿法粉碎工艺时，应待物料全部浸湿后方可开机；当采用金属球和金属球磨筒方式进行粉碎时，宜用水或含水溶剂作为介质。 | 生产和储存区域均张贴安全警示标志，并配备一定数量消防应急器材。 | 符合 |
|  | 粉碎混合加工过程中应设置自动导出静电的装置，出料时应将接料车和出料器用导线可靠连接并整体接地。 | 不涉及粉碎加工过程。 | 符合 |
|  | 生产过程中易引起燃烧爆炸的机械化作业应设置自动报警、自动停机、自动泄爆、自动雨淋等安全自控装置；自动化生产线的单机设备除有自动控制系统监控外，在现场还应设置应急控制操作装置。 | 设置自动报警系统 | 符合 |
|  | 生产过程中产生的不合格品和废品应隔离存放、及时处理；内包装材料应统一回收存放在远离热源的场所，并及时销毁。 | 危废均统一收集后暂存危废库，后委托有资质公司处理。 | 符合 |
|  | 操作安全 |  |  |
|  | （1）操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。 | 操作过程中佩戴防尘口罩、护目镜、防静电服等。 | 符合 |
|  | （2）避免产生粉尘。避免与醇类、酸类、氧化剂、丙酮、醛类和烃类等接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 | 分类存储，轻放轻拿，生产和储存场所配备一定数量的消防紧急器材。 | 符合 |
|  | （3）生产过程中需用热媒加热或加工过程中可能引起物料温升的作业点，均应设置温度检测仪器并采取温控措施。 | 设置温度传感器，并联锁冷却水。 | 符合 |
|  | 储存安全 |  |  |
|  | （1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不超过35℃。 | 储存于甲类库，控制温度不超过35℃。 | 符合 |
|  | （2）应与醇类、氧化剂、丙酮、醛类和烃类等分开存放，切忌混储。存放时，应距加热器（包括暖气片）和热力管线300mm以上。储存区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 | 分开存放，严禁振动、撞击和摩擦。库房内禁止使用易产生火花的设备和工具。 | 符合 |
|  | 运输安全 |  |  |
|  | （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 | 委托有资质单位运输。 | 符合 |
|  | （2）运输过程中应有遮盖物，防止曝晒和雨淋、猛烈撞击、包装破损，不得倒置。严禁与醇类、酸类、氧化剂、丙酮、醛类和烃类等同车混运。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。 | 委托有资质单位运输。 | 符合 |
|  | （3）拥有齐全的危险化学品运输资质，必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域；确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安部门报告，运输时车速不宜过快，不得强行超车。 | 委托有资质单位运输。 | 符合 |

2.偶氮二异丁腈

| 名称 | 安监总厅管三〔2011〕142号要求 | 检查 结果 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 偶氮二异丁腈 | 一般要求 |  |  |
|  | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟 练掌握操作技能，具备应急处置知识。 | 操作人员经过培训 上岗。 | 符合 |
|  | 生产过程密闭，加强通风。使用防爆型的通风系统和设备，提供安全淋浴和洗眼设备。建议佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，戴橡胶手套。工作业现场禁止吸烟、进食和饮水。 远离火种、热源。应与禁配物分开存放，切忌混储。 | 密闭操作，装置采用露天布置，工作场所使用防爆通风设备，附近设置喷淋洗眼器，现场严禁吸烟，物品分开存储。 | 符合 |
|  | 生产、储存区域应设置安全警示标志。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 采用湿法粉碎工艺时，应待物料全部浸湿后方可开机；当采用金属球和金属球磨筒方式进行粉碎时，宜用水或含水溶剂作为介质。 | 生产和储存区域均张贴安全警示标志，并配备一定数量消防应急器材。 | 符合 |
|  | 粉碎混合加工过程中应设置自动导出静电的装置，出料时应将接料车和出料器用导线可靠连接并整体接地。 | 不涉及粉碎加工过程。 | 符合 |
|  | 生产过程中易引起燃烧爆炸的机械化作业应设置自动报警、自动停机、自动泄爆、自动雨淋等安全自控装置；自动化生产线的单机设备除有自动控制系统监控外，在现场还应设置应急控制操作装置。 | 设置自动报警系统 | 符合 |
|  | 生产过程中产生的不合格品和废品应隔离存放、及时处理；内包装材料应统一回收存放在远离热源的场所，并及时销毁。 | 危废均统一收集后暂存危废库，后委托有资质公司处理。 | 符合 |
|  | 操作安全 |  |  |
|  | （1）操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。 | 操作过程中佩戴防尘口罩、护目镜、防静电服等。 | 符合 |
|  | （2）避免产生粉尘。避免与醇类、酸类、氧化剂、丙酮、醛类和烃类等接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 | 分类存储，轻放轻拿，生产和储存场所配备一定数量的消防紧急器材。 | 符合 |
|  | （3）生产过程中需用热媒加热或加工过程中可能引起物料温升的作业点，均应设置温度检测仪器并采取温控措施。 | 设置温度传感器，并联锁冷却水。 | 符合 |
|  | 储存安全 |  |  |
|  | （1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不超过35℃。 | 储存于甲类库，控制温度不超过35℃。 | 符合 |
|  | （2）应与醇类、氧化剂、丙酮、醛类和烃类等分开存放，切忌混储。存放时，应距加热器（包括暖气片）和热力管线300mm以上。储存区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 | 分开存放，严禁振动、撞击和摩擦。库房内禁止使用易产生火花的设备和工具。 | 符合 |
|  | 运输安全 |  |  |
|  | （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 | 委托有资质单位运输。 | 符合 |
|  | （2）运输过程中应有遮盖物，防止曝晒和雨淋、猛烈撞击、包装破损，不得倒置。严禁与醇类、酸类、氧化剂、丙酮、醛类和烃类等同车混运。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。 | 委托有资质单位运输。 | 符合 |
|  | （3）拥有齐全的危险化学品运输资质，必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域；确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安部门报告，运输时车速不宜过快，不得强行超车。 | 委托有资质单位运输。 | 符合 |

综上所述，该公司存在的重点监控危险化学品采用的安全控制措施和应急处置措施满足《首批重点监管的危险化学品名录》（安监总管三[2011]95 号）、《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号）的要求。

### 6.4.3危险化学品重大危险源安全措施分析结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的定义和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(2015)(40号令，第79号令修改)得出结论如下：该公司201甲类仓库构成三级危险化学品重大危险源。

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险化学品单位应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行 | 符合 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十二条 | 建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行 |
|  | 重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传.连续记录.事故预警.信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天 | 符合 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条 | 重大危险源配备温湿度等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；记录的电子数据的保存时间不少于30天 |
|  | 重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统； | 符合 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条 | 采用自动化控制系统；装备紧急停车系统 |
|  | 对重大危险源中的毒性气体.剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体.液化气体.剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）； | 符合 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条 | 毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。 |
|  | 重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统； | 符合 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条 | 仓库设置视频监控系统 |
|  | 安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。 | 符合 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条 | 安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。 |
|  | 危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测.检验，并进行经常性维护.保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效.可靠运行。维护.保养.检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 符合 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十五条 | 定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测.检验，并进行经常性维护.保养。维护、保养、检测有相关记录，并由有关人员签字。 |
|  | 危险化学品单位应当明确重大危险源中关键装置.重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施.责任.资金.时限和预案。 | 符合 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十六条 | 关键装置、重点部位设置责任人，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查 |
|  | 危险化学品单位应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。 | 符合 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十七条 | 对管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉安全管理规章制度和安全操作规程。 |
|  | 危险化学品单位应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。 | 符合 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十八条 | 在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志 |
|  | 危险化学品单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位.区域及人员。 | 符合 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十九条 | 进行了宣传告知 |
|  | 危险化学品单位应当依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材.设备.物资，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。 对存在吸入性有毒.有害气体的重大危险源，危险化学品单位应当配备便携式浓度检测设备.空气呼吸器.化学防护服.堵漏器材等应急器材和设备；涉及剧毒气体的重大危险源，还应当配备两套以上（含本数）气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。 | 符合 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十条 | 制定了重大危险源事故应急预案，建立了应急救援组织、配备了应急救援人员，配备了必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资；配备了化学防护服 |
|  | 危险化学品单位应当制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故应急预案演练： （一）对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次； （二）对重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次。 应急预案演练结束后，危险化学品单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。 | 符合 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十一条 | 制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照要求进行事故应急预案演练；每半年进行演练一次。 |
|  | 危险化学品单位应当对辨识确认的重大危险源及时.逐项进行登记建档。重大危险源档案应当包括下列文件.资料： （一）辨识.分级记录； （二）重大危险源基本特征表； （三）涉及的所有化学品安全技术说明书； （四）区域位置图.平面布置图.工艺流程图和主要设备一览表； （五）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程； （六）安全监测监控系统.措施说明.检测.检验结果； （七）重大危险源事故应急预案.评审意见.演练计划和评估报告； （八）重大危险源评估报告或者重大危险源评估报告； （九）重大危险源关键装置.重点部位的责任人.责任机构名称； （十）重大危险源场所安全警示标志的设置情况； （十一）其他文件.资料。 | 符合 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十二条 | 对辨识确认的重大危险源及时.逐项进行登记建档。 |
|  | 危险化学品单位新建.改建和扩建危险化学品建设项目，应当在建设项目竣工验收前完成重大危险源的辨识.重大危险源评估和分级.登记建档工作，并向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。 | 符合 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十四条 | 在竣工验收前完成 |
|  | 危险化学品的生产.储存.使用单位，应当在生产.储存和使用场所设置通讯.报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。 | 符合 | 《危险化学品安全管理条例》第二十一条 | 在生产、储存和使用场所设置通讯、报警装置，设置UPS保证在任何情况下处于正常适用状态。 |
|  | 危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材.设备，并定期组织演练。 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第五十条 | 有组织演练，基本符合要求。 |
|  | 危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材.设备，并定期组织应急救援演练。 危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第七十条 | 配备应急救援人员和必要的应急救援器材.设备，定期组织应急救援演练 |
|  | 生产经营单位应当根据有关法律.法规.规章和相关标准，结合本单位组织管理体系.生产规模和可能发生的事故特点，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。 | 符合要求 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条 | 编制相应的应急预案 |
|  | 生产经营单位应当对重大危险源采取下列监控措施： （一）建立登记.运行管理档案； （二）定期进行检测.检验； （三）定期进行重大危险源评估； （四）定期检查安全状况； （五）制定应急预案，定期组织应急演练。 生产经营单位应当至少每季度向负有安全生产监督管理职责的部门报告一次重大危险源监控措施的实施情况 | 符合要求 | 《江西省安全生产管理条例》第二十八条 | 关键岗位.装置建立登记.运行管理档案；定期进行检测、检验；定期组织演练 |
|  | 危险物品的生产.经营.储存单位以及矿山.金属冶炼企业.轨道交通运营企业.建筑施工单位应当制定应急救援预案，并按规定报相应安全监管部门和有关主管部门备案。 危险物品的生产.经营.储存单位以及矿山.金属冶炼企业.轨道交通运营企业.建筑施工单位应当建立应急救援组织，配备必要的应急救援设备.器材，进行经常性维护.保养，保证正常运转，并每年至少组织一次演练；因生产经营规模和安全风险较小，不能建立应急救援组织的，应当与相关应急救援组织签订应急救援服务协议。 | 符合要求 | 《江西省安全生产管理条例》第五十四条 | 制定应急救援预案，并按规定报安全监管部门备案 |
|  | 建立和不断完善安全生产规章制度。企业要主动识别和获取与本企业有关的安全生产法律法规.标准和规范性文件，结合本企业安全生产特点，将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，规范全体员工的行为。应建立至少包含以下内容的安全生产规章制度：安全生产例会，工艺管理，开停车管理，设备管理，电气管理，公用工程管理，施工与检维修（特别是动火作业.进入受限空间作业.高处作业.起重作业.临时用电作业.破土作业等）安全规程，安全技术措施管理，变更管理，巡回检查，安全检查和隐患排查治理；干部值班，事故管理，厂区交通安全，防火防爆，防尘防毒，防泄漏，重大危险源，关键装置与重点部位管理；危险化学品安全管理，承包商管理，劳动防护用品管理；安全教育培训，安全生产奖惩等。 | 符合 | 《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》安监总管三〔2010〕186号第2条 | 制定有相关安全制度 |
|  | 加强安全生产管理机构建设。企业要设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。 | 符合 | 《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》安监总管三〔2010〕186号第3条 | 该公司现有员工35人，公司设置安环部，配备专职安全管理人员2人，各车间配置了专（兼）职安全员，班组配备了兼职安全员。 |
|  | 重大危险源的主要负责人，对所包保的重大危险源负有下列安全职责： （一）组织建立重大危险源安全包保责任制并指定对重大危险源负有安全包保责任的技术负责人、操作负责人； （二）组织制定重大危险源安全生产规章制度和操作规程，并采取有效措施保证其得到执行； （三）组织对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全技能培训； （四）保证重大危险源安全生产所必需的安全投入； （五）督促、检查重大危险源安全生产工作； （六）组织制定并实施重大危险源生产安全事故应急救援预案； （七）组织通过危险化学品登记信息管理系统填报重大危险源有关信息，保证重大危险源安全监测监控有关数据接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。 | 符合 | 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第四条 | 企业制定的重大危险源安全保责任制已要求 |
|  | 重大危险源的技术负责人，对所包保的重大危险源负有下列安全职责： （一）组织实施重大危险源安全监测监控体系建设，完善控制措施，保证安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定； （二）组织定期对安全设施和监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证有效、可靠运行； （三）对于超过个人和社会可容许风险值限值标准的重大危险源，组织采取相应的降低风险措施，直至风险满足可容许风险标准要求； （四）组织审查涉及重大危险源的外来施工单位及人员的相关资质、安全管理等情况，审查涉及重大危险源的变更管理； （五）每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查，重大活动、重点时段和节假日前必须进行重大危险源安全风险隐患排查，制定管控措施和治理方案并监督落实； （六）组织演练重大危险源专项应急预案和现场处置方案。 | 符合 | 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第五条 | 企业制定的重大危险源安全保责任制已要求 |
|  | 重大危险源的操作负责人，对所包保的重大危险源负有下列安全职责： （一）负责督促检查各岗位严格执行重大危险源安全生产规章制度和操作规程； （二）对涉及重大危险源的特殊作业、检维修作业等进行监督检查，督促落实作业安全管控措施； （三）每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查； （四）及时采取措施消除重大危险源事故隐患。 | 符合 | 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第六条 | 企业制定的重大危险源安全保责任制已要求 |
|  | 危险化学品企业应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。 重大危险源安全包保责任人、联系方式应当录入全国危险化学品登记信息管理系统，并向所在地应急管理部门报备，相关信息变更的，应当于变更后5日内在全国危险化学品登记信息管理系统中更新。 | 符合 | 企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第七条 | 设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督；录入全国危险化学品登记信息管理系统 |
|  | 危险化学品企业应当按照《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）有关要求，向社会承诺公告重大危险源安全风险管控情况，在安全承诺公告牌企业承诺内容中增加落实重大危险源安全包保责任的相关内容。 | 符合 | 企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第八条 | 向社会承诺公告重大危险源安全风险管控情况 |
|  | 危险化学品企业应当建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录，做到可查询、可追溯，企业的安全管理机构应当对包保责任人履职情况进行评估，纳入企业安全生产责任制考核与绩效管理。 | 符合 | 企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第九条 | 有安全包保履职记录 |
|  | 对构成重大危险源的储存毒性气体的瓶装危险化学品仓库和堆场，应设置以下安全监测监控设施： - 仓库、堆场的环境温度监测、报警和记录装置； - 有毒气体报警、记录装置； - 视频监控系统； - 通风吸收（破坏）系统 | 符合 | 江西省安全生产监督管理局关于危险化学品企业仓库、堆场构成重大危险源的监测监控系统整治的补充通知第二条 | 201甲类仓库液氯仓库区设置温、湿度监测报警，设置有毒气体探头，设置视频监控，设置碱液喷淋吸收装置。 |
|  | 对构成重大危险源的储存易燃液体的危险化学品仓库和堆场，应设置以下安全监测监控设施： - 仓库、堆场的环境温度检测、报警和记录装置； - 可燃气体报警、记录装置； - 通风系统； - 烟感、温感报警装置； - 手动火灾报警装置。 | 符合 | 江西省安全生产监督管理局关于危险化学品企业仓库、堆场构成重大危险源的监测监控系统整治的补充通知第二条 | 201甲类仓库设置温度、湿度监测设施，可燃和有毒气体探头，机械通风设施，烟感和温感火灾报警以及手动火灾报警设施。 |
|  | 对构成重大危险源的储存毒性物质的危险化学品仓库和堆场，应设置以下安全监测监控设施： - 视频监控系统； - 仓库、堆场的环境温度、湿度监测报警和记录装置； - 烟感、温感报警装置； - 手动火灾报警装置。 | 符合 | 江西省安全生产监督管理局关于危险化学品企业仓库、堆场构成重大危险源的监测监控系统整治的补充通知第二条 | 201甲类仓库设置视频监控设施，温度、湿度监测设施，烟感和温感火灾报警以及手动火灾报警设施。 |

- 第7章 现场检查不符合项对策措施及整改情况

1.评价组现场检查不符合项对策措施

受乐平市亿鑫化工有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心评价小组于2023年5月对乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目全流程自动化控制改造设计方案情况进行了现场检查。安全不合格项和整改措施及建议具体内容如下：

表7-1现场检查不符合项及对策措施

| 序号 | 不合格项目 | 检查依据 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 现场无紧急停车按钮。 | 《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）赣应急字[2021]190号、《首批重点监管的危险化工工艺目录》 | 增加现场紧急停车按钮。 |

2.整改情况

该公司对检查组提出的安全不合格项极为重视，立即报告公司领导，组织相关人员对安全不合格项进行了整改；整改情况见下表：

表7-2 现场安全隐患项整改情况

| 序号 | 不 合 格 项 目 | 整改情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 现场无紧急停车按钮。 | 已安装紧急停车按钮。 |

# 第8章 评价结论

1.生产过程中存在的主要的危险化学品、重大危险源及危险有害因素

1）依据《常用危险化学品的分类及标志》、《危险化学品目录》和《危险货物品名表》，该公司属于危险化学品的有氯气、对氯甲苯、2,4-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯、偶氮二异丁腈、氯化锌、盐酸、液碱、柴油。

2）该公司涉及的副产盐酸属于第三类易制毒化学品，该公司涉及的氯气属于剧毒化学品、高毒物品和特别管控危险化学品。该公司不涉及监控化学品、易制爆化学品。

3）依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），该公司涉及的氯气、偶氮二异丁腈属于重点监管的危险化学品。

4）依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三〔2009〕116号）《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三[2013]3号），该公司涉及重点监管的危险化工工艺氯化工艺。

5）根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识，该公司201甲类仓库构成三级危险化学品重大危险源。

6）火灾、爆炸、中毒和窒息、触电、灼烫、高处坠落、物体打击、机械伤害、淹溺、车辆伤害、毒物、高温、噪声与振动。其中，火灾、爆炸、中毒为主要危险因素，高温、毒物为主要有害因素，其余危险、有害因素为一般危险、有害因素。

2.全流程自动化控制诊断评估隐患清单落实情况

该公司委托黑龙江龙维化学工程设计有限公司编制了《乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目全流程自动化控制诊断评估报告》，针对该诊断评估报告，黑龙江龙维化学工程设计有限公司编制了《乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目全流程自动化控制改造设计方案》，该改造设计方案已落实诊断评估报告中的隐患改造建议，该公司已根据设计方案进行施工。

3.全流程自动化控制改造设计方案落实情况

该公司由黑龙江龙维化学工程设计有限公司依据《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）赣应急字[2021]190号中规定的自动化控制改造内容编制了《乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目全流程自动化控制改造设计方案》及相关图纸，企业委托具有资质的仪表安装单位进行自动控制技术改造施工安装，并对自动控制系统进行调试，出具了竣工图及《乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目DCS、SIS、GDS调试报告》，改造后自动控制系统满足《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）的要求。

4.HAZOP分析报告、氯化工艺反应安全风险评估报告、保护层分析(LOPA)及SIL定级报告提出的对策措施落实情况

该公司委托山东鸿运工程设计有限公司编制了《乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目HAZOP分析报告》，HAZOP分析记录表提出：

表8-1 HAZOP分析报告建议措施采纳情况一览表

| 序号 | 建议措施内容 | 设置情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 液氯钢瓶增设称重模块，并增加重量过高报警 | 液氯钢瓶设有承重模块，并设置高报 | 已采纳 |
|  | 液氯钢瓶增设称重模块，并增加重量过低报警关闭液氯切断阀 | 液氯钢瓶设有承重模块，并设置低报联锁切断液氯进料 | 已采纳 |
|  | 液氯汽化器E0001氯气管线增加远传温度仪表，并增加温度过低报警 | 液氯汽化器氯气管线设置温度远传，并设置温度过低报警 | 已采纳 |
|  | 氯气缓冲罐V1001A/B压力做保护层分析 | 已对氯气缓冲罐V1001A/B压力做保护层分析， | 已采纳 |
|  | 氯气管线材质建议修改为Q345D | 氯气管线材质为Q345D | 已采纳 |
|  | 氯化釜R1001温度做保护层分析，评估目前措施能否满足安全要求 | 已进行保护层分析，满足安全要求 | 已采纳 |
|  | 氯化釜R1001温度做保护层分析，评估目前措施能否满足安全要求 | 已进行保护层分析，满足安全要求 | 已采纳 |
|  | 循环水蒸汽管线设双阀（-1） | 设有双阀 | 已采纳 |
|  | 循环水管线设双阀（-1） | 设有双阀 | 已采纳 |
|  | 粗醛蒸馏釜R1007放料增加引风机，将废气引至尾气吸收塔吸收 | 粗醛蒸馏釜已增加放料引风机，并将尾气引至吸收塔 | 已采纳 |
|  | 盐酸成品罐V4501A增设远传液位仪表，并增加液位过高报警联锁 | 盐酸成品罐设置远传液位仪表，并设置液位过高报警联锁 | 已采纳 |
|  | 盐酸装车管线增设流量仪表 | 盐酸装车管线已增加流量仪表 | 已采纳 |

该公司委托浙江化安安全技术研究院有限公司于2022年5月编制了《乐平市亿鑫化工有限公司年产200吨2,6-二氯氯苄项目生产工艺流程化学反应安全风险研究与评估报告》和《乐平市亿鑫化工有限公司年产1000吨2,4-二氯氯苄项目生产工艺流程化学反应安全风险研究与评估报告》，并委托浙江博安检验检测技术有限公司于2021年12月14日编制了《乐平市亿鑫化工有限公司苄系列产品（对苄）合成反应全流程工艺安全风险评估》；《全流程自动化控制改造设计方案》已采纳该风险评估报告提出的对策措施，未采纳部分已给出说明，该公司已根据设计方案进行施工。

该公司委托山东鸿运工程设计限公司于2023年9月编制了《乐平市亿鑫化工有限公司年产1000吨3-乙酰氨基-N，N-二乙基苯胺、2500吨苄醛建设项目安全仪表功能SIL验证报告》，SIL定级报告确定等级为SIL1级，现有SIS安全仪表系统设置的安全等级为SIL1级，黑龙江龙维化学工程设计有限公司已出具《安全仪表功能SIL验证报告》。

5.评价结论

综上所述：乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目全流程自动化控制改造设计方案设计方案中提出的控制措施已得到落实，企业控制系统设置情况与设计方案一致，施工单位由有国家相应资质的自控系统施工单位进行施工，选择安全可靠、经过认证的安全仪表产品，并对自动控制系统进行调试，出具了竣工图及《乐平市亿鑫化工有限公司年产2500吨苄醛建设项目DCS、SIS、GDS系统调试验收报告》，满足《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）的要求，具备年产2500吨苄醛建设项目全流程自动化控制改造设计方案竣工验收条件。

- 第9章 安全对策措施与建议

1.安全设施的更新与改进

企业应紧跟科技发展，不断借鉴国内外同类企业所采用的安全设施，寻求更安全、更经济、更合理的安全手段，对原有的安全设施定期检验，根据生产情况做出更新与改进。对老化、过期、淘汰的安全设施要及时更换。

1）可燃、有毒气体检测报警器的管理应由专人负责，对可燃、有毒气体检测报警器进行定期检查和维护，记录，记录异常情况和处理措施及结果。探测器的传感器已达到寿命或损坏不能正常使用时，应及时更换。

2）对可燃、有毒气体检测报警器定期检定。

3）依据《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》5.1.4，固定式报警仪，检测器应具有防风雨、防沙、防虫结构，安装方便。指示报警器应便于安装、操作和监视；

4）依据《可燃气体检测报警使用规范》7检查与维护，可燃气体检测报警器的管理应由专人负责。责任人应接受过专门培训，负责日常检查和维护。应对可燃气体检测报警器进行定期检查，做好检查记录，必要时进行维护。每周按动报警器自检试验系统按钮一次，检查指示系统运行状况。每两周进行一次外观检查，涉及安装在高处的检测器，检查周期可适当延长，但需保证正常运行。每半年用标准气体对可燃气体检测报警器进行检定，观察报警情况和稳定值，不满足要求时应修理，并作好检测记录。

5）依据《可燃气体检测报警使用规范》8维修与标定，维修和标定工作由有资质的单位承担。经维修的可燃气体检测报警器应按要求进行全项标定。新安装的应经标定验收，并出具检验合格报告，方能投入使用。传感器应根据使用寿命及时更换。已投入使用的可燃气体检测报警器应进行每年不少于一次的定期标定。

6）依据《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》，工作人员经培训后方能对密闭空间进行检测，检测过程应佩戴有效的个人防护用品。用人单位应建立直读式气体检测仪管理制度和使用程序，并有使用维护记录，制定专（兼）职人员负责管理。应对仪器定期进行计量检定，取得相应的检定证书。

2.安全条件和安全生产条件的完善与维护

该公司的安全条件和安全生产条件符合国家相关法律法规的要求，但是随着企业的发展和科技的进步，各种新的安全生产问题会不断出现，因此公司的各项规章制度、安全设施、设备等还需要根据具体情况不断的完善。

1）生产过程中安全附件和联锁不得随意拆弃和解除，声、光报警等信号不能随意切断。在现场检查时，不准踩踏管道、阀门、电线、电缆架及各种仪表管线等设施，在危险部位检查，必须有人监护。

2）加强全员安全教育和安全技术培训工作，定期对职工进行安全教育和安全技能培训，不断提高职工的安全意识和技能。

3）参加生产的各类人员，应掌握该专业及该岗位的生产技能，并经安全、卫生知识培训和考核，合格后方可上岗工作。

4）参加生产的各类人员应了解或掌握生产过程中可能存在和产生的危险和有害因素，并能根据其危险性质、途径和程度（后果）采取防范措施。

5）参加生产的各类人员应了解该岗位的工作内容以及与相关作业的关系，掌握完成工作的方法和措施。

3.安全管理

1）提高新入职人员门槛，提升自身专业技术能力，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称，操作人员建议招聘具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平；

2）对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（以下统称“两重点一重大”）的生产储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术，一般每3年进行一次。要在全面开展过程危险分析（如危险与可操作性分析）基础上，通过风险分析确定安全仪表功能及其风险降低要求，并尽快评估现有安全仪表功能是否满足风险降低要求。

3）公司应对有法定检验检测要求的安全设施定期进行检测。

# 第10章 与建设单位交换意见情况

- 附件A 附表

## A.1 危险化学品物质特性表

附表A.1-1 氯气的理化性质及危险特性表

| CAS： | 7782-50-5 |
| --- | --- |
| 名称： | 氯 氯气 chlorine |
| 分子式： | Cl2 |
| 分子量： | 70.91 |
| 有害物成分： | 氯 |
| 健康危害： | 对眼、呼吸道粘膜有刺激作用。急性中毒：轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷，出现气管炎和支气管炎的表现；中度中毒发生支气管肺炎或间质性肺水肿，病人除有上述症状的加重外，出现呼吸困难、轻度紫绀等；重者发生肺水肿、昏迷和休克，可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气，可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。皮肤接触液氯或高浓度氯，在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。慢性影响：长期低浓度接触，可引起慢性支气管炎、支气管哮喘等；可引起职业性痤疮及牙齿酸蚀症。 |
| 环境危害： | 对环境有严重危害，对水体可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品助燃，高毒，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |
| 危险特性： | 本品不会燃烧, 但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎对金属和非金属都有腐蚀作用。 |
| 有害燃烧产物： | 氯化氢。 |
| 灭火方法： | 本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用管道将泄漏物导至还原剂（酸式硫酸钠或酸式碳酸钠）溶液。也可以将漏气钢瓶浸入石灰乳液中。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 操作注意事项： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴空气呼吸器，穿带面罩式胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与醇类接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。应与易（可）燃物、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 1 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 1 |
| TLVTN： | OSHA 1ppm,3mg/m3[上限值]; ACGIH 0.5ppm,1.5mg/m3 |
| TLVWN： | ACGIH 1ppm,2.9mg/m3 |
| 监测方法： | 甲基橙比色法；甲基橙分光光度法 |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，建议佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿带面罩式胶布防毒衣。 |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 主要成分： | 含量: 工业级≥99.5％。 |
| 外观与性状： | 黄绿色、有刺激性气味的气体。 |
| 熔点(℃)： | -101 |
| 沸点(℃)： | -34.5 |
| 相对密度(水=1)： | 1.47 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 2.48 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 506.62(10.3℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 临界温度(℃)： | 144 |
| 临界压力(MPa)： | 7.71 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 易溶于水、碱液。 |
| 主要用途： | 用于漂白，制造氯化合物、盐酸、聚氯乙烯等。 |
| 禁配物： | 易燃或可燃物、醇类、乙醚、氢。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：850mg/m3，1小时(大鼠吸入) |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有严重危害，应特别注意对水体的污染，对鱼类和动物应给予特别注意。 |
| 废弃物性质： | 把废气通入过量的还原性溶液（亚硫酸氢盐、亚铁盐、硫代亚硫酸钠溶液）中，中和后用水冲入下水道。 |
| 危险货物编号： | 23002 |
| UN编号： | 1017 |
| 包装标志： | 有毒气体 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 钢质气瓶。 |
| 运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、醇类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |

附表A.1-2 对氯甲苯的理化性质及危险特性表

| CAS： | 106-43-4 |
| --- | --- |
| 名称： | 4-氯甲苯 对氯甲苯 4-chlorotoluene p-chlorotoluene |
| 分子式： | C7H7Cl |
| 分子量： | 126.59 |
| 有害物成分： | 4-氯甲苯 |
| 健康危害： | 吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。其蒸气或雾对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有刺激性。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，遇明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触猛烈反应。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。 |
| 灭火方法： | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色液体，有特殊气味。 |
| 熔点(℃)： | 7.5 |
| 沸点(℃)： | 161.5 |
| 相对密度(水=1)： | 1.07 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 4.38 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 1.33(45℃) |
| 临界温度(℃)： | 385.7 |
| 闪点(℃)： | 49 |
| 溶解性： | 不溶于水，溶于乙醇、氯仿、乙酸，可混溶于乙醚。 |
| 主要用途： | 用于有机合成，染料中间体的制备，用作溶剂。 |
| 禁配物： | 强氧化剂。 |
| 急性毒性： | LD50：3600 mg/kg(大鼠经口) LC50：34000mg/m3，2小时(小鼠吸入) |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，建议不要让其进入环境。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。 |
| 危险货物编号： | 33548 |
| UN编号： | 2238 |
| 包装类别： | O53 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

附表A.1-3 2,4-二氯甲苯的理化性质及危险特性表

| CAS： | 95-73-8 |
| --- | --- |
| 名称： | 2,4-二氯甲苯 2,4-dichlorotoluene |
| 分子式： | C7H6Cl2 |
| 分子量： | 161.03 |
| 有害物成分： | 2,4-二氯甲苯 |
| 健康危害： | 本品对粘膜和皮肤有强刺激性。持续吸入高浓度蒸气可出现呼吸道炎症，甚至发生肺水肿。对眼有刺激作用。皮肤接触可引起红斑、大疱或发生湿疹。 |
| 环境危害： | 对环境有危害。 |
| 燃爆危险： | 本品可燃，有毒，具强刺激性。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 遇明火、高热可燃。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。 |
| 灭火方法： | 采用雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 0.5 |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴隔离式呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色透明液体，有刺激性气味。 |
| 熔点(℃)： | -13.5 |
| 沸点(℃)： | 200 |
| 相对密度(水=1)： | 1.25 |
| 闪点(℃)： | 79 |
| 引燃温度(℃)： | >500 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 4.5 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 1.9 |
| 溶解性： | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯。 |
| 主要用途： | 用作溶剂、制药及有机合成。 |
| 禁配物： | 强氧化剂。 |
| 急性毒性： | LD50：4600 mg/kg(大鼠经口)；2900 mg/kg(小鼠经口) LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。 |
| 危险货物编号： | 61660 |
| 包装类别： | O53 |
| 包装方法： | 安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。 |

附表A.1-4 2,6-二氯甲苯的理化性质及危险特性表

| CAS： | 118-69-4 |
| --- | --- |
| 名称： | 2,6-二氯甲苯 2,6-dichlorotoluene |
| 分子式： | C7H6Cl2 |
| 分子量： | 161.03 |
| 有害物成分： | 2,6-二氯甲苯 |
| 健康危害： | 本品对粘膜和皮肤有刺激性。持续吸入高浓度蒸气可出现呼吸道炎症，甚至发生肺水肿。对眼有刺激作用。皮肤接触可引起红斑、大疱，或发生湿疹。 |
| 环境危害： | 对环境有危害。 |
| 燃爆危险： | 本品可燃，有毒，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 遇明火、高热可燃。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。 |
| 灭火方法： | 采用雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴隔离式呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色液体，有刺激性气味。 |
| 熔点(℃)： | 2.6 |
| 沸点(℃)： | 198 |
| 相对密度(水=1)： | 1.25 |
| 闪点(℃)： | 82 |
| 溶解性： | 不溶于水，溶于氯仿。 |
| 主要用途： | 用作有机合成原料。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、强碱。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。 |
| 危险货物编号： | 61660 |
| 包装类别： | O53 |
| 包装方法： | 安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |
| 运输注意事项： | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。 |

附表A.1-5 盐酸的理化性质及危险特性表

| 标 识 | 中文名： | 盐酸；氢氯酸 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名： | Hydrochloric acid；Chlorohydric acid |
|  | 分子式： | HCl |
|  | 分子量： | 36.46 |
|  | CAS号： | 7647-01-0 |
|  | RTECS号： | MW4025000 |
|  | UN编号： | 1789（溶液） |
|  | 危险货物编号： | 81013 |
|  | IMDG规则页码： | 8183 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |
|  | 主要用途： | 重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。 |
|  | 熔点： | -114．8(纯) |
|  | 沸点： | 108．6(20%) |
|  | 相对密度(水=1)： | 1．20 |
|  | 相对密度(空气=1): | 1．26 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 30．66／21℃ |
|  | 溶解性： | 与水混溶，溶于碱液。 UN1050(无水的)；UN2186(冷冻) |
|  | 临界温度(℃)： |  |
|  | 临界压力(MPa)： |  |
|  | 燃烧热(kj/mol)： | 无意义 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： |  |
|  | 燃烧性： | 不燃 |
|  | 建规火险分级： |  |
|  | 闪点(℃)： | 无意义 |
|  | 自燃温度(℃)： | 无意义 |
|  | 爆炸下限(V%)： | 无意义 |
|  | 爆炸上限(V%)： | 无意义 |
|  | 危险特性： | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。与乙酸酐、脂肪胺类、链烷醇胺类、烯基氧化物、芳香胺类、氨基化合物、2-氨基乙醇、氨、氢氧化氨、二磷化三钙、氯磺酸、乙撑二胺、二甲亚胺、环氧氯丙烷、异氰酸酯类、乙炔基金属、发烟硫酸、有机酸酐、高氯酸、3-丙内酯、磷化铀、硫酸、氢氧化钠及其他碱类、强氧化剂、醋酸乙烯酯及二氟乙烯接触发生反应。接触绝大多数金属，放出易燃氢气。腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。 易燃性(红色)：0 化学活性(黄色)：0 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 氯化氢。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |
|  | 禁忌物： | 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 |
|  | 灭火方法： | 雾状水、砂土。消防器具(包括SCBA)不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空气重，易在低处聚集。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。蒸气能扩散到远处，遇点火源着火，并引起回燃。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。受过特殊培训的人员可以利用喷雾水流冷却周围暴露物，让火自行烧尽。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。若冷却水流不起作用(排放音量、音调升高，罐体变色或有任何变形的迹象)，立即撤离到安全区域。 |
| 包装与储运 | 危险性类别： | 第8．1类 酸性腐蚀品 |
|  | 危险货物包装标志： | 20 |
|  | 包装类别： | Ⅱ |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风处。应与碱类、金属粉末、卤素(氟、氯、溴)、易燃、可燃物等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。 废弃：处置前参阅国家和地方有关法规。废物储存参见“储运注意事项”。用碱液－石灰水中和，生成氯化钠和氯化钙，用水稀释后排入下水道。 包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱；耐酸坛、陶瓷罐外木箱或半花格箱。 ERG指南：125(无水的)；157(溶液)；125(冷冻) ERG指南分类：125：气体—腐蚀性的； 157：有毒和／或腐蚀性物质(不燃／遇水反应的) |
| 毒性危害 | 接触限值： | 中国MAC；15mg／m3 苏联MAC：5mg／m3 美国TWA：OSHA 5ppm，7．5[上限值] ACGIH 5ppm，7．5mg／m3[上限值] 美国STEL：未制定标准 检测方法：硫氰酸汞比色法 |
|  | 侵入途径： | 吸入 食入 |
|  | 毒性： | LD50：900mg／kg(兔经口) LC50：3124ppm 1小时(大鼠吸入) 该物质对环境有危害，应特别注意对水体和土壤的污染。 |
|  | 健康危害： | 接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 IDLH：50ppm 嗅阈：6．31ppm；在1～5ppm范围内有强烈的窒息气味 OSHA：表Z—1空气污染物 OSHA高危险化学品过程安全管理：29CFR1910．119．附录A，临界值 5000lb(2268kg)(以无水盐酸氯化氢计) 健康危害(蓝色)：3 |
| 急 救 | 皮肤接触： | 立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。 |
|  | 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。 |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2～4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |
|  | 食入： | 误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。 |
|  | 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 NIOSH/OSHA 50ppm：装药剂盒的呼吸器、装滤毒盒的空气净化式呼吸器、动力驱动滤毒盒空气净化呼吸器、供气式呼吸器、自携式呼吸器。 应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。 逃生：装滤毒罐防酸性气体的全面罩空气净化呼吸器、自携式逃生呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
|  | 防护服： | 穿工作服(防腐材料制作)。 |
|  | 手防护： | 戴橡皮手套。 |
|  | 其他： | 工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |
| 泄漏处置： |  | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水，更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 法规信息：化学危险品安全管理条例（1987年2月17日国务院发布），化学危险品安全管理条例实施细则（化劳发[1992]677号），工作场所安全使用化学危险品规定[1996]劳部发423号）法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志（GB13690－92）将该物质划为第8.1类酸性腐蚀品。其它法规：合成盐酸生产安全技术规定（HGA004－83）。 环境信息： 排放溶液状态的盐酸，可使地表水pH暂时降低，对水生物成不良影响。因土壤和地面水对排入的盐酸具有缓冲能力，可在一定程度上起中和作用。中和反应的程度，取决于具体环境的特点。 防止空气污染法：防事故泄漏／可燃物(款112(r)表3)，临界值(TQ) 2270kg。 防止水污染法：款311有害物质应报告量 主要化学物(同CERCLA)。 应急计划和社区知情权法：款304应报告量 2270kg。 应急计划和社区知情权法：款313表R 最低应报告浓度 1．0％。 |

附表A.1-6 催化剂1（偶氮二异丁腈）的理化性质及危险特性表

| 名称： | 2,2'-偶氮二异丁腈 发孔剂N 2,2'-azodiisobutyronitrile Azobisisobutyronitrile |
| --- | --- |
| 名称： | 2,2'-偶氮二异丁腈 发孔剂N 2,2'-azodiisobutyronitrile Azobisisobutyronitrile |
| 分子式： | C8H12N4 |
| 分子量： | 164.21 |
| 有害物成分： | 2,2'-偶氮二异丁腈 |
| 健康危害： | 在体内可释放氰离子引起中毒。大量接触本品者出现头痛、头胀、易疲劳、流涎和呼吸困难；亦可见到昏迷和抽搐。用本品做发泡剂的泡沫塑料加热或切割时产生的挥发性物质可刺激咽喉，口中有苦味，并可致呕吐和腹痛。本品分解能产生剧毒的甲基琥珀腈。长期接触本品可引起神经衰弱综合征，呼吸道刺激症状，肝、肾损害。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。用1:5000高锰酸钾或５％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |
| 危险特性： | 遇高热、明火或与氧化剂混合, 经摩擦、撞击有引起燃烧爆炸的危险。燃烧时，放出有毒气体。受热时性质不稳定，40℃逐渐分解，至103～104℃时激烈分解，放出氮气及数种有机氰化合物，对人体有害，并散发出较大热量，能引起爆炸。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氰化物、氮氧化物、氮气。 |
| 灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |
| 应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。用水润湿，使用无火花工具收集于密闭的塑料桶或纸板桶中。回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防尘呼吸器，戴安全防护眼镜，穿透气型防毒服，戴防毒物渗透手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。包装密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 0.3 |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触毒物时，应该佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿透气型防毒服。 |
| 手防护： | 戴防毒物渗透手套。 |
| 其他防护： | 工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 白色透明结晶。 |
| 熔点(℃)： | 110(分解) |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 溶解性： | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚、甲苯等。 |
| 主要用途： | 用作橡胶、塑料等发泡剂, 也用于其他有机合成。 |
| 禁配物： | 强氧化剂。 |
| 避免接触的条件： | 受热。 |
| 急性毒性： | LD50：25～30 mg/kg(大鼠经口)；17.2～25 mg/kg(小鼠经口) LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。 |
| 危险货物编号： | 41040 |
| UN编号： | 2952 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。 |

附表A.1-7 催化剂2（氯化锌）的理化性质及危险特性表

| CAS： | 7646-85-7 |
| --- | --- |
| 名称： | 氯化锌 zinc chloride |
| 分子式： | ZnCl2 |
| 分子量： | 136.29 |
| 有害物成分： | 氯化锌 |
| 健康危害： | 本品有刺激和腐蚀作用。吸入氯化锌烟雾可引起支气管肺炎。高浓度吸入可致死。患者表现有呼吸困难、胸部紧束感、胸骨后疼痛、咳嗽等。眼接触可致结膜炎或灼伤。可引起皮肤刺激和烧灼，皮肤上出现“鸟眼”型溃疡。口服腐蚀口腔和消化道，严重者可致死。 |
| 燃爆危险： | 本品不燃，有毒，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。遇水迅速分解，放出白色烟雾。 |
| 有害燃烧产物： | 氯化氢。 |
| 灭火方法： | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 |
| 应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| TLVTN： | OSHA 1mg[烟尘]/m3; ACGIH 1mg/m3[烟] |
| TLVWN： | ACGIH 2mg/m3[烟雾] |
| 监测方法： | 火焰原子吸收光谱法 |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |
| 其他防护： | 工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 白色粉末，无臭，易潮解。 |
| 熔点(℃)： | 365 |
| 沸点(℃)： | 732 |
| 相对密度(水=1)： | 2.91 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 0.13/428 |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 溶于水、乙醇、乙醚、甘油，不溶于液氨。 |
| 主要用途： | 用作脱水剂、缩合剂、媒染剂、石油净化剂，还用于电池、电镀、医药等行业。 |
| 禁配物： | 强氧化剂。 |
| 急性毒性： | LD50：350 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 倒入水中，再加纯碱中和，稀释后排入废水系统。或用安全掩埋法处置。 |
| 危险货物编号： | 83504 |
| UN编号： | 2331 |
| 包装方法： | 无资料。 |
| 运输注意事项： | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |

附表A.1-8 液碱的理化性质及危险特性表

| CAS： | 1310-73-2 |
| --- | --- |
| 名称： | 氢氧化钠溶液 Caustic soda sodiun hydroxide |
| 分子式： | NaOH |
| 分子量： | 40.01 |
| 有害物成分： | 氢氧化钠 |
| 健康危害： | 本品有强烈刺激和腐蚀性。皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |
| 环境危害： | 对水体可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品不燃，具较强腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 与酸发生中和反应并放热。本品不会燃烧,为腐蚀性溶液。具有较强腐蚀性。 |
| 有害燃烧产物： | / |
| 灭火方法： | 用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |
| 应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 小容量塑料桶包装应盖好桶盖，避免溅出，容器放在阴凉通风处。避免小容器堆放过高，以防不慎跌落。避免与酸类及强氧化剂类物质放在一起，以免产生化学反应。大量储存应放置在钢制或PVC/FRP制作的有一定强度的容器内。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 0.5 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 0.5 |
| TLVTN： | OSHA 2mg/m3 |
| TLVWN： | ACGIH 2mg/m3 |
| 监测方法： | 酸碱滴定法；火焰光度法 |
| 工程控制： | 密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 佩戴活性炭防毒面罩。 |
| 眼睛防护： | 佩戴防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |
| 其他防护： | 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 含量: 工业品 一级≥99.5％; 二级≥99.0％。 |
| 外观与性状： | 透明液体 |
| 熔点(℃)： | 318.4 |
| 沸点(℃)： | 118 |
| 相对密度(水=1)： | 1.35（20℃） |
| 饱和蒸气压(kPa)： | / |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 临界温度(℃)： | 无意义 |
| 临界压力(MPa)： | 无意义 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |
| 主要用途： | 用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。 |
| 禁配物： | 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。 |
| 避免接触的条件： | 潮湿空气。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 刺激性： | 家兔经眼：1%重度刺激。家兔经皮：50mg/24 小时，重度刺激。 |
| 其它有害作用： | 由于呈碱性，对水体可造成污染，对植物和水生生物应给予特别注意。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。 |
| 危险货物编号： | 82001 |
| UN编号： | 1824 |
| 包装类别： | O52 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。 |

附表A.1-9 柴油的理化性质及危险特性表

| 品名 | 柴油 | 别名 |  | 危险货物编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Diesel oil | 分子式 |  | 分子量 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 熔点（℃）：<-18 沸点（℃）：282-338 相对密度（水＝1）：0.8-0.9 相对密度（空气＝1）： 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol）：无资料 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：可燃 建规火险等级：丙类 闪点：≥60℃ 爆炸下限（V%）：无资料 自燃温度：257℃ 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性：稳定 聚合危害：无 禁忌物：强氧化剂、卤素。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：未制定标准。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃或灌肠，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 生产过程密闭，注意通风。高浓度接触时，戴防毒面具，工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理。 |  |  |  |  |

## A.2 重点监管危险化学品危险化学品安全措施和应急处置原则

A.2.1氯气的安全措施和应急处置原则

| 特别警示 | 剧毒，吸入高浓度气体可致死；包装容器受热有爆炸的危险。 |
| --- | --- |
| 理化特性 | 常温常压下为黄绿色、有刺激性气味的气体。常温下、709kPa以上压力时为液体，液氯为金黄色。微溶于水，易溶于二硫化碳和四氯化碳。分子量为70.91，熔点-101℃，沸点-34.5℃，气体密度3.21g/L, 相对蒸气密度（空气＝1）2.5，相对密度（水＝1）1.41(20℃)，临界压力7.71MPa，临界温度144℃，饱和蒸气压673kPa(20℃)，log pow（辛醇/水分配系数） 0.85。 主要用途：用于制造氯乙烯、环氧氯丙烷、氯丙烯、氯化石蜡等；用作氯化试剂，也用作水处理过程的消毒剂。 |
| 危害信息 | 【燃烧和爆炸危险性】 本品不燃, 但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。受热后容器或储罐内压增大，泄漏物质可导致中毒。 【活性反应】 强氧化剂，与水反应，生成有毒的次氯酸和盐酸。与氢氧化钠、氢氧化钾等碱反应生成次氯酸盐和氯化物，可利用此反应对氯气进行无害化处理。液氯与可燃物、还原剂接触会发生剧烈反应。与汽油等石油产品、烃、氨、醚、松节油、醇、乙炔、二硫化碳、氢气、金属粉末和磷接触能形成爆炸性混合物。接触烃基膦、铝、锑、胂、铋、硼、黄铜、碳、二乙基锌等物质会导致燃烧、爆炸，释放出有毒烟雾。潮湿环境下，严重腐蚀铁、钢、铜和锌。 【健康危害】 氯是一种强烈的刺激性气体，经呼吸道吸入时，与呼吸道粘膜表面水分接触，产生盐酸、次氯酸，次氯酸再分解为盐酸和新生态氧，产生局部刺激和腐蚀作用。 急性中毒：轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷，出现气管-支气管炎或支气管周围炎的表现；中度中毒发生支气管肺炎、局限性肺泡性肺水肿、间质性肺水肿或哮喘样发作，病人除有上述症状的加重外，还会出现呼吸困难、轻度紫绀等；重者发生肺泡性水肿、急性呼吸窘迫综合征、严重窒息、昏迷或休克，可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气，可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。眼睛接触可引起急性结膜炎， 高浓度氯可造成角膜损伤。皮肤接触液氯或高浓度氯，在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。 慢性影响：长期低浓度接触，可引起慢性牙龈炎、慢性咽炎、慢性支气管炎、肺气肿、支气管哮喘等。可引起牙齿酸蚀症。 列入《剧毒化学品目录》。 职业接触限值：MAC(最高容许浓度)(mg/m3):1。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风，工作场所严禁吸烟。提供安全淋浴和洗眼设备。 生产、使用氯气的车间及贮氯场所应设置氯气泄漏检测报警仪，配备两套以上重型防护服。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴防化学品手套。工作场所浓度超标时，操作人员必须佩戴防毒面具，紧急事态抢救或撤离时， 应佩戴正压自给式空气呼吸器。 液氯气化器、储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度带远传记录和报警功能的安全装置。设置整流装置与氯压机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。氯气输入、输出管线应设置紧急切断设施。 避免与易燃或可燃物、醇类、乙醚、氢接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。吊装时，应将气瓶放置在符合安全要求的专用筐中进行吊运。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能存在残留有害物时应及时处理。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）氯化设备、管道处、阀门的连接垫料应选用石棉板、石棉橡胶板、氟塑料、浸石墨的石棉绳等高强度耐氯垫料，严禁使用橡胶垫。 （2）采用压缩空气充装液氯时,空气含水应≤0.01%。采用液氯气化器充装液氯时,只许用温水加热气化器,不准使用蒸汽直接加热。 （3）液氯气化器、预冷器及热交换器等设备，必须装有排污装置和污物处理设施，并定期分析三氯化氮含量。如果操作人员未按规定及时排污，并且操作不当，易发生三氯化氮爆炸、大量氯气泄漏等危害。 （4）严禁在泄漏的钢瓶上喷水。 （5）充装量为50kg和100kg的气瓶应保留2kg以上的余量，充装量为500kg和1000kg的气瓶应保留5kg以上的余量。充装前要确认气瓶内无异物。 （6）充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风仓库内，库房温度不宜超过30℃，相对湿度不超过80％，防止阳光直射。 （2）应与易（可）燃物、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。储罐远离火种、热源。保持容器密封，储存区要建在低于自然地面的围堤内。气瓶储存时，空瓶和实瓶应分开放置，并应设置明显标志。储存区应备有泄漏应急处理设备。 （3）对于大量使用氯气钢瓶的单位，为及时处理钢瓶漏气，现场应备应急堵漏工具和个体防护用具。 （4）禁止将储罐设备及氯气处理装置设置在学校、医院、居民区等人口稠密区附近，并远离频繁出入处和紧急通道。 （5）应严格执行剧毒化学品“双人收发，双人保管”制度。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。不得在人口稠密区和有明火等场所停靠。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。 （2）运输液氯钢瓶的车辆不准从隧道过江。 （3）汽车运输充装量50kg及以上钢瓶时,应卧放，瓶阀端应朝向车辆行驶的右方，用三角木垫卡牢，防止滚动，垛高不得超过2层且不得超过车厢高度。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。严禁与易燃物或可燃物、醇类、食用化学品等混装混运。车上应有应急堵漏工具和个体防护用品，押运人员应会使用。 （4）搬运人员必须注意防护，按规定穿戴必要的防护用品；搬运时，管理人员必须到现场监卸监装；夜晚或光线不足时、雨天不宜搬运。若遇特殊情况必须搬运时，必须得到部门负责人的同意，还应有遮雨等相关措施；严禁在搬运时吸烟。 （5）采用液氯气化法向储罐压送液氯时，要严格控制气化器的压力和温度，釜式气化器加热夹套不得包底，应用温水加热，严禁用蒸汽加热，出口水温不应超过45℃，气化压力不得超过1MPa。 |
| 应急处置原则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧，给予2%至4%的碳酸氢钠溶液雾化吸入。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 眼睛接触：立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 【灭火方法】 本品不燃，但周围起火时应切断气源。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。消防人员必须佩戴正压自给式空气呼吸器，穿全身防火防毒服，在上风向灭火。由于火场中可能发生容器爆破的情况，消防人员须在防爆掩蔽处操作。有氯气泄漏时，使用细水雾驱赶泄漏的气体，使其远离未受波及的区域。 灭火剂：根据周围着火原因选择适当灭火剂灭火。可用干粉、二氧化碳、水（雾状水）或泡沫。 【泄漏应急处置】 根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式空气呼吸器的全封闭防化服，戴橡胶手套。如果是液体泄漏，还应注意防冻伤。禁止接触或跨越泄漏物。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。构筑围堤堵截液体泄漏物。喷稀碱液中和、稀释。隔离泄漏区直至气体散尽。泄漏场所保持通风。 不同泄漏情况下的具体措施： 瓶阀密封填料处泄漏时，应查压紧螺帽是否松动或拧紧压紧螺帽； 瓶阀出口泄漏时，应查瓶阀是否关紧或关紧瓶阀，或用铜六角螺帽封闭瓶阀口。 瓶体泄漏点为孔洞时，可使用堵漏器材(如竹签、木塞、止漏器等)处理，并注意对堵漏器材紧固，防止脱落。上述处理均无效时，应迅速将泄漏气瓶浸没于备有足够体积的烧碱或石灰水溶液吸收池进行无害化处理，并控制吸收液温度不高于45℃、pH不小于7，防止吸收液失效分解。 隔离与疏散距离：小量泄漏，初始隔离60m，下风向疏散白天400m、夜晚1600m；大量泄漏，初始隔离600m，下风向疏散白天3500m、夜晚8000m。 |

A.2.2偶氮二异丁腈的安全措施和应急处置原则

| 特别警示 | 遇明火、高热、摩擦、振动、撞击可能引起激烈燃烧或爆炸。受热时性质不稳定，逐渐分解甚至能引起爆炸。 |
| --- | --- |
| 理化特性 | 白色晶体或粉末。不溶于水，溶于乙醇、乙醚、甲苯等。分子量164.24，熔点105℃（分解），相对密度(水=1)1.1。 主要用途：作为橡胶、塑料等发泡剂，也用于其它有机合成。 |
| 危害信息 | 【燃烧和爆炸危险性】 遇明火、高热、摩擦、振动、撞击可能引起激烈燃烧或爆炸。受热时性质不稳定，40℃逐渐分解，至103-104℃时激烈分解，释放出大量热和有毒气体，能引起爆炸。溶解在有机溶剂时，有燃烧爆炸危险。易累积静电。 【活性反应】 与醇类、酸类、氧化剂、丙酮、醛类和烃类混合，有燃烧爆炸危险。 【健康危害】 大量接触可出现头痛、头胀、易疲劳、流涎和呼吸困难等症状。对本品作发泡剂的泡沫塑料加热或切割时产生的挥发性物质可刺激咽喉，口中有苦味，并可致呕吐和腹痛。本品分解能产生剧毒的甲基琥珀腈。长期接触可引起神经衰弱综合征，呼吸道刺激症状以及肝、肾损害。 |
| 安全措施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 生产过程密闭，加强通风。使用防爆型的通风系统和设备，提供安全淋浴和洗眼设备。建议佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，戴橡胶手套。工作业现场禁止吸烟、进食和饮水。 远离火种、热源。应与禁配物分开存放，切忌混储。 生产、储存区域应设置安全警示标志。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 采用湿法粉碎工艺时，应待物料全部浸湿后方可开机；当采用金属球和金属球磨筒方式进行粉碎时，宜用水或含水溶剂作为介质。粉碎混合加工过程中应设置自动导出静电的装置，出料时应将接料车和出料器用导线可靠连接并整体接地。 生产过程中易引起燃烧爆炸的机械化作业应设置自动报警、自动停机、自动泄爆、自动雨淋等安全自控装置；自动化生产线的单机设备除有自动控制系统监控外，在现场还应设置应急控制操作装置。 生产过程中产生的不合格品和废品应隔离存放、及时处理；内包装材料应统一回收存放在远离热源的场所，并及时销毁。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。 （2）避免产生粉尘。避免与醇类、酸类、氧化剂、丙酮、醛类和烃类等接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 （3）生产过程中需用热媒加热或加工过程中可能引起物料温升的作业点，均应设置温度检测仪器并采取温控措施。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不超过35℃。 （2）应与醇类、氧化剂、丙酮、醛类和烃类等分开存放，切忌混储。存放时，应距加热器（包括暖气片）和热力管线300mm以上。储存区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）运输过程中应有遮盖物，防止曝晒和雨淋、猛烈撞击、包装破损，不得倒置。严禁与醇类、酸类、氧化剂、丙酮、醛类和烃类等同车混运。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。 （3）拥有齐全的危险化学品运输资质，必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域；确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安部门报告，运输时车速不宜过快，不得强行超车。 |
| 应急处置原则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。如出现中毒症状给予吸氧和吸入亚硝酸异戊酯，将亚硝酸异戊酯的安瓿放在手帕里或单衣内打碎放在面罩内使伤员吸入15秒，然后移去15秒，重复5-6次。口服4-DMAP（4-二甲基氨基苯酚）1片（180毫克）和PAPP（氨基苯丙酮）1片（90毫克）。 食入：如伤者神志清醒，催吐，洗胃。如果出现中毒症状，处理同吸入。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗。如果出现中毒症状，处理同吸入。 【灭火方法】 灭火剂：小火，用水、泡沫、二氧化碳、干粉灭火。 大火时，用大量水扑救。从远处或使用遥控水枪、水炮灭火。消防人员应佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服。在确保安全的前提下将容器移离火场。用大量水冷却容器，直至火扑灭。 如果在火场中有储罐、槽车或罐车，周围至少隔离800米；同时初始疏散距离也至少为800米。 【泄漏应急处置】 隔离泄漏污染区，限制出入。消除所有点火源（泄漏区附近禁止吸烟、消除所有明火、火花或火焰）。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。避免震动、撞击和摩擦。小量泄漏：用惰性、湿润的不燃材料吸收，使用无火花工具收集于干燥、洁净、有盖的容器中。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为25m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为250m。 |

- 附件B 危险、有害因素的辨识及分析过程

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是验收评价的重要环节，是验收评价的基础。

## B.1 危险、有害物质的辨识

### B.1.1.辨识依据

《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）

《化学品分类和危险性公示 通则》（GB13690-2009）

《危险货物品名表》（GB12268-2012）

《危险化学品目录》（2022版）应急管理部等十部门2022年第8号

### B.1.2主要危险物质分析

1.原辅材料及产品

该公司涉及的主要原辅材料氯气、对氯甲苯、2,4-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯、催化剂1（偶氮二异丁腈）、催化剂2（氯化锌），中间产物对氯苄叉二氯，产品有对氯苯甲醛、2，4-二氯氯苄、2,6-二氯氯苄，副产物有盐酸等。尾气处理使用液碱。柴油发电机使用柴油。

2.危险化学品辨识

根据《危险化学品目录》（2022版），该公司涉及的危险化学品的物质包括氯气、对氯甲苯、2,4-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯、偶氮二异丁腈、氯化锌、盐酸、液碱、柴油。

3.主要危险化学品性质

主要危险化学品理化及危险特性见附件A.1。

4.非危险化学品

该公司中涉及的中间产物对氯苄叉二氯、2,4-二氯氯苄、2,6-二氯氯苄、对氯苯甲醛等均不在危险化学品目录内，不属于危险化学品。

## B.2 危险、有害因素的辨识

### B.2.1 辨识依据及产生原因

1.依据

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是安全评价的重要环节，也是安全评价的基础。

对该公司的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13681-2022和《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的同时，通过对该公司的厂址、平面布局、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备、辅助生产设施（含公用工程）及职业卫生等方面进行分析而得出。

2.产生原因

危险、危害因素尽管表现形式不同，但从本质上讲，之所以能造成危险、危害后果（发生伤亡事故、损害人身健康和造成物的损坏等），均可归结为存在能量、有害物质和能量、有害物质失去控制等方面因素的综合作用，并导致能量的意外释放或有害物质泄漏、扩散的结果。存在能量、有害物质和失控是危险、危害因素产生的根本原因。危险、危害因素主要产生原因如下：

一、能量、有害物质

能量、有害物质是危险、危害因素产生的根源，也是最根本的危险、危害因素。一般地说，系统具有的能量越大、存在的危害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。另一方面，只要进行生产活动，就需要相应的能量和物质（包括有害物质），因此生产活动中的危险、危害因素是客观存在的，是不能完全消除的。

1）能量就是做工的能力。它即可以造福人类，也可能造成人员伤亡和财产损失。一切产生、供给能量的能源和能量的载体在一定条件下，都可能是危险、危害因素。

2）有害物质在一定条件下能损伤人体的生理机能和正常代谢功能，破坏设备和物品的效能，也是主要的危险、危害因素。

二、失控

在生产中，人们通过工艺和工艺装备使能量、物质（包括有害物质）按人们的意愿在系统中流动、转换，进行生产。同时又必须结束和控制这些能量及有害物质，消除、减少产生不良后果的条件，使之不能发生危险、危害后果。如果发生失控(没有采取控制、屏蔽措施或控制、屏蔽措施失效)，就会发生能量、危害物质的意外释放和泄漏，从而造成人员伤害和财产损失。所以失控也是一类危险、危害因素，它主要体现在设备故障(或缺陷)、人员失误和管理缺陷3个方面。此外环境因素是引起失控的间接原因。

1）故障（包括生产、控制、安全装置和辅助设施等故障）

故障(含缺陷)是指系统、设备、元件等在运行过程中由于性能(含安全性能)低下而不能实现预定功能(包括安全功能)的现象。故障的发生具有随机性、渐近性或突发性。造成故障发生的原因很复杂（设计、制造、磨损、疲劳、老化、检查和维修、保养、人员失误、环境和其他系统的影响等），通过定期检查维修保养和分析总结可使多数故障在预定期间内得到控制（避免或减少）。掌握各类故障发生的规律是防止故障发生的重要手段，这需要应用大量统计数据和概率统计的方法进行分析和研究。

2）人员失误

人员失误泛指不安全行为中产生不良后果的行为(即职工在劳动过程中，违反劳动纪律、操作程序和操作方法等具有危险性的做法)。人员失误在一定经济、技术条件下，是引发危险、危害因素的重要因素。人员失误在规律和失误率通过大量的观测、统计和分析，是可以预测。

我国《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—1986）附录中将不安全行为归纳为操作失误(忽视安全、忽视警告)、造成安全装置失效、使用不安全设备、手代替工具操作、物体存放不当、冒险进入危险场所、攀坐不安全位置、在吊物下作业(停留)、机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)、有分散注意力行为、忽视使用必须使用的个人防护用品或用具、不安全装束、对易燃易爆等危险品处理错误等13类。

3）管理缺陷

安全生产管理是为保证及时、有效地实现目标，在预测、分析的基础上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防发生事故和人员失误的有效手段。管理缺陷是影响失控发生的重要因素。

4）客观因素

温度、湿度、风雨雪、照明、视野、噪声、振动、通风换气、色彩等环境因素都会引起设备故障或人员失误，也是发生失控的间接因素。

### B.2.2生产过程在的危险因素辨识与分析

#### B.2.2.1生产过程中危险因素分析

根据物质的危险、有害因素和现场调查、了解的资料分析，按照《企业工伤事故分类》GB6441-1986的规定，该企业生产过程中的主要危险因素有：火灾、爆炸、中毒和窒息、触电、灼烫、高处坠落、物体打击、机械伤害、淹溺、车辆伤害等危险因素。

##### B.2.2.1.1火灾、爆炸

1、该公司存在有火灾、爆炸危险性的物质

1）对氯甲苯、2,4-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

2）氯气可以助燃，在日光下与其他易燃气体混合时会发生燃烧和爆炸，可以和大多数元素或化合物发生反应。

2、火灾、爆炸危险分析

1）该公司对氯苯甲醛、2,4-二氯氯苄、2,6-二氯氯苄生产过程中进行多步反应，且存在氯化反应，且氯化反应为放热反应，设置冷冻盐水进行冷却，如果冷却效果达不到要求或中断冷却水，反应速度过快，致使设备内温度升高，大量物料气化，压力升高，造成装置冲料泄漏或大量气化物料泄漏到空间形成爆炸性气团，遇火源发生火灾、爆炸。

2）氯化反应催化剂投料量控制不当，导致氯化反应剧烈，温度急剧升高，冷却水不能及时换热，可能导致反应温度失控，造成冲料从而引发火灾爆炸事故。

3）该氯化反应过程为放热反应，氯气具有腐蚀性，反应釜、管道、阀门、仪表等连接处可能被腐蚀，可能发生反应釜物料泄露；氯气泄露与其他可燃气混合收到光照易引发着火灾或爆炸。

4）该公司使用的氯气主要采用氯气钢瓶供应，若盛装氯气等钢瓶未定期进行技术检验，可能由于气瓶强度和耐压值达不到标准规定的要求等，从而在使用过程中发生泄露。泄露氯气与其他易燃气体混合，在日光下会发生燃烧，甚至爆炸事故。

5）含有对氯甲苯、2,4-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯的设备及其工艺管道没有设置静电接地设施和法兰跨接、静电接地电阻没有进行检测、设置的法兰跨接检修后没有及时恢复，对氯甲苯在设备和管道中，流动产生的静电不能及时导出，静电聚积，当静电聚积到一定电压时就会放电，静电火花有可能引发系统发生火灾爆炸。

6）氯化产物蒸馏过程中物料处于气-液交换过程，设置有各物料接收罐等，如果蒸馏温度控制不当、冷却控制不当，可能造成物料不能冷凝，造成内部压力升高或从呼吸管口大量排出，或温度过低、冷凝造成管道堵塞，致使设备内压升高引起设备损坏或泄漏，造成容器爆炸。

7）当使用到对氯甲苯、2,4-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯的生产系统进行检修过程中或检修结束后阀门或连接密封件未紧固，或未对系统进行惰性气体置换或置换不彻底，而导致生产系统中含有易燃液体蒸气，则在生产过程中也容易发生火灾爆炸。作业人员在作业场所吸烟、金属物体发生机械撞击、雷电、静电产生火花均可造成火灾事故。

8）各生产装置在进行反应时，未按工艺技术指标的要求（如超温、超压、物质投料比失调等）进行控制反应速率，而造成反应速率过快，从而发生火灾爆炸事故。

9）在生产运行时，如操作人员未安装或未发现连锁报警装置失灵、安全阀失效等情况发生等有可能因为介质超压而爆炸。

10）生产过程中发生停电，尤其是局部停电，冷冻水、循环水中断，反应不能及时中止，阀门不能正常动作，反应釜超温超压，可能发生物理爆炸事故。

11）冷冻站因循环水温高，气温高造成冰机故障，造成制冷效果差，冷冻水或冷冻盐水温度达不到工艺要求，可能引发事故。

12）该公司就地控制仪表选用气动阀门，仪表用压缩空气压力低、中断或带水，造成现场仪表或控制阀不能及时动作，可能引发事故。

13）对氯甲苯、2,4-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯桶装易燃易爆液体用泵送料或吸料过程中，泵、管道、管件、容器等可能发生破裂、损坏而造成液体泄漏，其蒸气与空气会形成爆炸性混合物，遇火源会发生火灾、爆炸等事故。

14）对氯甲苯、2,4-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯等桶装易燃易爆物料在放置、搬运、加料过程中遇摩擦、震动、撞击，接触到还原剂、有机物、可燃物，或因车间发生火灾受热而发生爆炸。

15）对氯甲苯、2,4-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯等桶装易燃易爆物料在上料过程中，上料管未采用金属导静电管，因物料流速过快产生静电而引起火灾、爆炸的事故；以及上料过程中直接采用真空泵上料，从而混合了空气易造成火灾爆炸的事故发生。

16）在生产过程中，因工艺要求进行回收可燃物或残存的可燃物料，在进行物料清理时，采用铁器进行，与设备发生碰撞，从而引发事故。

17）工业废水或设备清洗水中残存的易燃物料在污水管道及污水处理过程中反应、挥发积聚，引发事故。

18）进入防爆区域内的机动车辆未戴阻火器，可能引发火灾、爆炸事故。

19）生产过程的污水(包括设备洗涤用水和地面冲洗用水)排到污水处理，水中夹带有易燃物质，有些物质存在禁忌性，在污水沟、池中积聚接触，发生火灾、爆炸事故。

20）该公司生产车间存在相互禁忌的物质，如果禁忌物料在非控制状态下接触，可能因急剧反应而发生火灾、爆炸事故。

25）电气火灾

（1）电气电缆的火灾危险

为保证装置的电力输送，敷设各种电力电缆，分别连接着各个电气设备。电缆自身故障产生的电弧、高温以及附近发生着火引起电缆的绝缘物和护套着火具有沿电缆继续延烧的特点，如果不采取可靠的阻燃防火措施，可能扩大火灾范围和火灾损失。

（2）发电机用柴油、装置中的绝缘油、润滑油等在储存及使用过程中如果管理不善、使用不当也可能引起燃烧，发生火灾。

（3）电气设备、材料的火灾危险：由于电气设备过载、短路或电缆等材料过负荷、老化或因散热不良而引发火灾。

（4）火灾爆炸危险场所的配电装置、电动机、照明和线路敷设等不符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》等规范的要求而导致火灾、爆炸。

3、点火源

本生产装置存在能够引起物料着火、爆炸的火源很多，主要包括明火、雷电、静电、电气火花、化学反应热、撞击摩擦热、物理爆炸能等。

（1）明火：主要是工艺用火和检修动火、吸烟及机动车辆尾气排放管带火等。

（2）雷电和静电

该公司位于雷电多发地区，春、夏、秋季多雷击。雷击放电、雷击产生高温、产生的感应电是一个主要的点火源，尤其是球状雷，目前尚无有效的防范措施。

该公司物料在流动时均可能产生静电，人体本身也带有静电，而且静电潜伏性强，不易被人们察觉。

（3）电气火花

该公司使用电气设备，由于电机不防爆或安装不合理，电接点接触不良、线路短路等产生电火花。

引起的火灾明显增多。在易燃易爆物存在的场合，点火源越多，火灾危险性越大。

（4）化学反应热

该公司反应为放热反应，产生化学反应热。

（5）撞击摩擦热

主要是操作、检修过程使用的工具产生撞击火花。

（6）物理爆炸能

该公司压力容器发生物理爆炸产生的能量和碎片的撞击可以造成易燃物质着火、爆炸。

（6）静电

物料在输送过程中产生的静电，静电集聚产生的能量。

##### B.2.2.1.2中毒、窒息

1、企业生产中的主要有毒物料及毒性

该公司涉及的危险物料是引起窒息中毒危险的物质因素。当从业人员接触高浓度接触其它毒性物料时可引起中毒窒息危险。过程中存在的可能引起中毒窒息物料有氯气、HCl等。

1）氯气：剧毒气体，主要通过呼吸道侵入人体并溶解在黏膜所含的水分中，生成次氯酸和盐酸，对上呼吸道黏膜造成损伤，使呼吸道黏膜浮肿，大量分泌粘液造成呼吸困难。症状重时，会发生肺水肿，使循环作用困难而导致死亡。由食道进入人体的氯气会使人恶心、呕吐、胸口疼痛和腹泻。

2）HCl：有窒息性气味，对上呼吸道有强刺激、对眼、皮肤、黏膜有腐蚀。

2、作业场所发生中毒及窒息的可能性、途径分析如下：

1）有毒物料在贮存、运输、使用过程中发生泄漏，造成局部高毒环境，从而发生人员中毒事故。

2）进入设备检修时，因设备未清洗置换合格或未采取有效的隔绝措施，进入设备前或在作业期间未按规定进行取样分析，可能造成人员中毒。

3）在有毒环境下进行作业，未按规定使用防毒用品，可能造成人员中毒；

4）在有毒环境下进行应急抢险作业，未按规定使用防毒用品，可能造成人员中毒。

5）在有毒环境下进食、饮水，毒物随食物食入可能造成人员中毒，导致过敏性窒息。

3、作业场所发生中毒及窒息的可能性、途径分析如下：

1）因设备及附属管线材质及制造质量缺陷，安装过程中安装质量缺陷，造成内部介质泄漏。

2）检修时未置换合格，人员进入设备内作业引起中毒。

3）有毒、腐蚀性物料在搬运、输送、加料、生产过程中挥发、泄漏。

4）设备因材质不当，设备制造质量缺陷及安装缺陷，如基础不牢造成设备变形，玻璃液位计损坏等原因，内部介质泄漏。

5）进入容器内检修或拆装管道时，残液造成人员中毒或灼伤。

6）机泵设备等填料或连接件法兰泄漏，放出有毒气体发生中毒，接触到人体发生灼伤。

7）机泵检修拆开时残液喷出，造成人员中毒或灼伤。

8）泵运行过程中机械件损坏造成泵体损坏，发生泄漏，引起人员中毒及灼伤。

9）生产装置发生火灾、爆炸产生有毒有害气体，造成设备损坏致使有毒物料泄漏、扩散。

10）存在有毒介质的压力容器发生破坏或物理爆炸引起泄漏。

11）故障状态下，人员紧急处置过程(如堵漏)中未使用相应的防护用品，发生中毒或灼伤。

##### B.2.2.1.3容器爆炸

该公司装置的各类氯化釜、反应釜、氯气钢瓶、空气缓冲罐、氮气缓冲罐、蒸汽管道等均为带压容器。

众所周知，压力容器是具有较大危险的特种设备。各类压力容器、压力管道在发生超温超压的情况下存在发生容器爆炸的危险。压力容器和压力管道的使用中可因安全附件失效、过载运行或由于金属材料疲劳、蠕变出现裂缝，造成超压或承压能力降低均发生破裂或爆炸的危险性。也可因维护不良、操作错误、违章作业等人为因素而发生爆炸。

若压力设备、管道安全泄放口设计不合理，导致管道内压力急剧增加，或管道材质不符合要求，也会发生压力管道爆炸。

##### B.2.2.1.4灼烫

由于该企业既有像反应釜、蒸馏塔、蒸汽管道等高温热源，又有像盐酸、氢氧化钠等腐蚀性的物质，一旦管理不善，便有可能发生灼烫伤害。通过对工程全面分析后，评价认为该工程存在灼烫伤害，主要有两类：化学灼伤和物理灼伤。

（1）化学灼伤

在生产和储运中人体一旦与上述具有腐蚀性的物料直接接触，便会发生化学灼伤害。化学灼伤事故产生的主要途径是在运输、储存和生产中，由于管理不善、违章作业或其他意外因素使腐蚀性危险化学物质发生意外泄漏与人体直接接触，致使皮肤或眼睛等造成灼伤。

该企业涉及的腐蚀性物质是引起化学灼烫伤害的危险物质，一旦与人体接触立刻引起严重灼伤。其后果因接触人体的部位、数量、停留时间、紧急处理措施不同而各异。轻者出现轻伤，重者可致人体残废如发生大面积化学灼伤甚至会死亡。

（2）物理灼伤

除化学灼伤外，该企业使用蒸汽、导热油作为传热介质，同时，生产系统的废气、物料温度均比较高。这些炽热的介质和检修所用炉火、电焊电弧、气焊火焰等一旦与人体直接接触均可引起灼烫伤害。同时合成釜等设备的外部均温度较高，人体接触也可引起灼烫伤。物理灼烫伤害程度可因接触时间、接触部位和接触数量、面积大小等的不同而呈现较大差异，一般以轻伤为主，严重时可能出现重伤。

##### B.2.2.1.5触电

触电是由于电流及其转换成的其他形式的能量造成的事故。人身直接接触电源，简称触电。

1）触电种类

（1）电气伤害主要包括电击、电伤、电弧灼伤以及触电的二次事故。

（2）电击是电流通过人体内部，破坏人的心脏、肺及神经系统的正常功能，极易引起死亡。

（3）电伤则是电流的热效应，化学效应或机械效应对人形成的伤害，主要表现形式为电烧伤、电烙印和皮肤金属化。

（4）电弧灼伤主要表现在违章操作如带负荷送电或停电，绝缘损坏或人为造成短路，引发电弧可能造成电灼伤事故。现场检修动火的电焊作业亦会引起电弧灼伤事故。

（5）触电的二次事故是指人体触及的电流较小，一般小于摆脱电流时由于电流刺激而引起肌肉、关节振颤、痉挛而坠落、摔倒造成的伤害，其后果不明朗，可能对人员造成更大伤害。

2）触电伤害途径

（1）原本不带电的物体，因电气系统发生故障而异常带电，可导致触电事故的发生。如电气设备的金属外壳，由于内部绝缘不良而带电；高压故障接地时，在接地处附近呈现出较高的跨步电压，均可造成触电事故。

（2）电缆若没有采取有效的阻燃和其他预防电缆层损坏的措施；电气设备接地接零措施不完善；临时性及移动设备（含手持电动工具及插座）的供电没有采用漏电保护器或漏电保护器性能不完善等都会造成生产设备及电动设备，厂房电器设备漏电而引发触电伤亡事故。

车间使用大量的电气设备及相应的变配电系统，如防护设施缺陷或不严格遵守操作规程，或者开关线路等电气材料本身存在缺陷、绝缘性能下降、设备保护接地失效、作业人员违章作业、个人防护缺陷等，可引发电气伤害事故。此外，带负荷操作时，若不严格遵守安全操作规程，有可能造成电弧烧伤。

电气的危险主要体现在：

触电的危险，主要表现在带电体无保护或保护不当及残余电压引起的触电危险；电气设备绝缘不当或绝缘失效引起的触电危险；电气设备未按规定采取接地措施引起的触电危险。

电气设备的保护措施不当引起的危险，表现在电气设备中的电流超过额定值或导线的载流能力，而无过流保护或过流保护不当引起的危险；电动机无过载保护或过载保护不当引起的危险；电动机超速引起的危险；电压过低、电压过高或电源中断引起的危险；电气设备产生静电引起的电击、燃烧、爆炸危险；电磁干扰使电气设备无法正常运行或产生误动作的危险及电磁辐射损害人身健康的危险；控制电路（或与其相关的元器件）失灵或损坏引起机床意外起动或误动作的危险；控制器件（按钮、指示灯等）的选择和安装不符合设计规定引起的危险；数控系统由于记忆失灵和保护不当及与各种外部装置间的接口连接使用不当引起的危险。

引起触电的主要途径有：直接与带电体接；与绝缘损坏电气设备接触；跨步电压触电。

##### B.2.2.1.6车辆伤害

车辆伤害是指企业机动车辆在行使中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故；通常可因道路不良、视线不良、缺少行车安全警示标志、限速标志和道路指示以及车辆或驾驶员的管理等方面的缺陷均可能引发车辆伤害事故。

项目物料的运进、运出均使用汽车、叉车等作为运输工具，企业的道路连着生产装置等，如果汽车速度较快、制动失灵、司机疏忽大意等时，可能发生车辆伤害的危险性；车辆运输亦可因道路参数、视线不良、缺少行车安全警示标志、限速标志和道路指示及车辆或驾驶员的管理等方面的缺陷引发车辆伤害事故。

##### B.2.2.1.7机械伤害

机械伤害是指机械设备运动部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害。机械伤害的实质，是机械能（动能和势能）的非正常做功、流动或转化，导致对人员的接触性伤害。

项目设有一定的机械设备如电机、输送泵等，在安装、运行、维修等机械设备，某些设备的快速转动部件、快速移动部件、摆动部件、啮合部件等，若缺乏良好的防护设施，有可能伤及操作人员的手、脚、头及身体部位。

引起机械伤害的主要途径有：

1）接触机械设备运动零部件。

2）接触机械设备突出的部位、毛刺。

3）碰撞。

4）进入危险区域。

5）违章作业、检修。

##### B.2.2.1.8高处坠落

高处坠落指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故。一般来说通过可能坠落范围内最低处的水平面称为坠落高度基准面，凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业称为高处作业。

项目涉及釜、罐设备等配套设置了钢梯、操作平台，操作人员需要经常通过楼梯、平台到达操作、维护、调节、检查的作业位置平面或作业位置上。这些梯、台设施因位于高处，也就同时具备了一定势能，存在高处作业的危险。设备检修作业时亦经常需要进行高处作业，有时还须临时搭设高处检修作业平台或脚手架，往往因搭设的检修作业平台或脚手架不符合有关安全要求，或高处作业人员没有遵守相位的安全规定等，而发生高处坠落事故。

大量超过坠落基准面2m及以上的作业及巡检通道、平台，若损坏、松动、打滑或不符合规范要求，楼梯护栏缺陷、平台护栏缺陷、临时脚手架缺陷、高处作业未使用防护用品、思想麻痹或身体、精神状态不良等发生高处坠落事故。

##### B.2.2.1.9物体打击

物体在重力或其它外力作用下产生运动，打击人体造成人体伤亡事故即为物体打击。

高处作业或在高处平台上作业时，工具及材料使用时放置不当或平台踢脚线失效而坠落，加上人员暴露在危险区域而防护不良等，可造成人员受到物体打击事故。

机械设备工件紧固不好，失控飞出、倾倒打击人体，引起物体打击事故。

作业过程中违章作业也可导致物体打击；比如：高空抛物，特别是日常维护和检修人员高空抛、扔工具、废弃物等；在无遮挡情况下，同一立面，不同层高上下同时交叉作业；通过正在运行的设备下方不戴安全帽；人工搬运重物，多人搬运时不协调；堆场作业时导致原料或产品塌下等。

##### B.2.2.1.10坍塌

物体在外力或重力用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的陷落和倒塌事故。

该公司涉及大量反应设备、动设备等高大设备；仓库堆放物品的高度抬高，如果基础不牢固，或重心不稳，结构失衡，可能造成高大设备坍塌。

##### B.2.2.1.11淹溺

该企业在厂内建有消防水池、循环水池、事故应急池等，从业人员在生产操作或巡回检查中存在坠入池中发生淹溺的危险。

##### B.2.2.1.12其他伤害

该公司生产装置在生产、检修过程中可能存在因环境不良、注意力不集中等原因造成人员冻伤、滑跌、绊倒、碰撞等其他伤害。

#### B.2.2.2储运过程中的危险有害因素

危险化学品的储存是工厂安全管理的重要环节。按工艺过程，储存分为储罐储存和仓储（仓库）两部分：储罐存储和中间罐储存，其危险有害因素与生产工艺过程和生产装置相类似。该公司储运系统涉及危险化学品包括易燃液体、毒害品和腐蚀品等，品种较多。易燃液体的蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；有毒物质能引起中毒和窒息。禁忌物混存如过氧化物与易燃液体混存，可发生剧烈反应引起爆炸；腐蚀品对设备、管线有腐蚀作用，有可能造成物料的泄漏，同样引发火灾、爆炸、中毒和对人体造成灼烫事故。

1.危险化学品仓库

1）火灾、爆炸

该公司多数易燃易爆液体物质采用桶装，设甲类仓库1座，在储存过程中，容器故障(密封、桶体等缺陷)产生的泄漏，泄漏的蒸气与空气混合达到燃烧爆炸极限,并具有激发能源—明火所引起。易燃易爆性化学品储存条件不符合《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-2013）的要求时，受热或经摩擦、震动、撞击可引起燃烧或爆炸，可能发生火灾、爆炸事故。

化学品在储存过程中，由于违规操作、管理不善或其他原因，可能会引起火灾、爆炸、腐蚀、中毒、化学灼伤等危害。例如：若性质相互抵触的物品混存，可能会发生剧烈反应，引起火灾爆炸事故；若储藏养护管理不善（如温湿度控制不严等），有些危险化学品受热挥发可能造成容器膨胀破裂等，引起火灾事故；在存储过程中，若管理不善，造成毒害品的遗失，可能会带来一定的社会危害。此外若库房堆垛不合理、通道不畅、通风不良，电气设备不良，防雷设施、静电接地不良等，也存在一定的事故隐患，如货物跌落砸伤人，人员触电伤害，静电火花引起火灾事故等。

该公司危险化学品仓库贮存部分物质采用桶装，在存储过程中未做好降温措施，可能会造成危险化学品容器因受热膨胀而破损，导致泄漏，从而引发事故。

桶装易燃液体在装卸过程中，摔跌、滚动等造成容器损坏，而泄漏，引起火灾。桶装易燃液体在储存过程中，因储存时间过长，或受热等，导致容器发生鼓包、破裂发生泄漏，引起火灾。

仓库内通风不良，易燃气体长期积聚，达到爆炸极限，遇明火、火花，或静电，可能发生爆炸、火灾。

仓库内电气设施不防爆，可能发生火灾、爆炸。

若在雷雨天气卸装，危险化学品仓库无防雷装置或不在防雷装置的保护范围内，以及防雷装置损坏或不符合规定阻值要求，则会遭到雷电的袭扰而引起燃爆事故。

若有人在危险化学品仓库现场吸烟或违章动火，或使用铁器和铁制工具敲击管道或阀门、设备等，或有人使用不防爆手机、呼机和其它电气用具，易发生火灾和爆炸事故。

若在雷雨天气卸装，危险化学品仓库无防雷装置或不在防雷装置的保护范围内，以及防雷装置损坏或不符合规定阻值要求，则会遭到雷电的袭扰而引起燃爆事故。

该公司原辅材料、成品、副产品等采用汽车运输（或转运），同时厂区内物料采用手推小推车搬运，汽车的流通量较大，因厂区的平面布置、厂内道路的设计、交通标志和安全标志的设置、照明的质量、绿化的规划、厂房内行驶通道、车辆的管理等方面的缺陷，均可能引发厂内运输的车辆伤害伤亡事故

车辆伤害事故的发生，一方面是驾驶员违章驾驶造成的，如驾驶员无照驾驶、酒后驾车或超速驾车等；另一方面是厂内交通标志不完善造成的。

仓库单元还存在物体打击、坍塌等危险、有害因素。

2）中毒和窒息

该公司危险化学品仓库贮存物质均具有一定的毒性和刺激性，贮存物质大多数采用桶装。存储设备受到撞击或机械失效等状态时，容器突然破裂，有毒有害物质发生泄漏，会导致中毒和窒息事故。

该公司液氯采用钢瓶存储在仓库，如果钢瓶搬运过程中受到撞击，可能导致钢瓶破裂氯气泄露，发生中毒窒息事故。

液氯钢瓶未定期检测，安全设施老化失效，可能导致氯气泄露，从而发生中毒窒息事故。

该公司危险化学品仓库贮存采用桶装，在存储过程中未做好降温措施，可能会造成危险化学品容器因受热膨胀而破损，导致泄漏，发生中毒和窒息的危险性较大。

在仓库内进入开桶、分装作业，有毒物质挥发在仓库内积聚造成中毒。

若对库存危险化学品日常养护不当，包装破损，如桶损坏或是包装袋破损，引起泄漏未及时处理，若是毒害品可能引起操作人员、保管人员中毒；危险化学品在入库验收、搬运、出库、废弃物处理时，若操作不当或操作人员个体防护不当，可能会导致化学中毒事故；

3）灼烫

该公司储存的物质中大多具有腐蚀性，在装卸、搬运过程中泄漏接触人体发生化学灼伤。

2.物料装卸输送过程危险、有害因素辨识

该公司装卸作业主要涉及原辅材料及产品。

1）火灾、爆炸

在装卸过程中，若使用不合格的装卸工具或操作不当（摔、碰、拖拉、翻滚等），可能会导致摩擦、震动、撞击或包装破损等，引起火灾、爆炸或中毒事故；

若有人在装卸现场吸烟或违章动火，或使用铁器和铁制工具敲击管道或阀门、设备等，或有人使用不防爆手机、呼机和其它电气用具、装卸过程中未导除静电，易发生火灾和爆炸事故。

2）中毒和窒息

在装卸过程中，若使用不合格的装卸工具或操作不当（摔、碰、拖拉、翻滚等），可能会导致摩擦、震动、撞击或包装破损等，引起火灾、爆炸或中毒和窒息事故；

3)车辆伤害

该公司原料及成品等采用汽车运输（或转运），同时厂区内物料采用叉车或手推小推车搬运，汽车的流通量较大，因厂区的平面布置、厂内道路的设计、交通标志和安全标志的设置、照明的质量、绿化的规划、厂房内行驶通道、车辆的管理等方面的缺陷，均可能引发厂内运输的车辆伤害伤亡事故

车辆伤害事故的发生，一方面是驾驶员违章驾驶造成的，如驾驶员无照驾驶、酒后驾车或超速驾车等；另一方面是厂内交通标志不完善造成的。

#### B.2.2.3主要设备、设施危险性分析

该生产车间主要设备有反应釜、蒸馏釜、计量罐、蒸馏塔、冷凝器、泵等多种设备。

（1）反应釜

企业采用反应釜等多个反应釜，釜内主要介质具有易燃、有毒及腐蚀性。釜类设备在设计、制造、选材不合理，或使用过程中管理、维护、检测不到位，或操作失误，超温超压或炉体被腐蚀，可导致物料泄漏，引起中毒、火灾、爆炸等事故。在检修过程的置换、清洗不合格以及入罐作业、动火作业和其他检修作业时，可发生中毒、窒息、烫伤灼伤以及火灾爆炸等事故。

（2）蒸馏釜

氯化物蒸馏过程中设有蒸馏釜、蒸馏塔、各物料接收罐等。

设备选材不当、设计不合理等设备本身质量不合格会使设备不能承受工作压力发生容器爆炸事故。

设备超期未检修检测，带病运行或因操作失误等原因引起超压会因设备承受不了正常的工作压力而导致发生物理爆炸事故。

因这些设备内部的介质存在有毒有害介质，设备因腐蚀、人员误操作等原因导致泄漏会引起人员中毒。

仪表如果选型不当、插入深度不当，有可能反映不出真实数据而造成溢料、喷料、超温、导致火灾爆炸等事故发生。

（3）冷凝器

本工程冷凝器若设计、制造、选材不合理，或使用过程中管理、维护、检测不到位，或操作失误、工艺指标控制不严，可导致液体泄漏，使下游设备管道因腐蚀损坏，或压力升高而造成有毒物质的外泄，引起事故。若换热器出现短路或无冷却、加热介质，可造成下游设备温度过高或过低，导致物料的放空或因冻结而使下游设备的堵塞损坏；若操作不当，超过换热器的设计温度，导致易挥发物料的放空或从管道连接处泄漏，引起事故。

（4）泵类设备

物料输送泵如果安装、使用不当，或材质、型号选择错误，因泵出口压力超过泵壳压力、泵被腐蚀或泵和管道连接处不紧密、牢固，有可能导致工艺中物料的外泄发生燃烧爆炸、人员化学灼伤和中毒事故。

泵类设备在防护设施不当可产生机械伤害。泵类设备还产生噪声。

（5）设备和管道

若管道和阀门在设计、选材、制造等存在缺陷或管理、维护、检测不到位，以及操作错误，均可导致物料的泄漏，造成事故；连接公用系统的管道未采取适当的保护措施、旁路阀设置不合理，因误操作，可能发生物料倒灌而诱发严重的事故。

（6）中间罐、计量槽

焊接质量低劣，焊缝泄漏；管道连接处、阀门泄漏；液位计破损泄漏；加料管道上的视镜破损泄漏等，可能引发人员中毒、腐蚀事故。

该公司介质大都具有毒害性及腐蚀性，设备因腐蚀、人员误操作等原因导致泄漏会引起人员中毒。

计量槽等储存容器等意外砸破，造成危险物料大量泄漏导致中毒、灼伤等事故。

（7）阀门

由于工艺过程的需要，设置有大量的阀门，这些阀门基本都是采用法兰、垫片、紧固件连接。其主要的危险有害因素有：泄漏引发腐蚀、中毒。

（8）控制仪器仪表

系统参数如液位、温度、压力、流量等，无法实现有效控制，有可能造成超压、超温、冒罐、泄漏等安全事故，例如压力表指针不动、不回零、跳动严重时，有可能出现超压情况。

#### B.2.2.4公用工程及辅助设施异常的影响

公用工程是本评价项目的一个重要组成部分，主要由供水、供电、供热等构成。对于它们本身的工艺、设备可能产生的危险、有害因素在上文相关部分都有阐述，这里只是分析公用工程出现故障，可能导致其它工艺、设施出现的后果。当发生停电、停水、停气（汽）等紧急情况时，整个装置的生产控制将会由供电、供水及供汽将由平衡状态变为不平衡，这种不平衡若处理不及时或处理不当，便会造成事故或使事态扩大。紧急情况下，如操作人员未具备判断和排除故障能力，调度人员又不能准确和果断指挥，都会导致严重后果。

1.循环水中断

停水后，循环水水不能进入反应釜、冷凝器进行冷却终止反应，从而影响产品质量。

该公司如果供水中断，可能造成反应后釜内的温度升高，处理不及时可能导致事故的发生。

2.供电中断

停电后，如果得不到及时有效的处理，将会出现比较严重的后果，例如：（1）搅拌器将停止运转，处理不及时，会引起局部热量积聚，可能造成爆炸事故；（2）停电后，循环水泵会停止工作，使部分需冷却的工艺得不到冷却，从而引发事故的发生。（3）系统突然停电将会使传动设备失去动力，输送中的各类物料（包括水、压缩空气）停运；使消防泵等动力设备、自控系统仪表、联锁装置等无法动作，导致装置附属设施冷凝器内的温度、压力失控；会使生产作业场所晚间操作造成混乱，有可能导致泄漏、事故，引起火灾、爆炸。

3.供热中断

该公司部分反应过程需要利用蒸汽、导热油进行加热才能保持其进行，如果供热中断则无法满足加热条件，造成生产停止。

突然停蒸汽，各用蒸汽加热装置（锅炉附属换热装置）的温度便会下降，有些物质会因停蒸汽失去热量而凝结堵塞管道，也有因温度变化而导致产品不合格。其它如突然停蒸汽，不及时关闭阀门，还有可能造成物料倒流到蒸汽管，如处理不当，有可能导致事故，以至发生火灾爆炸的危险。

4.供冷中断

该公司部分反应过程需要利用循环水，如果供冷中断则无法满足供冷条件，造成反应温度上升，反应速率加剧，造成超温、超压、爆炸危险。

5.压缩空气中断

该公司大部分仪表、调节阀采用气动性设施，如压缩空气压力不足，可能造成仪表、调节阀不能动作到位，引发事故，另外，如发生局部断电时，仪表压缩空气的生产中断，储存的气体不能满足将仪表、调节阀到正常停车位置，可能引发事故。

6.控制系统存在以下主要危险因素

1）控制系统失灵。主要是控制器没有采取冗余配置，控制器损坏，造成系统无法监控或数据失效；控制系统没有配置可靠的后备手段，进入系统控制信号的电缆质量不符合要求；操作员站位及少数重要操作按钮配置不能满足工艺工况和操作要求；系统失灵后没有采取应急的措施，以上这些原因对生产的运行带来不安全因素，会导致设备损坏和人身伤亡事故。

2）自动控制系统的电缆夹层和电缆井等部位的电缆较为密集，如果阻火措施不完善，一旦电缆发生故障和燃烧，将有可能引起火灾事故，使整个系统严重损坏、失控，造成很大损失。

3）雷击过电压。雷击过电压时电压很高、电流很大，将会击穿计算机系统的电缆、控制器、设备，造成系统瘫痪，影响系统安全运行。

4）火灾报警系统失灵。整个生产工艺高度自动化，而连续生产，部分生产区域环境温度较高，而且对于防火要求特别高，所以火灾报警系统与消防设备系统联动，一旦火灾报警系统失灵，将给生产和经济带来极大损失。

5）仪表损坏将导致系统的非正常运行。特别是显示数据的失准、自动控制的执行机构损坏将导致生产系统混乱并控制失灵。

6）主要危险因素作业场所

发生故障的相关作业场所是集中控制室和在现场的检测仪表、执行机构、电脑和控制器。

#### B.2.2.5设备检修时的危险性分析

设备检修包括定期停车检修和紧急停车检修（又称为抢修）。该公司生产过程中的部分物料具有毒性，容易造成人员中毒。而设备检修工作显得特别重要。检修工作频繁，时间紧，工作量大，交叉作业多，高处作业多，施工人数多，同时又有动火、动土、进塔、入罐等作业，因此客观上存在着火灾、中毒、触电、高空坠落、灼伤、碰撞、机械伤害等事故的危险。

1）设备检修前对情况估计不足或未制定详细的检修计划会造成火灾、爆炸、中毒等事故的发生。

2）设备停车检修时如未按停车方案确定的时间、停车步骤、停车操作顺序图表等进行操作，会引起中毒、火灾、触电等各种危险。

3）设备检修时如不按规定进行操作或未认真执行许可证制度会有火灾、中毒等危险。

4）检修作业人员无证作业或作业现场无人监护而贸然进行动火作业有可能引起燃烧事故。

5）进入受限空间或设备内作业时作业人员防护不当，设备外无人监护，可能会因接触罐内残余的挥发气体以及罐体内沉积的其他有毒物质而引起中毒。

6）设备检修时如果工具使用或放置不当，从高处落下而造成物体打击事故。

### B.2.3生产系统和辅助系统中有害因素的辨识及分析

#### B.2.3.1粉尘

该公司生产装置催化剂加料过程中会产生粉尘，浓度过高，可引起中毒，长期接触，防护不当，存在健康影响和腐蚀性，人员接触易造成皮肤、呼吸道损伤，可产生尘肺；粘附在电气设备上，在潮湿的环境中易造成腐蚀，造成电气绝缘下降或破坏，引起电气事故。粘附在建构筑物的钢结构上造成钢结构的腐蚀。

#### B.2.3.2工频电磁场

工频电磁场辐射对人体的危害是极低电磁场辐射的范畴，主要以电场辐射形式作用于人体。对生物体的作用主要是热效应和非热效应。对长期作业于工频电磁场辐射的作业人员均有一定的伤害，该生产装置厂区设置配电房，因此应在射频源地区作出安全标志，并划出电磁场辐射的危害区域，并且隔离开关、断路器设备操作机构周围采用高电阻率的操作电坪，同时对本单位的有关员工进行安全教育来防止辐射源对作业人员的危害。

#### B.2.3.3高温

该厂区处于江南亚热带季风地区，常年夏季气温高，持续时间长。工程所在地极端最高气温达40℃以上，相对湿度可达到80%以上，如通风不良就形成高温、高湿和低气流的不良气象条件，即湿热环境。人在此环境下工作，即使气温不很高，但由于蒸发散热更为困难，故虽大量出汗也不能发挥有效的散热作用，易导致体内热蓄积或水、电解质平衡失调，从而发生中暑。

高温作业人员受环境热负荷的影响，作业能力随温度的升高而明显下降。研究资料表明，环境温度达到28℃时，人的反应速度、运算能力、感觉敏感性及感觉运动协调功能都明显下降。35℃时仅为一般情况下的70%左右；极重体力劳动作业能力，30℃时只有一般情况下的50%-70%，35℃时则仅有30%左右。高温使劳动效率降低，增加操作失误率。高温环境还会引起中暑（热射病、日射病、热痉挛、热衰竭），长期高温作业（数年）可出现高血压、心肌受损和消化功能障碍病症。

该工程项目中存在着较多的高温设备，如部分高温反应釜、蒸馏釜、蒸汽管道均放散大量的热量，作业场所温度较高。

#### B.2.3.4噪声

作业人员直接接触噪声会使人烦燥与疲劳，分散注意力，影响语言的表述和思考，甚至发生伤害事故，严重的可造成耳鸣头晕，引起消化不良，食欲不振，神经衰弱等症状，长期接触可导致听力下降等生理障碍。工业噪声可以分为机械噪声、空气动力性噪声和电磁噪声3类。

振动危害有全身振动和局部振动，可导致中枢神经、植物神经功能紊乱、血压升高，也会导致设备、部件的损坏。

该生产装置噪声与振动主要来源于各类机泵等的运行。

噪声是一种人们不希望听到的声音，它影响人们的情绪和身体健康，干扰人们的正常生活和工作。噪声可分为机械性噪声(由固体振动、金属摩擦、构件碰撞、不平衡旋转件撞击等产生)、空气动力性噪声(因气体流动时的压力、速度波动产生，如风机叶片旋转、管道噪声等)、电磁性噪声。长期在高噪声环境中工作而不采取防护措施将可能使听力受损，甚至导致职业性耳聋(重要职业病之一)。强噪声还可对人体神经系统、心血管系统、消化系统以及生殖机能等产生不良影响。

该生产装置存在的主要为车间各种机动设备转动发出的声音，项目所用的各类设备均为正规生产厂家生产的低噪声设备，噪声较小，对人体无影响。

#### B.2.3.5有毒物质

该生产装置涉及的氯气、对氯甲苯、2,4-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯等均存在一定的毒性，人体长期接触在有害气体可导致窒息，长期在窒息性物质环境中还导致死亡，长期低浓度接触可能造成器官损伤或功能障碍等。

### B.2.4人的因素和管理因素危险有害因素辨识

按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022），该公司存在以下四类危险、有害因素。

1.人的因素

在人们的日常生活、生产实践等各个领域，只要有人生活、活动的地方，都会存在人为失误。由于人为失误的存在，便必然会对人们的正常生产造成诸如改变人们的生活节律，人身、财产、心理受到伤害等各种各样的影响。在此，我们所指的人的不安全行为是在人—机—环境系统中，人为地使系统发生故障或发生机能不良的事件，它有可能发生在设计、生产、操作、维修等系统的各个环节。

人可能是“危险因素”的携带者，也可能是危险因素或违章作业的制止者。人的因素对安全的影响主要包括人的思想觉悟、知识水平、工作作风、心理素质、个人经历、生理状态等几个方面。

人在生产过程中是动态，“活”的因素，多种因素都会对人的安全行为产生影响：

1）情绪对人的安全行为的影响：喜、怒、忧、畏、悲、恐、惊都会对人的情绪产生影响，这些情绪会浸入到人的生产活动中，所以有时会产生不安全行为。

2）气质对人的安全行为的影响：根据人的心理活动表现特点，如感受性、耐受性、灵敏性、情绪的兴奋及内储性、外倾性等方面的不同程度的组合，会产生多血质、胆汁质、粘液质、抑郁制四种类型的人，这几种类型都会对人的不安全行为产生影响。

2.管理因素

由于该公司生产中主要存在着各类危险化学品物质，一旦发生泄漏，就有可能发生人员中毒窒息和火灾爆炸事故，从本报告事故案例分析可以看出，发生事故的主要原因一般情况下不是出于生产装置存在缺陷，而是人的不安全行为、违章作业是构成事故的直接原因，人的不安全行为来自于企业的安全管理缺陷和职工队伍整体素质。

（1）企业管理者安全意识薄弱

企业单纯追求产量和效益，重生产轻安全，超能力生产；安全设施存在缺陷或拆除未投入运行，对物（作业环境）监测和不符合处置方面的缺陷，可造成事故的发生。

（2）从业人员素质低

如经营管理者未经系统的专业学习，缺乏必要的专业安全知识，往往违背生产规律，安全隐患不能及时排除；对现行的有关安全的法律、法规、规程、规范了解不够，因而对职工的安全教育、培训、考核缺乏力度等。

忽视安全教育和培训，职工的安全意识和实际操作技能水平得不到提高，易发生忽视自身防护、违章操作等不安全行为。

安全生产与岗位操作工人的安全生产意识和技术操作水平有着直接关系。企业从业人员安全生产意识淡薄，如未经教育、培训就上岗操作、不熟悉操作规程，有章不循、违章操作、自救、互救能力差等，凡此种种，都有可能导致安全事故。

（3）企业各级安全责任制不健全、安全管理制度不完善

安全责任制不健全或流于形式，会形成管理责任“真空”。可造成安全事故、扩大事故后果。企业安全管理制度不完善，必然造成无章可循、安全事故频发的混乱局面。

（4）安全操作规程不健全

工艺、技术错误或不当，无作业程序或作业程序有错误，岗位操作规程不健全会造成作业人员违背安全生产客观规律盲目作业，造成安全事故。

（5）违反安全人机工程原理

使用的机器不适合人的生理或心理特点，作业环境温度、湿度、照明、噪声不适合人的生理特点，易造成事故。

- 附  录

1、整改回复

2、营业执照

3、安全生产许可证、危险化学品登记证、安全生产标准化证书

4、土地证

5、主要负责人、安全管理人员证书

6、企业仪表操作人员培训合格证书

7、《全流程自动化控制改造设计方案》专家意见及修改确认

8、设计单位、施工单位资质证书

9、自控系统人员培训记录

10、HAZOP分析报告、反应安全风险评估报告、保护层分析(LOPA)及SIL定级报告、封面及结论页

11、《安全仪表功能SIL验证报告》封面及结论页

12、自控系统安装调试报告

13、自控系统竣工报告

14、竣工图（总平面布置图）

现 场 照 片

整 改 建 议