江西联保能源科技有限公司

分布式军民一体能源保障中心

顺丰能源保障站橇装加油装置项目

安全验收评价报告

（终稿）

江西联保能源科技有限公司

2025年1月7日

江西联保能源科技有限公司

分布式军民一体能源保障中心

顺丰能源保障站橇装加油装置项目

安全验收评价报告

（终稿）

| 评价机构名称： | 江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心 |
| --- | --- |
| 资质证书编号： | APJ-（赣）-002 |
| 法定代表人： | 应 宏 |
| 技术负责人： | 周红波 |
| 项目负责人： | 谢寒梅 |

2025年1月7日

安全评价技术服务承诺书

一、在该项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在该项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对该项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对该项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（公章）

2025年1月7日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 项目组成员 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 曾华玉 | 0800040004203970 | 007037 |  |
|  | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
|  | 王 冠 | S011035000110202001523 | 027086 |  |
|  | 郑 强 | 0800040004101605 | 001851 |  |
| 报告编制人 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 报告审核人 | 黄香港 | S011035000110191000617 | 024436 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600040004200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700040004100121 | 020702 |  |

参  与  人  员

| 姓 名 | 专 业 | 签 字 |
| --- | --- | --- |
| 秦赋江 | 冶金工程 |  |

- 前  言

江西联保能源科技有限公司成立于2021年04月08日，法人代表李斌清，注册资金900万元，本项目位于江西省南昌市经开区日修路以东、建业大道以北。

根据江西省JMRH能源保障示范工程整体规划布局，结合南昌市物流业较为发达的优势，遴选在靠近交通要道的物流园区、工矿企业内，按照应急管理部2021 年8 月1 日起实施的应急管理行业标准.《加油（气）站油（气）储存罐体阻隔防爆技术要求》AQ/T 3001-2021；《阻隔防爆橇装式加油（气）装置技术要求》AQ/T 3002-2021 ；《橇装式汽车加油站技术标准》SH/T3134-2023，建设“分布式军民一体能源保障”站点，平时企业内部自用，不对外经营，应急状态下能全地形机动参与抢险救灾，为一线提供油品和电能保障，战时行动中作为LQBD的补充力量遂行保障。

2022年，该项目开始进行立项备案，并征求并取得南昌市及南昌经济技术开发区应急管理局等管理部门意见（详见附件），但由于选址问题导致项目延期，该项目于2024年11月21日取得江西省企业投资项目备案登记信息表，项目名称：“分布式军民一体能源保障中心顺丰能源保障站项目”，于2024年12月11日，变更项目名称为：“分布式军民一体能源保障中心顺丰能源保障站撬装加油装置项目”。

2024年10月15日，由江西顺丰速运有限公司与江西联保能源科技有限公司签署《撬装加油站点建设与运营服务合同》，合同约定：该项目站点设备设施为江西联保能源科技有限公司所有，由江西顺丰速运有限公司自行批发采购0#柴油，江西联保能源科技有限公司协助0#柴油配送方进行入罐操作，江西联保能源科技有限公司提供现场加油及运营管理服务，并确保该站点仅限于江西顺丰速运有限公司内部车辆使用。合同见附件。

该项目规模为：1组橇装加油装置（40m³），集装箱式站控室1间（24m2），后期配置全地形越野运载车1辆，全地形橇装装置一台（10m³）（本次评价范围不含后期配置设施）。该项目主要建设内容：一台阻隔防爆式橇装加油装置，内设有2台双枪加油机，分布在油罐的两端；内设双隔仓油罐一个，每个隔仓容量为20m³，储存油品为柴油，罐总容量为40m³，柴油折半计总容积为20m³,《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的相关规定，该撬装加油站为三级站。

根据《危险化学品目录》（2020年版）辨识，该项目使用的0#柴油闪点≥60℃，属于危险化学品。

该项目取得《江西省企业投资项目备案登记信息表》（统一项目代码：2411-360100-04-05-666461），详见附件。

该项目安全预评价由江西赣昌安全生产科技服务有限公司编制，于2024年11月26日组织专家组评审并取得专家评审意见，专家组评审意见见附件。

该项目安全设施设计由哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司编制，于2024年12月23日组织专家组评审并取得专家组评审意见，专家组评审意见见附件。

该项目在经营过程存在火灾、爆炸、中毒窒息、物体打击、电气伤害、车辆伤害、高处坠落等危险、有害因素。

根据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令【2021】第88号）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令【2011】第591号，【2013】第645号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》安监总局令第55号（安监总局令第79号修正）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》安监总局45号令（安监总局令第79号修正）的要求，新、改、扩建项目完成后，企业应对项目进行安全验收评价，以判断工程项目在劳动安全卫生方面对国家及行业有关的标准和法规的符合性，并检查相关安全配套设施“三同时”的有效性。

受江西联保能源科技有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担其分布式军民一体能源保障中心顺丰能源保障站橇装加油装置项目安全设施验收评价工作，我中心组成评价小组，对所提供的资料、文件进行了审核，对现场进行了实地检测，根据《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化〔2007〕255号）、《安全评价通则》AQ8001-2007和《安全验收评价导则》AQ8003-2007要求，编写此验收评价报告。

目  录

前  言	VI

第一章 概 述	1

1.1  评价目的	1

1.2  评价对象、范围及内容	2

1.3  评价依据	4

1.4  评价程序	11

第二章 建设项目概况	14

2.1  建设单位简介	14

2.2  建设项目背景及概述	14

2.3  建设项目选址概况	16

2.4 总平面布置	20

2.5  建设项目工艺流程	21

2.6  主要建构筑物、设备设施	22

2.7  公用工程	23

2.8  安全管理	27

2.9  安全教育培训	30

2.10 安全投入	31

2.11事故应急救援	31

2.12 现场不安全项	31

第三章 主要危险、有害因素辨识	33

3.1  物料的危险、有害因素分析	33

3.2  危险化学品辨识	33

3.3  主要危险、有害因素辨识及分布情况	34

3.4  自然条件的影响因素	39

3.5  重大危险源辨识	40

3.6  重点监管的危险化学品辨识	42

3.7  危险化工工艺辨识	42

第四章  安全对策措施落实及试运行	43

4.1  安全对策措施落实情况	43

4.2  竣工验收情况	54

4.3  设备调试情况	54

第五章  评价单元和安全评价方法	55

5.1  评价单元的划分原则	55

5.2  采用的安全评价方法及原因	56

5.3  各单元采用的安全评价方法	57

第六章  定性定量分析结果	58

6.1  项目选址单元评价结果	58

6.2  总平面布置单元评价结果	58

6.3  生产工艺及装置设施单元评价结果	58

6.4  公用工程及辅助配套设施单元评价结果	59

6.5  安全管理单元评价结果	59

6.6  重大事故隐患检查结果	59

6.7  典型事故案例分析	59

第七章  建设项目安全对策措施及建议	61

7.1 现场检查问题及整改情况	61

7.2 安全验收专家评审现场检查问题及整改情况	61

7.3 安全对策措施及建议	62

第八章  验收评价结论	65

8.1  综合评价	65

8.2  评价结论	66

第九章  与建设单位交换意见结果	67

F1  危险物质理化性质	68

F2  选用的评价方法简介	69

F2.1  安全检查表法（SCL）	69

F2.2  危险度分析法	69

F2.3  事故树分析法	70

F3  定性定量评价过程	72

F3.1  项目选址单元安全检查表	72

F3.2  总平面布置及建筑结构单元安全检查表	73

F3.3  生产工艺及装置设施单元安全检查表	75

F3.4  公用工程及辅助配套配套设施单元安全检查表	82

F3.5  安全管理评价单元安全检查表	88

F3.6  重大生产安全事故隐患检查	90

F3.7加油站安全检查表	92

F4  企业提供的文件、资料	100

术语、符号和代号说明

| 序号 | 术语、符号和代号 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 橇装式加油装置 | 将防火防爆油罐、加油机、自动灭火装置等设备及其配件整体装配于一个钢制体的地面加油装置。 |  |
|  | 自动灭火器 | 火灾情况下能自动启动的干粉灭火器或泡沫灭火器。 |  |
|  | 紧急泄压装置 | 用于火灾时迅速排放油罐内气体从而释放油罐内压力的装置。 |  |
|  | 防溢流阀 | 与油罐进油管相连接，当油罐内的液位上升到油罐容量的95%时，能自动关闭进油管的阀门。 |  |
|  | 自动断油保护阀 | 在火灾或外力作用下能自动关闭的阀门。 |  |
|  | 阻隔防爆装置(或材料) | 能防止油罐内可燃气体 发生破坏性爆炸的装置(或材料)。 |  |
|  | 安全拉断阀 | 在一定外力作用下自动断开，断开后的两部分均具有自密封功能的装该装置安装在加油机的软管上，是防止软管被拉断而发生漏油事故的专用保护装置。 |  |
|  | 隔舱 | 在双壁油罐的内罐用钢板分割成的独立储油空间，舱与隔舱之间的液相和气相均不连通。 |  |
|  | 新建项目 | 指拟依法设立的企业，建设伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施）和现有企业（单位）拟建与现有生产、储存活动不同的伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施）的建设项目。 |  |
|  | 改建项目 | 指企业对在役伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施），在原址或者易地更新技术、工艺和改变原设计的生产、储存危险化学品种类及主要装置（设施、设备）、危险化学品作业场所的建设项目。 |  |
|  | 扩建项目 | 指企业（单位）拟建与现有伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品品种相同且生产、储存装置（设施）相对独立的建设项目。 |  |
|  | 安全设施 | 指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。 |  |
|  | 安全设施分类 | 安全设施分为预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施3类。 |  |
|  | 预防事故设施 | 检测、报警设施：压力、温度、液位、流量、组份等报警设施，可燃气体、有毒有害气体、氧气等检测和报警设施，用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器。 |  |
|  |  | 设备安全防护设施：防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器，制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施，传动设备安全锁闭设施，电器过载保护设施，静电接地设施。 |  |
|  |  | 防爆设施：各种电气、仪表的防爆设施，抑制助燃物品混入（如氮封）、易燃易爆气体和粉尘形成等设施，阻隔防爆器材，防爆工器具。 |  |
|  |  | 作业场所防护设施：作业场所的防辐射、防静电、防噪音、通风（除尘、排毒）、防护栏（网）、防滑、防灼烫等设施。 |  |
|  |  | 安全警示标志：包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。 |  |
|  | 控制事故设施 | 泄压和止逆设施：用于泄压的设施,用于止逆的设施，真空系统的密封设施。具体包括安全阀、爆破片、呼吸阀、放空阀（放空管）、回流阀、逆止阀、减压阀等，低压真空系统的密封设施，排气设施、吸收设施等。 |  |
|  |  | 紧急处理设施：紧急备用电源，紧急切断、分流、排放（火炬）、吸收、中和、冷却等设施，通入或者加入惰性气体、反应抑制剂等设施，紧急停车、仪表联锁等设施；自动控制及紧急停车系统（如SIS、ESD、FSC系统）等。 |  |
|  | 减少与消除事故影响设施 | 防止火灾蔓延设施：阻火器、安全水封、回火防止器、防油（火）堤，防爆墙、防爆门等隔爆设施，防火墙、防火门、蒸汽幕、水幕等设施，防火材料涂层。 |  |
|  |  | 灭火设施：水喷淋、惰性气体、蒸气、泡沫释放等灭火设施，消火栓、高压水枪（炮）、消防车、消防水管网、消防站等。 |  |
|  |  | 紧急个体处置设施：洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、应急照明等设施。 |  |
|  |  | 应急救援设施：堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。 |  |
|  |  | 逃生避难设施：逃生和避难的安全通道（梯）、安全避难所（带空气呼吸系统）、避难信号等。 |  |
|  |  | 劳动防护用品和装备：包括头部，面部，视觉、呼吸、听觉器官，四肢，躯干防火、防毒、防灼烫、防腐蚀、防噪声、防光射、防高处坠落、防砸击、防刺伤等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备。 |  |
|  | 作业场所 | 指可能使从业人员接触危险化学品的任何作业活动场所，包括从事危险化学品的生产、操作、处置、储存、搬运、运输、废弃危险化学品的处置或者处理等场所。即从业人员从事活动的地点和空间；其同义词：劳动场所。 |  |
|  | 安全评价单元 | 根据建设项目安全评价的需要，将建设项目划分为一些相对独立部分,其中每个相对独立部分称为评价单元。 |  |

# 第一章 概 述

## 1.1  评价目的

安全验收评价是在建设项目建成试运行之后，根据初步设计、安全设施设计等相关基础资料，辨识与分析建设项目运行过程存在的危险、有害因素，确定其安全设施建设与安全生产法律、法规、规章、标准、规范的符合性，并预测事故发生的可能性及其严重程度，进一步提出科学、合理、可行的安全对策措施建议。

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，在建设项目竣工、试运行运行正常后，通过对江西联保能源科技有限公司分布式军民一体能源保障中心顺丰能源保障站橇装加油装置项目的设施、设备、装置实际运行状况及管理状况的安全评价，达到以下目的：

1、检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况；检查安全生产管理措施到位情况和安全生产规章制度健全情况；检查应急救援预案建立情况；审查确定建设项目建设满足安全生产法律、法规、规章、标准、规范的符合性。

2、根据提供的项目的工艺过程、主要设备和操作条件等，研究系统固有的危险及有害因素，应用安全系统工程的方法，对工程的危险性和危害性进行定性、定量分析，确定该系统的危险、有害因素及其危险、危害程度。

3、在安全设施设计提出的安全技术措施基础上，针对主要危险、有害因素及其可能产生的危险、危害后果，评定安全对策措施在建设过程中的落实情况。

4、评价公司安全管理水平和安全技术人员配备、安全防护设施、职业防护措施及事故应急与管理能否达到国家有关安全生产的法律、法规和标准规范的要求。

5、本报告作为新、改、扩建项目“三同时”的重要组成部分，以利于提高建设项目本质安全度，为应急管理部门安全审查及发证换证的提供依据，同时也为政府安全生产监管对该项目实施监察、管理提供参考。

## 1.2  评价对象、范围及内容

### 1.2.1  评价对象

本次评价对象为江西联保能源科技有限公司分布式军民一体能源保障中心顺丰能源保障站橇装加油装置项目。

### 1.2.2  评价范围

江西联保能源科技有限公司分布式军民一体能源保障中心顺丰能源保障站橇装加油装置项目主要建设内容包括：1套40m³橇装加油装置，集装箱式站控室1间。

本次评价的范围为江西联保能源科技有限公司分布式军民一体能源保障中心顺丰能源保障站橇装加油装置项目及其配套设施，具体包括选址及总平面布置、生产储存装置（40m3隔仓橇装式加油装置）、公用工程与该项目要求是否匹配、安全管理等。

根据相应法律、法规、标准、规范的要求检查安全设施的配置及相关检测检验情况，审核评价安全生产管理机构、制度、人员培训、设备管理、操作规程中、事故应急救援体系等保障措施，对整个工程安全设施及安全措施进行符合性评价。

该项目后期涉及的全地形撬装装置、全地形越野运载车等相关设备设施，其均属于军用设备或配套设备装置，不在本次评价范围内。

该项目涉及的环境保护、职业卫生和厂外运输等，则应执行国家有关规定和相关标准，不在本次评价范围内。

### 1.2.3  评价内容

按照国家有关法律、法规、标准及规范的规定，对评价范围内存在的危险、有害因素进行分析，运用定性定量的评价方法，评价项目安全条件和安全生产条件的符合性，重大危险源的管理、应急救援体系的建立和运行，安全设施安全设施设计所提对策措施的落实情况等方面，找出事故隐患和存在的问题，在此基础上提出相应的建议措施，最终评定本工程安全设施的符合性。

主要内容包括：

1、评价该建设项目执行建设项目（工程）安全设施“三同时”的情况；

2、检查安全设施、措施是否符合相关技术标准、规范；

3、评价公用工程、辅助设施与该项目的配套性；

4、检查审核国家强制要求的特种设备等的检验取证及有强制检验要求的安全阀、压力表、防雷、防静电设施、劳动防护用品等的检测、校验情况；

5、检查审核特种作业人员的培训、取证情况及从业人员的安全教育、培训情况；

6、检查、审核安全生产管理机构及安全生产管理制度的建立健全和执行情况；

7、分析项目中存在的危险、有害因素，并采用定性、定量评价方法，确定该建设项目的危险程度；

8、检查、评价周边环境与项目的适应性，事故应急救援设施、措施及预案编制、人员训练、演练等的有效性；

9、对项目中存在的问题提出安全对策措施建议并与委托方交流意见；

10、得出科学、客观、公正的评价结论。

## 1.3  评价依据

一、法律、法规和规章

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第88号）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第24号）

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2021]第81号）

- 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令[2018]第24号修改）

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[2014]第9号修改）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2007]第69号，主席令[2024]第25号修订）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令[2013]第4号）

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号、第79号修订）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令［2013］第645号修改）

- 《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令［2012］第57号）

- 《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号）

- 《危险化学品安全使用许可适用行业目录（2013年版）》

- 《危险化学品使用的数量标准（2013年版）》

- 《危险化学品目录（2015版）》（应急部等十部委公告2022年第8号修订）

- 《重点监管的危险化工工艺》（国家安监总局2013年版）

- 《监控化学品管理条例》（国务院令[2011]第588号）

- 《监控化学品管理条例实施细则》（工信部令[2018]48号）

- 《易制毒化学品管理条例》（国办函〔2021〕58号增补）

- 《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）

- 《易制爆危险化学品名录》（公安部2017年5月11日公告）

- 《各类监控化学品名录》工业和信息化部令〔2020〕第52号

- 《重点监管的危险化学品名录（2013年完整版）》（安监总管三〔2011〕95号、安监总管三〔2013〕12号）

- 《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则(2013年版)》安监总厅管三〔2011〕142号、安监总管三〔2013〕12号）

- 《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告[2020]第3号）

- 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令[2013]第24号）

- 《地质灾害防治条例》（国务院令[2003]第394号，2003年11月19日国务院第29次常务会议通过，自2004年3月1日起施行）

- 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令[2015]80号修改）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令［2019］第708号）

- 《消防监督检查规定》（中华人民共和国公安部令[2012]第120号修订）

- 《工伤保险条例》（国务院令[2010]第586号修改）

- 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部[2023]第10号令）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令[2019]第2号修改）

- 《危险化学品输送管道安全管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第79号修改）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第80号第二次修正）

- 《劳动保障监察条例》（国务院令第423号，2004年12月1日起施行）

- 《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局第140号令）

- 《爆炸危险场所安全规定》（劳部发[1995]56号）

- 《公路安全保护条例》（国务院令第593号，自2011年7月1日起施行）

- 《铁路安全管理条例》（国务院令第639号，自2014年1月1日起施行）

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）

- 《国务院安全生产委员会关于印发<安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）>的通知》（安委[2024]2号）

- 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）

- 《应急管理部办公厅关于印发〈有限空间作业安全指导手册〉和4个专题系列折页的通知》（应急厅函〔2020〕299号）

- 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）

- 《国家安全监管总局办公厅关于进一步加强加油站安全生产工作的通知》（安监总厅管三〔2016〕8号）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令[2007]第493号）

- 《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令2011年第42号）

- 《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》（江西省安全生产委员会办公室，赣安办字〔2016〕55号）

- 《江西省财政厅 江西省应急管理厅关于切实加强企业安全生产费用提取和使用管理工作的通知》（赣财资〔2023〕14号）

- 《江西省应急管理厅关于印发江西省应急救援能力巩固提升行动实施方案的通知》（赣应急字〔2023〕29号）

- 《江西省应急管理厅关于印发2023年江西省实施基层应急能力、综合减灾救灾巩固提升行动等两个工作方案的通知》

- 《江西省应急管理厅办公室关于印发〈加油站安全检查表〉的通知》（赣应急办字[2023]111号）

- 《江西省安全生产条例》（2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订)

- 《江西省消防条例》（2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正）

- 《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（2018年10月10日省人民政府令第238号发布，2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正）

- 《江西省安委会办公室关于推动生产经营单位构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（江西省安委会办公室 2023年3月3日）

- 江西省应急管理厅办公室关于印发《全省特种作业人员职业资格认定工作实施方案》的通知（赣应急办字[2023]26号）

- 《关于印发江西省安全生产专项整治三年行动“十大攻坚战”工作方案的通知》（江西省安全生产委员会，赣安[2021]2号）

- 《江西省人民政府办公厅关于印发《江西省生产经营单位安全生产主体责任规定》的通知》赣府厅发〔2024〕20号

二、国家及行业标准规范

| 《建筑防火通用规范》 | GB 55037-2022 |
| --- | --- |
| 《建筑设计防火规范（2018年版）》 | GB50016-2014 |
| 《危险化学品经营企业安全技术基本要求》 | GB18265-2019 |
| 《橇装式汽车加油站技术标准》 | SH/T3134-2023 |
| 《汽车加油加气加氢站技术标准》 | GB50156-2021 |
| 《汽车加油加气站消防安全管理》 | XF/T3004-2020 |
| 《加油（气）站油（气）储存罐体阻隔防爆技术要求》 | AQ/T3001-2021 |
| 《阻隔防爆橇装式加油（气）装置技术要求》 | AQ/T3002-2021 |
| 《阻隔防爆橇装式加油（气）装置防雷技术规范》 | QX/T 450-2018 |
| 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 | GB/T 50493-2019 |
| 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》 | GB17914-2013 |
| 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 | GB50058-2014 |
| 《石油化工建设工程施工安全技术标准》 | GB/T 50484-2019 |
| 《供配电系统设计规范》 | GB50052-2009 |
| 《危险化学品重大危险源辨识》 | GB18218-2018 |
| 《工业金属管道设计规范（2008年版）》 | GB501316-2000 |
| 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》 | GB30077-2023 |
| 《危险化学品储罐区作业安全通则》 | AQ 3018-2008 |
| 《建筑物防雷设计规范》 | GB50057-2010 |
| 《建筑灭火器配置设计规范》 | GB50140-2005 |
| 《油气回收处理设施技术标准》 | GB/T 50759-2022 |
| 《油气回收装置通用技术条件》 | GB/T 35579-2017 |
| 《油气回收系统防爆技术要求》 | GB/T34661-2017 |
| 《加油站大气污染物排放标准》 | GB 20952-2020 |
| 《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》 | GB/T22380.1-2017 |
| 《燃油加油站防爆安全技术 第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》 | GB/T22380.2-2019 |
| 《燃油加油站防爆安全技术 第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求》 | GB/T22380.3-2019 |
| 《汽车加油站防雷装置检测技术规范》 | DB36/T 720-201 |
| 《安全标志及其使用导则》 | GB2894-2008 |
| 《低压配电设计规范》 | GB50054-2011 |
| 《防止静电事故通用导则》 | GB12158-2006 |
| 《企业职工伤亡事故分类》 | GB6441-1986 |
| 《工业企业设计卫生标准》 | GBZ1-2010 |
| 《消防安全标志第1部分：标志》 | GB13495.1-2015 |
| 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》 | GB 7231-2003 |
| 《生产过程危险和有害因素分类与代码》 | GB/T13861-2022 |
| 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 | GB/T29639-2020 |
| 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》 | GB 39800.1-2020 |
| 《建筑抗震设计标准(2024年版）》 | GB/T50011-2010 |
| 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 | GB51309-2018 |
| 《化工设备安全管理规范》 | GB/T44958-2024 |
| 《车用柴油》 | GB19147-2016/ XG1-2018 |
| 《液体石油产品静电安全规程》 | GB13348-2009 |
| 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 | GB50067-2014 |
| 《生产安全事故应急演练基本规范》 | AQ/T9007-2019 |
| 《危险化学品储罐区作业安全通则》 | AQ3018-2008 |
| 《加油站作业安全规范》 | AQ 3010-2022 |
| 《危险场所电气防爆安全规范》 | AQ3009-2007 |
| 《加油站作业安全规范》 | AQ3010-2022 |
| 《钢质管道外腐蚀控制规范》 | GB/T 21447-2018 |
| 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》 | SH/T3022-2019 |
| 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》行业标准第1号修改单 | SH/T3022-2019/ XG1-2021 |
| 《安全评价通则》 | AQ8001-2007 |
| 《安全验收评价导则》 | AQ8003-2007 |

## 1.4  评价程序

根据《安全验收评价导则》AQ8003-2007的规定、《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总局[2007]255号）的相关规定，该项目安全验收评价工作程序如下：

（1）前期准备

明确被评价对象和范围；进行现场调查，收集国内外相关法律法规、技术标准及建设项目的资料等。

（2）辨识与分析危险、有害因素

针对项目的生产试运行情况及生产特点，尤其是现场检查的结果采用科学、合理的评价方法，进行危险、有害因素识别和危险性分析，确定主要危险部位、物料的主要危险特性，辨识重大危险源，明确可以导致重大事故的缺陷和隐患。

（3）划分评价单元

一般将生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险有害因素的类别、分布有机结合进行划分。划分评价单元应能够保证安全验收评价的顺利实施。

（4）选择评价方法

根据安全评价对象和要达到的安全评价目的，选择适用的安全评价方法。

（5）定性定量评价

根据选择的安全评价方法，对发生事故的可能性和严重程度分析计算。

（6）提出安全对策措施建议

依据国家有关安全生产的法律法规、标准、行政规章、规范的要求，提出具有针对性、可操作性和经济合理性的安全对策措施建议。

（7）做出评价结论

列出评价对象存在的危险、有害因素种类及其危险危害程度，说明评价对象是否具备安全验收条件。

（8）编制安全验收评价报告

根据安全验收评价计划和验收评价现场检查所获得的数据，对照相关法律法规、技术标准，编制安全验收评价报告。

具体程序如下图所示：

图1.4-1  安全验收评价流程示意图

# 第二章 建设项目概况

## 2.1  建设单位简介

企业名称：江西联保能源科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

经营住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道1216号航空大厦746室

法定代表人：李斌清

注册资本：玖佰万元整

成立时间：2021年04月08日

主要经营范围：成品油零售（不含危险化学品），成品油批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

营业执照统一社会信用代码：91360106MA3ACOEH59，详见附件。

## 2.2  建设项目背景及概述

1、项目背景

江西联保能源科技有限公司承建营运的“江西省JMRH能源保障示范工 程”属于能源保障军民融合工程项目，是江西省重点JMRH项目，由省委J MRH 办、省军区以及军事科学院、联勤保障BD等军地单位的共同推进。 为支持国防建设，且有内部车辆加油需求，江西太贯元实业有限公司与江西联保能源科技有限公司达成建设合作协议，江西太贯元实业有限公司提供位于南昌经济技术开发区曰修路以东、建业大道以北内现有场地（南昌市国土资源局（证号：洪土国用（登经 2014）第 D037号）的方式，与联保能源共同参与示范工程项目；由江西联保能源科技有限公司负责提供人员、技术、设备、资金以及后期运营，在江西太贯元实业有限公司的场地内建设“分布式军民一体能源保障中心顺丰能源保障站撬装加油装置”项目；该项目在战时作为联勤保障BD的补充力量遂行保障；应急状态下能全地形机动参与抢险救灾，为一线提供油品和电能保障；在日常状态下，该项目仅作为江西顺丰速运有限公司企业内部车辆（公司内部平台上已入编的自有车辆）加油自用，不对外经营。

2、项目概述

项目名称：江西联保能源科技有限公司分布式军民一体能源保障中心顺丰能源保障站橇装加油装置项目

建设单位：江西联保能源科技有限公司

建设性质：新建

项目建设地点：江西省南昌市经开区日修路以东、建业大道以北（建设场地由江西联保能源科技有限公司承租，租赁合同见附件。）

项目建设占地面积：300m2

项目建设总投资：635万元

项目立项备案：2024年11月20日取得《江西省企业投资项目备案登记信息表》（统一项目代码：2411-360100-04-05-666461），并于12月11日进行了项目名称变更。

项目规模：1组橇装加油装置（40m³），集装箱式站控室1间（24m2）。

项目设计单位：哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司，化工石化医药行业（石油及化工产品储运）专业甲级，资质证书见附件。

项目施工单位：江苏建业建设集团有限公司，石油化工工程施工总承包贰级。

3、项目“三同时”情况介绍：

安全预评价：由江西赣昌安全生产科技服务有限公司编制，于2024年11月26日组织专家组评审并取得专家评审意见，专家组评审意见见附件。

安全设施设计：由哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司编制，于2024年12月23日组织专家组评审并取得专家组评审意见，专家组评审意见见附件。

## 2.3  建设项目选址概况

### 2.3.1 自然条件

（1）地形地貌

南昌市全境山、丘、岗、平原相间，其中岗地低丘占34.4%，水域面积达2204.37km²，占29.78%，在全国省会以上城市中排在前三位。全境以平原为主，占35.8%，东南相对平坦，西北丘起伏，水网密布湖泊众多，境内土壤多偏酸性，缺磷或钾。土壤有红壤、紫色土、石灰土、潮土、水稻土五个类型。山地、丘陵以红壤为主，间有黄红壤和紫色土；谷地和平原多近代冲积土，少数山地有薄土层的粗骨土或石灰土。耕作土壤以红壤性的水稻土居多，次为潮沙土等，土质肥适度，宜于水旱轮作。

（2）气候

该地区属于亚热带湿润季风气候，气候湿润温和，日照充足，一年中夏冬季长，春秋季短。南昌市是“夏炎冬寒”的典型城市，夏天炎热，有火炉之称；冬天较寒冷。年平均气温17℃~17.7℃，极端历史最高气温40.9℃,极端历史最低气温-9.7℃。南昌市地处北半球亚热带内，受东亚季风影响，形成了亚热带季风气候。冬季多偏北风，夏季多偏南风。年降雨量1600-1700㎜，降水日为147-157天，年平均暴雨日5.6天，年平均相对湿度为78.5%。

年日照时间1723-1820小时，日照率为40%，7、8月最多，2、3月最少。光照分布与农作物生长旺季基本同步，对农业生产有利。太阳辐射南昌为太阳辐射观测二级站，进行总辐射和净辐射观测。1986～2003年平均总辐射量为4279.02兆焦耳/平方米，1992～2003年平均净辐射量为2078.67兆焦耳/平方米。年无霜期251-272天。雷暴日数为56.4天。

（3）水文

南昌市自古就是一座水城，具有“西山东水”的自然地势，是一座名副其实的东方水城，城市因水而发，缘水而兴，南昌市古民谚就有“七门九州十八坡，三湖九津通赣鄱”之称。水网密布，赣江抚、玉带河、锦江、潦河纵横境内，湖泊众多，青岚湖、军山湖、金溪湖、瑶湖、白沙湖、南塘湖等数百个大小湖泊，南昌市市区湖泊主要有城外四湖：青山湖、艾溪湖、象湖、黄家湖（含礼步湖、碟子湖、孔目湖），城内四湖：东湖、西湖、南湖、北湖。

（4）地震

根据《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015)及《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010（2024年版）)，该项目场地的地震基本烈度值为6度，设计基本地震加速度为0.1g。该项目工程按6度设防。

### 2.3.2 周边环境

该项目位于南昌经济技术开发区曰修路以东、建业大道以北，橇装加油装置南北向摆设：东侧为南昌欣旺达新能源有限公司电池生产车间（戊类）；南侧为建业大道；西侧为空地（南昌市地铁2号线项目建设单位放置有杂物，不易燃物）；北侧为空地；西南侧为南昌市地铁2号线项目建设单位临时工棚（三类保护物）。该项目橇装装置设置相应的安全间距控制线（橇装装置12m半径内为三类保护物控制线，区域内禁止临建、改扩建/禁止泊车，橇装装置16m半径内为丙、丁、戊类物品生产厂房控制线，区域内禁止临建、改扩建/禁止泊车，橇装装置25m半径内为明火或散发火花地点控制线，区域内禁止有明火或散发火花设备）。

该项目的具体地理位置见下图。

图2.3-1 项目地理位置卫星图

项目周边实际情况见表2.3-1。

表2.3-1 项目周边环境距离表

| 站外建（构）筑物 |  | 橇装加油装置 |  | 规范符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V=20m3（柴油折半计总容积） |  |  |
|  |  | 标准间距（m） | 实际距离（m） |  |
| 重要公共建筑物 |  | 50 | （50m内无此项） | 符合 |
| 明火或散发火花地点 |  | 25 | （50m内无此项） | 符合 |
| 一类民用建筑保护物 |  | 16 | （50m内无此项） | 符合 |
| 二类民用建筑保护物 |  | 12 | （50m内无此项） | 符合 |
| 三类民用建筑保护物 |  | 10 | 23.6（西南侧临时工棚） | 符合 |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  | 22 | （50m内无此项） | 符合 |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3埋地甲、乙类液体储罐（东侧戊类物品生产厂房） |  | 16 | 55.17 | 符合 |
| 室外变配电站 |  | 18 | （50m内无此项） | 符合 |
| 地上铁路 |  | 22 | （50m内无此项） | 符合 |
| 城市 道路 | 快速路、主干路 | 8 | 35.12（南侧，建业大道） | 符合 |
|  | 次干路、支路 | 6 | 18.30（东侧，规划道路） | 符合 |
| 架空通信线 |  | 5 | （50m内无此项） | 符合 |
| 架空电力线路 |  | 1倍杆高，且不小于6.5m | （50m内无此项） | 符合 |
| 停车场 |  | 12 | 36.67（东侧 停车场） | 符合 |
| 注1：表中规范要求间距依据《撬装式汽车加油站技术标准》SH/T3134-2023 注2：重要公共建筑物、民用建筑物保护类别划分见GB50156。 注3：橇装式加油装置与停车场的间距符合GB50067-2014 第4.2.6条的规定。 |  |  |  |  |

### 2.3.3 外部依托

该站最近的医院为南昌大学第一附属医院赣江新区医院，行车距离7.8公里。该站最近的消防队为南昌市昌北消防支队，行车距离3.9公里。

## 2.4 总平面布置

### 2.4.1总平面布置

该项目橇装加油装置为一台阻隔防爆橇装加油装置，是集地面防火防爆油罐、加油机、自动灭火器于一体的地面加油系统。该撬装加油装置两端设有2台柴油双枪加油机、1 组40m³0#柴油地面防火防爆双隔仓油罐，每个隔仓容积均为20m³。卸油口设置在加油机旁。在油罐顶部设置通气管2根（每个隔仓各一个），罩棚1座。

项目橇装装置的场区四周主要为空地，该项目利用南侧建业大道作为进出车辆道路，并在橇装装置西侧地面东西两端拟划进出场指示线作为车辆的进出入口。

该项目橇装装置四周均为空地，因此可以利用空地形成环形消防通道，可满足本项目橇装装置的消防通道要求。

该项目橇装装置的四周设置围堰，同时在装置北侧设置一个20m3的漏油收集池，以防止发生油品泄露外溢情况时对周边其他单位造成污染或重大影响。

该项目未设置单独的办公场所，利用1个集装箱式站控室作为本项目的办公场所，该集装箱式站控室设在橇装加油装置的西南侧，距离橇装加油装置边缘11.13m。

撬装加油装置信息系统和视频监控系统信号远传至站控室，经专家组现场检查提出整改意见后，信息系统已采用UPS电源供电（见安全验收整改回复附件）。

### 2.4.2防火间距

站内设施之间的防火间距见下表：

表2.4 站内设施之间的防火间距

| 序号 | 设施名称 | 相邻设施 | GB50156-2021 标准要求（m） | 实际间距（m） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油机 | 站控室 | 4 | 12.6 | 符合 |
| 2 | 加油机 | 站区围墙 | 2 | 14.3 | 符合 |
| 3 | 通气管管口 | 密闭卸油口 | 2 | 4 | 符合 |
| 4 | 通气管管口 | 站控室 | 3.5 | 16.1 | 符合 |
| 5 | 密闭卸油口 | 站控室 | 5 | 11.13 | 符合 |

## 2.5  建设项目工艺流程

### 2.5.1工艺流程

橇装式加油装置橇设有卸油、加油工艺流程。

1）卸油工艺流程

卸油：油料用油罐车从油库运至机动型军民两用橇装装置卸油后，在卸油口附近停稳熄火，先用加油装置的静电接地导线与油罐车卸油设施连接在一起并在附近放好消防器材，静置5分钟清除静电。然后用快速接头将油罐车的卸油管与储油罐的快速密闭卸油口连接在一起，同时做好相关防渗漏措施（在油管接口下方放置油气防散流收集托盘）后再开始卸油，通过量油孔计量需要卸油量。油品卸完后，检查没有溢油、漏油后，人工封闭好油罐进油口和罐车卸油口，拆除连通软管及静电接地装置。静置5分钟以后发动油品罐车缓慢离开罐区。

该项目橇装装置带油气回收系统。在油罐车卸油过程中，将原来储油罐内散益的油气，通过油气回收地下工艺管线及卸车软管重新收集至油罐车内，实现卸油与油气等体积置换。

2）加油工艺流程

加油工艺，流程图如下：

橇装油罐

油泵

加油管道

加油机

加油枪

受油容器

### 2.5.2上下游生产装置的关系

上游装置是从油库通过油罐车直接配送至此站，经过该项目油罐、加油机，送至下游汽车油箱。

## 2.6  主要建构筑物、设备设施

1、主要建构筑物

该项目主要建构筑物见下表：

表2.6-1  建构筑物一览表

| 序号 | 建筑名称 | 层数 | 建筑面积（m2） | 结构形式 | 占地面积（m2） | 耐火等级 | 抗震设防烈度 | 火灾危险性类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橇装式加油装置 | 1 | - | 无 | 约44.28 | - | 6度 | 丙类 | 钢筋混凝土筏板基础 |
| 2 | 漏油收集池 | - | - | 砼 | - | - | 6度 | 丙类 | 有效容积20m3 |
| 3 | 集装箱式站控室 | 1 | 24 | 钢结构 | 24 | - | - | 民建 |  |

2、主要设备设施

该项目主要生产设备设施情况见表2.6-2。

表2.6-2 项目主要设备一览表

| 序号 | 项目 | 型号（品牌）/参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橇装加油装置 | 40m3双舱钢壁双层罐（各20m3）、加油机2台 | 1台 | 内置液位检测、泄漏检测，防爆标志：Ex db eb ib HA T3 Gb |
| 2 | 静电接地报警仪 | 恒和 | 2套 |  |
| 3 | 人体静电释放装置 | —— | 2套 |  |
| 4 | 视频监控系统 | —— | 1套 | 包括4台高清摄像头 |
| 5 | 防爆配电箱 | —— | 1台 |  |
| 6 | 可燃气体探测报警器 |  | 2台 |  |

## 2.7  公用工程

### 2.7.1 给排水

撬装加油机围堰设置雨水管道，通过阀门控制，雨水排至项目内就近雨水管网，污水排至漏油收集池。

### 2.7.2 供电

一、电源

该项目电源从市政供电引至集装箱式站控室北侧的室外低压配电箱（经专家组现场检查提出整改意见后，现场已配备合规的固定配电柜，详见安全验收整改回复附件），通过埋地填沙电缆沟敷设到用电设备。

该项目的电力线路采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分，穿钢管保护。

二、负荷等级及供电电源可靠性

根据国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）中有关负荷分级的规定，该项目主要生产用电负荷为三级，用电负荷约4KW，不单独设消防电源，市政供电网络能满足该项目用电需求。

监控和信息系统（液位、 测漏）用电负荷为二级，采用不间断电源（UPS）作为备用电源供电，持续供电时间不小于120min（撬装自带）。

三、配电线路

站内室外电力电缆及控制电缆采用铠装电缆直埋地敷设。电缆进出建构筑物处穿钢管保护。站内弱电线路为广电线路、宽带网络及报警、控制线路，电力及电讯线路均采用埋地敷设。

应急照明回路采用耐火线缆，采用明敷设穿热镀锌钢管保护，所穿钢管采取涂防火涂料等防火保护措施。

- 四、照明

防爆橇装式加油装置内设带UPS功能的防爆照明应急灯(ExdⅡBT4 Gb)，应急时间不低于90分钟。

非爆炸危险区域照明均采用LED型节能灯。

### 2.7.4 消防设施

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021中12.2.3规定，加油站可不设消防给水系统。

该站灭火器材配置如下：

橇装设备自带2个悬挂式干粉灭火器，站内配置2台35kg推车式干粉灭火器和4具5kg手提式干粉灭火器；消防沙箱（内置消防沙2m³）和消防器材箱（配置灭火毯2块）。

### 2.7.5 防雷、防静电

1、防雷、防静电接地设施

（1）防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置，其接地电阻R≤4Ω。

（2）利用橇装加油装置的不锈钢金属罐体作为接闪器，金属罐体厚度大于4mm，接闪器与钢结构引下线可靠焊接。

（3）橇装设备及储罐必须做防雷接地，接地点不少于两处。

（4）橇体上的所有电气设备、工艺设备、管道、罐体等的外接地点都通过专用连接线和接地橇座连接，接地橇座与接地网相连接。

（5）油罐以及油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，均与工艺管道相互做电气连接并接地。所有工艺金属设备、管道等均与接地装置连接。管道法兰的连接螺栓少于5根时，法兰采用金属导线跨接。

（6）卸车场地设卸车时的防静电接地装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地报警仪。

（7）配电电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地；进入防爆区域的电缆（线）保护管用防爆胶泥密封。

（8）接地装置接地极采用∠50*50*5热镀锌角钢，接地线采用-40*4mm热镀锌扁钢，焊接连接，埋深不小于0.8米；焊接处做防腐；接地处做测试点。

（9）高出地面的通气口与接地网相连，做良好的电气连接；给水系统的水表、连接螺栓少于5根的工艺管线法兰均用TRJ10mm2作防静电跨接。

（10）用电、配电、控制设备的金属外壳、金属灯具的外壳必须与保护线可靠连接；PE线不采用串联连接。

（11）强弱电系统安装电涌保护器保护并做接地。

（12）油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，保证可靠的电气连接。

（13）凡正常不带电当绝缘破坏有可能呈现电压的各种设备金属外壳均采用BVR-6mm2导线可靠接地。

（14）进出构筑物的金属管道就近与防雷装置做等电位连接。平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物，其净距小于100mm时采用金属线跨接，交叉净距小于100mm时，其交叉处进行跨接。少于5根螺栓连接的法兰用金属线跨接，输送可燃液体的金属管道在其始端、末端、分支、转弯等处可靠接地。橇装站的呼吸阀等均按规范标准进行跨接处理。橇装加油站的工艺设备区，将所有工艺设备外壳、工艺管线、设备底座、金属穿线管、铠装电缆金属外套等金属构件与接地网做可靠电气连接。

（15）所有防雷装置元件进行热镀锌，锌层要求均匀，符合规范要求。所要求焊接的钢筋，采用双面焊接，焊接长度不少于圆钢直径的6倍，扁钢宽度的2倍；焊接后做防锈处理，刷防锈漆两道，铅油一道。

（16）放散管跨接处理后就近与接地网焊接连通。

2、防雷检测情况

厂区防雷装置经江西巾星防雷科技有限公司检测，并出具了防雷装置检测报告，报告编号为：1152022005雷检字[2024]JXXJ00270，检验结论为合格，有效期至2025年6月24日。

### 2.7.6 自控与仪表系统

1、视频监控系统

在加油撬装设备防雨棚顶部等处设视频监控摄像头，信号线引至集装箱式站控室，通过视频监控系统对加油区、卸油区等重点部位进行监控，视频监控系统设置不间断电源。

- 仪表自动控制

该加油站工艺系统为常温常压，在油罐上设置了液位仪、渗漏检测传感器，通气管设置防爆阻火器、呼吸阀等安全监控防护措施。

油罐采取卸油时的防满溢措施。当油料达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，油罐内的卸油防溢阀能自动切断油料进罐。液位监测仪设置在加油撬装设备加油区，渗漏检测仪设置在集装箱式站控室内。

加油机自带紧急切断按钮。

加油机加油软管上设拉断阀，防止加油软管被拉断或加油机被拉倒出现油品泄漏。加油机底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀能自动关闭。

## 2.8  安全管理

1、安全设施

加油撬装设备底部四周设不燃材料围堰，容积20m3。

加油机自带紧急切断按钮，现场防爆动力配电箱自带急停按钮。

设置2根通气管集中布置并向上敷设，油罐通气管安装有阻火器与呼吸阀。通气管管口高出地面4.5m。

卸油管上安装了卸油防溢阀，卸油时油料达到油罐容量90％时，能触动高液位报警装置，油料达到油罐容量95％时，能自动停止油料继续进罐。

油储罐进油口、出油管、量油孔、通气管直接单独通往油罐。油罐设有防溢油阀、高液位报警仪，油罐夹层内设渗漏检测传感器，渗漏检测信息在防爆液位仪上集中显示。

卸油口处设置有用于连接车辆的静电报警仪。储罐及管道进行了静电接地，法兰连接处用铜片进行了跨接。卸油管采用内设金属丝的软管，可以和车辆的油罐和储油罐进行可靠的静电连接。加油机罩棚顶灯为防爆型LED灯。加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具选用非防爆型。

加油机采用防爆型自动计量加油机。加油机进液管道上设置自动关闭保护阀。加油机上方设置有5kg悬挂式干粉自动灭火器。

该项目加油机设置了事故紧急切断按钮，事故状态下能手动停加油机。

在加油撬设备设置“禁止烟火”、“禁止使用手机”等标志。

在加油撬设备设置共设置2个可燃气体探测器。可燃气探测器均检定合格，检定证书见附件。

该项目劳动保护用品主要包括防静电工作服，手套等。

2、安全管理机构及人员取证

该项目设人员4人，其中站长1人，专职安全管理人员1人，加油员及其他人员共2人，经营单位主要负责人李斌清、站长汪成、安全生产管理人员陈震冲已按有关部门规定参加安全生产培训、考核，并持证上岗。

该站主要负责人李斌清、安全负责人陈震冲已取证，详见报告附件资料。

表2.8-1主要负责人和专职安全管理人员一览表

| 序号 | 姓名 | 行业类别/人员类型 | 证书编号 | 有效期至 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李斌清 | 危险化学品经营单位主要负责人 | 362330199905155795 | 2025-10-11 | 南昌市应急管理局 |
| 2 | 汪 成 | 危险化学品经营单位安全管理人员 | 340827199509020331 | 2025-07-21 | 南昌市应急管理局 |
| 3 | 陈震冲 | 危险化学品经营单位安全管理人员 | 35058319920121139X | 2025-02-21 | 南昌市应急管理局 |

江西联保能源科技有限公司统一制定了安全生产管理制度汇编、岗位安全操作规程等相关文件下发至下属各加油站，该站依照该安全生产管理制度汇编进行安全管理工作，依照安全操作规程进行安全作业，安全生产管理制度及岗位安全操作规程清单见下表。

表2.8-2安全生产管理制度一览表

| 序号 | 文件名称 | 序号 | 文件名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制 | 17 | 防雷、防静电安全管理制度 |
| 2 | 安全例会制度 | 18 | 安全设施管理制度 |
| 3 | 安全培训教育制度 | 19 | 设备检维修作业安全管理制度 |
| 4 | 安全防火制度 | 20 | 生产设施拆除和报废管理制度 |
| 5 | 电气管理制度 | 21 | 建设项目“三同时”管理制度 |
| 6 | 安全检查制度 | 22 | 事故应急就业管理制度 |
| 7 | 消防管理制度 | 23 | 安全生产奖惩制度 |
| 8 | 事故管理制度 | 24 | 安全投入保障制度 |
| 9 | 交接班制度 | 25 | 职业卫生管理制度 |
| 10 | 临时动火作业管理制度 | 26 | 会计员安全管理制度 |
| 11 | 进入受限空间作业管理制度 | 27 | 变更管理制度 |
| 12 | 临时用电作业管理制度 | 28 | 安全生产法律法规、标准及其他要求识别和获取管理制度 |
| 13 | 高处作业管理制度 | 29 | 安全生产责任制考核制度 |
| 14 | 破土作业管理制度 | 30 | 风险评估管理制度 |
| 15 | 隐患排查治理管理制度 | 31 | 管理制度评审和修订 |
| 16 | 劳动防护用品发放管理制度 |  |  |

表2.8-3岗位安全操作规程一览表

| 序号 | 规程名称 | 序号 | 规程名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油作业指导书 | 7 | 加油机维护检修作业指导书 |
| 2 | 卸油作业指导书 | 8 | 交接班作业指导书 |
| 3 | 配电作业指导书 | 9 | 灭火预案演练作业指导书 |
| 4 | 计量作业指导书 | 10 | 消防设施维护作业指导书 |
| 5 | 清罐作业指导书 | 11 | 油罐维保作业指导书 |
| 6 | 电气检修作业指导书 | 12 | 有关验收作业指导书 |

3、安全风险分级管控

该加油站对站内安全风险进行辨识、分级，制作了“一图一牌三清单”。

4、工伤保险

根据《工伤保险条例》等相关法律法规规定，企业为员工办理了工伤保险。

## 2.9  安全教育培训

为了落实国家《安全生产法》的法律法规及公司安全规章制度的要求，提高广大员工安全知识水平和安全操作技能，以减少和避免各类安全事故的发生，该公司对所有从业人员进行了安全知识培训。

培训内容：

1、国家及地方安全生产法律法规标准、新出台政策文件通知；

2、公司安全管理制度、安全操作规程及相关安全通知文件；

3、安全管理方法知识；

4、危险化学品、机械、电气、防火防爆、安全技术知识；

5、职业卫生安全防护知识；

6、劳动防护用品器具使用、操作、维护知识；

7、公司事故应急救援知识及事故模拟演练；

8、事故案例分析总结。

2024年12月24日至31日，公司根据安全教育培训计划开展了各项教育培训，教育培训记录见附件。

## 2.10 安全投入

江西联保能源科技有限公司制定有安全生产费用管理制度，依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）规定为达到应当具备的安全生产条件所需的资金投入，从成本（费用）中列支。

该公司为确保各项安全设施、措施到位，2024年安全投入累计达到16.9万元，安全投入有保证。

综上所述，该公司的安全生产费用投入可满足安全生产需要。

## 2.11事故应急救援

该加油站已制定生产安全事故应急预案，企业现场咨询应急管理部门：该项目未强制生产安全事故应急预案备案登记，企业因此未进行生产安全事故应急预案备案登记。应急预案附件。

表 2.11  应急救援物资清单

| 应急救援器材名称 | 型号 | 数量 | 存放地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35kg推车式干粉灭火器 | MFTZ35 | 2具 | 站内 |  |
| 5kg手提式干粉灭火器 | MFZ5 | 4具 | 橇内 |  |
| 5kg悬挂式干粉灭火器 |  | 2具 | 橇内 | 设备自带 |
| 灭火毯 | 1m×1m | 5块 | 橇内 |  |
| 消防铲 |  | 4把 |  |  |
| 消防桶 |  | 4个 |  |  |
| 消防沙 |  | 2m3 |  |  |
| 静电报警器 |  | 1个 | 卸油口 |  |
| 防静电工作服 |  | 3套 | 站控室 |  |
| 防爆型应急照明灯 |  | 2个 | 加油机罩棚 |  |
| 视频监控 |  | 4个 | 防雨棚顶部 |  |

2024年12月29日，公司根据应急演练计划组织了主题为“让加油站各员工在加油机火灾时懂得如何处置”的应急演练，应急演练记录见附件。

## 2.12 现场不安全项

现场勘查时，评价小组发现现场有一处不安全项：1、现场未设置人体静电释放仪；2、油气回收接口盲板法兰螺丝设置不规范。

经与企业沟通交流，现场已完成整改，整改情况见整改附件。

2025年1月2日，安全验收专家组对该项目的评审过程中，通过现场检查和查阅有关资料，专家组发现项目在安全设施和安全措施中存在问题，并提出相应的改进措施，江西联保能源科技有限公司进行了相应的整改，整改情况见整改附件。

# 第三章 主要危险、有害因素辨识

根据生产过程中产生的有害物质的理化特性、工艺过程特点和设备特点，以《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）为主线，结合《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）中提出的危险和有害因素分类，综合事故起因物、诱导原因、致害物、伤害方式等方面，进行以下危险有害因素分析与辨识。

## 3.1  物料的危险、有害因素分析

根据《危险化学品目录》（2015年版，2022年修订），项目危险化学品物质是1674柴油，1674柴油危险特性见下表所示。

表3.1-1  危险化学品物料危险特性表

| 危险化学品目录序号 | 品名 | 火灾 类别 | 闪点 | 沸点 | 爆炸极限（%） | CAS号 | 危险性类别 《危险化学品分类信息表》 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1674 | 柴油 | 丙A | ≥60 | 282～338 | - | 68334-30-5 | 易燃液体，类别3 |

## 3.2  危险化学品辨识

1、 易制毒化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，国办函〔2021〕58号增补）及相关公告等进行辨识，该项目不涉及易制毒化学品。

2、监控化学品辨识

根据《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号）、《各类监控化学品名录》（化学工业部令第11号）及《列入第三类监控化学品的新增品种清单》（国家石油和化学工业局令第1号）进行辨识，该项目不涉及监控化学品。

3、易制爆化学品辨识

对照《易制爆危险化学品名录（2017年版）》（公安部2017年公告）进行辨识，该项目不涉及易制爆化学品。

4、剧毒、高毒化学品辨识

根据依据《危险化学品目录（2022修订版）》（应急部等十部门公告（2022年第7号），该项目不涉及剧毒物质。

依据《高毒物品目录》（2003年版）辨识，该项目不涉及高毒物质。

5、特别管控化学品辨识

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部《公告》2020 年第 3 号），该项目不涉及特别管控危险化学品。

## 3.3  主要危险、有害因素辨识及分布情况

### 3.3.1 主要危险因素辨识

#### 3.3.1.1火灾、爆炸

柴油具有易燃性，不易挥发，闪点高，可能发生火灾事故。其发生火灾、爆炸可能性有：

1、泄漏：

（1）储罐因长期使用，罐体腐蚀而产生穿孔、破裂，从而大量泄漏；

（2）管道因长期使用，管壁腐蚀而产生穿孔、破裂；

（3）管道焊接处焊接质量差发生裂缝而产生泄漏；

（4）管道、法兰连接处垫子长期使用老化发生泄漏；

（5）加注机管道连接不牢而发生泄漏；

（6）储罐受外界热辐射的影响，罐体温度过高，从而从呼吸管中呼出大量油气；

（7）卸油、加油过程中的油气挥发；

（8）车辆碰撞事故、加注车辆带枪启动、卸油车辆滑行等导致泄漏。

2、点火源

（1）设备、管道、加油枪发生故障，出现磨擦、撞击等而产生火花。

（2）电气绝缘失效，接触不良，过载、超压、短路引起电火花。

（3）燃爆场合的防爆电气失效或接入非防爆电气等。

（4）静电，包括液体流动产生的静电和人体静电；导除静电不良，发生静电放电。

（5）防雷系统失效，出现雷电火花。

（6）电缆、导线、其他电器设备接触不良发热升温；电缆、导线和其他电器设备过载、过流发热升温。

（7）明火，如机动车辆排烟带火等。

3、人的不安全行为

（1）操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。如违章用火动火，检修用的电焊、气焊、砂轮打磨、敲击、焚烧、清除杂物；外来人员违章带入火源，如吸烟、点打火机；手机、无线电话、对讲机等流散杂电能源发生火花等。

#### 3.3.1.2触电

主要包括触电和电弧灼伤。

该项目中有较多用电设备，人体接触高、低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似的后果。如果设备开关本体缺陷、设备保护接地失效或操作失误，个人思想麻痹，防护缺陷，操作高压开关不使用绝缘工具，或非专业人员违章操作等，易发生人员触电事故。而电气布线及用电设备容易产生绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节可能造成人身触电事故。

电弧灼伤主要表现在违章操作如带负荷送电或停电，绝缘损坏或人为造成短路，引发电弧可能造成电灼伤事故。电焊作业亦会引起电弧灼伤事故。

#### 3.3.1.3车辆伤害

车辆伤害指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故。

站内加注、卸料汽车来往频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹、加油员引导失当等原因，引发车辆伤害事故。

#### 3.3.1.4物体打击

物体打击指物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故。

该项目防晒罩棚高处的灯具等物体固定不牢，因腐蚀或风造成断裂、脱落，检修时使用工具飞出击打到人体上；作业工具和材料使用放置不当，造成高处落物等，易发生物体打击事故。

#### 3.3.1.5中毒和窒息

柴油的毒性及其对人体健康的危害主要包括对皮肤、呼吸系统和神经系统的影响。‌

（1）‌对皮肤的影响‌：柴油对皮肤具有较强的刺激性。长期接触柴油，尤其是在没有采取适当防护措施的情况下，容易导致皮肤发红、肿胀，甚至引发皮肤炎症。这是因为柴油中的化学成分能够破坏皮肤表层的保护屏障，进而造成皮肤损伤。

（2）‌对呼吸系统的影响‌：柴油燃烧产生的废气中含有多种有害物质，如颗粒物、一氧化碳、氮氧化物等。这些物质被人体吸入后，会对呼吸道造成刺激和腐蚀，增加呼吸道疾病的风险，如支气管炎、哮喘等。此外，颗粒物还可以通过血液循环进入身体内部，影响心血管系统健康，导致高血压、心脏病等。

（3）‌对神经系统的影响‌：长期暴露于柴油环境中可能对神经系统产生不良影响。柴油中有些成分具有神经毒性，能够通过血液循环进入大脑，影响神经递质的正常传递，从而导致头晕、头痛、记忆力减退等症状。‌

在加注过程中，人体防护不可能做到全封闭，不可避免会接触到燃料，吸入油蒸气引起急、慢性中毒及职业病。

（4）漏油池、储罐清洗作业时，未按有限空间作业操作规范进行作业，引起中毒和窒息。

#### 3.3.1.6高处坠落

按照国家标准《高处作业分级》规定：凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）的可能坠落的高处所进行的作业，都称为高处作业。高处坠落是指作业人员在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，如从设备上、高处平台坠落下来。

该项目在经营阶段，如在检修照明灯、罩棚维修、防雷设施维护、站控室装修改造等作业中可能由于平台护栏缺陷、临时脚手架缺陷；高处作业未使用防护用品，思想麻痹、身体、精神状态不良等发生高处坠落事故。造成高处坠落的主要因素有：

1）没有按要求使用安全带。

2）高处作业时安全防护设施损坏。

3）使用安全保护装置不完善或在缺乏安全设备、设施上进行作业。

4）工作责任心不强，主观判断失误。

5）作业人员疏忽大意，疲劳过度。

6）高处作业安全管理不到位。

7）没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋等。

#### 3.3.1.7坍塌

坍塌指建筑物、构筑物、堆置物倒塌及土石塌方引起的事故。

该项目的防晒罩棚采用轻钢结构，高度较高，如果设计不合理、结构稳定性差、施工质量有问题、基础不牢固或重心不稳，结构失衡，或者遇灾害性大风天气，可能造成防晒罩棚坍塌。

#### 3.3.1.8淹溺

该项目的漏油池有效容积为20m3，池内液体较多时，人员入池作业时可能造成淹溺。

### 3.3.2 主要有害因素辨识

#### 3.3.2.1有害物质

经营、储存的柴油危险化学品物质即使在正常的生产过程中也会有微量的泄漏，长期低浓度接触这些物质可能对人体造成不良影响，可能导致神经衰弱综合征、皮肤过敏、损害。

#### 3.3.2.2噪声

加注站经营中的噪声一般来自于大型车辆的启动、运行的噪声。

此外机械运转部件发生故障也会产生较大的机械噪声。

综上分析，该项目在生产中存在的主要危险、有害因素有：火灾、爆炸、窒息、触电、物体打击、高处坠落、其他伤害等。其主要分布情况如表3.4-1所示。

表3.3-1 主要危险、有害因素分布表

| 序 号 | 单元与场所 | 火灾 | 中毒 | 触电 | 车辆伤害 | 物体打击 | 高处坠落 | 噪声伤害 | 坍塌 | 淹溺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 撬装加油装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 漏油池 | √ | √ |  |  |  |  |  |  | √ |
| 3 | 集装箱式站控室 | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |

## 3.4  自然条件的影响因素

（1）地震和不良地质构造

地质灾害主要包括不良地质结构，造成建筑、基础下沉等，影响安全运行。如发生地震灾害，则可能损坏设备，造成人员伤亡，甚至引发火灾、爆炸事故，造成严重事故。

该项目所在地无不良地质构造，建筑、设备的基础布置在持力层上，地震烈度为6级，地震灾害的危险较小。

（2）雷击

该项目所在地较易受雷电袭击，雷击可能造成人员伤害、设备损坏，也能引发易燃、可燃物质发生火灾、爆炸事故，同时雷击可使电气出现故障或损坏电气设备。

（3）冰冻和风雨

该项目所在地春夏季多雨水，夏季常有大风天气，雨水和大风能加大生产装置的巡检和检修的危险性，加大设备自然腐蚀。该公司所在地基本无冰冻危害。

- 高气温

所在区域极端最高气温为40.9℃。高气温可能导致人员中暑。

- 低气温

所在区域极端最低气温-9.7℃。低气温和潮湿空气可能造成屋顶结冰压塌建筑，造成事故；同时，地面结冰，容易造成人员滑倒跌伤等。

## 3.5  重大危险源辨识

### 3.5.1重大危险源辨识依据

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）（简称：标准，下同）中根据物质的不同特性，将危险物质分为爆炸物、易燃气体、气溶胶、氧化性气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质和混合物、自燃液体、自燃固体、自热物质和混合物、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氧化性液体、氧化性固体、有机过氧化物、急性毒性十五大类，标准中给出了部分物质的名称及其临界量，对未列出具体临界量物质规定了相应临界量确定办法。

危险化学品：具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，油罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源：长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则为重大危险源：

S＝q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1

式中：S－辨识指标；

q1，q2……qn—每种危险化学品的实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn—与各危险化学品相对应的临界量，t。

### 3.5.2危险化学品重大危险源的辨识情况

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，本站的柴油（表2，易燃液体类别3，W5.4）被列入危险化学品重大危险源规定的物质种类，柴油临界量为5000t。

该项目橇装装置属于橇装加油装置，生产单元和储存均设置在一套设备内，整体划分为一个单元。

存在量：（柴油密度取0.85g/ml）

该站柴油罐最大储存量为40m3，折算质量单位约为34吨。

辨识情况见下表：

表3.3-1 该项目危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 单元 | 物质 | 危险性分类 | 临界量（t） | 存在量（t） | qn/Qn | 辨识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合单元 | 柴油 | 易燃液体 | 5000 | 34 | 0.0068 | ＜1 |
| 合计 |  | qn/Qn=0.0068＜1，不构成重大危险源 |  |  |  |  |  |

由上表可知，该项目柴油最大在线存在量未超过《危险化学品重大危险源辨识》规定的临界量，因此，该项目不构成重大危险源。

## 3.6  重点监管的危险化学品辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三【2011】95号），《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三【2013】12号）的规定进行辨识，该项目涉及的物质不属于重点监管的危险化学品。

## 3.7  危险化工工艺辨识

根据《首批重点监管的危险化工工艺目录》安监总管三〔2009〕116号及《第二批重点监管的危险化工工艺目录》安监总管三〔2013〕3号，该项目工艺不属于《重点监管的危险化工工艺目录》中列举的重点监管的危险化工工艺。

# 第四章  安全对策措施落实及试运行

## 4.1  安全对策措施落实情况

本节对安全设施设计中提出的对策措施和建议，以检查表的形式逐项检查落实情况，详见表4.1-1。

设施设计

| 安全设施设计内容 | 现场采用情况 | 是否采纳 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 工艺系统 |  |  |
| 4.1.1工艺过程采取的防泄漏、防火、防爆、防尘、防毒、防腐蚀等主要措施 |  |  |
| 1）防泄漏 （1）橇装式加油装置四周设防护围堰，并设漏油收集池，容积为20 m³。防护围堰、漏油收集池采用不燃烧实体材料建造，且不应渗漏。 （2）橇装式加油装置内部（设备厂家范围）： ①橇装式加油装置采用双壁钢制油罐，两层罐壁之间的空间设漏油检测装置，并保证内罐与外罐任何部位出现渗漏时均能被发现。 ②油罐设紧急泄压装置、防溢流阀、液位计，液位计在油罐内的液位上升到油罐容量的90％时发出报警信号，防溢流阀在油罐内的液位上升到油罐容量的95％时自动停止油料进罐。 ③加油枪采用自封式加油枪。 ④加油软管上设安全拉断阀。 | 防泄漏措施与设计一致 | 采纳落实 |
| 2）防火 （1）在易发生火灾区域悬挂防火标志牌，并在附近配备相应的消防器材。 （2）作业人员在作业过程中必须按操作规程进行操作，并佩戴防静电工作服、手套相关劳保用品。 （3）作业区不准吸烟或使用其他明火等。 （4）对设置的各种安全设施要进行定期检查、维护保养，保证其完好、可靠、有效。 （5）橇装式加油装置必须具有防火性能。橇装式加油装置作为整体产品由供货商整体供应， 其中油罐的防火性能和自动灭火器的性能应通过国家有关机构的测试认证。 （6）橇装式加油装置内部（设备厂家范围）： ①油罐出油管道设置高温自动断油保护阀。 ②油罐通气管管口高于油罐周围地面4m，且高于罐顶1.5m，管口设阻火器和呼吸阀，呼吸阀的工作正压为2kPa～3kPa，工作负压为1.5kPa～2kPa。 ③油罐设防晒罩棚或采取隔热措施。 ④卸油软管接头采用自闭式快速接头。 ⑤油罐的最高液位以下有连接法兰和快速接头的区域应设置收集漏油的容器。 ⑥加油机上方设自动灭火器，自动灭火器的启动温度不应高于95℃。 ⑦橇装式加油装置的储油罐能在90%装载量时承受Ih标准可燃液体火的作用，而不发生油罐泄漏、油罐失效及泄压功能受阻等现象。 | 防火措施与设计一致 | 采纳落实 |
| 3）防爆 （1）根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第5.0.8，加油站的变配电间或室外变压器布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离大于3m。变配电间的起算点为门窗等洞口。 （2）距卸油口1.5m处设置静电接地报警仪和人体静电放电装置。 （3）橇装式加油装置必须具有防爆性能。橇装式加油装置作为整体产品由供货商整体供应， 其中油罐的防爆性能应通过国家有关机构的测试认证。 （4）橇装式加油装置内部（设备厂家范围）： ①橇装式加油装置的油罐内罐安装防爆装置或材料。防爆装置或材料的燃爆增压值不应大于0.05MPa。采用金属阻隔防爆装置时，阻隔防爆装置的选用和安装按现行行业标准《阻隔防爆橇装式汽车加油（气）装置技术要求》AQ 3002的有关规定执行；采用非金属防爆材料时，按现行行业标准《道路运输车辆油箱及液体燃料运输罐体阻隔防爆安全技术要求》JT/T 1046的有关规定执行。 ②橇装式加油装置储罐的内罐设计压力不小于0.8MPa，建造符合《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21、国家现行标准《压力容器》GB 150.1～GB 150.4、《卧式容器》NB/T 47042和《石油化工钢制压力容器》SH/T 3074的有关规定。 ③加油机安装在箱体内时，箱体采取良好的通风措施。 | 现场勘查时，未设置人体静电释放仪，现已整改，整改回复见附件 | 未采纳落实 |
| 4）防毒 根据《劳动防护用品监督管理规定》第十九条，站内从业人员在作业过程中，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 正确佩戴和使用劳动防护用品 | 采纳落实 |
| 5）防腐蚀 橇装式加油装置箱体外表面涂防腐漆。 | 橇装式加油装置箱体外表面涂防腐漆 | 采纳落实 |
| 6）防尘 本项目不涉及。 | / | / |
| 4.2 总平面布置 |  |  |
| 4.2.2全站及装置（设施）平面及竖向布置的主要安全考虑 |  |  |
| 橇装加油装置布置方便车辆进出，满足车辆行车转弯半径。项目内停车场和道路路面为混凝土地面。卸油区/加油区为平坡，行车场地坡度不大于8%。 橇装式加油装置四周设置防护围堰，临近行车道一侧设置防撞设施。 | 与设计一致 | 采纳落实 |
| 4.2.3 厂区消防道路、交通组织及出入口的设置情况 |  |  |
| 站内出入口设置于建业大道；站内行车场地均可作为消防道路。站内的道路宽度能够满足消防救援车辆的通过。 | 站内的道路宽度能够满足消防救援车辆的通过 | 采纳落实 |
| 4.3 设备及管道 |  |  |
| 4.3.2 主要设备、管道材料的选择和防护措施 |  |  |
| 1、主要设备、管道材料的选择 橇装式加油装置由供货商整体供应，油罐应采用双壁钢制油罐。 | 油罐应采用双壁钢制油罐 | 采纳落实 |
| 2、主要设备、管道的防护措施 1）橇装式加油装置必须具有防火、防爆性能。橇装式加油装置作为整体产品、由供货商整体供应，其中油罐的防火、防爆性能和自动灭火器的性能应通过国家有关机构的测试认证。 2）橇装式加油装置由供货商整体供应，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021和《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》对装置的要求，满足以下内容： （1）橇装式加油装置的油罐设置高液位报警器、液位计、自动灭火器、紧急泄压装置、防溢流装置、内部燃烧抑制装置。油罐出油管道设置高温自动断油保护阀。 （2）橇装式加油装置的储油罐能在 90%装载量时承受1h标准可燃液体火的作用，而不发生油罐泄漏、油罐失效及泄压功能受阻等现象。 （3）油罐两层罐壁之间的空间设漏油检测装置，并应保证内罐与外罐任何部位出现渗漏时均能被发现。 （4）油罐内罐安装防爆装置或材料。防爆装置或材料的燃爆增压值不应大于0.05MPa。采用金属阻隔防爆装置时，阻隔防爆装置的选用和安装应按现行行业标准《阻隔防爆橇装式汽车加油（气）装置技术要求》AQ 3002的有关规定执行；采用非金属防爆材料时，应按现行行业标准《道路运输车辆油箱及液体燃料运输罐体阻隔防爆安全技术要求》JT/T 1046的有关规定执行。 （5）橇装式加油装置储罐的内罐设计压力不小于0.8MPa，建造符合《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21、国家现行标准《压力容器》GB 150.1～GB 150.4、《卧式容器》NB/T 47042和《石油化工钢制压力容器》SH/T 3074的有关规定。 （6）双壁钢制油罐的外罐，设计压力可为常压，建造符合现行行业标准《钢制焊接常压容器》NB/T 47003.1的有关规定。 （7）油罐附件设置符合下列规定： ①油罐应设紧急泄压装置、防溢流阀、液位计，液位计在油罐内的液位上升到油罐容量的90％时发出报警信号，防溢流阀在油罐内的液位上升到油罐容量的95％时自动停止油料进罐； ②油罐出油管道设置高温自动断油保护阀； ③油罐进油口设置在油罐上部，进油管的高点高于油罐的最高液位，进油管伸至罐内距罐底100mm处，进油管采取防虹吸措施； ④卸油软管接头采用自闭式快速接头； ⑤油罐出油管管口距罐底为0.15m，油罐出油管的高点高于油罐的最高液位； ⑥油罐的最高液位以下有连接法兰和快速接头的区域设置收集漏油的容器； ⑦油罐通气管管口应高于油罐周围地面4m，且应高于罐顶1.5m，管口设阻火器和呼吸阀，呼吸阀的工作正压为2kPa～3kPa，工作负压为1.5kPa～2kPa。 （8）油罐设防晒罩棚或采取隔热措施。 （9）加油机设置符合下列规定： ①加油机安装在箱体内时，箱体采取良好的通风措施； ②加油机上方设自动灭火器，自动灭火器的启动温度不高95℃； ③加油枪应采自封式加油枪，加油枪的流量不应大于50L/min； ④加油软管上设安全拉断阀。 3）橇装式加油装置四周设防护围堰，并设漏油收集池，容积为20m³。防护围堰、漏油收集池采用不燃烧实体材料建造，且不应渗漏。 4）橇装式加油装置邻近行车道一侧设防撞设施。 | 橇装式加油装置作为整体产品、由供货商整体供应，设备符合所述要求 | 采纳落实 |
| 4.4 电气 |  |  |
| 4.4.1 供电电源、电气负荷分类、应急或备用电源的设置 |  |  |
| 本站用电为三级负荷，主电源引自新设集装箱式站控室西侧配电柜，配电系统接地型式采用TN-S系统，配电电压为AC220/380V，配电箱内引出的配电线路PE线与N线分开设置。信息系统采用不间断电源UPS供电，持续供电时间不小于120min（橇装自带）。本站设置紧急切断系统，橇装设备自带紧急切断按钮，该系统在事故状态下迅速切断加油泵电源。紧急切断系统具有失效保护功能。 | 三级负荷，信息系统采用不间断电源，紧急切断系统具有失效保护功能 | 采纳落实 |
| 4.4.2按照爆炸危险区域划分等级和火灾危险场所选择电气设备的防爆及防护等级 |  |  |
| 本项目爆炸危险区域所有电气设备的选型符合该场所的防爆等级要求为dⅡBT4 Gb和 ia级（本质安全型）。 | 防爆等级为dⅡBT4 Gb | 采纳落实 |
| 4.4.3 防雷、防静电接地设施 |  |  |
| 防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置,其接地电阻R≤4Ω。 利用橇装加油装置的不锈钢金属罐体作为接闪器，金属罐体厚度大于4mm，接闪器与钢结构引下线可靠焊接。 橇装设备及储罐必须做防雷接地，接地点不少于两处。 橇体上的所有电气设备、工艺设备、管道、罐体等的外接地点都必须通过专用连接线和接地橇座连接，接地橇座与接地网相连接。 油罐以及油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，均与工艺管道相互做电气连接并接地。所有工艺金属设备、管道等均与接地装置连接。管道法兰的连接螺栓少于 5根时，法兰采用金属导线跨接。 卸车场地设卸车时的防静电接地装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地报警仪。储罐的上罐扶梯入口处，应设消除人体静电释放装置。 配电电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地；进入防爆区域的电缆（线）保护管用防爆胶泥密封。 接地装置接地极采用∠50*50*5热镀锌角钢，接地线采用-40*4mm热镀锌扁钢，焊接连接，埋深不小于0.8米；焊接处做防腐；接地处做测试点。 高出地面的通气口与接地网相连，做良好的电气连接；给水系统的水表、连接螺栓少于5根的工艺管线法兰均用TRJ10mm2作防静电跨接。 用电、配电、控制设备的金属外壳、金属灯具的外壳必须与保护线可靠连接；PE线不得采用串联连接。 强弱电系统安装电涌保护器保护并做接地。 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。 凡正常不带电当绝缘破坏有可能呈现电压的各种设备金属外壳均采用BVR-6mm2导线可靠接地。 进出构筑物的金属管道应就近与防雷装置做等电位连接。平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物，其净距小于100mm时应采用金属线跨接，交叉净距小于100mm时，其交叉处亦应跨接。少于5根螺栓连接的法兰应用金属线跨接，输送可燃液体的金属管道应在其始端、末端、分支、转弯等处可靠接地。橇装站的呼吸阀等均按规范标准进行跨接处理。橇装加油站的工艺设备区，将所有工艺设备外壳、工艺管线、设备底座、金属穿线管、铠装电缆金属外套等金属构件与接地网做可靠电气连接。 所有防雷装置元件应进行热镀锌，锌层要求均匀，符合规范要求。本图各大样所要求焊接的钢筋，采用双面焊接，焊接长度不少于圆钢直径的6倍，扁钢宽度的2倍；焊接后须做防锈处理，应刷防锈漆两道，铅油一道。 放散管跨接处理后就近与接地网焊接连通。 施工完成后由第三方防雷装置检测单位验收合格后方可投入使用。 | 该项目防雷防静电设施按要求施工，防雷装置经防雷检测公司检测合格 | 采纳落实 |
| 4.5 自控仪表及火灾报警 |  |  |
| 4.5.1应急或备用电源设置 |  |  |
| 本站用电负荷为三级，不单独设消防电源。防爆橇装式加油装置内设带UPS功能的防爆照明应急灯(ExdⅡBT4 Gb)，应急时间不低于90分钟。应急照明回路采用耐火线缆，采用明敷设穿热镀锌钢管保护，所穿钢管采取涂防火涂料等防火保护措施。施工和二次安装时，照明灯具靠近可燃物时，采取隔热、散热等防火保护措施。 | 备用电源设置与设计一致 | 采纳落实 |
| 4.5.2自动控制系统的设置和安全功能，包括紧急断电控制系统、安全仪表系统等。 |  |  |
| 加油橇装设备配套液位仪（计量精度不低于±0.5mm）；液位仪应带有高液位报警功能。橇装双层油罐应设测漏在线监测设施（橇装厂家实施），对内罐与外罐之间的空间进行渗漏检测，并应保证内罐与外罐任何部位出现渗漏时均能被发现。 | 液位仪带有高液位报警功能；设置有测漏仪 | 采纳落实 |
| 4.5.3监控设施的设置 |  |  |
| 本橇装设备自带监控摄像系统，可实现对整个橇装设备加油/卸油区进行监控。 | 设置有监控摄像系统 | 采纳落实 |
| 4.7其他防范设施 |  |  |
| 1）防汛 （1）对站区及周边的排水系统立即进行检查和维护，保证排水畅通。 （2）防汛工作实行领导负责制，分级负责，统一指挥，坚持24小时值班制，如有重大险情立即报告防洪领导小组。 （3）根据当地汛情规律，确定防洪值班起止日期，并主动与当地水利、气象部门建立联系，及时收听、收看当地的天气预报，及时掌握天变化情况。当遇有灾害天气预报时、站区必须有负责人值班，确保出现险情能够迅速做出反应。 | 制定了防汛措施 | 采纳落实 |
| 2）防台风 如有台风，应对加油站的设备、设施进行一次全面的检查，对橇装加油装置、消防器材箱、消防沙箱等进行加固；将橇装加油装置切断电源封锁机门，以防装置进水引起短路；准备沙袋，以防雨水倒灌；配备抗台物资，24小时监守岗位。 | 制定了防台风措施 | 采纳落实 |
| 3）防地质灾害 防地基沉陷 在布置设备时对设备基础、地基进行夯实，确保设备基础、地基稳固牢靠。结构设计时，通过计算，确定基础尺寸，合理控制沉降。 | 按要求施工，设备基础稳固牢靠 | 采纳落实 |
| 4）防雷 防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置,其接地电阻R≤4Ω。 | 防雷装置经防雷检测公司检测合格 | 采纳落实 |
| 4.7.2防噪声、防灼烫、防护栏、安全标志、风向标的设置等 |  |  |
| 1）防噪声 本项目不涉及高噪音设备，站区内噪音符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997年3月1日，不高于85分贝。 | 未见涉及高噪音设备 | 采纳落实 |
| 2）防烫伤 本项目没有烫伤危险的操作，操作人员不需佩戴防烫伤手套。 | 未见涉及高温设备、设施 | 采纳落实 |
| 3）防护栏 橇装式加油装置邻近行车道一侧设防撞设施，高度600mm。 | 橇装式加油装置两侧设防撞设施 | 采纳落实 |
| 4）安全标志 依据《危险化学品建设项目安全设施目录》中规定的安全警示标志内容，在橇装加油装置、加油区入口处等危险区域设置安全警示标志。 表4.7-1 安全警示标志一览表 设施名称; 位置; 设施符合的标准规范. 安全生产责任牌; 站控室门口; 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008） 《消防安全标志设置要求》GB15630-1995 《加油站作业安全规范》 AQ3010-2007. 危险性告知牌; 加油区入口. 安全警示线; 防爆区域外. 安全操作牌; 橇装加油装置附近. | 按要求设置安全警示标志 | 采纳落实 |
| 4.7.3个体防护装备的配备 |  |  |
| 依据《危险化学品建设项目安全设施目录》中规定的劳动防护用品和装备包括内容，设计采用个人劳保用品配备有：防静电工作服、耐油胶鞋、劳防手套，还有应配备有防毒面罩等。 | 按要求配备个人劳保用品 | 采纳落实 |
| 4.7.4日常管理中的措施 |  |  |
| 1）根据《生产设备安全卫生设计总则》第 7.1 条：栏杆设置安全色。 2）根据《生产过程安全卫生要求总则》第 5.7.1 条：橇箱内、配电柜上等处杂物多应及时清理，严格现场管理与考评。 3）及时拆除与项目无关设备设施。 4）油罐车应停放于卸油专用区，熄火并拉上手剎车、于车轮处放置轮挡； 并使车头向外，以利紧急事故发生时，可迅速驶离。 5）高处动火（2m 以上）必须采取防止火花飞溅措施，风力较大时，应加强监护，大于5 级时禁止动火。 6）公司应当按照国家有关规定，开展以岗位达标、专业达标和企业达标 为主要内容的安全生产标准化建设。 7）公司建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案。 8）公司建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。 | 按要求落实日常管理措施 | 采纳落实 |
| 4.7.5补充的措施 |  |  |
| 1、安全管理方面的对策措施 1）定期进行员工安全教育，严格岗位人员培训制度，增强员工处理异常情況的能力，提高职工的整体素质，消除人为事故。 2）必须加强明火管理，设立禁火（烟）区，无论是加油区还是站区附近要严禁烟火，以确保加油站及周围的安全。 3）易燃易爆岗位应严格按规定配发劳动保护用品，职工上班应严格按规定佩戴劳动保护用品。 4）进一步完善各项规章制度、操作规程、预案，特别要做好落实和演练， 并根据演练中出现的问题应根据《安全生产事故隐患排査治理暂行规定》及时修订、不断完善。 5）结合该项目的实际情况，按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB／T29639－2020 和《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局第 88 号，应急管理部 2 号令修改）的要求进一步补充完善本加油站的事故应急救援预案。 6）本橇装式加油装置甲、乙方应按规定签署安全管理协议和应急互助协议，在日常安全管理和事故应急救援过程中厘清双方职责和相应义务，确保本橇装加油装置的安全运营。 | 安全管理对策措施已落实 | 采纳落实 |
| 2、加油工艺及设施方面的措施 1）应加强加油机、通气管阻火器、卸车静电报警仪的维护保养，保证安全可靠。 2）应加强对设备、管线等的日常维护和保养，防止“跑、冒、滴、漏” 现象的发生。防爆装置区敷设的临时性电气线路应做好管理、保证防爆措施的有效。电气线路电缆沟开挖检修后应及时充砂填，雨季应及时排水。 3）应当对在用设备进行经常性日常维护保养，并定期检查，保持防雷防静电设施完好，建立消防器材档案，并由专人负责，保证消防设施完好。按照国家有关标准规范的要求，对强制检测的安全设施及时进行检测，保证安全设施在其有效使用期限内。 4）遇高强闪电，电击或雷击频繁时，应禁止加油作业，加油机发生故障或危及加油装置安全的情况时，必须待清理完现场后，加油车辆才能启动离去。 5）加油装置停止加油时，必须关闭加油机，切断电源，锁好机门。 6）应按国家规定定期对设备、设施以及建构筑物的防雷、防静电设施进行检验、检测，发现问题及时处理。 7）未经许可不得私自拆除或增设橇装加油装置。 | 加油工艺及设施方面的措施已落实 | 采纳落实 |
| 3、其它设施方面的对策措施 1）易燃易爆场所的作业人员不应使用铁制工具，不准带火柴、打火机等火种，不能穿易产生静电的化纤衣服和带钉鞋。 2）对洒漏在地面上的油品，要及时处理。不得用化纤织物擦拭加油机、 机车油箱附近车体和地面。 3）车辆加油时，无关人员禁止入内，加强作业现场车辆的管理。 4）严禁直接向塑料桶内加柴油。 5）做好外来人员、司机的监护工作，发现吸烟、拨打手机等行为应及时进行劝阻制止。 6）油罐检修动火前，必须清洗油罐，并且检测罐内及周围空间爆炸混合气体的浓度，分析合格后方可动火。动火油罐的相邻油罐同样采取防范措施。 7）爆炸危险场所，不得带电进行维修作业。停电进行维修时，在电源端应该悬挂警告牌，防止合闸送电。 8）站内进出口设有减速带，有效减缓车速，橇装加油装置面向加油区、卸油区位置设置防撞柱，防止车辆与设施碰撞事故。 9）在现场检修时，不使用产生冲击火花的工具；不使用非防爆型的仪表、灯具等。 10）对于防爆电气设备进行日常保养和维护，定期进行检査，发现问题，及时处理。 针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确企业内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制。在风险评价的基础上，编制应急 预案，并与当地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。重点岗位要制定应急处置卡，每年至少组织一次应急演练。经常性开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。作业现场要配备职业危害防护装备，定期检查更新。要依法为从业人员配备符合国家或 行业标准的防护用品用具，并监督从业人员正确佩戴和使用。 | 所述措施已落实 | 采纳落实 |
| 4.8 事故应急措施及安全管理机构 |  |  |
| 4.8.2设计中针对建设项目特点、建设性质及周边依托情况采用的主要事故应急救援设施 |  |  |
| 2）消防器材的配备情况 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中12.2.3规定，该站不设置室内消防给水系统。 依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的规定，柴油的火灾危险性为丙类，本站的火灾危险性为丙类。 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第12.1.1条规定：“每2台加气机配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加气机不足2台按2台配置；LPG泵和LNG泵、压缩机操作间（棚），应按建筑面积每50㎡配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器。”每2具灭火器存放于1个灭火器箱内，根据所购灭火器的规格尺寸制作存放箱，外涂红色油漆并标注"灭火器箱"字样。 | 消防器材的配备符合要求 | 采纳落实 |
| 3）事故应急救援措施 加油站发生事故的重点在储油和加油现场，可能发生的事故有：易燃气体泄漏遇明火导致火灾爆炸；电气设施造成的触电伤害事故等。发生事故的原因主要是由于人员的误操作和设备故障引起。可能出现事故的场所及应急救援措施如下。 （1）油品泄漏应急救援措施 ①加油设备连接的管线出现密封不好如管道、管件、阀门密封不好而导致油品泄漏造成事故。 ②应急救援具体措施：停止加油查找出现泄漏的位置，由生产单位进行检查和维修。 （2）橇装加油装置着火爆炸应急救援措施 ①其他外来火源引起罐口或管线发生着火或爆炸。 应急救援措施： ① 立即停止一切营业，切断总电源，引导站内车辆尽快撤离加油站，同时启动加油站灭火预案； ② 如火灾较大或发生爆炸，加油站自身无力处理时，应果断撤离灭火人员，拨打“119”报警电话并向上级领导报告请求灭火支援，如有人员伤亡，应立即拨打“120”急救电话。 （3）汽车加油起火事故应急救援措施 加油车辆起火原因： ①加油时产生静电放电火花导致油箱口起火； ②顾客现场吸烟引起驾驶室或油箱起火； ③电器设备短路或其他原因导致车辆起火； ④司机在加油时检修车辆产生火花导致燃油蒸气起火； ⑤在加油时直接向塑料桶内加注。 应急救援措施： ① 立即停止加油。如是油箱口着火，马上脱下上衣或用灭火毯将油箱口堵死，然后用干粉灭火器对准其他部位余火进行喷射灭火； ② 如是驾驶室、发动机起火，用干粉灭火器对准着火部位左右喷射灭火，一时不能扑灭时，应边扑救，边将加油汽车撤离加油站并继续灭火。同时指挥在场车辆迅速疏散，防止蔓延； ③ 如火势较大时难以控制，应立即拨打“119”报警电话并向上级报告请求灭火支援。 （4） 漏、冒油事故应急救援措施 应急救援措施： ① 立即停止作业，切断橇装加油装置电源； ② 跑、冒油较少时，应用非化纤棉纱、毛巾或拖布等对现场已跑冒油品进行回收：跑冒油较多时，应用沙土对跑冒油现场进行围档，并用加油站备用的专用防火花回收工具进行必要的油品回收；回收的油品另行处理； ③ 地面难以回收的油品应用沙土覆盖充分吸收，然后将油污沙土和地面残油污渍清除干净，必要时应将油浸地面换掉，防止雨水冲刷污染周围环境或地下水源； ④ 如跑冒油数量较大，应立即封锁加油站现场，疏散站内及附近人员，将站内所有车辆推出（严禁启动打火），同时将灭火器置于跑油现场上风向，立即向上级汇报，并加强现场警戒；然后按上述第二条方法处理； ⑤计量油品库存，防止漏油。 （5）卸油火灾事故应急救援措施 油罐车未熄火卸油； 卸油时产生静电放电，火花导致卸油口起火；操作工人现场吸烟引起驾驶室或卸油口起火。 防范措施：油罐车须熄火并静止15分钟后开始卸油； 应急救援措施： ① 如是驾驶室、发动机起火，应立即关闭油槽车、卸油口阀门，用干粉灭火器对准着火部位左右喷射灭火，一时不能扑灭时，应边扑救，边将加油汽车撤离加油站并继续灭火。同时指挥在场车辆迅速疏散，防止蔓延； ② 如火势较大时难以控制，应立即拨打“119”报警电话并向上级报告请求灭火支援； （6）触电伤害事故应急救援措施 电气设备漏电、绝缘损坏；缺乏电气安全常识知识，违章操作会引起触电事故发生。 应急救援措施： ① 紧急切断电源，所有人员撤离现场，请电气专业人员维修，待维修完成再合上电闸开关； ②若有人员发生触电事故，应将触电人员用绝缘物挑开或切断电源后，将人员挪至安全地方，拨打120救援电话； ③对员工进行电气安全操作和急救方法的培训、教育； ④定期进行电气安全检查。一旦发生此类事故，立即切断电源，迅速组织人员撤离事故现场，同时起动应急救援预案。如果夜间发生事故启动应急照明。 （7）工业卫生的防范措施 ① 对从业人员建立健康档案，定期组织体检； ② 对所有的职工要交纳工伤保险，对危险性较大的操作人员要交纳意外伤害保险。保证职工的权益得到保障。 （8）加油站改建完成后应对应急预案进行修编，备案。 | 制定了事故应急救援应急预案 | 采纳落实 |
| 4.8.3发生事故时可能排放的最大污水量及防止排出厂/界外的事故应急措施 |  |  |
| 本项目发生事故时排放的的污水量较少，利用站内沙土覆盖吸附处理。 | 站内设置了2m3消防沙 | 采纳落实 |

小结：安全设施设计中提出的安全对策措施除1项现场勘查时未落实外，其余均已落实。未落实项为：未设置人体静电释放仪。

未落实项现已整改，整改回复见附件。

## 4.2  竣工验收情况

建设项目在各项检测、检验、调试工作到位后，江西联保能源科技有限公司进行了竣工验收，并验收合格，竣工验收单见附件。

## 4.3  设备调试情况

2024年12月31日，经装置生产企业：江西成鼎工业制造有限公司对设备液位仪、泄露监测熊进行了现场调试，调试结果：合格，调试报告详见附件。

# 第五章  评价单元和安全评价方法

## 5.1  评价单元的划分原则

作为评价对象的建设项目、装置（系统），一般是由相对独立、相互联系的若干部分（子系统、单元）组成，各部分的功能、含有的物质、存在的危险因素和有害因素、危险性和危害性以及安全指标均不尽相同，从而按一定的原则，将系统划分为若干评价单元。一般按以下原则进行划分：

（1）以危险、有害因素的类别为主划分评价单元

①关于工艺方案、总体布置及自然条件、社会环境等综合方面对系统的影响，宜将整个系统作为一个评价单元；

②将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元，即按有害因素的类别划分。

（2）以装置和物质特征划分评价单元

①按装置工艺功能划分；

②按布置的相对独立性划分；

③按工艺条件划分；

④按贮存、处理危险物质的特性、化学能、毒性和危险物质的数量划分。

本次评价按照《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）和《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化[2007]255号）的要求，针对江西联保能源科技有限公司分布式军民一体能源保障中心顺丰能源保障站橇装加油装置项目的生产特点，在危险、有害因素分析的基础上，以自然条件、基本工艺条件、危险有害因素分布及状况、便于实施评价为原则进行划分。

## 5.2  采用的安全评价方法及原因

为尽可能对企业所涉及的危险、有害因素进行全面分析，对危险、危害程度及后果进行计算和预测，对系统进行综合评价，根据评价方法的适应性，结合该项目生产工艺特点，选择以下安全评价方法：

（1）安全检查表法（SCL）

由于安全检查表法特别适用于对评价对象现场的检查，检查项目完成后与标准的符合性，所以本评价采用安全检查表法进行评价。

（2）危险度评价

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国有关标准和规程编制 “危险度评价取值表”，在表中单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险长分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见表5.2-1。

表5.2-1  危险度评价取值表

| 分值 项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲A类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度有害介质 | 乙类气体； 甲B、乙A类可燃液体； 乙类固体；； 高度有害介质 | 乙B、丙A、丙B类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度有害介质 | 不属A、B、C项之物质 |
| 容量 | 气体1000m3以上 液体100 m3以上 | 气体500~1000 m3 液体50~100 m3 | 气体100~500 m3 液体10~50 m3 | 气体＜100 m3 液体＜10 m3 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~100 MPa | 1~20 MPa | 1 MPa以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧烈的反应操作 在爆炸极限范围内或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级见表5.2-2。

表5.2-2  危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

## 5.3  各单元采用的安全评价方法

表5.3-1 各单元采用的安全评价方法一览表

| 序号 | 评价单元 | 评价的主要对象 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址、总平面布置单元 | 周边环境、平面布置等 | 安全检查表法 |
| 2 | 生产单元 | 加油作业 | 安全检查表法 危险度分析评价 事故树分析法 |
|  |  | 存储装置、工艺装置 |  |
|  |  | 维修作业 |  |
| 3 | 公用工程单元 | 消防设施 | 安全检查表法 |
|  |  | 电气设施 |  |
|  |  | 防雷防静电 |  |
| 4 | 安全管理单元 | 安全管理组织机构 | 安全检查表法 |
|  |  | 安全管理责任制 |  |
|  |  | 作业规程 |  |
|  |  | 应急救援预案 |  |

# 第六章  定性定量分析结果

## 6.1  项目选址单元评价结果

根据《橇装式汽车加油站技术标准》（SH/T 3134-2023）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等制作检查表对项目选址单元进行检查，7个检查项全合格，项目选址单元符合安全生产要求。具体分析过程详见报告附录F3.1。

综上所述，建设项目外部条件符合标准要求，建设项目选址符合国家相关法规标准要求。

## 6.2  总平面布置单元评价结果

根据《橇装式汽车加油站技术标准》（SH/T 3134-2023）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等制作检查表，对总平面布置单元进行检查，全部检查项均合格，总平面布置单元符合安全生产要求。具体分析过程详见报告附录F3.2。

综上所述，建设项目总平面布置符合标准要求。

## 6.3  生产工艺及装置设施单元评价结果

（1）根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-2008等制作检查表，对生产工艺及装置设施单元进行检查，13个检查项均合格，具体分析过程详见报告附录F3.3.1。

（2）储罐火灾、爆炸事故分析：油罐火灾、爆炸事故有最小割集50个，最小径集7个，即油罐发生静电火灾爆炸事故有50种可能性，但从7个最小径集可知，只要采取最小径集方案中的任何一个，由静电引起的油罐火灾爆炸事故就可避免。具体分析过程详见报告附录F3.3.2。

（3）该项目危险度分析评价单位为装置区，装置区危险度综合取值6分，为Ⅲ级，属于低度危险。具体分析过程详见报告附录F3.3.3。

## 6.4  公用工程及辅助配套设施单元评价结果

将本单元分为消防设施及给排水子单元、电气、报警和紧急切断子单元采暖通风、建（构）筑物、绿化子单元进行评价，根据《橇装式汽车加油站技术标准》（SH/T 3134-2023）、《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021等制定安全检查表进行检查，全部检查项均合格，公用工程及辅助配套设施单元符合安全要求。具体分析过程详见报告附录F3.4。

## 6.5  安全管理单元评价结果

将安全管理单元分为安全管理制度和安全管理组织两个子单元，根据《安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号，国家安全生产监督管理总局第63号令修订）等制定安全检查表进行检查，全部检查项均合格，安全管理单元符合安全要求。具体分析过程详见报告附录F3.5。

## 6.6  重大事故隐患检查结果

根据国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管三[2017]121号）的要求，对该项目重大事故隐患情况进行全面综合检查，具体分析过程详见报告附录F3.6。

检查结果：该项目未发现重大生产安全事故隐患。

## 6.7  典型事故案例分析

本节通过对相关的典型事故、案例的总结与分析，借鉴兄弟单位的经验教训，使企业在今后生产运行、装置检测维修中能预知、预测、分析危险，进而限制、控制、消除危险，保障装置的正常运行和企业的安全生产。

案例1：

2008年9月8日，某石油公司下属的一加油站在安装加油机和潜油泵过程中，由于油罐人孔盖不符合安装潜油泵的条件，对油罐人孔盖进行改造，承包商某建设工程公司的施工人员，擅自用自带泵将埋地罐中的注水抽空，并在无人监控的情况下，在操作井边沿用气割对油罐法兰盘、管线短管开坡口，切割过程中，引燃油罐内残余油气发生闪爆，现场施工人员当即受伤，送医院经抢救无效死亡。

分析事故原因，施工单位施工人员严重违反施工安全规定，安装潜油泵过程中将油罐注水抽出，造成油罐及操作井口油气积聚。在当天无动火作业计划、没有办理动火作业票的情况下，施工人员擅自变更作业地点，在靠近油罐口的区域内进行动火作业，造成闪爆。

案例2：

1999年5月19日，一辆客货车到加油站加油，当加油员给该车油箱加满后，车主为凑足100元的油款，要求将剩余的70号汽油用加油枪直接注入容量25kg的塑料桶内，塑料桶就在客货车旁边。当油品注到塑料桶2/3时，由于产生静电，“砰”的一声，燃起大火，大火将塑料桶烧毁，满地的火源，又把客货车燃着，此时一位加油员拨打110报警。同时，另一位加油员开始操纵35kg干粉灭火机灭火，但由于对灭火机性能掌握不熟练，未能灭火。当客货车被全部烧着后又把5m高的雨蓬引燃，39.6m2铝塑封檐板，5.6m2的雨棚镀锌钢柱板、两台电脑加油机、雨蓬内射灯和部分线路、12m2铝合金开票收款厅、1台35kg干粉灭火机全部烧毁，直接经济损失达2309万元。

事后分析着火原因，一是违反安全管理制度，用加油枪直接向塑料桶容器内灌装汽油，静电引起爆燃。二是岗位职工不会使用干粉灭火机，延误了扑灭初起火灾的最佳时间。三是安全管理不严，管理不到位，职工安全意识淡薄，安全生产责任制和安全操作规程不落实。

# 第七章  建设项目安全对策措施及建议

## 7.1 现场检查问题及整改情况

在对项目的安全验收评价过程中，通过现场检查和查阅有关资料，发现项目在安全设施和安全措施存在的问题，并提出相应的改进措施。具体内容，见表7.1-1。

表7.1-1 主要问题及整改情况

| 序号 | 存在的问题 | 整改建议 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场未设置人体静电释放仪 | 设置人体静电释放仪 | 已整改，见附件。 |
| 2 | 油气回收接口盲板法兰螺丝设置不规范。 | 规范油气回收接口盲板法兰螺丝 | 已整改，见附件。 |

## 7.2 安全验收专家评审现场检查问题及整改情况

2025年1月2日，在对项目的安全验收专家评审过程中，通过现场检查和查阅有关资料，专家组发现项目在安全设施和安全措施中存在问题，并提出相应的改进措施，江西联保能源科技有限公司进行了相应的整改。具体内容，见表7.2-1。

表7.2-1 专家评审现场检查主要问题及整改情况

| 序号 | 存在的问题 | 整改建议 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息系统未配备UPS电源； | 信息系统配备UPS电源； | 已整改，见企业整改回复附件。 |
| 2 | 供电电源为临时施工电源，应配备合规的固定配电设施； | 供电电源配备合规的固定配电设施 | 已整改，见企业整改回复附件。 |
| 3 | 撬装上防爆控制箱紧固螺栓未上全； | 撬装上防爆控制箱紧固螺栓应上全 | 已整改，见企业整改回复附件。 |
| 4 | 撬装旁地磅未按设计要求拆除； | 撬装旁地磅按设计要求拆除； | 企业提供情况说明，见企业整改回复附件。 |
| 5 | 油罐泄漏检测仪、液位计、气体报警等未提供调试报告； | 油罐泄漏检测仪、液位计、气体报警等提供调试报告； | 已整改，见企业整改回复附件。 |
| 6 | 加油站进出口未设进出方向、限速标识； | 加油站进出口未设进出方向、限速标识； | 已整改，见企业整改回复附件。 |
| 7 | 站内安全警示标志不全； | 完善站内安全警示标志； | 已整改，见企业整改回复附件。 |
| 8 | 专家提出的其它意见。 | 按专家提出的建议措施。 | 已整改，见企业整改回复附件。 |

## 7.3 安全对策措施及建议

江西联保能源科技有限公司采取了一系列安全措施，评价认为这些措施对消除、预防或降低生产装置危险性是有效的。同时，在评价过程中，也发现安全工作方面存在一些缺陷或需要改进的地方。从消除安全隐患和提升安全工作水平的角度，提出如下安全措施建议：

### 7.3.1  安全管理方面的对策措施及建议

1、该项目投产后，江西联保能源科技有限公司的主要负责人应对本建设项目的安全生产工作全面负责。遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，设置专职应急管理部门和管理人员，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

3、设备的不安全状态是诱发事故的物质基础。保持设备、设施的完好状态，是实现安全生产的前提。因此，要加强对设备运行时的监视、检查、定期维修保养等管理工作。经常进行安全分析，对发生过的事故或未遂事件、故障、异常工艺条件和操作失误等，应作详细记录和原因分析并找出改进措施。还应经常收集、分析国内外的有关案例，类比本建设项目的具体情况，加强教育，积极采取安全技术、管理等方面的有效措施，防止类似事故的发生。

4、严格执行动火审批制度，动火前应检测，动火时须有专人监护，并准备适用的消防器材。

6、应根据《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》的要求，公司应保证应急救援组织、应急救援人员的稳定性，定期检查、维护保养应急物资和装备，保证应急专项经费，定期组织应急行动的培训和演练，确保应急救援系统的可靠有效性。

7、加强从业人员的教育、培训工作，主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。持续做好安全管理人员及其他从业人员的培训考核工作，保证他们的资格证书持续有效。

8、企业应安排适当的资金，用于改善安全设施，更新安全技术装备、器材、仪器、仪表以及其他安全生产投入，以保证生产经营单位达到法律、法规、标准规定的安全生产条件，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

9、企业应建立安全管理台账，对劳动安全卫生设施进行维护管理。

10、建立工伤保险与事故预防相结合的机制，完善工伤保险制度，扩大工伤保险覆盖率。

### 7.3.2  工艺装置方面的对策措施及建议

- 卸油时，确认铅封、运单信息和地罐空容，确认卸油罐对应加油机停止发油。且卸油期间，卸油员和驾驶员必须全程现场监护，做好巡查。

- 维护、检修应使用防爆型照明设备。应定期对输油管道进行耐压试验，定时检测油罐泄露，确认无油料溢出。

- 加油机维修前应切断电源摘下皮带轮上的皮带。注意不要划伤各金属零件、密封件及密封结合面，以免造成泄露。

### 7.3.3  应急救援方面的对策措施及建议

根据建设项目的应急救援预案、现场检查结果及演练情况，提出以下措施及建议。

（1）每年对应急救援指挥部成员进行一次应急救援预案管理的培训。

（2）公司每年应进行消防器材使用培训、急救器材使用培训、入医院前的急救培训。

（3）应急救援预案演练应根据《生产安全事故应急演练指南》AQ/T9007-2011的要求并结合企业实际情况进行，演练后应根据演练记录进行总结，并按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020的要求对应急预案进行评审及必要的修订意见。修订意见可根据发现的缺陷严重程度确定是否需要立即修订预案。

（4）进行应急救援演练时，建议邀请附近企业和上级管理部门参与。

# 第八章  验收评价结论

根据该项目的实际情况，对照相关法律、法规、标准，按《安全验收评价导则》的要求，本评价报告通过对江西联保能源科技有限公司分布式军民一体能源保障中心顺丰能源保障站橇装加油装置项目危险有害因素的辨识，采用安全检查表、事故后果模分析等定性与定量评价方法相结合，对建设项目进行了评价，得出主要结论如下：

## 8.1  综合评价

（1）建设项目的《安全预评价报告》由江西赣昌安全生产科技服务有限公司编制，该公司具备安全评价机构资质（证书编号：APJ-(赣)-006）；《安全设施安全设施设计》由哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司编制，该公司具备化工石化医药行业（石油及化工产品储运）专业甲级设计资质。

（2）建设项目涉及的化学品主要为柴油，不属于国家重点监管的危险化学品，不涉及剧毒物质和高毒物质，不涉及易制爆化学品。

（3）建设项目主要危险有害因素是火灾、爆炸、触电、车辆伤害、高处坠落等。建设项目应重点防范的重大危险有害因素是火灾、爆炸。

（4）该公司设置了安全管理机构，全面负责公司的安全生产管理工作。确保公司的安全管理工作顺利进行。各项安全管理制度、安全操作规程、安全责任制较完备，管理层人员安全经验丰富，作业人员安全素质较高。

（5）根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局第40号令、79号令修订）对该建设项目进行辨识及分级，该建设项目不构成重大危险源。

（6）建设项目安全条件及与周边的安全防护距离符合要求。

（7）建设项目落实了安全预评价报告中和安全设施安全设施设计中提出的安全对策措施建议，建设项目的安全设施、设备、装置已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全设施的水平属于国内的主流水平。

（8）站内防雷装置经过江西巾星防雷科技有限公司检测，并出具了防雷装置检测报告，报告编号为：1152022005雷检字[2024]JJXXJ00270，检验结论为合格。

## 8.2  评价结论

江西联保能源科技有限公司分布式军民一体能源保障中心顺丰能源保障站橇装加油装置项目所涉及的安全条件符合国家法律法规、相关标准规范的要求，安全装置和安全措施以及公用工程能够满足该项目正常生产过程中安全生产的需要，该项目的安全管理能够满足安全生产的需要。

建议企业进一步加强安全管理，落实本报告提出的安全管理方面的建议和安全设施方面的对策措施，提高安全生产管理人员和职工的技术、技能水平和安全意识，维护好安全监测、控制和报警设施，进一步提高项目本质安全度，达到安全生产的目的。

综上所述，江西联保能源科技有限公司分布式军民一体能源保障中心顺丰能源保障站橇装加油装置项目安全设施设计中的安全设施落实，符合国家安全生产方面的法律、法规、标准、规范的要求，具备安全生产验收条件。

# 第九章  与建设单位交换意见结果

我公司评价组在评价过程中，就安全评价中各个方面的情况，与建设单位反复、充分交换了意见，建设单位认可评价报告的内容及各种安全措施，并对于评价组发现的安全隐患进行了认真整改。

# F1  危险物质理化性质

F1.1-1 柴油

| 品 名 | 柴油 | 别 名 |  | 危险货物编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Diesel oil | 分 子 式 |  | CAS号 | 68334-30-5 |
| 理 化 性 质 | 易燃液体，类别3 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 熔点（℃）：<-18 沸点（℃）： 282-338 相对密度（水＝1）：0.8-0.9 相对密度（空气＝1）： 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol） ：无资料 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：易燃 建规火险等级：丙A类 闪点：≥60℃ 爆炸下限（V%）：无资料 自燃温度：257℃ 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性：稳定 聚合危害：无 禁忌物：强氧化剂、卤素。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：未制定标准。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃或灌肠，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 生产过程密闭，注意通风。高浓度接触时，戴防毒面具，工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理。 |  |  |  |  |

# F2  选用的评价方法简介

## F2.1  安全检查表法（SCL）

安全检查表法（SAFETY CHECK LIST，缩写SCL）是系统安全工程的评价方法中最基础、最简便的评价方法，也是广泛应用、成效显著的一种评价方法。

安全检查表法是一种定性安全评价方法。主要优点为：

检查项目系统、完整，可以做到不遗漏任何能导致危险的关键因素，因而可保证安全检查的质量。

安全检查表采用提问的方式，能使人知道如何做才是正确的，因而可起到安全教育的作用。

编制安全检查表的过程本身就是一个系统安全分析过程，可使检查人员对系统的认识更深刻，更便于发现危险因素。

## F2.2  危险度分析法

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国有关标准、规程，编制了“危险度评价取值表”。规定单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险性分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见表F2.2-1。

表F2.2-1 危险度评价取值表

| 分值项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲A类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度危害介质 | 乙类气体； 甲B、乙A类可燃液体； 乙类固体；； 高度危害介质 | 乙B、丙A、丙B类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度危害介质 | 不属A、B、C项之物质 |
| 容量 | 气体1000m³以上 液体100 m³以上 | 气体500~1000 m³ 液体50~100 m³ | 气体100~500 m³ 液体10~50 m³ | 气体＜100 m³ 液体＜10 m³ |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~100 MPa | 1~20 MPa | 1 Mpa以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧烈的反应操作 在爆炸极限范围内或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级见表F2.2-2。

表F2.2-2 危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

## F2.3  事故树分析法

事故树分析（Fault Tree Analysis，FTA）又称故障树分析，是安全系统工程中重要的分析方法之一，是一种演绎的系统安全分析方法。它从要分析的特定事故或故障开始，层层分析其发生原因，直至分析到不能再分解为止。将特定的事故和各层原因（危险因素）之间用逻辑门符号连接起来，得到形象、简洁地表达其逻辑关系（因果关系）的逻辑树图形，即事故树。通过对事故树简化、计算达到分析、评价的目的。其基本步骤如下：

⑴确定分析对象系统和要分析的各对象事件(顶上事件)；

⑵确定系统事故发生概率、事故损失的安全目标值；

⑶调查原因事件。调查与事故有关的所有直接原因和各种因素（设备故障、人员失误和环境不良因素）。

⑷编制事故树

从顶上事件起，一级一级往下找出所有原因事件直到最基本的原因事件为止，按其逻辑关系画出事故树，每个顶上事件对应一株事故树。

⑸定性分析。按事故树结构进行简化，求出最小割集，确定各基本事件的结构重要度及次序。

⑹结论。从求出的最小割集着手研究降低事故发生的所有可能方案，通过重要度分析确定采取对策措施的重点和先后顺序，从而得出分析、评价的结论。

# F3  定性定量评价过程

## F3.1  项目选址单元安全检查表

依据《橇装式汽车加油站技术标准》（SH/T 3134-2023）、《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021等标准规范的要求，结合建设单位提供的资料，评价项目组选址安全检查表分析法对建设项目外部安全条件、选址等内容予以了定性分析评价。

F3.1-1  项目选址单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查 记录 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橇装式汽车加油站油罐的总容积应符合下列规定: a）设在城市中心区内时，油罐的总容积不应大于10m3; b）设在城市建成区内时，油罐的总容积不应大于 20m3: c）设在其他区域时，油罐的总容积不应大于 40m3; d）柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 | SH/T 3134-2023第5.1.1条 | 该项目柴油折半计入油罐总容积为20m3 | 符合 |
| 2 | 当汽油罐单罐容积大于10m3'时，罐内应设隔舱，隔舱的容积不应大于10m3。当柴油罐单罐容积大于 20m3时，罐内应设隔舱，隔舱的容积20m3 | SH/T 3134-2023第5.1.2条 | 罐内设隔舱，隔舱的容积20m3 | 符合 |
| 3 | 橇装式汽车加油站应独立建设。 | SH/T 3134-2023第5.1.3条 | 独立建设 | 符合 |
| 4 | 橇装式加油装置与站外建(构)筑物的安全间距，不应小于表5.14 的规定。 | SH/T 3134-2023第5.1.4条 | 与站外建构筑物安全间距，不小于表5.14 的规定。 | 符合 |
| 5 | 汽车加油站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点 | GB50156-2021第4.0.1 | 该项目符合所述要求，选址交通便利、用户使用方便 | 符合 |
| 6 | 在城市中心区不应建一级汽车加油站。 | GB50156-2021第4.0.2 | 该项目为三级站 | 符合 |
| 7 | 城市建成区内的汽车加油站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 | GB50156-2021第4.0.3 | 该站靠近城市道路，不在交叉路口附近 | 符合 |

## F3.2  总平面布置及建筑结构单元安全检查表

对照《橇装式汽车加油站技术标准》（SH/T 3134-2023）、《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021，对项目站内设施之间的防火间距、总平面布置进行检查，分别见表F3.2-1、表F3.2-2。

表F3.2-1  站内设施之间的防火间距检查表

| 序号 | 设施名称 | 相邻设施 | GB50156-2021 标准要求（m） | 实际间距（m） | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油机 | 站控室 | 4 | 12.6 | 合格 |
| 2 | 加油机 | 站区围墙 | 2 | 14.3 | 合格 |
| 3 | 通气管管口 | 密闭卸油口 | 2 | 4 | 合格 |
| 4 | 通气管管口 | 站控室 | 3.5 | 16.1 | 合格 |
| 5 | 密闭卸油口 | 站控室 | 5 | 11.13 | 合格 |

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆入口和出口应分开设置。 | 5.0.1 | 车辆出、入口在 道闸分开设置。 | 合格 |
| 2 | 站区内停车场和道路应符合下列规定：1站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度不应小事5m，双车道或双车停车位宽度不应小于9m；其他类型汽车加油加气加氢站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位宽度不应小于6m。2站内的道路转弯胖径应按行驶车型确定，且不宜小3站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。 4作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。 | 5.0.2 | 单车道宽度不小于6m，转弯半径不小于9m；站内采用混凝土路面。 | 合格 |
| 3 | 加油加气加氢站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 | 5.0.5 | 站内不存在“明火地点”或“散发火花地点”。 | 合格 |
| 4 | 加油加气加氢站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。 | 5.0.8 | 配电柜位于爆炸危险区域外。 | 合格 |
| 5 | 站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本标准第14.2.10条的规定。 | 5.0.9 | 站控室未布置在爆炸危险区域内。 | 合格 |
| 6 | 汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。 | 5.0.11 | 爆炸危险区域不超出站区围墙和可用地界线。 | 合格 |
| 7 | 汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于2.2m。当汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于本标准表4.0.4~表4.0.8中安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。与站区限毗邻的一、二级耐火等级的站外建（构）筑物，其面向加油加气加氢站侧无门、窗、孔洞的外墙，可视为站区实体围墙的一部分，但站内工艺设备与其的安全距离应符合本标准表4.0.4~表4.0.8的相关规定。 | 5.0.12 | 站区东、西、北面设有围墙，面向出入口道路一侧不设围墙。 | 合格 |
| 8 | 加油站内设施之间的防火间距，不应小于表5.0.13-1的规定。 | 5.0.13 | 见本报告表2.4。 | 合格 |
| 9 | 加油站内爆炸危险区域的等级和范围划分，应符合本规范附录C的规定。 | 5.0.16 | 静电接地夹设置在卸油口1.5m爆炸危险区域内，其余按要求划分。 | 不合格 |

表F3.2-2 总平面布置及建（构）筑物安全检查表

## F3.3  生产工艺及装置设施单元安全检查表

### F3.3.1  生产工艺及装置设施单元安全检查表

对照《橇装式汽车加油站技术标准》（SH/T 3134-2023）、《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021等制作检查表，对生产工艺及装置设施单元进行检查，详见下表。

表F3.3-1  生产工艺及主要装置安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1.1橇装式加油装置应具有防爆、防火功能。撬装式加油装置应整体供应。 | SH/T 3134-2023 | 该项目撬装式加油装置具有防爆、防火功能，整体供应 | 符合 |
| 2 | 4.1.2 橇装式加油装置应采用双层钢制油罐，内外罐壁之间的空间应设泄漏检测装置，泄漏检测装置应能检测出任何部位出现的泄漏。 | SH/T 3134-2023 | 采用双层钢制油罐，有泄露检测装置 | 符合 |
| 3 | 4.1.3橇装式加油装置的油罐应采取下列防爆措施： a）内罐设计压力不应小于0.8MPa； b）汽油罐或隔舱内应安装防爆装置(或材料)。当采用阻隔防爆装置(或材料)时，其选用和安装应符合 AQ/T 3001 的有关规定，阻隔防爆装置(或材料)的燃爆增压值不应大于0.05MPa。当采用其他防爆装置时，应通过安全性和必要性论证。 | SH/T 3134-2023 | 据业主介绍，油罐采取了所述防爆措施 | 符合 |
| 4 | 4.1.4 内罐建造应符合GB/T 150、NB/T 47042、SH/T3074和TSG 21的有关规定。 | SH/T 3134-2023 | 据业主介绍，油罐符合所属规定 | 符合 |
| 5 | 4.1.5 外罐设计压力宜为常压，其建造应符合NB/T47003.1的有关规定。 | SH/T 3134-2023 | 外罐设计压力为常压并符合有关规定 | 符合 |
| 6 | 4.1.6 油罐应设液位计和防溢流阀。液位计应在油罐内的液位上升到油罐容量的90%时发出报警信号,防溢流阀应在油罐内的液位上升到油罐容量的 95%时自动关闭。 | SH/T 3134-2023 | 油罐设液位计和防溢流阀 | 符合 |
| 7 | 4.1.7 油罐应设紧急泄压装置，紧急泄压装置的开启压为宜为 20kPa~3gkPa。 | SH/T 3134-2023 | 该项目油罐为常压柴油罐 | 符合 |
| 8 | 4.1.8 油罐应设采取隔热或防晒措施， 隔热材料应为不燃材料。 | SH/T 3134-2023 | 油罐有隔热、防晒罩棚 | 符合 |
| 9 | 4.1.9 外罐与防护层之间不得有油气积聚的空间。 | SH/T 3134-2023 | 外罐与防护层之间没有油气积聚的空间 | 符合 |
| 10 | 4.1.10 油罐应采用上部进油方式，进油管应伸至罐内距罐底50mm~100mm 处。当进油管接头设在下部，进油管的高点应高于油罐的最高液位。进油管应采取防虹吸措施。卸油软管接头应采用自闭式快速接头。 | SH/T 3134-2023 | 油罐进油管接头设在下部，进油管的高点高于油罐的最高液位。进油管采取防虹吸措施。卸油软管接头采用自闭式快速接头。 | 符合 |
| 11 | 油罐出油管管口距罐底宜为150mm。 油罐出油管的高点应高于油罐的最高液位。 | SH/T 3134-2023 | 据业主介绍，油罐出油管管口距罐底为150mm。油罐出油管的高点高于油罐的最高液位。 | 符合 |
| 12 | 4.1.12 油罐的最高液位以下有连接法兰和快速接头的区域应采取收集漏油的措施。 | SH/T 3134-2023 | 油罐的最高液位以下有连接法兰和快速接头的区域采取收集漏油的措施。 | 符合 |
| 13 | 4.1.13 油罐通气管管口应高于油罐周围地面4m，且应高于罐顶1.5m，管口应设阻火器和呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa~3kPa，工作负压宜为-2kPa~-1.5kPa。 | SH/T 3134-2023 | 油罐通气管管口高于油罐周围地面4m，且高于罐顶1.5m，管口设阻火器。 | 符合 |
| 14 | 4.1.14 油罐应进行压力试验，内罐的压力试验应符合 GB/T 150、NB/T 47042 和 SH/T 3074 的有关规定，外罐的压力试验应符合 GB 50156 的有关规定。 | SH/T 3134-2023 | 油罐进行压力试验并符合有关规定，见附件 | 符合 |
| 15 | 4.1.15 与内罐连接的管道及其组成件，其设计压力不应小于内罐的设计压力。 | SH/T 3134-2023 | 与内罐连接的管道及其组成件，其设计压力不小于内罐的设计压力 | 符合 |
| 16 | 4. 2.1安装加油机、油泵的箱体应采取自然通风措施，不得有积聚油气的结构。 | SH/T 3134-2023 | 安装加油机、油泵的箱体采取自然通风措施，未设置积聚油气的结构。 | 符合 |
| 17 | 4.2.2加油机上方应设自动灭火器，自动灭火器的启动温度不应高于95℃。 | SH/T 3134-2023 | 加油机上方设置有5kg悬挂式干粉自动灭火器 | 符合 |
| 18 | 4. 2.3加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。 | SH/T 3134-2023 | 加油枪采用自封式加油枪 | 符合 |
| 19 | 4. 2. 4加油软管上应设安全拉断阀。 | SH/T 3134-2023 | 加油软管上设安全拉断阀 | 符合 |
| 20 | 4.2.5加油机应符合 GB/9081的有关规定，位于爆炸危险区的加油机应采取相应的防爆措施。 | SH/T 3134-2023 | 据业主介绍，加油机符合 GB/9081的有关规定 | 符合 |
| 21 | 4.2.6加油机进油管道上应设置自动断油保护阀。 | SH/T 3134-2023 | 加油机进油管道上设置自动断油保护阀 | 符合 |
| 22 | 5.2.1 橇装式加油装置不得设在室内或其他有气相空间的箱体内。 | SH/T 3134-2023 | 未设在室内 | 符合 |
| 23 | 5.2.2 橇装式汽油加油装置应采用卸油油气回收系统和加油油气回收系统。 | SH/T 3134-2023 | 采用卸油油气回收系统和加油油气回收系统 | 符合 |
| 24 | 5.2.3 橇装式加油装置的基础顶面应高于周围地坪 0.2m~0.3m。 | SH/T 3134-2023 | 基础顶面应高于周围地坪0.2mm | 符合 |
| 25 | 5.2.4 装式加油装置临近行车道一侧应设防撞设施。 | SH/T 3134-2023 | 装置两侧设防撞设施 | 符合 |
| 26 | 5.2.5 橇装式加油装置四周应设围堰，围堰应采用不燃烧实体材料建造，且不应渗漏。 | SH/T 3134-2023 | 装置四周设砖混围堰 | 符合 |
| 27 | 5.2.6装式加油装置的供配电系统、报警系统、紧急切断系统、防雷和防静电设施设计应符合GB50156的有关规定。 | SH/T 3134-2023 | 符合有关规定 | 符合 |

### F3.3.2  事故树分析法评价

以储罐静电火花造成油罐火灾、爆炸事故为顶上事件，根据导致顶上事件的直接原因和间接原因确定中间事件，进一步确定导致中间事件的各基本事件。

1、绘制储罐静电火灾、爆炸事故树图

以储罐静电火花造成储罐火灾、爆炸事故为顶上事件，绘制事故树如附图F3.3-1所示。

附图F3.3-1  油罐静电火灾、爆炸事故树

X1——油液流速超过控制限值；X2——高速排水；X3——管道内壁粗糙；X4——油液冲击金属罐壁；X5——量油器具不符合要求；X6——卸油后静置时间不够；X7——飞溅油液与空气摩擦；X8——油面有漂浮物；X9——未设防静电接地；X10——接地电阻不符合要求；X11——接地线损坏；X12——化纤品与人体摩擦；X13——作业中与导体接近；X14———油罐内油气；X15——油品泄漏；X16——通风不良；X17——在燃烧爆炸极限范围内。

2、求最小割集

该事故树的结构函数式为：

T=A1（A2X17）

=（B1+B2）｛X14（X15+X16）X17｝

=｛（C1C2）+X12X13｝｛X14（X15+X16）X17｝

=｛（X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8）（X9+X10+X11）+X12X13｝｛X14（X15+X16）X17｝

经计算，得到该事故树共50个最小割集。

3、求最小径集

原事故树的成功树的结构函数为：

T＇=（X1＇X2＇X3＇X4＇X5＇X6＇X7＇X8＇+X9＇X10＇X11＇）（X12＇+X13＇）+X14＇+X15＇X16＇+X17＇

=X1＇X2＇X3＇X4＇X5＇X6＇X7＇X8＇X12＇+X1＇X2＇X3＇X4＇X5＇X6＇X7＇X8＇X13＇+X9＇X10＇X11＇X12＇+X9＇X10＇X11＇X13＇+X14＇+X15＇X16＇+X17＇

得到7个最小径集：

P1=X1＇X2＇X3＇X4＇X5＇X6＇X7＇X8＇X12＇

P2=X1＇X2＇X3＇X4＇X5＇X6＇X7＇X8＇X13＇

P3=X9＇X10＇X11＇X12＇

P4=X9＇X10＇X11＇X13＇

P5=X14＇

P6=X15＇X16＇

P7=X17＇

4、结构重要度分析

由于该结构比较简单，没有重复事件，而且最小径集比最小割集少得多，因此用最小径集判别结构重要度。

①X14、X17，是单个事件的最小集，分别出现在P5、P7中，因此，

Iφ（14）=Iφ（17）=121−1=1

②X9、X10、X11同时出现在P2和P4，中，因此，

Iφ（9）=Iφ（10）=Iφ（11）=124−1+124−1=14

③X12、X13共有两个事件分别同时出现在P1、P2、P3、P4中，因此，

Iφ（12）=Iφ（13）=129−1+124−1=128+123

④X1，X2，X3，X4，X5，X7，X8共有8个事件，分别出现在P1、P3中，因此，Iφ（1）=Iφ（2）=Iφ（3）=…=Iφ（8）=129−1+129−1=127

⑤X15，X16同时出现在P6中，因此，

Iφ（15）=Iφ（16）=122−1=12

各基本事件的重度顺序如下：

Iφ（14）=Iφ（17）＞Iφ（15）=Iφ（16）＞Iφ（9）=Iφ（10）=Iφ（11）＞Iφ（12）=Iφ（13）＞Iφ（1）=Iφ（2）=Iφ（3）=…=Iφ（8）

5、事故树分析结论

通过定性分析，油罐火灾、爆炸事故有最小割集50个，最小径集7个，即油罐发生静电火灾爆炸事故有50种可能性，但从7个最小径集可知，只要采取最小径集方案中的任何一个，由静电引起的油罐火灾爆炸事故就可避免。

6、油罐静电火灾、爆炸事故防范措施

根据油罐静电火灾、爆炸事故树各基本事件的重要度分析，按重要度顺序提出以下措施：

1）防止爆炸性气体的形成

对于油罐气相空间采用惰性气体与空气隔离的方法（如氮气覆盖），或采用浮顶罐，可以起到消除和稀释气相空间的作用。对通风不良油罐区采用通风装置加强通风，及时排出爆炸性气体，使浓度不在火灾爆炸范围内，以防止静电火花引起火灾爆炸。同时对应于爆炸浓度范围还与温度密切相关，把温度控制在爆炸温度范围之外也是防止静电引起爆炸的途径。

2）应杜绝油品泄漏；一旦泄漏应及时处理，并加强通风，确保不达到燃烧或爆炸极限。

3）为了保证油罐接地良好，应使防静电接地装置、接地电阻及接地线等处于正常的工作状态。防静电接地装置的接地电阻不宜大于100Ω。

4）作业人员应穿不产生静电的作业服装；设置静电消除器，使操作人员作业前将产生的静电及时导走。

5）采取措施使油罐内产生的静电不发生聚积或尽量减少静电产生量，如添加抗静电剂、控制油品的流速、规范卸油方式、防止不同闪点的油品相混及控制清扫介质、流经过滤器的油品要有足够的漏电时间、不使用易产生静电的器具（如量油尺、塑料管道和容器等）。

### F3.3.3危险性分析评价

本评价单元分为装置区。

装置区主要危险物质为柴油。

柴油属丙A类易燃液体，故物质取2分；

装置区柴油最大储量为40m3，故容量取2分；

本单元在常温、常压下储存，故温度、压力取0分。

有一定危险的操作，故操作取2分。

装置区柴油罐取值为6分，为Ⅲ级，属低度危险。

装置区的危险度取值见表5.2-1所示。

表F3.3-2  装置区单元危险度取值表

| 序号 | 项目 | 情况描述 | 危险度取值分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物质 | 柴油属丙A类易燃液体 | 2 |  |
| 2 | 容量 | 液体40m3 | 2 |  |
| 3 | 温度 | 常温储存 | 0 |  |
| 4 | 压力 | 常压储存 | 0 |  |
| 5 | 操作 | 有一定危险的操作 | 2 |  |
| 6 | 总计 |  | 6 |  |
| 7 | 危险程度 |  | 低度危险 |  |

综上所述，装置区危险度综合取值为6分，为Ⅲ级，属低度危险。

## F3.4  公用工程及辅助配套配套设施单元安全检查表

对照《橇装式汽车加油站技术标准》（SH/T 3134-2023）、《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021等制作检查表，对公用工程及辅助配套配套设施单元进行安全检查，检查情况如下：

### F3.4.1加油站消防设施及给排水符合性评价

表F3.4-1 加油站消防设施及给排水符合性检查表

| 灭火器材配置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 灭火器的设置应符合下列规定: a)每2台加油机应配置不少于2具5kg 手提式千粉灭火器，或1具5kg 手提式干粉灭火器和1具 6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置; b)推车式干粉灭火器不应少于1台，干粉灭火剂的重量不应小于35kg; 灭火毯不应少于2块、消防沙不应少于2m3。 c）其余建筑的灭火器配置，应符合 GB 50140 的有关规定。 SH/T 3134-2023 5.2.7 | 站内设置35kg推车式干粉灭火器2个、5kg干粉灭火器4个、灭火毯2床，消防沙2m³ | 合格 |
| 给排水系统 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。GB50156-2021 12.3.2（1） | 站内雨水可散流到站外 | 合格 |
| 2 | 加油站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井，水封井的水封高度不应小于0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。GB50156-2021 12.3.2（2） | 该项目不产生污水 | 合格 |
| 3 | 清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。GB50156-2021 12.3.2（3） | 集中处理 | 合格 |
| 4 | 排出站外的污水应符合国家现行有有关污水排放标准的规定。GB50156-2021 12.3.2（4） | 符合要求 | 合格 |
| 5 | 加油站不应采用暗沟排水。GB50156-2021 12.3.2（5） | 散流 | 合格 |
| 6 | 排水井、雨水口和化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄露事故时可能流经的部位。GB50156-2021 12.3.3 | 未设置排水井、雨水口和化粪池 | 合格 |

### F3.4.2加油站电气、报警和紧急切断系统符合性评价

表F3.4-2 加油站电气、报警和紧急切断系统检查表

| 供配电 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 加油站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。GB50156-2021 13.1.1 | 信息系统设置UPS电源 | 合格 |
| 2 | 加油站的供电电源宜采用电压为380/220V的外接电源。 GB50156-2021 13.1.2 | 380/220V外接电源 | 合格 |
| 3 | 加油站的消防泵房、罩棚、营业室等处，均应设事故照明，连续供电时间不应少于90min。GB50156-2021 13.1.3 | 设事故照明 | 合格 |
| 5 | 加油站的电力线路宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。GB50156-2021 13.1.5 | 该站的电力线路采用电缆穿管埋地敷设 | 合格 |
| 6 | 当采用电缆沟敷设电缆时，加油作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与氢气、油品、LPG、LNG和CNG管道以及热力管道敷设在同一沟内。GB50156-2021 13.1.6 | 该站的电力线路采用电缆穿管埋地敷设 | 合格 |
| 7 | 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。GB50156-2021 13.1.7 | 该站的加油机采用防爆加油机，其他电力设备符合要求 | 合格 |
| 8 | 加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。GB50156-2021 13.1.8 | 罩棚底下为隔爆型，非爆炸危险区域为防护型 | 合格 |
| 防雷、防静电 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 钢制油罐、LPG储罐、LNG储罐、CNG储气瓶（组）、储氢容器和液氢储罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。CNG和氢气的长管拖车或管束式集装箱停放场地、卸车点车辆停放场地应设两处临时用固定防雷接地装置。GB50156-2021 13.2.1。 | 两处接地 | 合格 |
| 2 | 汽车加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。GB50156-2021 13.2.2 | 防雷接地、防静电接地、保护接地及信息系统的接地等，采用共用接地装置。 | 合格 |
| 3 | 当LPG储罐的阴极防腐合下列规定时，可不另设防雷和防静电接地装置： （1）LPG储罐采用牺牲相极法进行阴极防护时，牺牲阳极的接地电阻不应大于10g，阳极与储罐的铜芯连线横截面不应小于16mm2； （2）LPG储罐采用强制电流法进行阴极防护时，接地电极应采用锌棒或镁锌复合棒，其接地电阻不应大于10Ω，接地电极与储罐的铜芯连线横截面不应小于16mm2。GB50156-2021 13.2.3 | / | / |
| 4 | 埋地钢制油罐、埋地LPG储罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。GB50156-2021 13.2.4 | 采用地上油罐 | / |
| 5 | 汽车加油加气加氢站内油气放散管在接入全站共用接地装置后，可不单独做防雷接地。GB50156-2021 13.2.5 | 该站的放散管接入共用接地装置，不单独做防雷接地。 | 合格 |
| 6 | 当汽车加油加气加氢站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定： 1 板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。 2 金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm。 3 金属板应无绝缘被覆盖。GB50156-2021 13.2.6 | 该站的集装箱式站控室和罩棚采钢结构，满足相关规定。 | 合格 |
| 7 | 汽车加油加气加氢站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。GB50156-2021 13.2.7 | 加油站的信息系统采用导线穿钢管配线。 | 合格 |
| 8 | 汽车加油加气加氢站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。GB50156-2021 13.2.8 | 加油站信息系统装有电压保护器。 | 合格 |
| 9 | 380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外供电源为380V时，可采用TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。GB50156-2021 13.2.9 | 已安装过电压（电涌）保护器。 | 合格 |
| 10 | 地上或管沟敷设的油品管道、LPG管道、LNG管道、CNG管道、氢气管道和液氢管道应设防静电和防感应雷的共用接地装置，接地电阻不应大于30Ω。GB50156-2021 13.2.10 | 该站的油品管道设防静电和防感应雷的联合接地装置。 | 合格 |
| 11 | 加油加气加氢站的汽油罐车、LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地应设卸车或卸气临时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。GB50156-2021 13.2.11 | 装置卸油处安装了静电夹。 | 合格 |
| 12 | 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。GB50156-2021 13.2.12 | 该站工艺管道上的法兰、胶管等连接处应用金属线跨接。 | 合格 |
| 13 | 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。GB50156-2021 11.2.13 | 可靠接地 | 合格 |
| 14 | 采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地；采用不导静电的热塑性塑料管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。GB50156-2021 13.2.14 | 采用导静电热塑性塑料管道并有内村接地 | 合格 |
| 15 | 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。GB50156-2021 13.2.15 | 符合要求 | 合格 |
| 16 | 油罐车、LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置，不应设置在爆炸危险1区。GB50156-2021 13.2.16 | 未设置在爆 炸危险1区 | 合格 |
| 紧急切断系统 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 汽车加油加气加氢站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。GB50156-2021 13.5.1 | 设置紧急切 断系统 | 合格 |
| 2 | 紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关： 1、在汽车加油加气加氢站现场工作人员容易接近且较为安全的位置； 2、在控制室、值班室内或站房收银台等有人员值守的位置。GB50156-2021 13.5.2 | 加油机自带紧急切断 | 合格 |
| 3 | 工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。GB50156-2021 13.5.3 | 配电箱上设 有手动切断 | 合格 |
| 4 | 紧急切断系统应只能手动复位。GB50156-2021 13.5.4 | 手动复位 | 合格 |

### F3.4.3 加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价

表F3.4-3加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性检查表

| 采暖通风 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 汽车加油加气加氢站采暖宜利用城市、小区或领近单位的热源。无利用条件时，可在汽车加油加气加氢站内设置锅炉房。14.1.2 | \ | \ |
| 2 | 设置在站房内的热水锅炉房（间）应符合下列规定： 1 锅炉宜选用额定供热量不大于140kW的小型锅炉。 2 采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，且应采取防止火星外逸的有效措施。 3 当采用燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。14.1.3 | \ | \ |
| 3 | 汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域内的房间应采取通风措施，并应符合下列规定： 1 采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气12次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。通风设备应防爆，并应与可燃气体浓度报警器联锁。 2 采用自然通风时，通风口总面积不应小于300cm² /m²（地面），通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。14.1.4 | 爆炸危险区域内无房间 | 合格 |
| 4 | 汽车加油加气加氢站室内外采暖管道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进出建筑物处应采取隔断措施。14.1.5 | \ | \ |
| 建（构）筑物 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。14.2.1 | 站控室为钢结构集装箱式，罩棚钢架结构 | 合格 |
| 2 | 汽车加油加气加氢场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定： 1 罩棚应采用不燃烧材料建造. 2 进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度。 3 罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于2m。 4.罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的有关规定执行。 4 罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定。 5 罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定执行。 6.罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》 GB50011的有关规定执行。 7. 设置于CNG设备、LNG设备和氢气设备上方的罩棚应采用避免天然气和氢气积聚的结构形式 8. 罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。14.2.2 | / | / |
| 3 | 加油岛、加气岛、加氢岛的设计应符合下列规定： 1 加油岛、加气岛、加氢岛应高出停车位的地坪0.15m ~0.2m。 2 加油岛、加气岛、加氢岛两端的宽度不应小于1.2m。 3 加油岛、加气岛、加氢岛上的罩棚立柱边缘距岛端部，不应小于0.6m。 4 靠近岛端部的加油机、加气机、加氢机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱（栏）时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小0.5m，并应设置牢固。14.2.3 | 加油装置基础顶面高出周围地坪0.2m，加油装置两侧设有防撞栏 | 合格 |
| 4 | 汽车加油加气加氢站内的艺设备不宜布置在封闭的房间或箱体内；工艺设备需要布置在封闭的房间或箱体内时，房间或箱体内应设置可燃气体检测报警器和强制通风设备，并应符合本标准第14.1.4条的规定。14.2.7 | 加油装置箱体内设置可燃气体检测报警器 | 合格 |
| 5 | 站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成，站房内可设非明火餐厨设备。14.2.9 | 该站设置站控室。无明火设备 | 合格 |
| 6 | 站房的一部分位于作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300㎡，且该站房内不得有明火设备。14.2.10 | 无明火设备 | 合格 |
| 7 | 辅助服务区内建筑物的面积不应超过本标准附录B中三类保护物标准，其消防设计应符合现行国家际准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。14.2.11 | 消防设计符合现行国家际准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定 | 合格 |
| 8 | 站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施合建，但站房与餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间应设置无门窗洞口，且耐火极限不低于3h的实体墙。14.2.12 | 未设置所述设施 | / |
| 9 | 站房可设在站外民用建筑物内或与站外民用建筑物合建，并应符合下列规定： 1 站房与民用建筑物之间不得有连接通道。 2 站房应单独开设通向汽车加油加气加氢站的出入口。 3 民用建筑物不得有直接通向汽车加油加气加氢站的出入口。14.2.13 | / | / |
| 10 | 站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合表5.0.13的规定但小于或等于25m时，朝向作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3h 的实体墙。14.2.14 | / | / |
| 11 | 加油站、LPG加气站、LNG加气站和L-CNG加气站内不应建地下和半地下室，消防水池应具有通风条件。14.2.15 | 未建在地下和半地下室 | 合格 |
| 12 | 埋地油罐和埋地LPG储罐的操作井、位于作业区的排水井应采取防渗漏措施，位于爆炸危险区域内的操作井和排水井应有防止产生火花的措施。12.2.16 | 地上油罐 | / |
| 绿化 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 汽车加油加气加氢站作业区内不得种植油性植物。14.3.1 | 作业区内无油性植物 | 合格 |

## F3.5  安全管理评价单元安全检查表

根据《安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）等制定安全检查表进行检查，详见下表。

### F3.5.1安全管理制度

表F3.5-1 安全管理制度符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1※ | 有各级各类人员的安全管理责任制，其中包括： |  |  |
|  | 1、加油站站长安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 2、加油员安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 3、计量、质量员安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 4、安全员安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 5、事故应急救援预案（制定灭火预案并经常进行消防演练） | 有 | 合格 |
| 2※ | 有健全的安全管理制度（包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理）制度。 | 有 | 合格 |
| 3※ | 有各岗位操作规程，其中包括： |  |  |
|  | （一）卸油操作规程： |  |  |
|  | 1、卸油前，卸油工应检查接地装置是否良好，消防器材是否到位，接好接地线（接地夹禁止装在油罐车装、卸油口附近），5分钟后计量。 | 是 | 合格 |
|  | 2、核对卸油罐与运油罐车所装油品是否相符，确认卸油罐的空容量，防止跑、冒、混油发生。 | 是 | 合格 |
|  | 3、卸油中，卸油工应注意观察管线、闸阀等相关设备的运行情况，可机和卸油工均不得离开作业现场。 | 是 | 合格 |
|  | 4、卸油完毕，卸油工应登车确认油品是否卸净，关好闸阀，拆除管线，盖好口盖，收回静电接地线，将消防器材放回原处，清理现场。 | 是 | 合格 |
|  | 5、卸油后，油罐车不可立即起动，应待油罐车周围油气消散后（约5分钟）再起动。 | 是 | 合格 |
|  | 6、雷雨天气禁止卸油作业。 | 是 | 合格 |
|  | （二）加油操作规程 |  |  |
|  | 1、加油工应着防静电工作服，禁止穿钉子鞋，并禁止在危险区域内脱、穿、拍打衣服。 | 是 | 合格 |
|  | 2、加油工应在车辆停稳、发动机熄火后，方可将油箱口盖打开、加油。 | 是 | 合格 |
|  | 3、严禁向汽车汽化器及塑料桶内加油。 | 是 | 合格 |
|  | 4、洒、冒油品擦拭干净后方可继续加油。 | 是 | 合格 |
|  | 5、电闪雷击时禁止加油作业。 | 是 | 合格 |
|  | 6、拖拉机、摩托车推出危险区域后方可发动。 | 是 | 合格 |
|  | 7、加油完毕，应尽快将油枪放回托架内。 | 是 | 合格 |
| 4 | 建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度。 | 有 | 合格 |
| 5 | 有完善的事故应急救援预案，并要有演练记录。 | 有 | 合格 |
| 6 | 站区内严禁吸烟，不得使用移动通信工具。易燃、易爆区域内，严禁使用手机、BP机，严禁摄相拍照。 | 站区内设置严禁烟火的标识，易燃、易爆区域，严禁使用手机 | 合格 |
| 7 | 安全管理制度加油站应建立下列安全管理制度：a.全员安全生产责任制b.危险化学品购销管理制度c.危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）d.安全投入保障制度e.安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度f.隐患排查治理制度g.安全风险管理制度h.应急管理制度i.事故管理制度j.职业卫生管理制度k.其它必要的作业安全制度。 | 已建立安全管理制度 | 合格 |
| 8 | 事故应急救援预案及演练加油站必须建立事故应急救援预案，预案应包括如下内容：a.基本情况b.危险目标及其危险特性、对周围的影响c.危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布d.应急救援组织机构、组成人员和职责划分e.报警、通讯联络方式f.事故发生后应采取的处理措施g.人员紧急疏散、撤离h.危险区的隔离i.检测、抢险、救援及控制措施j.受伤人员现场救护、救治与医院救治k.现场保护与现场洗消l.应急救援保障m.预案分级响应条件n.事故应急救援终止程序o.应急培训计划p.演练计划q.附件 | 已制定应急救援预案 | 合格 |
| 9 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 设置有明显的安全警示标志 | 合格 |

### F3.5.2 安全管理组织

表F3.5-2  安全管理组织符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有安全管理领导小组，有专职安全人员。 | 有 | 合格 |
| 2、从业人员状况 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 单位主要负责人经安全生产监督管理部门和消防部门培训合格，取得上岗资格。 | 已取证 | 合格 |
| 2 | 从业人员经本单位专业培训合格，掌握相应的专业技术知识，具备相应的安全生产知识和能力。有培训记录。 | 正式运营前对员工进行培训后合格 | 合格 |

## F3.6  重大生产安全事故隐患检查

为准确判定、及时整改该加油站的重大生产安全事故隐患，有效防范遏制重特大生产安全事故，根据国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管三[2017]121号）的要求，对该加油站进行重大生产安全事故隐患检查如下：

F3.6-1  重大生产安全事故隐患检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 主要负责人、站长、安全生产管理员已取证 | 合格 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 特种作业人员持证作业 | 合格 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 不涉及“两重点一重大” | - |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 不涉及危险化工工艺 | - |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 不涉及重大危险源 | - |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 不涉及全压力式液化烃储罐 | - |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 不涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装 | - |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 不涉及光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越加油站 | - |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 无架空电力线路穿越加油站 | 合格 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 不涉及在役化工装置 | - |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 合格 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 爆炸危险场所按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 合格 |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | - | - |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 不涉及化工生产装置 | - |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 不涉及安全阀、爆破片 | - |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 建立全员安全生产责任制、制定生产安全事故隐患排除治理制度 | 合格 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 制定操作规程 | 合格 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度 | 合格 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 不涉及危险化学品生产工艺 | - |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 按国家标准分区分类储存柴油、汽油 | 合格 |

## F3.7加油站安全检查表

根据江西省应急管理厅办公室关于印发《加油站安全检查表》的通知（赣应急办字[2023]111号）的要求，对加油站安全检查如下表：

F3.7-1 加油站安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证照文书 | （1）营业执照。 | 有营业执照 | 符合 |
|  |  | （2）成品油零售经营批准证书，是否在有效期内。 | / | / |
|  |  | （3）危险化学品经营许可证，是否在有效期内。 | / | / |
|  |  | （4）合规的立项文件或备案证明，加油站实际建设是否与立项文件一致。 | 与立项一致 | 符合 |
|  |  | （5）加油站用地证明文件、用地红线等，站址建设是否在用地红线范围内。 | 在用地红线范围内 | 符合 |
|  |  | （6）新建、改建、扩建加油站是否有审查手续和批复文件。 | 有安全预评价审查、安全设施设计审查。 | 符合 |
|  |  | （7）是否经过正规设计或诊断设计。 | 经正规设计。 | 符合 |
|  |  | （8）设计单位是否具备相应的资质。 | 设计单位有相应资质。 | 符合 |
|  |  | （9）是否出具合格的设计图纸，设计图纸是否与现场一致。 | 有合格设计图纸，与现场一致。 | 符合 |
|  |  | （10）加油站是否经过消防验收，取得消防验收意见书。 | 消防备案办理中 | - |
| 2 | 安全管理机构 | （1）是否成立安全管理机构，配置安全管理人员。 | 有安全管理机构，有安全管理人员。 | 符合 |
|  |  | （2）专职安全管理人员是否经过正式任命。 | 专职安全管理人员经正式任命。 | 符合 |
|  |  | （3）主要负责人、安全生产管理人员是否取得安全资格证书，证书是否在有效期内。 | 主要负责人、站长、安全管理人员已取证，证件在有效期内。 | 符合 |
| 3 | 安全生产 责任制 | （1）是否建立安全生产责任制,明确规定主要负责人、安全管理人员、有关部门等的安全生产职责。 | 建立有安全生产责任制，明确各人员职责。 | 符合 |
|  |  | （2）是否签订安全责任书。 | 签订责任书 | 符合 |
| 4 | 安全规章制度和操作规程 | （1）是否建立安全教育培训制度、消防/防火安全制度、设备管理制度、用电安全管理制度、交接班制度、巡检制度、设备维护保养制度、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、事故管理制度等。 | 有教育培训、消防安全、设备管理、交接班、巡检、设备维保、安全投入保障、奖惩、隐患排查、风险管理等制度。 | 符合 |
|  |  | （2）是否建立制定加油、卸油、计量操作规程等。 | 有加油、量油、卸油操作规程。 | 符合 |
| 5 | 安全投入 | （1）是否按有关安全生产费用提取规定，提取安全生产费用。 | 按要求提取安全生产费用。 | 符合 |
|  |  | （2）安全生产费用使用是否符合要求，专款专用。 | 符合，专款专用。 | 符合 |
|  |  | （3）是否依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。 | 已缴纳工伤保险。 | 符合 |
| 6 | 安全教育培训 | （1）主要负责人、安全管理人员是否定期参加安全教育培训。 | 有安全培训记录。 | 符合 |
|  |  | （2）加油站人员是否定期参加日常安全教育培训。 | 定期组织人员参加教育培训。 | 符合 |
|  |  | （3)新入职人员上岗前是否经过安全操作规程及应急处置等有关安全知识的培训，并建立教育培训档案。 | 新员工经过岗前培训合格后上岗作业。 | 符合 |
| 7 | 隐患排查治理 | （1）是否建立定期安全检查及隐患排查治理制度。 | 有隐患排查治理制度。 | 符合 |
|  |  | （2）是否按照计划和要求进行相应的安全检查并保存记录。 | 按要求定期进行检查 | 符合 |
|  |  | （3）安全检查出的事故隐患是否闭合。 | 隐患排查有闭环 | 符合 |
| 8 | 风险分级及管控措施 | 是否建立健全安全风险分级管控管理制度。 | 设置“一图一牌三清单” | 符合 |
|  |  | 是否组织全员参与风险分级辨识。 | 全员参与 | 符合 |
|  |  | 是否制定安全风险分布图、风险识别管控及应急措施，即“一图一牌三清单”。 | 有风险分布图和应急措施 | 符合 |
| 9 | 应急管理 | （1)是否制定加油站事故应急救援预案，应急预案是否按要求进行备案。 | 有应急预案，预案已备案 | 符合 |
|  |  | （2）是否组织应急演练，并保存演练记录材料。 | 有应急演练记录 | 符合 |
| 10 | 检维修作业、危险作业 | （1）是否制定检维修管理制度。 | 有检维修制度 | 符合 |
|  |  | （2)是否制定动火作业、受限空间作业等危险作业管理制度。 | 有动作、受限空间作业管理制度 | 符合 |
|  |  | （3）危险作业是否按要求履行审批手续，危险作业是否按要求执行作业票管理。 | 危险作业严格执行审批手续 | 符合 |
|  |  | （4）危险作业现场管理是否按要求执行。 | 按要求执行 | 符合 |
| 现 场 安 全 检 查 内 容 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 主要问题 |  |
| 1 | 加油加气站选址与总平面布置 | （1）站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。 | 符合规划、环保、防火安全要求，交通便利。 | 符合 |
|  |  | （2）在城市建成区不应建一级加油站。 | 未在城市建成区 | 符合 |
|  |  | （3）城市建成区内的加油站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 | 不在城市干道交叉路口 | 符合 |
|  |  | （4）加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离，不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》表4.0.4-表4.0.8的规定。 | 防火间距符合规定 | 符合 |
|  |  | （5）架空电力线路是否跨越加油站的作业区。 | 无架空电力线路跨越加油站作业区 | 符合 |
|  |  | （6）与加油站无关的可燃介质管道是否穿越车加油站用地范围。 | 不涉及无关的可燃介质管道穿越加油站 | 符合 |
|  |  | （7）加油站内设施、装置之间的防火距离，不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》表5.0.13规定。 | 防火间距符合规定 | 符合 |
|  |  | （8）加油工艺设施与站外建、构筑物之间,宜设置高度不低于2.2m的不燃烧实体围墙。当加油站的工艺设备与站外建、构筑物之间的距离大于《汽车加油加气加氢站技术标准》中表4.0.4-表4.0.8中安全间距的1.5倍时,且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆人口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。 | 面向道路未设围墙 | 符合 |
|  |  | （9）加油站现场总平面布置是否与设计总图一致 | 与设计一致 | 符合 |
|  |  | （10）车辆入口和出口应分开设置。 | 出入口分开设置 | 符合 |
|  |  | （11） 站区内停车位和道路应符合下列规定： 1.站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度不应小于4.5m，双车道或双车停车位宽度不应小于9m；其他类型汽车加油加气加氢站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位宽度不应小于6m。 2.站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。 3.站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。 4.作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。 | 道路宽度不小于6m，站内道路为砼路面 | 符合 |
|  |  | （12）电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内。 | 未设汽车充电桩 | / |
|  |  | （13）加油站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。 | 变配电间在作业区外 | 符合 |
|  |  | （14）加油作业区内不得有“明火地点”或“散发火花地点"。 | 加油作业区无明火 | 符合 |
|  |  | （15）站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》第14.2.10条的规定。 | 站控室不在爆炸危险区域内 | 符合 |
|  |  | （16）当加油站内设置非油品业务建筑物或设施时，不应布置在作业区内，与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》第4.0.4条~第4.0.8条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内设置明火设备时，应等同于“明火地点”或“散发火花地点”。 | 非油品业务建筑物和设施未布置在作业区内 | 符合 |
|  |  | （17）汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。 | 未超出站区围墙和可用地界线 | 符合 |
|  |  | （18）架空电力线路不应跨越加油站的加油作业区。 | 无架空电力线跨越加油站加油作业区 | 符合 |
| 2 | 建筑与 设施 | （1)加油作业区内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级。 | 站控室不在加油作业区 | 符合 |
|  |  | （2）站内建筑防雷防静电设施是否按要求设置，是否经过定期防雷检测，并出具了检测合格报告。 | 经过防雷检测，有检测报告，见附件。 | 符合 |
|  |  | （3)加油站内设置的经营性餐饮、汽车服务等非站房所属建筑物和设施不应布置在加油作业区内。 | 加油作业区内未设置餐饮、汽服等建筑和设施 | 符合 |
|  |  | （4）加油站内厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》表5.0.13的规定但小于或等于25m时,其朝向加油作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3h的实体墙。 | 无明火设施 | 符合 |
|  |  | （5）加油站内不应建地下室和半地下室。 | 位于地上 | 符合 |
|  |  | （6）加油站作业区内不得种植油性植物。 | 作业区无油性植物 | 符合 |
|  |  | （7)加油场地宜设罩棚,罩棚应采用非燃烧材料建造,其有效高度不应小于4.5m，罩棚遮盖加油机的平面投影距离不宜小于2m。 | 防晒棚净空高度不小于4.5m | 符合 |
| 3 | 加油工艺与设施 | （1）除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。 | 采用橇装式加油装置 | 符合 |
|  |  | （2）埋地油罐是否采用双层罐，埋地油罐是否为合格产品，是否有生产厂商出具的合格证书或技术说明书等 | 采用橇装式加油装置，有合格证。 | 符合 |
|  |  | （3）安装在罐内的静电消除物体是否有接地，接地电阻应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》第13.2节的有关规定。 | 静电消除物体已接地 | 符合 |
|  |  | （4）双层油罐内壁与外壁之间是否有满足渗漏检测要求的贯通间隙。是否设渗漏检测装置。 | 有渗漏检测装置 | 符合 |
|  |  | （5）油罐底部应配置积水排除设备。 | 有积水排出设施 | 符合 |
|  |  | （6）油罐的人孔，应设操作井.油罐操作井口应有防雨盖板;储罐人孔、量油孔、卸油快速接头、管线法兰等处应密封良好，不得造成水汽侵入。 | 采用橇装式加油装置 | / |
|  |  | （7）加油机不得设置在室内。 | 采用橇装式加油装置 | 符合 |
|  |  | （8）以潜油泵供油的加油机,其底部的供油管道上应设剪切阀。 | 供油管道上有剪切阀 | 符合 |
|  |  | （9）加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。 | 汽油加油枪流量不大于50L/min | 符合 |
|  |  | （10）加油软管上宜设安全拉断阀。 | 加油软管有拉断阀 | 符合 |
|  |  | （11）油罐车卸油须采用密闭卸油方式。各油罐应各自设置卸油管道和卸油口。各卸油口应有明显标识。 | 采用密闭卸油，卸油口设有油品标识。 | 符合 |
|  |  | （12）汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。 | 有油气回收系统 | 符合 |
|  |  | （13）卸油接口应装快速接头及密封盖。 | 卸油口有快速接头及密封盖 | 符合 |
|  |  | （14）油罐卸油是否采取防满溢措施，是否设置液位超高报警、高高联锁装置。油料达到油罐容量的90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量的95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。 | 有油罐液位监测和报警装置 | 符合 |
|  |  | （15）汽油罐与柴油罐的通气管,应分开设置，管口应高出罩棚2m及以上。 | 柴油通气管高出罐顶2m | 符合 |
|  |  | （16）通气管的公称直径不应小于50mm；通气管管口应安装阻火器。 | 通气管直径50mm | 符合 |
|  |  | （17）加油站应采用加油油气回收系统。当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa～3kPa，工作负压宜为1.5kPa~2kPa。 | 通气管装设有阻火器 | 符合 |
|  |  | （18）加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满，填实。 | 采用埋地敷设 | 符合 |
|  |  | （19）工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。 | 未穿过无关建构筑物 | 符合 |
|  |  | （20）橇装式加油装置不得用于企业自用、临时或特定场所之外的场所，并应单独建站。采用橇装式加油装置的加油站，其设计与安装应符合现行行业标准《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》SH/T3134和《汽车加油加气加氢站技术标准》第6.4节的有关规定。 | 企业自用，单独建站 | 符合 |
| 4 | 电气安全 | （1）加油站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG泵房、压缩机间等处均应设应急照明，连续供电时间不应少于90min。 | 按要求设置应急照明 | 符合 |
|  |  | （2）用外电源有困难时，加油站可设置小型内燃发电机组，内燃机的排烟管口，应安装阻火器。 | 未设置小型发电机 | / |
|  |  | （3）内燃机的排烟口高出地面4.5m以下时,排烟管口到各爆炸危险区域边界的水平距离不应小于5m；排烟口高出地面4.5m及以上时不应小于3m。 | 不涉及 | / |
|  |  | （4）汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置。 | 卸车区有静电夹 | 符合 |
|  |  | （5）在爆炸危险区域工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。 | 管道法兰有静电跨接线 | 符合 |
|  |  | （6）爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。 | 符合 | 符合 |
|  |  | （7）加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。 | 按要求选用灯具 | 符合 |
|  |  | （8）当采用电缆沟敷设电缆时，加油作业区内的电缆沟内必须充沙填实，电缆不得与油品管道及热力管道敷设在同一沟内。 | 电缆沟填充沙子 | 符合 |
|  |  | （9）钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。 | 油罐有防雷接地 | 符合 |
|  |  | （10）加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。 | 防雷检测合格 | 符合 |
|  |  | （11）埋地钢制油罐的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 | 均可靠接地 | 符合 |
|  |  | （12）当加油站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定： 1.板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接； 2.金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm；3.金属板应无绝缘被覆层。 | 罩棚采用金属面作为接闪带。 | 符合 |
|  |  | （13）加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。该信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | 按要求设置 | 符合 |
|  |  | （14）380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外供电源为380V时，可采用TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | 采用TN-S系统，设置过电压保护器 | 符合 |
|  |  | （15）加油站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。 | 采用橇装式加油装置，紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。 | 符合 |
|  |  | （16）紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关： 1.在加油站现场工作人员容易接近且较为安全的位置；2.在控制室、值班室内或站房收银台等有人员值守的位置。 | 有紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。 | 符合 |
|  |  | （17）工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。 | 可以由手动启动 | 符合 |
| 5 | 消防设施 | （1）加油站每2台加油机设置不少于2只5kg手提式干粉灭火器或1只5kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台计算。 | 每台加油机不少于1个干粉灭火器 | 符合 |
|  |  | （2）地下储罐应设不小于35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别设置。 | 站内设置2个35kg推车式干粉灭火器 | 符合 |
|  |  | （3）一、二级加油站应配置灭火毯5块，沙子2m3。三级加油站应配置灭火毯不少于2块,沙子2m3。 | 加油站设置2块灭火毯，消防沙2m3 | 符合 |
|  |  | （4)发、配电室应设置磷酸铵盐干粉灭火器或碳酸氢钠干粉灭火器或卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器，数量不少于2具。 | 未设置发配电室 | / |
|  |  | （5）加油站应制定以下消防安全制度：a）防火检查、巡查制度；b）消防安全教育、培训制度；c）用火、用电安全管理制度；d）电气设备、电气线路的检查和管理制度：e）输油、输气线路的检查和管理制度；f）灭火和应急疏散预案演练制度；g）火灾隐患整改制度；h）其他必要的消防安全制度。 | 符合，有相关制度 | 符合 |
|  |  | （6）加油加气站罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h。 | 罩棚为钢结构 | 符合 |
|  |  | （7）站内不应设置住宿、餐饮和娱乐等场所（设施）。 | 无住宿、餐饮和娱乐场所 | 符合 |
|  |  | （8）站内不应设置建筑面积大于50㎡的商店。商店内不应经营易燃易爆危险品。 | 无营业厅商店 | / |
|  |  | （9）是否按要求进行消防设施、器材管理 1.对消防设施、器材应加强日常管理和维护，建立消防设施、器材的巡查、检测、维修保养等管理档案，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位（人员）、更换药剂的时间等有关情况，严禁损坏、挪用或擅自拆除、停用。 2.消火栓、灭火器、灭火毯、消防沙箱或沙池等消防设施、器材应设置消防安全标志。 3.灭火器、灭火毯应放置于醒目且便于取用位置。灭火器应保持标识清晰，各种部件不应有严重损伤、变形、锈蚀等缺陷，存放地点及环境应符合要求，并定期进行检查、维保。 4.消防沙箱或沙池内应保持沙量充足，不应存放杂物，沙子应保持干燥不结块，不含树叶、石子等杂质，附近应配置沙铲、沙桶、推车等灭火和应急处置辅助器材。 | 按要求设置灭火器、灭火毯、消防沙等设置 | 符合 |
|  |  | （10）加油站对每名员工应至少每年进行1次消防安全教育培训，新员工经消防安全教育培训合格后方可上岗。组织开展消防安全教育培训的情况应记录存档。 | 定期进行教育培训，有培训记录，见附件 | 符合 |
| 6 | 标识 | （1）加油站的车辆及人员进出口处应设置醒目的“进站消防安全须知”标识，明确进入加油站的要求和注意事项。 | 加油站进出口有安全警示标识和进站须知 | 符合 |
|  |  | （2）加油机上应有油品标识。 | 加油枪设置油品标识。 | 符合 |
|  |  | （3）加油区、油罐区应有“禁止吸烟”、“禁止打手机"等安全标识。 | 有相关安全标识 | 符合 |
|  |  | （4）站房、变配电间等火灾危险区的明显部位应设置“火灾危险区域”等标识。 | 有“火灾危险区域”标识 | 符合 |
|  |  | （5）油品运输车辆应划定固定车位并设置明显标识。 | 卸车区有固定车位停车标识 | 符合 |
|  |  | （6）卫生间墙面上应设置“严禁烟火”“禁止吸烟”标识。 | 卫生间有“严禁烟火”“禁止吸烟”标识 | 符合 |
|  |  | （7）加油站作业区与辅助服务区之间应有明显的界限标识。 | 有界限标识 | 符合 |
|  |  | （8）加油站应加强对消防安全标识的维护管理，如有损坏、缺失的，应及时更换。 | 有维护保养制度 | 符合 |
| 7 | 企业经营情况 | （1）企业经营进、销台账的明细、随货同行单（明确车牌号、提货人、开票人、时间地点、货品数量和质量，可朔源）。 | 符合要求 | 符合 |
|  |  | （2）企业运输车辆相关资质、信息。 | 经有资质单位运输 | 符合 |
|  |  | （3）企业对货物的信息、数量、品种等工作的安全管理台账。 | 有台账 | 符合 |
|  |  | （4）企业进货发票、售出发票资料等 | 有进货发票、售出发票等资料 | 符合 |
|  |  | （5）企业是否存在租赁，租赁单位是否获得相关资质（营业执照、危化品经营许可等相关同等资质） | 加油站为自有 | / |
|  |  | （6）是否存在买卖、转让、出租、出借或伪造安全生产或经营许可证的行为 | 不存在以上行为 | 符合 |
|  |  | （7）是否存在非法将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的行为 | 不存在以上行为 | 符合 |
|  |  | （8）是否违规建设内部加油设施、非法储存设施、非法改装油罐车移动加油行为 | 不存在以上行为 | 符合 |

# F4  企业提供的文件、资料

- 安全验收专家组意见

- 安全验收报告专家组意见回复、安全验收专家组意见现场整改回复

- 整改回复

- 企业营业执照

- 立项文件

- 土地证、租赁合同

- 政府相关部门文件

- 与顺丰的合同

- 安全管理制度、安全操作规程

- 主要负责人、站长、安全管理人员安全资格证书

- 综合应急预案、应急演练记录、安全教育记录

- 橇装设备合格证、产品质量证明书、可燃气体探测报警器检定证书

- 防雷装置检测报告

- 设备调试报告

- 竣工验收单

- 工程设计单位、施工安装单位资质证书

- 预评价专家意见、设施设计专家意见

- 竣工图